## Invuldoc
Gegevens warmtepomp |  |  |  |  | Bij 35°c | Bij 45°c | Bij 55°c
| Gekozen warmtepomp | WPLS8.2 RE |  | Buitentemperatuur van het bivalent punt volgens vertrektemperatuur: | -3,6 °C | -3,1 °C | -2,1 °C
Gegevens woning |  |  |  | Afgeleverd vermogen van de warmtepomp bij het bivalent punt volgens vertrektemperatuur: | 8,28 kW | 8,07 kW | 7,72 kW
| Warmteverlies | 9.74 | kW | COP waarde op het bivalent punt: | 2.99 | 2.49 | 2.27
| Minimale buitentemperatuur | -8 | °C | Benodigd vermogen door externe warmtebron (ketel, elektrische weerstand) bij de minimale buitentemperatuur -8 °C | 4,74 kW | 5,24 kW | 9,74 kW
| Verwarmen tot | 21 | °C | Aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (EN 12831) in % bij het bivalent punt | 85.01% | 82.85% | 79.26%
|  |  |  | Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % bij mono-energetische werking tot het bivalent punt | 97.5% | 97.3% | 96.8%
Berekeningen en/of adviezen zijn louter informatief en verbinden Bosch Thermotechnology nv niet. Ze dienen door de aannemer van de werken in kader van zijn projectverantwoordelijkheid op hun correctheid en toepasbaarheid gecontroleerd te worden.
Dimensionering van de warmtepomp
Heating with a future.

## Dekkingsaandeel (hidden)
Grafiek A |  | Grafiek B |  | Mono-energetische werking |  | Keuze WP Bivalent/Monovalent |  |  | M | Tekeken grafiek 1 |  | Tekeken grafiek 2 | Tekenen snijpunt Grafiek 1
Bivalent-parallele werkingswijze |  | Bivalent-alternatieve werking | [7 empty] | Mono-energetische werking |  |  | Snijpunt monovalente werking
Aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (EN 12831) in % | Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % | Aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (EN 12831) in % | Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % | Aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (EN 12831) in % | Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % | 9.74 | Bij 35 | Bij 45 | Bij 55 | Aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (EN 12831) in % | Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in %
0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | Vermogen | 8.28 | 8.07 | 7.72 | 0 | 0
1 | 2.8 | 1 | -1.2 | 1 | 2.8 |  | 85.01% | 82.85% | 79.26% | 1 | 2.8
2 | 5.6 | 2 | -1 | 2 | 5.6 |  | 85% | 83% | 79% | 2 | 5.6
3 | 8.4 | 3 | -0.8 | 3 | 8.4 |  | 85 | 83 | 79 | 3 | 8.4
4 | 11.2 | 4 | -0.6 | 4 | 11.2 |  |  |  |  | 4 | 11.2
5 | 14 | 5 | -0.4 | 5 | 14 |  |  |  |  | 5 | 14
6 | 16.8 | 6 | -0.2 | 6 | 16.8 | Mono | 97.5% | 97.3% | 96.8% | 6 | 16.8
7 | 19.6 | 7 | 0 | 7 | 19.6 | BI-PAR | 97.5% | 97.3% | 96.8% | 7 | 19.6
8 | 22.4 | 8 | 0.2 | 8 | 22.4 | BI_ALT | 97% | 96.6% | 95.7% | 8 | 22.4
9 | 25.2 | 9 | 0.4 | 9 | 25.2 |  |  |  |  | 9 | 25.2
10 | 28 | 10 | 0.6 | 10 | 28 |  |  |  |  | 10 | 28
11 | 30.3 | 11 | 2.5 | 11 | 30.3 |  |  |  |  | 11 | 30.3
12 | 32.6 | 12 | 3 | 12 | 32.6 |  |  |  |  | 12 | 32.6
13 | 34.9 | 13 | 3.5 | 13 | 34.9 |  |  |  |  | 13 | 34.9
14 | 37.2 | 14 | 4 | 14 | 37.2 |  |  |  |  | 14 | 37.2
15 | 39.5 | 15 | 4.5 | 15 | 39.5 |  |  |  |  | 15 | 39.5
16 | 41.8 | 16 | 5 | 16 | 41.8 |  |  |  |  | 16 | 41.8
17 | 44.1 | 17 | 5.5 | 17 | 44.1 |  |  |  |  | 17 | 44.1
18 | 46.4 | 18 | 6 | 18 | 46.4 |  |  |  |  | 18 | 46.4
19 | 48.7 | 19 | 6.5 | 19 | 48.7 |  |  |  |  | 19 | 48.7
20 | 51 | 20 | 7 | 20 | 51 |  |  |  |  | 20 | 51
21 | 52.9 | 21 | 7.9 | 21 | 52.9 |  |  |  |  | 21 | 52.9
22 | 54.8 | 22 | 8.8 | 22 | 54.8 |  |  |  |  | 22 | 54.8
23 | 56.7 | 23 | 9.7 | 23 | 56.7 |  |  |  |  | 23 | 56.7
24 | 58.6 | 24 | 10.6 | 24 | 58.6 |  |  |  |  | 24 | 58.6
25 | 60.5 | 25 | 11.5 | 25 | 60.5 |  |  |  |  | 25 | 60.5
26 | 62.4 | 26 | 12.4 | 26 | 62.4 |  |  |  |  | 26 | 62.4
27 | 64.3 | 27 | 13.3 | 27 | 64.3 |  |  |  |  | 27 | 64.3
28 | 66.2 | 28 | 14.2 | 28 | 66.2 |  |  |  |  | 28 | 66.2
29 | 68.1 | 29 | 15.1 | 29 | 68.1 |  |  |  |  | 29 | 68.1
30 | 70 | 30 | 16 | 30 | 70 |  |  |  |  | 30 | 70
31 | 71.1 | 31 | 17.4 | 31 | 71.1 |  |  |  |  | 31 | 71.1
32 | 72.2 | 32 | 18.8 | 32 | 72.2 |  |  |  |  | 32 | 72.2
33 | 73.3 | 33 | 20.2 | 33 | 73.3 |  |  |  |  | 33 | 73.3
34 | 74.4 | 34 | 21.6 | 34 | 74.4 |  |  |  |  | 34 | 74.4
35 | 75.5 | 35 | 23 | 35 | 75.5 |  |  |  |  | 35 | 75.5
36 | 76.6 | 36 | 24.4 | 36 | 76.6 |  |  |  |  | 36 | 76.6
37 | 77.7 | 37 | 25.8 | 37 | 77.7 |  |  |  |  | 37 | 77.7
38 | 78.8 | 38 | 27.2 | 38 | 78.8 |  |  |  |  | 38 | 78.8
39 | 79.9 | 39 | 28.6 | 39 | 79.9 |  |  |  |  | 39 | 79.9
40 | 81 | 40 | 30 | 40 | 81 |  |  |  |  | 40 | 81
41 | 81.7 | 41 | 32.3 | 41 | 81.7 |  |  |  |  | 41 | 81.7
42 | 82.4 | 42 | 34.6 | 42 | 82.4 |  |  |  |  | 42 | 82.4
43 | 83.1 | 43 | 36.9 | 43 | 83.1 |  |  |  |  | 43 | 83.1
44 | 83.8 | 44 | 39.2 | 44 | 83.8 |  |  |  |  | 44 | 83.8
45 | 84.5 | 45 | 41.5 | 45 | 84.5 |  |  |  |  | 45 | 84.5
46 | 85.2 | 46 | 43.8 | 46 | 85.2 |  |  |  |  | 46 | 85.2
47 | 85.9 | 47 | 46.1 | 47 | 85.9 |  |  |  |  | 47 | 85.9
48 | 86.6 | 48 | 48.4 | 48 | 86.6 |  |  |  |  | 48 | 86.6
49 | 87.3 | 49 | 50.7 | 49 | 87.3 |  |  |  |  | 49 | 87.3
50 | 88 | 50 | 53 | 50 | 88 |  |  |  |  | 50 | 88
51 | 88.5 | 51 | 55.8 | 51 | 88.5 |  |  |  |  | 51 | 88.5
52 | 89 | 52 | 58.6 | 52 | 89 |  |  |  |  | 52 | 89
53 | 89.5 | 53 | 61.4 | 53 | 89.5 |  |  |  |  | 53 | 89.5
54 | 90 | 54 | 64.2 | 54 | 90 |  |  |  |  | 54 | 90
55 | 90.5 | 55 | 67 | 55 | 90.5 |  |  |  |  | 55 | 90.5
56 | 91 | 56 | 69.8 | 56 | 91 |  |  |  |  | 56 | 91
57 | 91.5 | 57 | 72.6 | 57 | 91.5 |  |  |  |  | 57 | 91.5
58 | 92 | 58 | 75.4 | 58 | 92 |  |  |  |  | 58 | 92
59 | 92.5 | 59 | 78.2 | 59 | 92.5 |  |  |  |  | 59 | 92.5
60 | 93 | 60 | 81 | 60 | 93 |  |  |  |  | 60 | 93
61 | 93.2 | 61 | 82.2 | 61 | 93.2 |  |  |  |  | 61 | 93.2
62 | 93.4 | 62 | 83.4 | 62 | 93.4 |  |  |  |  | 62 | 93.4
63 | 93.6 | 63 | 84.6 | 63 | 93.6 |  |  |  |  | 63 | 93.6
64 | 93.8 | 64 | 85.8 | 64 | 93.8 |  |  |  |  | 64 | 93.8
65 | 94 | 65 | 87 | 65 | 94 |  |  |  |  | 65 | 94
66 | 94.2 | 66 | 88.2 | 66 | 94.2 |  |  |  |  | 66 | 94.2
67 | 94.4 | 67 | 89.4 | 67 | 94.4 |  |  |  |  | 67 | 94.4
68 | 94.6 | 68 | 90.6 | 68 | 94.6 |  |  |  |  | 68 | 94.6
69 | 94.8 | 69 | 91.8 | 69 | 94.8 |  |  |  |  | 69 | 94.8
70 | 95 | 70 | 93 | 70 | 95 |  |  |  |  | 70 | 95
71 | 95.2 | 71 | 93.3 | 71 | 95.2 |  |  |  |  | 71 | 95.2
72 | 95.4 | 72 | 93.6 | 72 | 95.4 |  |  |  |  | 72 | 95.4
73 | 95.6 | 73 | 93.9 | 73 | 95.6 |  |  |  |  | 73 | 95.6
74 | 95.8 | 74 | 94.2 | 74 | 95.8 |  |  |  |  | 74 | 95.8
75 | 96 | 75 | 94.5 | 75 | 96 |  |  |  |  | 75 | 96
76 | 96.2 | 76 | 94.8 | 76 | 96.2 |  |  |  |  | 76 | 96.2
77 | 96.4 | 77 | 95.1 | 77 | 96.4 |  |  |  |  | 77 | 96.4
78 | 96.6 | 78 | 95.4 | 78 | 96.6 |  |  |  |  | 78 | 96.6
79 | 96.8 | 79 | 95.7 | 79 | 96.8 |  |  |  |  | 79 | 96.8
80 | 97 | 80 | 96 | 80 | 97 |  |  |  |  | 80 | 97
81 | 97.1 | 81 | 96.2 | 81 | 97.1 |  |  |  |  | 81 | 97.1
82 | 97.2 | 82 | 96.4 | 82 | 97.2 |  |  |  |  | 82 | 97.2
83 | 97.3 | 83 | 96.6 | 83 | 97.3 |  |  |  |  | 83 | 97.3
84 | 97.4 | 84 | 96.8 | 84 | 97.4 |  |  |  |  | 84 | 97.4
85 | 97.5 | 85 | 97 | 85 | 97.5 |  |  |  |  | 85 | 97.5
86 | 97.6 | 86 | 97.2 | 86 | 97.6 |  |  |  |  | 86 | 97.6
87 | 97.7 | 87 | 97.4 | 87 | 97.7 |  |  |  |  | 87 | 97.7
88 | 97.8 | 88 | 97.6 | 88 | 97.8 |  |  |  |  | 88 | 97.8
89 | 97.9 | 89 | 97.8 | 89 | 97.9 |  |  |  |  | 89 | 97.9
90 | 98 | 90 | 98 | 90 | 98 |  |  |  |  | 90 | 98
91 | 98.1 | 91 | 98.1 | 91 | 98.1 |  |  |  |  | 91 | 98.1
92 | 98.2 | 92 | 98.2 | 92 | 98.2 |  |  |  |  | 92 | 98.2
93 | 98.3 | 93 | 98.3 | 93 | 98.3 |  |  |  |  | 93 | 98.3
94 | 98.4 | 94 | 98.4 | 94 | 98.4 |  |  |  |  | 94 | 98.4
95 | 98.5 | 95 | 98.5 | 95 | 98.5 |  |  |  |  | 95 | 98.5
96 | 98.6 | 96 | 98.6 | 96 | 98.6 |  |  |  |  | 96 | 98.6
97 | 98.7 | 97 | 98.7 | 97 | 98.7 |  |  |  |  | 97 | 98.7
98 | 98.8 | 98 | 98.8 | 98 | 98.8 |  |  |  |  | 98 | 98.8
99 | 98.9 | 99 | 98.9 | 99 | 98.9 |  |  |  |  | 99 | 98.9
100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 |  |  |  |  | 100 | 99
101 | 99 |  |  | 101 | 99
102 | 99 |  |  | 102 | 99
103 | 99 |  |  | 103 | 99
104 | 99 |  |  | 104 | 99
105 | 99 |  |  | 105 | 99
106 | 99 |  |  | 106 | 99
107 | 99 |  |  | 107 | 99
108 | 99 |  |  | 108 | 99
109 | 99 |  |  | 109 | 99
110 | 99 |  |  | 110 | 99

## Type warmtepompen (hidden)
[10 empty] | Grafiek Werklijn |  |  |  |  | Verwarming |  |  |  | COP |  |  |  | Werkgrafiek |  | Berekening 35°C |  |  | Berekening 45°C |  |  | Berekening 35°C |  |  | 3 | Berekening COP vanaf > 3 | [5 empty] | Tekeken grafiek COP
| Type warmtepomp |  | Verwarming |  |  | COP | [8 empty] | °C Buitentemperatuur | 35°C | 45°C | 55°C | °C Buitentemperatuur | COP 35°C | COP 45°C | COP 55°C | °C Buitentemperatuur | Punt | [10 empty] | 35 | 45 | 55 | 35 | 45 | 55 |  | Snijpunt met 35°C | Snijpunt met 45°C | Snijpunt met 55 °C
Nr. | Monoblok | Kolom | 35 | 45 | 55 | 352 | 453 | 554 | BI/MO | [5 empty] | -20 | 5 | 4.5 | 0 | -20 | 2.1 | 1.6 | 0 | -20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0 | -20 | 2.99 | 2.49 | 2.27
1 | WPL 4 AR E | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M |  | x | y |  |  | -19.9 | 5.02 | 4.53 | 0 | -19.9 | 2.11 | 1.6 | 0 | -19.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
2 | WPL 6 AR E | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | Punt 1 | -8 | 9.74 | Rico A | -0.33586 | -19.8 | 5.03 | 4.55 | 0 | -19.8 | 2.11 | 1.61 | 0 | -19.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
3 | WPL 8 AR E | 26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | Punt 2 | 21 | 0 | B | 7.0531 | -19.7 | 5.05 | 4.58 | 0 | -19.7 | 2.12 | 1.61 | 0 | -19.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
4 | WPL 11s AR E | 38 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -19.6 | 5.06 | 4.6 | 0 | -19.6 | 2.12 | 1.62 | 0 | -19.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
5 | WPL 11t AR E | 38 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -19.5 | 5.08 | 4.63 | 0 | -19.5 | 2.13 | 1.62 | 0 | -19.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
6 | WPL 14t AR E | 50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -19.4 | 5.1 | 4.66 | 0 | -19.4 | 2.13 | 1.62 | 0 | -19.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
7 | WPL 4 AR B | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -19.3 | 5.11 | 4.68 | 0 | -19.3 | 2.14 | 1.63 | 0 | -19.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
8 | WPL 6 AR B | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | Keuze warmtepomp |  |  |  |  | -19.2 | 5.13 | 4.71 | 0 | -19.2 | 2.14 | 1.63 | 0 | -19.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
9 | WPL 8 AR B | 26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B |  | WPLS8.2 RE |  |  |  | -19.1 | 5.14 | 4.73 | 0 | -19.1 | 2.15 | 1.64 | 0 | -19.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
10 | WPL 11s AR B | 38 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -19 | 5.16 | 4.76 | 0 | -19 | 2.15 | 1.64 | 0 | -19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19 | 2.99 | 2.49 | 2.27
11 | WPL 11t AR B | 38 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -18.9 | 5.18 | 4.79 | 0 | -18.9 | 2.16 | 1.64 | 0 | -18.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
12 | WPL 14t AR B | 50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | Berekening |  |  |  |  | -18.8 | 5.19 | 4.81 | 0 | -18.8 | 2.16 | 1.65 | 0 | -18.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
13 | [14 empty] | -18.7 | 5.21 | 4.84 | 0 | -18.7 | 2.17 | 1.65 | 0 | -18.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
14 | Split warmtepompen | [8 empty] | Bivalent punt met werklijn |  |  |  |  | -18.6 | 5.22 | 4.86 | 0 | -18.6 | 2.17 | 1.66 | 0 | -18.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
15 | WPLS2.2 RE | 62 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M |  | 35°C | 45°C | 55°C |  | -18.5 | 5.24 | 4.89 | 0 | -18.5 | 2.18 | 1.66 | 0 | -18.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
16 | WPLS4.2 RE | 74 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | Buitentemperatuur | -3.6 | -3.1 | -2.1 |  | -18.4 | 5.26 | 4.92 | 0 | -18.4 | 2.18 | 1.66 | 0 | -18.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
17 | WPLS6.2 RE | 86 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | Vermogen | 8.28 | 8.07 | 7.72 |  | -18.3 | 5.27 | 4.94 | 0 | -18.3 | 2.19 | 1.67 | 0 | -18.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
18 | WPLS8.2 RE | 98 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | COP | 2.99 | 2.49 | 2.27 |  | -18.2 | 5.29 | 4.97 | 0 | -18.2 | 2.19 | 1.67 | 0 | -18.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
19 | WPLS11.2s RE | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -18.1 | 5.3 | 4.99 | 0 | -18.1 | 2.2 | 1.68 | 0 | -18.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
20 | WPLS13.2s RE | 122 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -18 | 5.32 | 5.02 | 0 | -18 | 2.2 | 1.68 | 0 | -18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18 | 2.99 | 2.49 | 2.27
21 | WPLS15.2s RE | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -17.9 | 5.34 | 5.05 | 0 | -17.9 | 2.21 | 1.68 | 0 | -17.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
22 | WPLS11.2t RE | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -17.8 | 5.35 | 5.07 | 0 | -17.8 | 2.21 | 1.69 | 0 | -17.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
23 | WPLS13.2t RE | 122 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -17.7 | 5.37 | 5.1 | 0 | -17.7 | 2.22 | 1.69 | 0 | -17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
24 | WPLS15.2t RE | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | M | [5 empty] | -17.6 | 5.38 | 5.12 | 0 | -17.6 | 2.22 | 1.7 | 0 | -17.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
25 | WPLS2.2 RB | 62 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17.5 | 5.4 | 5.15 | 0 | -17.5 | 2.23 | 1.7 | 0 | -17.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
26 | WPLS4.2 RB | 74 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17.4 | 5.42 | 5.18 | 0 | -17.4 | 2.24 | 1.7 | 0 | -17.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
27 | WPLS6.2 RB | 86 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17.3 | 5.43 | 5.2 | 0 | -17.3 | 2.24 | 1.71 | 0 | -17.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
28 | WPLS8.2 RB | 98 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17.2 | 5.45 | 5.23 | 0 | -17.2 | 2.25 | 1.71 | 0 | -17.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
29 | WPLS11.2s RB | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17.1 | 5.46 | 5.25 | 0 | -17.1 | 2.25 | 1.72 | 0 | -17.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
30 | WPLS13.2s RB | 122 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -17 | 5.48 | 5.28 | 0 | -17 | 2.26 | 1.72 | 0 | -17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -17 | 2.99 | 2.49 | 2.27
31 | WPLS15.2s RB | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -16.9 | 5.5 | 5.31 | 0 | -16.9 | 2.26 | 1.72 | 0 | -16.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
32 | WPLS11.2t RB | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -16.8 | 5.51 | 5.33 | 0 | -16.8 | 2.27 | 1.73 | 0 | -16.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
33 | WPLS13.2t RB | 122 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -16.7 | 5.53 | 5.36 | 0 | -16.7 | 2.27 | 1.73 | 0 | -16.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
34 | WPLS15.2t RB | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | B | [5 empty] | -16.6 | 5.54 | 5.38 | 0 | -16.6 | 2.28 | 1.74 | 0 | -16.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16.5 | 5.56 | 5.41 | 0 | -16.5 | 2.28 | 1.74 | 0 | -16.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16.4 | 5.58 | 5.44 | 0 | -16.4 | 2.29 | 1.74 | 0 | -16.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16.3 | 5.59 | 5.46 | 0 | -16.3 | 2.29 | 1.75 | 0 | -16.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16.2 | 5.61 | 5.49 | 0 | -16.2 | 2.3 | 1.75 | 0 | -16.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16.1 | 5.62 | 5.51 | 0 | -16.1 | 2.3 | 1.76 | 0 | -16.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -16 | 5.64 | 5.54 | 0 | -16 | 2.31 | 1.76 | 0 | -16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.9 | 5.66 | 5.57 | 0 | -15.9 | 2.31 | 1.76 | 0 | -15.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.8 | 5.67 | 5.59 | 0 | -15.8 | 2.32 | 1.77 | 0 | -15.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.7 | 5.69 | 5.62 | 0 | -15.7 | 2.32 | 1.77 | 0 | -15.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.6 | 5.7 | 5.64 | 0 | -15.6 | 2.33 | 1.78 | 0 | -15.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.5 | 5.72 | 5.67 | 0 | -15.5 | 2.33 | 1.78 | 0 | -15.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.4 | 5.74 | 5.7 | 0 | -15.4 | 2.34 | 1.78 | 0 | -15.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.3 | 5.75 | 5.72 | 0 | -15.3 | 2.34 | 1.79 | 0 | -15.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.2 | 5.77 | 5.75 | 0 | -15.2 | 2.35 | 1.79 | 0 | -15.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15.1 | 5.78 | 5.77 | 0 | -15.1 | 2.35 | 1.8 | 0 | -15.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -15 | 5.8 | 5.8 | 5 | -15 | 2.36 | 1.8 | 1.5 | -15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.9 | 5.81 | 5.81 | 5.01 | -14.9 | 2.36 | 1.8 | 1.51 | -14.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.8 | 5.83 | 5.83 | 5.03 | -14.8 | 2.37 | 1.81 | 1.51 | -14.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.7 | 5.84 | 5.84 | 5.04 | -14.7 | 2.37 | 1.81 | 1.52 | -14.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.6 | 5.86 | 5.86 | 5.06 | -14.6 | 2.37 | 1.82 | 1.52 | -14.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.5 | 5.87 | 5.87 | 5.07 | -14.5 | 2.37 | 1.82 | 1.53 | -14.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.4 | 5.88 | 5.88 | 5.08 | -14.4 | 2.38 | 1.82 | 1.54 | -14.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.3 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | -14.3 | 2.38 | 1.83 | 1.54 | -14.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.2 | 5.91 | 5.91 | 5.11 | -14.2 | 2.38 | 1.83 | 1.55 | -14.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14.1 | 5.93 | 5.93 | 5.13 | -14.1 | 2.39 | 1.84 | 1.55 | -14.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -14 | 5.94 | 5.94 | 5.14 | -14 | 2.39 | 1.84 | 1.56 | -14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -14 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.9 | 5.95 | 5.95 | 5.15 | -13.9 | 2.39 | 1.84 | 1.57 | -13.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.8 | 5.97 | 5.97 | 5.17 | -13.8 | 2.39 | 1.85 | 1.57 | -13.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.7 | 5.98 | 5.98 | 5.18 | -13.7 | 2.4 | 1.85 | 1.58 | -13.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.6 | 6 | 6 | 5.2 | -13.6 | 2.4 | 1.86 | 1.58 | -13.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.5 | 6.01 | 6.01 | 5.21 | -13.5 | 2.4 | 1.86 | 1.59 | -13.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.4 | 6.02 | 6.02 | 5.22 | -13.4 | 2.4 | 1.86 | 1.6 | -13.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.3 | 6.04 | 6.04 | 5.24 | -13.3 | 2.41 | 1.87 | 1.6 | -13.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.2 | 6.05 | 6.05 | 5.25 | -13.2 | 2.41 | 1.87 | 1.61 | -13.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13.1 | 6.07 | 6.07 | 5.27 | -13.1 | 2.41 | 1.88 | 1.61 | -13.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -13 | 6.08 | 6.08 | 5.28 | -13 | 2.42 | 1.88 | 1.62 | -13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -13 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.9 | 6.09 | 6.09 | 5.29 | -12.9 | 2.42 | 1.88 | 1.63 | -12.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.8 | 6.11 | 6.11 | 5.31 | -12.8 | 2.42 | 1.89 | 1.63 | -12.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.7 | 6.12 | 6.12 | 5.32 | -12.7 | 2.42 | 1.89 | 1.64 | -12.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.7 |  |  | -12.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.6 | 6.14 | 6.14 | 5.34 | -12.6 | 2.43 | 1.9 | 1.64 | -12.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.6 |  |  | -12.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.5 | 6.15 | 6.15 | 5.35 | -12.5 | 2.43 | 1.9 | 1.65 | -12.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.5 |  |  | -12.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.4 | 6.16 | 6.16 | 5.36 | -12.4 | 2.43 | 1.9 | 1.66 | -12.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.4 |  |  | -12.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.3 | 6.18 | 6.18 | 5.38 | -12.3 | 2.44 | 1.91 | 1.66 | -12.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.3 |  |  | -12.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.2 | 6.19 | 6.19 | 5.39 | -12.2 | 2.44 | 1.91 | 1.67 | -12.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.2 |  |  | -12.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12.1 | 6.21 | 6.21 | 5.41 | -12.1 | 2.44 | 1.92 | 1.67 | -12.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.1 |  |  | -12.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -12 | 6.22 | 6.22 | 5.42 | -12 | 2.44 | 1.92 | 1.68 | -12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -12 |  |  | -12 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.9 | 6.23 | 6.23 | 5.43 | -11.9 | 2.45 | 1.92 | 1.69 | -11.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.9 |  |  | -11.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.8 | 6.25 | 6.25 | 5.45 | -11.8 | 2.45 | 1.93 | 1.69 | -11.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.8 |  |  | -11.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.7 | 6.26 | 6.26 | 5.46 | -11.7 | 2.45 | 1.93 | 1.7 | -11.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.7 |  |  | -11.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.6 | 6.28 | 6.28 | 5.48 | -11.6 | 2.46 | 1.94 | 1.7 | -11.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.6 |  |  | -11.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.5 | 6.29 | 6.29 | 5.49 | -11.5 | 2.46 | 1.94 | 1.71 | -11.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.5 |  |  | -11.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.4 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | -11.4 | 2.46 | 1.94 | 1.72 | -11.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.4 |  |  | -11.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.3 | 6.32 | 6.32 | 5.52 | -11.3 | 2.46 | 1.95 | 1.72 | -11.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.3 |  |  | -11.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.2 | 6.33 | 6.33 | 5.53 | -11.2 | 2.47 | 1.95 | 1.73 | -11.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.2 |  |  | -11.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11.1 | 6.35 | 6.35 | 5.55 | -11.1 | 2.47 | 1.96 | 1.73 | -11.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.1 |  |  | -11.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -11 | 6.36 | 6.36 | 5.56 | -11 | 2.47 | 1.96 | 1.74 | -11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -11 |  |  | -11 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.9 | 6.37 | 6.37 | 5.57 | -10.9 | 2.47 | 1.96 | 1.75 | -10.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.9 |  |  | -10.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.8 | 6.39 | 6.39 | 5.59 | -10.8 | 2.48 | 1.97 | 1.75 | -10.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.8 |  |  | -10.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.7 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | -10.7 | 2.48 | 1.97 | 1.76 | -10.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.7 |  |  | -10.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.6 | 6.42 | 6.42 | 5.62 | -10.6 | 2.48 | 1.98 | 1.76 | -10.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.6 |  |  | -10.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.5 | 6.43 | 6.43 | 5.63 | -10.5 | 2.49 | 1.98 | 1.77 | -10.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.5 |  |  | -10.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.4 | 6.44 | 6.44 | 5.64 | -10.4 | 2.49 | 1.98 | 1.78 | -10.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.4 |  |  | -10.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.3 | 6.46 | 6.46 | 5.66 | -10.3 | 2.49 | 1.99 | 1.78 | -10.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.3 |  |  | -10.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.2 | 6.47 | 6.47 | 5.67 | -10.2 | 2.49 | 1.99 | 1.79 | -10.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.2 |  |  | -10.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10.1 | 6.49 | 6.49 | 5.69 | -10.1 | 2.5 | 2 | 1.79 | -10.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.1 |  |  | -10.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -10 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | -10 | 2.5 | 2 | 1.8 | -10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -10 |  |  | -10 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.9 | 6.52 | 6.52 | 5.72 | -9.9 | 2.5 | 2.01 | 1.81 | -9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.9 |  |  | -9.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.8 | 6.55 | 6.55 | 5.73 | -9.8 | 2.51 | 2.01 | 1.81 | -9.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.8 |  |  | -9.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.7 | 6.57 | 6.57 | 5.75 | -9.7 | 2.51 | 2.02 | 1.82 | -9.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.7 |  |  | -9.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.6 | 6.59 | 6.59 | 5.77 | -9.6 | 2.51 | 2.02 | 1.82 | -9.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.6 |  |  | -9.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.5 | 6.62 | 6.62 | 5.78 | -9.5 | 2.52 | 2.03 | 1.83 | -9.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.5 |  |  | -9.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.4 | 6.64 | 6.64 | 5.8 | -9.4 | 2.52 | 2.03 | 1.83 | -9.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.4 |  |  | -9.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.3 | 6.66 | 6.67 | 5.82 | -9.3 | 2.53 | 2.04 | 1.84 | -9.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.3 |  |  | -9.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.2 | 6.69 | 6.69 | 5.83 | -9.2 | 2.53 | 2.04 | 1.84 | -9.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.2 |  |  | -9.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9.1 | 6.71 | 6.71 | 5.85 | -9.1 | 2.53 | 2.05 | 1.85 | -9.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.1 |  |  | -9.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -9 | 6.73 | 6.74 | 5.87 | -9 | 2.54 | 2.05 | 1.85 | -9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -9 |  |  | -9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.9 | 6.76 | 6.76 | 5.88 | -8.9 | 2.54 | 2.06 | 1.86 | -8.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.9 |  |  | -8.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.8 | 6.78 | 6.78 | 5.9 | -8.8 | 2.54 | 2.06 | 1.86 | -8.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.8 |  |  | -8.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.7 | 6.8 | 6.81 | 5.92 | -8.7 | 2.55 | 2.07 | 1.87 | -8.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.7 |  |  | -8.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.6 | 6.83 | 6.83 | 5.93 | -8.6 | 2.55 | 2.07 | 1.87 | -8.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.6 |  |  | -8.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.5 | 6.85 | 6.86 | 5.95 | -8.5 | 2.56 | 2.08 | 1.88 | -8.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.5 |  |  | -8.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.4 | 6.87 | 6.88 | 5.97 | -8.4 | 2.56 | 2.08 | 1.88 | -8.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.4 |  |  | -8.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.3 | 6.9 | 6.9 | 5.98 | -8.3 | 2.56 | 2.09 | 1.89 | -8.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.3 |  |  | -8.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.2 | 6.92 | 6.93 | 6 | -8.2 | 2.57 | 2.09 | 1.89 | -8.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.2 |  |  | -8.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8.1 | 6.94 | 6.95 | 6.02 | -8.1 | 2.57 | 2.1 | 1.9 | -8.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.1 |  |  | -8.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -8 | 6.97 | 6.97 | 6.03 | -8 | 2.57 | 2.1 | 1.9 | -8 | 9.74 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8 |  |  | -8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.9 | 6.99 | 7 | 6.05 | -7.9 | 2.58 | 2.11 | 1.91 | -7.9 | 9.7064 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.9 |  |  | -7.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.8 | 7.01 | 7.02 | 6.07 | -7.8 | 2.58 | 2.11 | 1.91 | -7.8 | 9.6728 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.8 |  |  | -7.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.7 | 7.04 | 7.04 | 6.08 | -7.7 | 2.58 | 2.12 | 1.92 | -7.7 | 9.6392 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.7 |  |  | -7.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.6 | 7.06 | 7.07 | 6.1 | -7.6 | 2.59 | 2.12 | 1.92 | -7.6 | 9.6057 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.6 |  |  | -7.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.5 | 7.08 | 7.09 | 6.12 | -7.5 | 2.59 | 2.13 | 1.93 | -7.5 | 9.5721 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.5 |  |  | -7.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.4 | 7.11 | 7.12 | 6.13 | -7.4 | 2.6 | 2.13 | 1.93 | -7.4 | 9.5385 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.4 |  |  | -7.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.3 | 7.13 | 7.14 | 6.15 | -7.3 | 2.6 | 2.14 | 1.94 | -7.3 | 9.5049 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.3 |  |  | -7.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.2 | 7.15 | 7.16 | 6.17 | -7.2 | 2.6 | 2.14 | 1.94 | -7.2 | 9.4713 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.2 |  |  | -7.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7.1 | 7.18 | 7.19 | 6.18 | -7.1 | 2.61 | 2.15 | 1.95 | -7.1 | 9.4377 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.1 |  |  | -7.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -7 | 7.2 | 7.21 | 6.2 | -7 | 2.61 | 2.15 | 1.95 | -7 | 9.4041 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7 |  |  | -7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.9 | 7.24 | 7.24 | 6.25 | -6.9 | 2.62 | 2.16 | 1.96 | -6.9 | 9.3706 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.9 |  |  | -6.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.8 | 7.28 | 7.27 | 6.3 | -6.8 | 2.63 | 2.17 | 1.97 | -6.8 | 9.337 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.8 |  |  | -6.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.7 | 7.32 | 7.3 | 6.35 | -6.7 | 2.64 | 2.17 | 1.97 | -6.7 | 9.3034 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.7 |  |  | -6.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.6 | 7.36 | 7.33 | 6.4 | -6.6 | 2.65 | 2.18 | 1.98 | -6.6 | 9.2698 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.6 |  |  | -6.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.5 | 7.4 | 7.36 | 6.45 | -6.5 | 2.66 | 2.19 | 1.99 | -6.5 | 9.2362 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.5 |  |  | -6.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.4 | 7.44 | 7.39 | 6.5 | -6.4 | 2.67 | 2.2 | 2 | -6.4 | 9.2026 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.4 |  |  | -6.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.3 | 7.48 | 7.42 | 6.55 | -6.3 | 2.68 | 2.2 | 2 | -6.3 | 9.169 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.3 |  |  | -6.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.2 | 7.52 | 7.45 | 6.6 | -6.2 | 2.69 | 2.21 | 2.01 | -6.2 | 9.1354 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.2 |  |  | -6.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6.1 | 7.56 | 7.48 | 6.65 | -6.1 | 2.7 | 2.22 | 2.02 | -6.1 | 9.1019 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.1 |  |  | -6.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -6 | 7.6 | 7.51 | 6.7 | -6 | 2.71 | 2.23 | 2.03 | -6 | 9.0683 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6 |  |  | -6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.9 | 7.64 | 7.53 | 6.75 | -5.9 | 2.71 | 2.23 | 2.03 | -5.9 | 9.0347 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.9 | -5.9 |  | -5.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.8 | 7.68 | 7.56 | 6.8 | -5.8 | 2.72 | 2.24 | 2.04 | -5.8 | 9.0011 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.8 | -5.8 |  | -5.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.7 | 7.72 | 7.59 | 6.85 | -5.7 | 2.73 | 2.25 | 2.05 | -5.7 | 8.9675 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.7 | -5.7 |  | -5.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.6 | 7.76 | 7.62 | 6.9 | -5.6 | 2.74 | 2.26 | 2.06 | -5.6 | 8.9339 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.6 | -5.6 |  | -5.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.5 | 7.8 | 7.65 | 6.95 | -5.5 | 2.75 | 2.26 | 2.06 | -5.5 | 8.9003 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.5 | -5.5 |  | -5.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.4 | 7.84 | 7.68 | 7 | -5.4 | 2.76 | 2.27 | 2.07 | -5.4 | 8.8668 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.4 | -5.4 |  | -5.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.3 | 7.88 | 7.71 | 7.05 | -5.3 | 2.77 | 2.28 | 2.08 | -5.3 | 8.8332 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.3 | -5.3 |  | -5.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.2 | 7.92 | 7.74 | 7.1 | -5.2 | 2.78 | 2.29 | 2.09 | -5.2 | 8.7996 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.2 | -5.2 |  | -5.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5.1 | 7.96 | 7.77 | 7.15 | -5.1 | 2.79 | 2.29 | 2.09 | -5.1 | 8.766 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.1 | -5.1 |  | -5.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -5 | 8 | 7.8 | 7.2 | -5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | -5 | 8.7324 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5 | -5 |  | -5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.9 | 8.02 | 7.81 | 7.22 | -4.9 | 2.81 | 2.31 | 2.11 | -4.9 | 8.6988 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.9 | -4.9 |  | -4.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.8 | 8.04 | 7.83 | 7.24 | -4.8 | 2.83 | 2.32 | 2.11 | -4.8 | 8.6652 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.8 | -4.8 |  | -4.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.7 | 8.06 | 7.84 | 7.25 | -4.7 | 2.84 | 2.33 | 2.12 | -4.7 | 8.6317 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.7 | -4.7 |  | -4.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.6 | 8.08 | 7.86 | 7.27 | -4.6 | 2.85 | 2.34 | 2.12 | -4.6 | 8.5981 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.6 | -4.6 |  | -4.6 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.5 | 8.1 | 7.87 | 7.29 | -4.5 | 2.87 | 2.35 | 2.13 | -4.5 | 8.5645 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.5 | -4.5 |  | -4.5 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.4 | 8.12 | 7.88 | 7.31 | -4.4 | 2.88 | 2.36 | 2.14 | -4.4 | 8.5309 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.4 | -4.4 |  | -4.4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.3 | 8.14 | 7.9 | 7.33 | -4.3 | 2.9 | 2.37 | 2.14 | -4.3 | 8.4973 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.3 | -4.3 |  | -4.3 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.2 | 8.16 | 7.91 | 7.34 | -4.2 | 2.91 | 2.38 | 2.15 | -4.2 | 8.4637 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.2 | -4.2 |  | -4.2 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4.1 | 8.18 | 7.93 | 7.36 | -4.1 | 2.92 | 2.39 | 2.15 | -4.1 | 8.4301 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.1 | -4.1 |  | -4.1 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -4 | 8.2 | 7.94 | 7.38 | -4 | 2.94 | 2.4 | 2.16 | -4 | 8.3966 | 1 | 1 | -4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4 | -4 |  | -4 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.9 | 8.22 | 7.95 | 7.4 | -3.9 | 2.95 | 2.41 | 2.17 | -3.9 | 8.363 | 1 | 1 | -3.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.9 | -3.9 |  | -3.9 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.8 | 8.24 | 7.97 | 7.42 | -3.8 | 2.96 | 2.42 | 2.17 | -3.8 | 8.3294 | 1 | 1 | -3.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.8 | -3.8 |  | -3.8 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.7 | 8.26 | 7.98 | 7.43 | -3.7 | 2.98 | 2.43 | 2.18 | -3.7 | 8.2958 | 1 | 1 | -3.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.7 | -3.7 |  | -3.7 | 2.99 | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.6 | 8.28 | 8 | 7.45 | -3.6 | 2.99 | 2.44 | 2.18 | -3.6 | 8.2622 | 1 | 1 | -3.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.6 | -3.6 |  | -3.6 |  | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.5 | 8.3 | 8.01 | 7.47 | -3.5 | 3 | 2.45 | 2.19 | -3.5 | 8.2286 | 1 | 1 | -3.5 | 1 | 1 | -3.5 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.5 | -3.5 |  | -3.5 |  | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.4 | 8.32 | 8.02 | 7.49 | -3.4 | 3.02 | 2.46 | 2.2 | -3.4 | 8.195 | 1 | 1 | -3.4 | 1 | 1 | -3.4 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.4 | -3.4 |  | -3.4 |  | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.3 | 8.34 | 8.04 | 7.51 | -3.3 | 3.03 | 2.47 | 2.2 | -3.3 | 8.1614 | 1 | 1 | -3.3 | 1 | 1 | -3.3 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.3 | -3.3 |  | -3.3 |  | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.2 | 8.36 | 8.05 | 7.52 | -3.2 | 3.04 | 2.48 | 2.21 | -3.2 | 8.1279 | 1 | 1 | -3.2 | 1 | 1 | -3.2 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.2 | -3.2 |  | -3.2 |  | 2.49 | 2.27
[15 empty] | -3.1 | 8.38 | 8.07 | 7.54 | -3.1 | 3.06 | 2.49 | 2.21 | -3.1 | 8.0943 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.1 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.1 | -3.1 |  | -3.1 |  |  | 2.27
[15 empty] | -3 | 8.4 | 8.08 | 7.56 | -3 | 3.07 | 2.5 | 2.22 | -3 | 8.0607 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 |  | -3 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.9 | 8.42 | 8.09 | 7.58 | -2.9 | 3.09 | 2.51 | 2.23 | -2.9 | 8.0271 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.9 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.9 | -2.9 |  | -2.9 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.8 | 8.44 | 8.11 | 7.6 | -2.8 | 3.1 | 2.52 | 2.23 | -2.8 | 7.9935 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.8 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.8 | -2.8 |  | -2.8 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.7 | 8.46 | 8.12 | 7.61 | -2.7 | 3.11 | 2.53 | 2.24 | -2.7 | 7.9599 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.7 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.7 | -2.7 |  | -2.7 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.6 | 8.48 | 8.14 | 7.63 | -2.6 | 3.13 | 2.54 | 2.24 | -2.6 | 7.9263 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.6 | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.6 | -2.6 |  | -2.6 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.5 | 8.5 | 8.15 | 7.65 | -2.5 | 3.14 | 2.55 | 2.25 | -2.5 | 7.8928 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.5 |  | 1 | 1 | 0 | -2.5 | -2.5 |  | -2.5 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.4 | 8.52 | 8.16 | 7.67 | -2.4 | 3.15 | 2.56 | 2.26 | -2.4 | 7.8592 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.4 |  | 1 | 1 | 0 | -2.4 | -2.4 |  | -2.4 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.3 | 8.54 | 8.18 | 7.69 | -2.3 | 3.17 | 2.57 | 2.26 | -2.3 | 7.8256 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.3 |  | 1 | 1 | 0 | -2.3 | -2.3 |  | -2.3 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.2 | 8.56 | 8.19 | 7.7 | -2.2 | 3.18 | 2.58 | 2.27 | -2.2 | 7.792 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.2 |  | 1 | 1 | 0 | -2.2 | -2.2 |  | -2.2 |  |  | 2.27
[15 empty] | -2.1 | 8.58 | 8.21 | 7.72 | -2.1 | 3.19 | 2.59 | 2.27 | -2.1 | 7.7584 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2.1 |  | 1 | 1 | 0 | -2.1 | -2.1 |  | -2.1
[15 empty] | -2 | 8.6 | 8.22 | 7.74 | -2 | 3.21 | 2.6 | 2.28 | -2 | 7.7248 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -2 |  | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 |  | -2
[15 empty] | -1.9 | 8.62 | 8.23 | 7.76 | -1.9 | 3.22 | 2.61 | 2.29 | -1.9 | 7.6912 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -1.9 |  | 1 | 1 | 0 | -1.9 | -1.9 |  | -1.9
[15 empty] | -1.8 | 8.64 | 8.25 | 7.78 | -1.8 | 3.24 | 2.62 | 2.29 | -1.8 | 7.6577 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -1.8 |  | 1 | 1 | 0 | -1.8 | -1.8 |  | -1.8
[15 empty] | -1.7 | 8.66 | 8.26 | 7.79 | -1.7 | 3.25 | 2.63 | 2.3 | -1.7 | 7.6241 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -1.7 |  | 1 | 1 | 0 | -1.7 | -1.7 |  | -1.7
[15 empty] | -1.6 | 8.68 | 8.28 | 7.81 | -1.6 | 3.26 | 2.64 | 2.3 | -1.6 | 7.5905 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -1.6 |  | 1 | 1 | 0 | -1.6 | -1.6 |  | -1.6
[15 empty] | -1.5 | 8.7 | 8.29 | 7.83 | -1.5 | 3.28 | 2.65 | 2.31 | -1.5 | 7.5569 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.5 | -1.5 |  | -1.5
[15 empty] | -1.4 | 8.72 | 8.3 | 7.85 | -1.4 | 3.29 | 2.66 | 2.32 | -1.4 | 7.5233 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.4 | -1.4 |  | -1.4
[15 empty] | -1.3 | 8.74 | 8.32 | 7.87 | -1.3 | 3.3 | 2.67 | 2.32 | -1.3 | 7.4897 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.3 | -1.3 |  | -1.3
[15 empty] | -1.2 | 8.76 | 8.33 | 7.88 | -1.2 | 3.32 | 2.68 | 2.33 | -1.2 | 7.4561 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.2 | -1.2 |  | -1.2
[15 empty] | -1.1 | 8.78 | 8.35 | 7.9 | -1.1 | 3.33 | 2.69 | 2.33 | -1.1 | 7.4226 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.1 | -1.1 |  | -1.1
[15 empty] | -1 | 8.8 | 8.36 | 7.92 | -1 | 3.34 | 2.7 | 2.34 | -1 | 7.389 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |  | -1
[15 empty] | -0.9 | 8.82 | 8.37 | 7.94 | -0.9 | 3.36 | 2.71 | 2.35 | -0.9 | 7.3554 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.9 | -0.9 |  | -0.9
[15 empty] | -0.8 | 8.84 | 8.39 | 7.96 | -0.8 | 3.37 | 2.72 | 2.35 | -0.8 | 7.3218 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.8 | -0.8 |  | -0.8
[15 empty] | -0.7 | 8.86 | 8.4 | 7.97 | -0.7 | 3.38 | 2.73 | 2.36 | -0.7 | 7.2882 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.7 | -0.7 |  | -0.7
[15 empty] | -0.6 | 8.88 | 8.42 | 7.99 | -0.6 | 3.4 | 2.74 | 2.36 | -0.6 | 7.2546 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6
[15 empty] | -0.5 | 8.9 | 8.43 | 8.01 | -0.5 | 3.41 | 2.75 | 2.37 | -0.5 | 7.221 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 |  | -0.5
[15 empty] | -0.4 | 8.92 | 8.44 | 8.03 | -0.4 | 3.43 | 2.76 | 2.38 | -0.4 | 7.1874 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.4 | -0.4 |  | -0.4
[15 empty] | -0.3 | 8.94 | 8.46 | 8.05 | -0.3 | 3.44 | 2.77 | 2.38 | -0.3 | 7.1539 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.3 | -0.3 |  | -0.3
[15 empty] | -0.2 | 8.96 | 8.47 | 8.06 | -0.2 | 3.45 | 2.78 | 2.39 | -0.2 | 7.1203 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.2 | -0.2 |  | -0.2
[15 empty] | -0.1 | 8.98 | 8.49 | 8.08 | -0.1 | 3.47 | 2.79 | 2.39 | -0.1 | 7.0867 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 |  | -0.1
[15 empty] | 0 | 9 | 8.5 | 8.1 | 0 | 3.48 | 2.8 | 2.4 | 0 | 7.0531 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0.1 | 9.01 | 8.51 | 8.11 | 0.1 | 3.49 | 2.81 | 2.4 | 0.1 | 7.0195 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
[15 empty] | 0.2 | 9.02 | 8.52 | 8.12 | 0.2 | 3.51 | 2.82 | 2.41 | 0.2 | 6.9859 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
[15 empty] | 0.3 | 9.03 | 8.53 | 8.12 | 0.3 | 3.52 | 2.83 | 2.41 | 0.3 | 6.9523 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
[15 empty] | 0.4 | 9.04 | 8.54 | 8.13 | 0.4 | 3.54 | 2.84 | 2.42 | 0.4 | 6.9188 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
[15 empty] | 0.5 | 9.05 | 8.55 | 8.14 | 0.5 | 3.55 | 2.85 | 2.42 | 0.5 | 6.8852 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
[15 empty] | 0.6 | 9.06 | 8.56 | 8.15 | 0.6 | 3.57 | 2.86 | 2.42 | 0.6 | 6.8516 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
[15 empty] | 0.7 | 9.07 | 8.57 | 8.16 | 0.7 | 3.58 | 2.87 | 2.43 | 0.7 | 6.818 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7
[15 empty] | 0.8 | 9.08 | 8.58 | 8.16 | 0.8 | 3.6 | 2.88 | 2.43 | 0.8 | 6.7844 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
[15 empty] | 0.9 | 9.09 | 8.59 | 8.17 | 0.9 | 3.61 | 2.89 | 2.44 | 0.9 | 6.7508 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9
[15 empty] | 1 | 9.1 | 8.6 | 8.18 | 1 | 3.62 | 2.9 | 2.44 | 1 | 6.7172 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1.1 | 9.11 | 8.61 | 8.19 | 1.1 | 3.64 | 2.91 | 2.44 | 1.1 | 6.6837 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1
[15 empty] | 1.2 | 9.12 | 8.62 | 8.2 | 1.2 | 3.65 | 2.92 | 2.45 | 1.2 | 6.6501 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
[15 empty] | 1.3 | 9.13 | 8.63 | 8.2 | 1.3 | 3.67 | 2.93 | 2.45 | 1.3 | 6.6165 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
[15 empty] | 1.4 | 9.14 | 8.64 | 8.21 | 1.4 | 3.68 | 2.94 | 2.46 | 1.4 | 6.5829 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
[15 empty] | 1.5 | 9.15 | 8.65 | 8.22 | 1.5 | 3.7 | 2.95 | 2.46 | 1.5 | 6.5493 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[15 empty] | 1.6 | 9.16 | 8.66 | 8.23 | 1.6 | 3.71 | 2.96 | 2.46 | 1.6 | 6.5157 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[15 empty] | 1.7 | 9.17 | 8.67 | 8.24 | 1.7 | 3.72 | 2.97 | 2.47 | 1.7 | 6.4821 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
[15 empty] | 1.8 | 9.18 | 8.68 | 8.24 | 1.8 | 3.74 | 2.98 | 2.47 | 1.8 | 6.4486 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
[15 empty] | 1.9 | 9.19 | 8.69 | 8.25 | 1.9 | 3.75 | 2.99 | 2.48 | 1.9 | 6.415 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[15 empty] | 2 | 9.2 | 8.7 | 8.26 | 2 | 3.77 | 3 | 2.48 | 2 | 6.3814 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[15 empty] | 2.1 | 9.21 | 8.71 | 8.27 | 2.1 | 3.78 | 3.01 | 2.48 | 2.1 | 6.3478 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
[15 empty] | 2.2 | 9.22 | 8.72 | 8.28 | 2.2 | 3.8 | 3.02 | 2.49 | 2.2 | 6.3142 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
[15 empty] | 2.3 | 9.23 | 8.73 | 8.28 | 2.3 | 3.81 | 3.03 | 2.49 | 2.3 | 6.2806 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
[15 empty] | 2.4 | 9.24 | 8.74 | 8.29 | 2.4 | 3.83 | 3.04 | 2.5 | 2.4 | 6.247 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
[15 empty] | 2.5 | 9.25 | 8.75 | 8.3 | 2.5 | 3.84 | 3.05 | 2.5 | 2.5 | 6.2134 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
[15 empty] | 2.6 | 9.26 | 8.76 | 8.31 | 2.6 | 3.85 | 3.06 | 2.5 | 2.6 | 6.1799 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
[15 empty] | 2.7 | 9.27 | 8.77 | 8.32 | 2.7 | 3.87 | 3.07 | 2.51 | 2.7 | 6.1463 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
[15 empty] | 2.8 | 9.28 | 8.78 | 8.32 | 2.8 | 3.88 | 3.08 | 2.51 | 2.8 | 6.1127 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
[15 empty] | 2.9 | 9.29 | 8.79 | 8.33 | 2.9 | 3.9 | 3.09 | 2.52 | 2.9 | 6.0791 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
[15 empty] | 3 | 9.3 | 8.8 | 8.34 | 3 | 3.91 | 3.1 | 2.52 | 3 | 6.0455 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
[15 empty] | 3.1 | 9.31 | 8.81 | 8.35 | 3.1 | 3.93 | 3.11 | 2.52 | 3.1 | 6.0119 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
[15 empty] | 3.2 | 9.32 | 8.82 | 8.36 | 3.2 | 3.94 | 3.12 | 2.53 | 3.2 | 5.9783 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
[15 empty] | 3.3 | 9.33 | 8.83 | 8.36 | 3.3 | 3.96 | 3.13 | 2.53 | 3.3 | 5.9448 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
[15 empty] | 3.4 | 9.34 | 8.84 | 8.37 | 3.4 | 3.97 | 3.14 | 2.54 | 3.4 | 5.9112 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
[15 empty] | 3.5 | 9.35 | 8.85 | 8.38 | 3.5 | 3.98 | 3.15 | 2.54 | 3.5 | 5.8776 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
[15 empty] | 3.6 | 9.36 | 8.86 | 8.39 | 3.6 | 4 | 3.16 | 2.54 | 3.6 | 5.844 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
[15 empty] | 3.7 | 9.37 | 8.87 | 8.4 | 3.7 | 4.01 | 3.17 | 2.55 | 3.7 | 5.8104 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
[15 empty] | 3.8 | 9.38 | 8.88 | 8.4 | 3.8 | 4.03 | 3.18 | 2.55 | 3.8 | 5.7768 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[15 empty] | 3.9 | 9.39 | 8.89 | 8.41 | 3.9 | 4.04 | 3.19 | 2.56 | 3.9 | 5.7432 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
[15 empty] | 4 | 9.4 | 8.9 | 8.42 | 4 | 4.06 | 3.2 | 2.56 | 4 | 5.7097 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
[15 empty] | 4.1 | 9.41 | 8.91 | 8.43 | 4.1 | 4.07 | 3.21 | 2.56 | 4.1 | 5.6761 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
[15 empty] | 4.2 | 9.42 | 8.92 | 8.44 | 4.2 | 4.08 | 3.22 | 2.57 | 4.2 | 5.6425 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
[15 empty] | 4.3 | 9.43 | 8.93 | 8.44 | 4.3 | 4.1 | 3.23 | 2.57 | 4.3 | 5.6089 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
[15 empty] | 4.4 | 9.44 | 8.94 | 8.45 | 4.4 | 4.11 | 3.24 | 2.58 | 4.4 | 5.5753 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
[15 empty] | 4.5 | 9.45 | 8.95 | 8.46 | 4.5 | 4.13 | 3.25 | 2.58 | 4.5 | 5.5417 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
[15 empty] | 4.6 | 9.46 | 8.96 | 8.47 | 4.6 | 4.14 | 3.26 | 2.58 | 4.6 | 5.5081 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
[15 empty] | 4.7 | 9.47 | 8.97 | 8.48 | 4.7 | 4.16 | 3.27 | 2.59 | 4.7 | 5.4746 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
[15 empty] | 4.8 | 9.48 | 8.98 | 8.48 | 4.8 | 4.17 | 3.28 | 2.59 | 4.8 | 5.441 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
[15 empty] | 4.9 | 9.49 | 8.99 | 8.49 | 4.9 | 4.19 | 3.29 | 2.6 | 4.9 | 5.4074 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
[15 empty] | 5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 5 | 5.3738 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5
[15 empty] | 5.1 | 9.54 | 9.03 | 8.53 | 5.1 | 4.23 | 3.31 | 2.61 | 5.1 | 5.3402 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
[15 empty] | 5.2 | 9.57 | 9.05 | 8.55 | 5.2 | 4.26 | 3.33 | 2.61 | 5.2 | 5.3066 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
[15 empty] | 5.3 | 9.61 | 9.08 | 8.58 | 5.3 | 4.29 | 3.34 | 2.62 | 5.3 | 5.273 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
[15 empty] | 5.4 | 9.64 | 9.1 | 8.6 | 5.4 | 4.32 | 3.36 | 2.62 | 5.4 | 5.2394 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
[15 empty] | 5.5 | 9.68 | 9.13 | 8.63 | 5.5 | 4.35 | 3.37 | 2.63 | 5.5 | 5.2059 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
[15 empty] | 5.6 | 9.71 | 9.15 | 8.65 | 5.6 | 4.38 | 3.39 | 2.64 | 5.6 | 5.1723 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
[15 empty] | 5.7 | 9.75 | 9.18 | 8.68 | 5.7 | 4.41 | 3.4 | 2.64 | 5.7 | 5.1387 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
[15 empty] | 5.8 | 9.78 | 9.2 | 8.7 | 5.8 | 4.44 | 3.42 | 2.65 | 5.8 | 5.1051 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
[15 empty] | 5.9 | 9.82 | 9.23 | 8.73 | 5.9 | 4.47 | 3.43 | 2.65 | 5.9 | 5.0715 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
[15 empty] | 6 | 9.85 | 9.25 | 8.75 | 6 | 4.5 | 3.45 | 2.66 | 6 | 5.0379 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
[15 empty] | 6.1 | 9.89 | 9.28 | 8.78 | 6.1 | 4.53 | 3.46 | 2.67 | 6.1 | 5.0043 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
[15 empty] | 6.2 | 9.92 | 9.3 | 8.8 | 6.2 | 4.56 | 3.47 | 2.67 | 6.2 | 4.9708 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
[15 empty] | 6.3 | 9.96 | 9.33 | 8.83 | 6.3 | 4.59 | 3.49 | 2.68 | 6.3 | 4.9372 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
[15 empty] | 6.4 | 9.99 | 9.35 | 8.85 | 6.4 | 4.62 | 3.5 | 2.68 | 6.4 | 4.9036 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
[15 empty] | 6.5 | 10.03 | 9.38 | 8.88 | 6.5 | 4.65 | 3.52 | 2.69 | 6.5 | 4.87 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[15 empty] | 6.6 | 10.06 | 9.4 | 8.9 | 6.6 | 4.68 | 3.53 | 2.7 | 6.6 | 4.8364 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
[15 empty] | 6.7 | 10.1 | 9.43 | 8.93 | 6.7 | 4.71 | 3.55 | 2.7 | 6.7 | 4.8028 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
[15 empty] | 6.8 | 10.13 | 9.45 | 8.95 | 6.8 | 4.74 | 3.56 | 2.71 | 6.8 | 4.7692 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
[15 empty] | 6.9 | 10.17 | 9.48 | 8.98 | 6.9 | 4.77 | 3.58 | 2.71 | 6.9 | 4.7357 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
[15 empty] | 7 | 10.2 | 9.5 | 9 | 7 | 4.8 | 3.59 | 2.72 | 7 | 4.7021 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7
[15 empty] | 7.1 | 10.21 | 9.52 | 9.02 | 7.1 | 4.81 | 3.61 | 2.73 | 7.1 | 4.6685 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
[15 empty] | 7.2 | 10.22 | 9.53 | 9.03 | 7.2 | 4.82 | 3.63 | 2.75 | 7.2 | 4.6349 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
[15 empty] | 7.3 | 10.23 | 9.55 | 9.05 | 7.3 | 4.83 | 3.65 | 2.76 | 7.3 | 4.6013 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
[15 empty] | 7.4 | 10.24 | 9.57 | 9.07 | 7.4 | 4.84 | 3.67 | 2.77 | 7.4 | 4.5677 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
[15 empty] | 7.5 | 10.25 | 9.58 | 9.08 | 7.5 | 4.85 | 3.69 | 2.78 | 7.5 | 4.5341 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[15 empty] | 7.6 | 10.26 | 9.6 | 9.1 | 7.6 | 4.86 | 3.71 | 2.8 | 7.6 | 4.5006 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
[15 empty] | 7.7 | 10.27 | 9.62 | 9.12 | 7.7 | 4.87 | 3.73 | 2.81 | 7.7 | 4.467 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
[15 empty] | 7.8 | 10.28 | 9.63 | 9.13 | 7.8 | 4.88 | 3.75 | 2.82 | 7.8 | 4.4334 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[15 empty] | 7.9 | 10.29 | 9.65 | 9.15 | 7.9 | 4.89 | 3.77 | 2.83 | 7.9 | 4.3998 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
[15 empty] | 8 | 10.3 | 9.67 | 9.17 | 8 | 4.9 | 3.79 | 2.85 | 8 | 4.3662 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8
[15 empty] | 8.1 | 10.31 | 9.68 | 9.18 | 8.1 | 4.91 | 3.81 | 2.86 | 8.1 | 4.3326 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
[15 empty] | 8.2 | 10.32 | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 4.92 | 3.83 | 2.87 | 8.2 | 4.299 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
[15 empty] | 8.3 | 10.33 | 9.72 | 9.22 | 8.3 | 4.93 | 3.85 | 2.88 | 8.3 | 4.2654 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
[15 empty] | 8.4 | 10.34 | 9.73 | 9.23 | 8.4 | 4.94 | 3.87 | 2.9 | 8.4 | 4.2319 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
[15 empty] | 8.5 | 10.35 | 9.75 | 9.25 | 8.5 | 4.95 | 3.9 | 2.91 | 8.5 | 4.1983 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
[15 empty] | 8.6 | 10.36 | 9.77 | 9.27 | 8.6 | 4.96 | 3.92 | 2.92 | 8.6 | 4.1647 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
[15 empty] | 8.7 | 10.37 | 9.78 | 9.28 | 8.7 | 4.97 | 3.94 | 2.94 | 8.7 | 4.1311 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7
[15 empty] | 8.8 | 10.38 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 4.98 | 3.96 | 2.95 | 8.8 | 4.0975 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
[15 empty] | 8.9 | 10.39 | 9.82 | 9.32 | 8.9 | 4.99 | 3.98 | 2.96 | 8.9 | 4.0639 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
[15 empty] | 9 | 10.4 | 9.83 | 9.33 | 9 | 5 | 4 | 2.97 | 9 | 4.0303 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9
[15 empty] | 9.1 | 10.41 | 9.85 | 9.35 | 9.1 | 5.01 | 4.02 | 2.99 | 9.1 | 3.9968 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1
[15 empty] | 9.2 | 10.42 | 9.87 | 9.37 | 9.2 | 5.02 | 4.04 | 3 | 9.2 | 3.9632 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
[15 empty] | 9.3 | 10.43 | 9.88 | 9.38 | 9.3 | 5.03 | 4.06 | 3.01 | 9.3 | 3.9296 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
[15 empty] | 9.4 | 10.44 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 5.04 | 4.08 | 3.02 | 9.4 | 3.896 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4
[15 empty] | 9.5 | 10.45 | 9.92 | 9.42 | 9.5 | 5.05 | 4.1 | 3.04 | 9.5 | 3.8624 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
[15 empty] | 9.6 | 10.46 | 9.93 | 9.43 | 9.6 | 5.06 | 4.12 | 3.05 | 9.6 | 3.8288 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
[15 empty] | 9.7 | 10.47 | 9.95 | 9.45 | 9.7 | 5.07 | 4.14 | 3.06 | 9.7 | 3.7952 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7
[15 empty] | 9.8 | 10.48 | 9.97 | 9.47 | 9.8 | 5.08 | 4.16 | 3.07 | 9.8 | 3.7617 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
[15 empty] | 9.9 | 10.49 | 9.98 | 9.48 | 9.9 | 5.09 | 4.18 | 3.09 | 9.9 | 3.7281 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
[15 empty] | 10 | 10.5 | 10 | 9.5 | 10 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 10 | 3.6945 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
[15 empty] | 10.1 | 10.51 | 10.01 | 9.51 | 10.1 | 5.11 | 4.21 | 3.11 | 10.1 | 3.6609 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
[15 empty] | 10.2 | 10.51 | 10.02 | 9.52 | 10.2 | 5.12 | 4.22 | 3.12 | 10.2 | 3.6273 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
[15 empty] | 10.3 | 10.52 | 10.03 | 9.53 | 10.3 | 5.13 | 4.23 | 3.13 | 10.3 | 3.5937 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
[15 empty] | 10.4 | 10.52 | 10.04 | 9.54 | 10.4 | 5.14 | 4.24 | 3.14 | 10.4 | 3.5601 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
[15 empty] | 10.5 | 10.53 | 10.05 | 9.55 | 10.5 | 5.15 | 4.25 | 3.15 | 10.5 | 3.5266 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
[15 empty] | 10.6 | 10.54 | 10.06 | 9.56 | 10.6 | 5.16 | 4.26 | 3.16 | 10.6 | 3.493 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
[15 empty] | 10.7 | 10.54 | 10.07 | 9.57 | 10.7 | 5.17 | 4.27 | 3.17 | 10.7 | 3.4594 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
[15 empty] | 10.8 | 10.55 | 10.08 | 9.58 | 10.8 | 5.18 | 4.28 | 3.18 | 10.8 | 3.4258 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
[15 empty] | 10.9 | 10.55 | 10.09 | 9.59 | 10.9 | 5.19 | 4.29 | 3.19 | 10.9 | 3.3922 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
[15 empty] | 11 | 10.56 | 10.1 | 9.6 | 11 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 11 | 3.3586 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11
[15 empty] | 11.1 | 10.57 | 10.11 | 9.61 | 11.1 | 5.21 | 4.31 | 3.21 | 11.1 | 3.325 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
[15 empty] | 11.2 | 10.57 | 10.12 | 9.62 | 11.2 | 5.22 | 4.32 | 3.22 | 11.2 | 3.2914 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
[15 empty] | 11.3 | 10.58 | 10.13 | 9.63 | 11.3 | 5.23 | 4.33 | 3.23 | 11.3 | 3.2579 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
[15 empty] | 11.4 | 10.58 | 10.14 | 9.64 | 11.4 | 5.24 | 4.34 | 3.24 | 11.4 | 3.2243 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
[15 empty] | 11.5 | 10.59 | 10.15 | 9.65 | 11.5 | 5.25 | 4.35 | 3.25 | 11.5 | 3.1907 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
[15 empty] | 11.6 | 10.6 | 10.16 | 9.66 | 11.6 | 5.26 | 4.36 | 3.26 | 11.6 | 3.1571 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
[15 empty] | 11.7 | 10.6 | 10.17 | 9.67 | 11.7 | 5.27 | 4.37 | 3.27 | 11.7 | 3.1235 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
[15 empty] | 11.8 | 10.61 | 10.18 | 9.68 | 11.8 | 5.28 | 4.38 | 3.28 | 11.8 | 3.0899 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
[15 empty] | 11.9 | 10.61 | 10.19 | 9.69 | 11.9 | 5.29 | 4.39 | 3.29 | 11.9 | 3.0563 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
[15 empty] | 12 | 10.62 | 10.2 | 9.7 | 12 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 12 | 3.0228 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12
[15 empty] | 12.1 | 10.63 | 10.21 | 9.71 | 12.1 | 5.31 | 4.41 | 3.31 | 12.1 | 2.9892 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1
[15 empty] | 12.2 | 10.63 | 10.22 | 9.72 | 12.2 | 5.32 | 4.42 | 3.32 | 12.2 | 2.9556 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2
[15 empty] | 12.3 | 10.64 | 10.23 | 9.73 | 12.3 | 5.33 | 4.43 | 3.33 | 12.3 | 2.922 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
[15 empty] | 12.4 | 10.64 | 10.24 | 9.74 | 12.4 | 5.34 | 4.44 | 3.34 | 12.4 | 2.8884 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
[15 empty] | 12.5 | 10.65 | 10.25 | 9.75 | 12.5 | 5.35 | 4.45 | 3.35 | 12.5 | 2.8548 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
[15 empty] | 12.6 | 10.66 | 10.26 | 9.76 | 12.6 | 5.36 | 4.46 | 3.36 | 12.6 | 2.8212 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
[15 empty] | 12.7 | 10.66 | 10.27 | 9.77 | 12.7 | 5.37 | 4.47 | 3.37 | 12.7 | 2.7877 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
[15 empty] | 12.8 | 10.67 | 10.28 | 9.78 | 12.8 | 5.38 | 4.48 | 3.38 | 12.8 | 2.7541 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
[15 empty] | 12.9 | 10.67 | 10.29 | 9.79 | 12.9 | 5.39 | 4.49 | 3.39 | 12.9 | 2.7205 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
[15 empty] | 13 | 10.68 | 10.3 | 9.8 | 13 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 13 | 2.6869 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13
[15 empty] | 13.1 | 10.69 | 10.31 | 9.81 | 13.1 | 5.41 | 4.51 | 3.41 | 13.1 | 2.6533 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
[15 empty] | 13.2 | 10.69 | 10.32 | 9.82 | 13.2 | 5.42 | 4.52 | 3.42 | 13.2 | 2.6197 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
[15 empty] | 13.3 | 10.7 | 10.33 | 9.83 | 13.3 | 5.43 | 4.53 | 3.43 | 13.3 | 2.5861 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
[15 empty] | 13.4 | 10.7 | 10.34 | 9.84 | 13.4 | 5.44 | 4.54 | 3.44 | 13.4 | 2.5526 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
[15 empty] | 13.5 | 10.71 | 10.35 | 9.85 | 13.5 | 5.45 | 4.55 | 3.45 | 13.5 | 2.519 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
[15 empty] | 13.6 | 10.72 | 10.36 | 9.86 | 13.6 | 5.46 | 4.56 | 3.46 | 13.6 | 2.4854 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
[15 empty] | 13.7 | 10.72 | 10.37 | 9.87 | 13.7 | 5.47 | 4.57 | 3.47 | 13.7 | 2.4518 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
[15 empty] | 13.8 | 10.73 | 10.38 | 9.88 | 13.8 | 5.48 | 4.58 | 3.48 | 13.8 | 2.4182 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
[15 empty] | 13.9 | 10.73 | 10.39 | 9.89 | 13.9 | 5.49 | 4.59 | 3.49 | 13.9 | 2.3846 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
[15 empty] | 14 | 10.74 | 10.4 | 9.9 | 14 | 5.5 | 4.6 | 3.5 | 14 | 2.351 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14
[15 empty] | 14.1 | 10.75 | 10.41 | 9.91 | 14.1 | 5.51 | 4.61 | 3.51 | 14.1 | 2.3174 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
[15 empty] | 14.2 | 10.75 | 10.42 | 9.92 | 14.2 | 5.52 | 4.62 | 3.52 | 14.2 | 2.2839 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
[15 empty] | 14.3 | 10.76 | 10.43 | 9.93 | 14.3 | 5.53 | 4.63 | 3.53 | 14.3 | 2.2503 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
[15 empty] | 14.4 | 10.76 | 10.44 | 9.94 | 14.4 | 5.54 | 4.64 | 3.54 | 14.4 | 2.2167 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
[15 empty] | 14.5 | 10.77 | 10.45 | 9.95 | 14.5 | 5.55 | 4.65 | 3.55 | 14.5 | 2.1831 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
[15 empty] | 14.6 | 10.78 | 10.46 | 9.96 | 14.6 | 5.56 | 4.66 | 3.56 | 14.6 | 2.1495 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
[15 empty] | 14.7 | 10.78 | 10.47 | 9.97 | 14.7 | 5.57 | 4.67 | 3.57 | 14.7 | 2.1159 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
[15 empty] | 14.8 | 10.79 | 10.48 | 9.98 | 14.8 | 5.58 | 4.68 | 3.58 | 14.8 | 2.0823 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
[15 empty] | 14.9 | 10.79 | 10.49 | 9.99 | 14.9 | 5.59 | 4.69 | 3.59 | 14.9 | 2.0488 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
[15 empty] | 15 | 10.8 | 10.5 | 10 | 15 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 15 | 2.0152 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15
[15 empty] | 15.1 | 10.81 | 10.51 | 10.01 | 15.1 | 5.61 | 4.71 | 3.61 | 15.1 | 1.9816 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
[15 empty] | 15.2 | 10.83 | 10.52 | 10.02 | 15.2 | 5.62 | 4.72 | 3.62 | 15.2 | 1.948 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
[15 empty] | 15.3 | 10.84 | 10.53 | 10.03 | 15.3 | 5.63 | 4.73 | 3.63 | 15.3 | 1.9144 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
[15 empty] | 15.4 | 10.86 | 10.54 | 10.04 | 15.4 | 5.64 | 4.74 | 3.64 | 15.4 | 1.8808 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
[15 empty] | 15.5 | 10.87 | 10.55 | 10.05 | 15.5 | 5.65 | 4.75 | 3.65 | 15.5 | 1.8472 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
[15 empty] | 15.6 | 10.88 | 10.56 | 10.06 | 15.6 | 5.66 | 4.76 | 3.66 | 15.6 | 1.8137 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
[15 empty] | 15.7 | 10.9 | 10.57 | 10.07 | 15.7 | 5.67 | 4.77 | 3.67 | 15.7 | 1.7801 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
[15 empty] | 15.8 | 10.91 | 10.58 | 10.08 | 15.8 | 5.68 | 4.78 | 3.68 | 15.8 | 1.7465 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
[15 empty] | 15.9 | 10.93 | 10.59 | 10.09 | 15.9 | 5.69 | 4.79 | 3.69 | 15.9 | 1.7129 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
[15 empty] | 16 | 10.94 | 10.6 | 10.1 | 16 | 5.7 | 4.8 | 3.7 | 16 | 1.6793 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16
[15 empty] | 16.1 | 10.95 | 10.61 | 10.11 | 16.1 | 5.71 | 4.81 | 3.71 | 16.1 | 1.6457 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
[15 empty] | 16.2 | 10.97 | 10.62 | 10.12 | 16.2 | 5.72 | 4.82 | 3.72 | 16.2 | 1.6121 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
[15 empty] | 16.3 | 10.98 | 10.63 | 10.13 | 16.3 | 5.73 | 4.83 | 3.73 | 16.3 | 1.5786 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
[15 empty] | 16.4 | 11 | 10.64 | 10.14 | 16.4 | 5.74 | 4.84 | 3.74 | 16.4 | 1.545 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
[15 empty] | 16.5 | 11.01 | 10.65 | 10.15 | 16.5 | 5.75 | 4.85 | 3.75 | 16.5 | 1.5114 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
[15 empty] | 16.6 | 11.02 | 10.66 | 10.16 | 16.6 | 5.76 | 4.86 | 3.76 | 16.6 | 1.4778 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
[15 empty] | 16.7 | 11.04 | 10.67 | 10.17 | 16.7 | 5.77 | 4.87 | 3.77 | 16.7 | 1.4442 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
[15 empty] | 16.8 | 11.05 | 10.68 | 10.18 | 16.8 | 5.78 | 4.88 | 3.78 | 16.8 | 1.4106 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
[15 empty] | 16.9 | 11.07 | 10.69 | 10.19 | 16.9 | 5.79 | 4.89 | 3.79 | 16.9 | 1.377 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
[15 empty] | 17 | 11.08 | 10.7 | 10.2 | 17 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 17 | 1.3434 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17
[15 empty] | 17.1 | 11.09 | 10.71 | 10.21 | 17.1 | 5.81 | 4.91 | 3.81 | 17.1 | 1.3099 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.1
[15 empty] | 17.2 | 11.11 | 10.72 | 10.22 | 17.2 | 5.82 | 4.92 | 3.82 | 17.2 | 1.2763 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.2
[15 empty] | 17.3 | 11.12 | 10.73 | 10.23 | 17.3 | 5.83 | 4.93 | 3.83 | 17.3 | 1.2427 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.3
[15 empty] | 17.4 | 11.14 | 10.74 | 10.24 | 17.4 | 5.84 | 4.94 | 3.84 | 17.4 | 1.2091 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.4
[15 empty] | 17.5 | 11.15 | 10.75 | 10.25 | 17.5 | 5.85 | 4.95 | 3.85 | 17.5 | 1.1755 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.5
[15 empty] | 17.6 | 11.16 | 10.76 | 10.26 | 17.6 | 5.86 | 4.96 | 3.86 | 17.6 | 1.1419 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.6
[15 empty] | 17.7 | 11.18 | 10.77 | 10.27 | 17.7 | 5.87 | 4.97 | 3.87 | 17.7 | 1.1083 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.7
[15 empty] | 17.8 | 11.19 | 10.78 | 10.28 | 17.8 | 5.88 | 4.98 | 3.88 | 17.8 | 1.0748 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.8
[15 empty] | 17.9 | 11.21 | 10.79 | 10.29 | 17.9 | 5.89 | 4.99 | 3.89 | 17.9 | 1.0412 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 17.9
[15 empty] | 18 | 11.22 | 10.8 | 10.3 | 18 | 5.9 | 5 | 3.9 | 18 | 1.0076 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18
[15 empty] | 18.1 | 11.23 | 10.81 | 10.31 | 18.1 | 5.91 | 5.01 | 3.91 | 18.1 | 0.974 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.1
[15 empty] | 18.2 | 11.25 | 10.82 | 10.32 | 18.2 | 5.92 | 5.02 | 3.92 | 18.2 | 0.94041 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.2
[15 empty] | 18.3 | 11.26 | 10.83 | 10.33 | 18.3 | 5.93 | 5.03 | 3.93 | 18.3 | 0.90683 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.3
[15 empty] | 18.4 | 11.28 | 10.84 | 10.34 | 18.4 | 5.94 | 5.04 | 3.94 | 18.4 | 0.87324 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.4
[15 empty] | 18.5 | 11.29 | 10.85 | 10.35 | 18.5 | 5.95 | 5.05 | 3.95 | 18.5 | 0.83966 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.5
[15 empty] | 18.6 | 11.3 | 10.86 | 10.36 | 18.6 | 5.96 | 5.06 | 3.96 | 18.6 | 0.80607 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.6
[15 empty] | 18.7 | 11.32 | 10.87 | 10.37 | 18.7 | 5.97 | 5.07 | 3.97 | 18.7 | 0.77248 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.7
[15 empty] | 18.8 | 11.33 | 10.88 | 10.38 | 18.8 | 5.98 | 5.08 | 3.98 | 18.8 | 0.7389 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.8
[15 empty] | 18.9 | 11.35 | 10.89 | 10.39 | 18.9 | 5.99 | 5.09 | 3.99 | 18.9 | 0.70531 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 18.9
[15 empty] | 19 | 11.36 | 10.9 | 10.4 | 19 | 6 | 5.1 | 4 | 19 | 0.67172 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19
[15 empty] | 19.1 | 11.37 | 10.91 | 10.41 | 19.1 | 6.01 | 5.11 | 4.01 | 19.1 | 0.63814 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.1
[15 empty] | 19.2 | 11.39 | 10.92 | 10.42 | 19.2 | 6.02 | 5.12 | 4.02 | 19.2 | 0.60455 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.2
[15 empty] | 19.3 | 11.4 | 10.93 | 10.43 | 19.3 | 6.03 | 5.13 | 4.03 | 19.3 | 0.57097 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.3
[15 empty] | 19.4 | 11.42 | 10.94 | 10.44 | 19.4 | 6.04 | 5.14 | 4.04 | 19.4 | 0.53738 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.4
[15 empty] | 19.5 | 11.43 | 10.95 | 10.45 | 19.5 | 6.05 | 5.15 | 4.05 | 19.5 | 0.50379 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.5
[15 empty] | 19.6 | 11.44 | 10.96 | 10.46 | 19.6 | 6.06 | 5.16 | 4.06 | 19.6 | 0.47021 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.6
[15 empty] | 19.7 | 11.46 | 10.97 | 10.47 | 19.7 | 6.07 | 5.17 | 4.07 | 19.7 | 0.43662 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.7
[15 empty] | 19.8 | 11.47 | 10.98 | 10.48 | 19.8 | 6.08 | 5.18 | 4.08 | 19.8 | 0.40303 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.8
[15 empty] | 19.9 | 11.49 | 10.99 | 10.49 | 19.9 | 6.09 | 5.19 | 4.09 | 19.9 | 0.36945 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 19.9
[15 empty] | 20 | 11.5 | 11 | 10.5 | 20 | 6.1 | 5.2 | 4.1 | 20 | 0.33586 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 | [8 empty] | 20
[27 empty] | -3.6 |  |  | -3.05 |  |  | -2.05
[26 empty] | Buitentemp | -3.6 |  | Buitentemp | -3.1 |  | Buitentemp | -2.1

## Grafieken warmtepomp (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145
| Compress 6000 4 AWE | [11 empty] | Compress 6000 6 AWE | [11 empty] | Compress 6000 8 AWE | [11 empty] | Compress 6000 11s AWE | [11 empty] | Compress 6000 14t AWE | [11 empty] | WPLS2.2 | [11 empty] | WPLS4.2 | [11 empty] | WPLS6.2 | [11 empty] | WPLS8.2 | [11 empty] | WPLS11.2 | [11 empty] | WPLS13.2 | [11 empty] | WPLS15.2st
| Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP | [5 empty] | Verwarming | [5 empty] | COP
| 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 45°C |  | 55°C
-20 | -20 | 2.55 | -20 | 2.41 | -20 | 2.32 | -20 | 2.41 | -20 | 1.92 | -20 | 1.49 | -20 | 4 | -20 | 3.55 | -20 | 3.12 | -20 | 2.88 | -20 | 2.7 | -20 | 2.3 | -20 | 5.53 | -20 | 5.44 | -20 | 4.61 | -20 | 2.9 | -20 | 2.55 | -20 | 2.4 | -20 | 7.23 | -20 | 6.66 | -20 | 6.87 | -20 | 2.7 | -20 | 2.5 | -20 | 2.2 | -20 | 8.61 | -20 | 7.66 | -20 | 6.35 | -20 | 2.78 | -20 | 2.51 | -20 | 2.27 | -20 | 2 | -20 | 1.8 |  |  | -20 | 1.7 | -20 | 1.7 |  |  | -20 | 4 | -20 | 3.5 |  |  | -20 | 2 | -20 | 1.5 |  |  | -20 | 4.5 | -20 | 4 |  |  | -20 | 2 | -20 | 1.5 |  |  | -20 | 5 | -20 | 4.5 |  |  | -20 | 2.1 | -20 | 1.6 |  |  | -20 | 8.5 | -20 | 8.2 |  |  | -20 | 2.1 | -20 | 1.7 |  |  | -20 | 9.5 | -20 | 9 |  |  | -20 | 2.1 | -20 | 1.7 |  |  | -20 | 10 | -20 | 9.5 |  |  | -20 | 2 | -20 | 1.7
-19.9 | -19.9 | 2.57 | -19.9 | 2.43 | -19.9 | 2.34 | -19.9 | 2.41 | -19.9 | 1.92 | -19.9 | 1.49 | -19.9 | 4.02 | -19.9 | 3.57 | -19.9 | 3.14 | -19.9 | 2.88 | -19.9 | 2.7 | -19.9 | 2.3 | -19.9 | 5.55 | -19.9 | 5.46 | -19.9 | 4.63 | -19.9 | 2.91 | -19.9 | 2.55 | -19.9 | 2.4 | -19.9 | 7.26 | -19.9 | 6.69 | -19.9 | 6.9 | -19.9 | 2.7 | -19.9 | 2.5 | -19.9 | 2.2 | -19.9 | 8.64 | -19.9 | 7.69 | -19.9 | 6.38 | -19.9 | 2.78 | -19.9 | 2.51 | -19.9 | 2.27 | -19.9 | 2.01 | -19.9 | 1.81 |  |  | -19.9 | 1.71 | -19.9 | 1.71 |  |  | -19.9 | 4.01 | -19.9 | 3.51 |  |  | -19.9 | 2.01 | -19.9 | 1.5 |  |  | -19.9 | 4.51 | -19.9 | 4.02 |  |  | -19.9 | 2.01 | -19.9 | 1.5 |  |  | -19.9 | 5.02 | -19.9 | 4.53 |  |  | -19.9 | 2.11 | -19.9 | 1.6 |  |  | -19.9 | 8.51 | -19.9 | 8.22 |  |  | -19.9 | 2.11 | -19.9 | 1.7 |  |  | -19.9 | 9.51 | -19.9 | 9.02 |  |  | -19.9 | 2.11 | -19.9 | 1.7 |  |  | -19.9 | 10.02 | -19.9 | 9.53 |  |  | -19.9 | 2.01 | -19.9 | 1.7
-19.8 | -19.8 | 2.59 | -19.8 | 2.45 | -19.8 | 2.36 | -19.8 | 2.41 | -19.8 | 1.92 | -19.8 | 1.49 | -19.8 | 4.03 | -19.8 | 3.58 | -19.8 | 3.15 | -19.8 | 2.88 | -19.8 | 2.71 | -19.8 | 2.31 | -19.8 | 5.57 | -19.8 | 5.48 | -19.8 | 4.65 | -19.8 | 2.91 | -19.8 | 2.56 | -19.8 | 2.41 | -19.8 | 7.29 | -19.8 | 6.72 | -19.8 | 6.93 | -19.8 | 2.71 | -19.8 | 2.51 | -19.8 | 2.21 | -19.8 | 8.68 | -19.8 | 7.73 | -19.8 | 6.42 | -19.8 | 2.79 | -19.8 | 2.52 | -19.8 | 2.27 | -19.8 | 2.02 | -19.8 | 1.82 |  |  | -19.8 | 1.72 | -19.8 | 1.71 |  |  | -19.8 | 4.02 | -19.8 | 3.52 |  |  | -19.8 | 2.01 | -19.8 | 1.51 |  |  | -19.8 | 4.52 | -19.8 | 4.04 |  |  | -19.8 | 2.01 | -19.8 | 1.51 |  |  | -19.8 | 5.03 | -19.8 | 4.55 |  |  | -19.8 | 2.11 | -19.8 | 1.61 |  |  | -19.8 | 8.52 | -19.8 | 8.23 |  |  | -19.8 | 2.11 | -19.8 | 1.71 |  |  | -19.8 | 9.52 | -19.8 | 9.04 |  |  | -19.8 | 2.11 | -19.8 | 1.71 |  |  | -19.8 | 10.03 | -19.8 | 9.55 |  |  | -19.8 | 2.01 | -19.8 | 1.71
-19.7 | -19.7 | 2.6 | -19.7 | 2.46 | -19.7 | 2.37 | -19.7 | 2.41 | -19.7 | 1.93 | -19.7 | 1.5 | -19.7 | 4.05 | -19.7 | 3.6 | -19.7 | 3.17 | -19.7 | 2.89 | -19.7 | 2.71 | -19.7 | 2.31 | -19.7 | 5.6 | -19.7 | 5.51 | -19.7 | 4.67 | -19.7 | 2.92 | -19.7 | 2.56 | -19.7 | 2.41 | -19.7 | 7.32 | -19.7 | 6.75 | -19.7 | 6.96 | -19.7 | 2.71 | -19.7 | 2.51 | -19.7 | 2.21 | -19.7 | 8.71 | -19.7 | 7.76 | -19.7 | 6.45 | -19.7 | 2.79 | -19.7 | 2.52 | -19.7 | 2.28 | -19.7 | 2.03 | -19.7 | 1.83 |  |  | -19.7 | 1.73 | -19.7 | 1.72 |  |  | -19.7 | 4.03 | -19.7 | 3.54 |  |  | -19.7 | 2.02 | -19.7 | 1.51 |  |  | -19.7 | 4.53 | -19.7 | 4.06 |  |  | -19.7 | 2.02 | -19.7 | 1.51 |  |  | -19.7 | 5.05 | -19.7 | 4.58 |  |  | -19.7 | 2.12 | -19.7 | 1.61 |  |  | -19.7 | 8.53 | -19.7 | 8.25 |  |  | -19.7 | 2.12 | -19.7 | 1.71 |  |  | -19.7 | 9.53 | -19.7 | 9.06 |  |  | -19.7 | 2.12 | -19.7 | 1.71 |  |  | -19.7 | 10.05 | -19.7 | 9.58 |  |  | -19.7 | 2.02 | -19.7 | 1.71
-19.6 | -19.6 | 2.62 | -19.6 | 2.48 | -19.6 | 2.39 | -19.6 | 2.42 | -19.6 | 1.93 | -19.6 | 1.5 | -19.6 | 4.07 | -19.6 | 3.62 | -19.6 | 3.19 | -19.6 | 2.89 | -19.6 | 2.72 | -19.6 | 2.32 | -19.6 | 5.62 | -19.6 | 5.53 | -19.6 | 4.69 | -19.6 | 2.92 | -19.6 | 2.57 | -19.6 | 2.41 | -19.6 | 7.35 | -19.6 | 6.78 | -19.6 | 6.99 | -19.6 | 2.72 | -19.6 | 2.51 | -19.6 | 2.21 | -19.6 | 8.74 | -19.6 | 7.79 | -19.6 | 6.48 | -19.6 | 2.8 | -19.6 | 2.52 | -19.6 | 2.28 | -19.6 | 2.04 | -19.6 | 1.84 |  |  | -19.6 | 1.74 | -19.6 | 1.72 |  |  | -19.6 | 4.04 | -19.6 | 3.55 |  |  | -19.6 | 2.02 | -19.6 | 1.52 |  |  | -19.6 | 4.54 | -19.6 | 4.08 |  |  | -19.6 | 2.02 | -19.6 | 1.52 |  |  | -19.6 | 5.06 | -19.6 | 4.6 |  |  | -19.6 | 2.12 | -19.6 | 1.62 |  |  | -19.6 | 8.54 | -19.6 | 8.26 |  |  | -19.6 | 2.12 | -19.6 | 1.72 |  |  | -19.6 | 9.54 | -19.6 | 9.08 |  |  | -19.6 | 2.12 | -19.6 | 1.72 |  |  | -19.6 | 10.06 | -19.6 | 9.6 |  |  | -19.6 | 2.03 | -19.6 | 1.72
-19.5 | -19.5 | 2.64 | -19.5 | 2.5 | -19.5 | 2.41 | -19.5 | 2.42 | -19.5 | 1.94 | -19.5 | 1.51 | -19.5 | 4.09 | -19.5 | 3.63 | -19.5 | 3.2 | -19.5 | 2.89 | -19.5 | 2.72 | -19.5 | 2.32 | -19.5 | 5.64 | -19.5 | 5.55 | -19.5 | 4.71 | -19.5 | 2.93 | -19.5 | 2.57 | -19.5 | 2.42 | -19.5 | 7.38 | -19.5 | 6.81 | -19.5 | 7.03 | -19.5 | 2.72 | -19.5 | 2.52 | -19.5 | 2.22 | -19.5 | 8.78 | -19.5 | 7.83 | -19.5 | 6.52 | -19.5 | 2.8 | -19.5 | 2.53 | -19.5 | 2.28 | -19.5 | 2.05 | -19.5 | 1.85 |  |  | -19.5 | 1.75 | -19.5 | 1.73 |  |  | -19.5 | 4.05 | -19.5 | 3.56 |  |  | -19.5 | 2.03 | -19.5 | 1.52 |  |  | -19.5 | 4.55 | -19.5 | 4.1 |  |  | -19.5 | 2.03 | -19.5 | 1.52 |  |  | -19.5 | 5.08 | -19.5 | 4.63 |  |  | -19.5 | 2.13 | -19.5 | 1.62 |  |  | -19.5 | 8.55 | -19.5 | 8.28 |  |  | -19.5 | 2.13 | -19.5 | 1.72 |  |  | -19.5 | 9.55 | -19.5 | 9.1 |  |  | -19.5 | 2.13 | -19.5 | 1.72 |  |  | -19.5 | 10.08 | -19.5 | 9.63 |  |  | -19.5 | 2.03 | -19.5 | 1.72
-19.4 | -19.4 | 2.66 | -19.4 | 2.51 | -19.4 | 2.42 | -19.4 | 2.42 | -19.4 | 1.94 | -19.4 | 1.51 | -19.4 | 4.1 | -19.4 | 3.65 | -19.4 | 3.22 | -19.4 | 2.89 | -19.4 | 2.72 | -19.4 | 2.32 | -19.4 | 5.66 | -19.4 | 5.57 | -19.4 | 4.74 | -19.4 | 2.93 | -19.4 | 2.57 | -19.4 | 2.42 | -19.4 | 7.41 | -19.4 | 6.84 | -19.4 | 7.06 | -19.4 | 2.72 | -19.4 | 2.52 | -19.4 | 2.22 | -19.4 | 8.81 | -19.4 | 7.86 | -19.4 | 6.55 | -19.4 | 2.8 | -19.4 | 2.53 | -19.4 | 2.28 | -19.4 | 2.06 | -19.4 | 1.86 |  |  | -19.4 | 1.76 | -19.4 | 1.74 |  |  | -19.4 | 4.06 | -19.4 | 3.57 |  |  | -19.4 | 2.04 | -19.4 | 1.52 |  |  | -19.4 | 4.56 | -19.4 | 4.12 |  |  | -19.4 | 2.04 | -19.4 | 1.52 |  |  | -19.4 | 5.1 | -19.4 | 4.66 |  |  | -19.4 | 2.13 | -19.4 | 1.62 |  |  | -19.4 | 8.56 | -19.4 | 8.3 |  |  | -19.4 | 2.13 | -19.4 | 1.72 |  |  | -19.4 | 9.56 | -19.4 | 9.12 |  |  | -19.4 | 2.13 | -19.4 | 1.72 |  |  | -19.4 | 10.1 | -19.4 | 9.66 |  |  | -19.4 | 2.04 | -19.4 | 1.72
-19.3 | -19.3 | 2.67 | -19.3 | 2.53 | -19.3 | 2.44 | -19.3 | 2.42 | -19.3 | 1.94 | -19.3 | 1.51 | -19.3 | 4.12 | -19.3 | 3.67 | -19.3 | 3.23 | -19.3 | 2.9 | -19.3 | 2.73 | -19.3 | 2.33 | -19.3 | 5.69 | -19.3 | 5.59 | -19.3 | 4.76 | -19.3 | 2.94 | -19.3 | 2.58 | -19.3 | 2.42 | -19.3 | 7.44 | -19.3 | 6.87 | -19.3 | 7.09 | -19.3 | 2.73 | -19.3 | 2.52 | -19.3 | 2.22 | -19.3 | 8.85 | -19.3 | 7.89 | -19.3 | 6.59 | -19.3 | 2.81 | -19.3 | 2.53 | -19.3 | 2.29 | -19.3 | 2.07 | -19.3 | 1.87 |  |  | -19.3 | 1.77 | -19.3 | 1.74 |  |  | -19.3 | 4.07 | -19.3 | 3.58 |  |  | -19.3 | 2.04 | -19.3 | 1.53 |  |  | -19.3 | 4.57 | -19.3 | 4.14 |  |  | -19.3 | 2.04 | -19.3 | 1.53 |  |  | -19.3 | 5.11 | -19.3 | 4.68 |  |  | -19.3 | 2.14 | -19.3 | 1.63 |  |  | -19.3 | 8.57 | -19.3 | 8.31 |  |  | -19.3 | 2.14 | -19.3 | 1.73 |  |  | -19.3 | 9.57 | -19.3 | 9.14 |  |  | -19.3 | 2.14 | -19.3 | 1.73 |  |  | -19.3 | 10.11 | -19.3 | 9.68 |  |  | -19.3 | 2.04 | -19.3 | 1.73
-19.2 | -19.2 | 2.69 | -19.2 | 2.55 | -19.2 | 2.45 | -19.2 | 2.43 | -19.2 | 1.95 | -19.2 | 1.52 | -19.2 | 4.14 | -19.2 | 3.69 | -19.2 | 3.25 | -19.2 | 2.9 | -19.2 | 2.73 | -19.2 | 2.33 | -19.2 | 5.71 | -19.2 | 5.62 | -19.2 | 4.78 | -19.2 | 2.94 | -19.2 | 2.58 | -19.2 | 2.42 | -19.2 | 7.47 | -19.2 | 6.9 | -19.2 | 7.12 | -19.2 | 2.73 | -19.2 | 2.53 | -19.2 | 2.23 | -19.2 | 8.88 | -19.2 | 7.93 | -19.2 | 6.62 | -19.2 | 2.81 | -19.2 | 2.53 | -19.2 | 2.29 | -19.2 | 2.08 | -19.2 | 1.88 |  |  | -19.2 | 1.78 | -19.2 | 1.75 |  |  | -19.2 | 4.08 | -19.2 | 3.6 |  |  | -19.2 | 2.05 | -19.2 | 1.53 |  |  | -19.2 | 4.58 | -19.2 | 4.16 |  |  | -19.2 | 2.05 | -19.2 | 1.53 |  |  | -19.2 | 5.13 | -19.2 | 4.71 |  |  | -19.2 | 2.14 | -19.2 | 1.63 |  |  | -19.2 | 8.58 | -19.2 | 8.33 |  |  | -19.2 | 2.14 | -19.2 | 1.73 |  |  | -19.2 | 9.58 | -19.2 | 9.16 |  |  | -19.2 | 2.14 | -19.2 | 1.73 |  |  | -19.2 | 10.13 | -19.2 | 9.71 |  |  | -19.2 | 2.05 | -19.2 | 1.73
-19.1 | -19.1 | 2.71 | -19.1 | 2.57 | -19.1 | 2.47 | -19.1 | 2.43 | -19.1 | 1.95 | -19.1 | 1.52 | -19.1 | 4.15 | -19.1 | 3.7 | -19.1 | 3.27 | -19.1 | 2.9 | -19.1 | 2.74 | -19.1 | 2.34 | -19.1 | 5.73 | -19.1 | 5.64 | -19.1 | 4.8 | -19.1 | 2.95 | -19.1 | 2.59 | -19.1 | 2.43 | -19.1 | 7.5 | -19.1 | 6.93 | -19.1 | 7.15 | -19.1 | 2.74 | -19.1 | 2.53 | -19.1 | 2.23 | -19.1 | 8.91 | -19.1 | 7.96 | -19.1 | 6.65 | -19.1 | 2.81 | -19.1 | 2.54 | -19.1 | 2.29 | -19.1 | 2.09 | -19.1 | 1.89 |  |  | -19.1 | 1.79 | -19.1 | 1.75 |  |  | -19.1 | 4.09 | -19.1 | 3.61 |  |  | -19.1 | 2.05 | -19.1 | 1.54 |  |  | -19.1 | 4.59 | -19.1 | 4.18 |  |  | -19.1 | 2.05 | -19.1 | 1.54 |  |  | -19.1 | 5.14 | -19.1 | 4.73 |  |  | -19.1 | 2.15 | -19.1 | 1.64 |  |  | -19.1 | 8.59 | -19.1 | 8.34 |  |  | -19.1 | 2.15 | -19.1 | 1.74 |  |  | -19.1 | 9.59 | -19.1 | 9.18 |  |  | -19.1 | 2.15 | -19.1 | 1.74 |  |  | -19.1 | 10.14 | -19.1 | 9.73 |  |  | -19.1 | 2.06 | -19.1 | 1.74
-19 | -19 | 2.72 | -19 | 2.58 | -19 | 2.49 | -19 | 2.43 | -19 | 1.96 | -19 | 1.53 | -19 | 4.17 | -19 | 3.72 | -19 | 3.28 | -19 | 2.9 | -19 | 2.74 | -19 | 2.34 | -19 | 5.75 | -19 | 5.66 | -19 | 4.82 | -19 | 2.95 | -19 | 2.59 | -19 | 2.43 | -19 | 7.53 | -19 | 6.96 | -19 | 7.18 | -19 | 2.74 | -19 | 2.53 | -19 | 2.23 | -19 | 8.95 | -19 | 7.99 | -19 | 6.69 | -19 | 2.82 | -19 | 2.54 | -19 | 2.29 | -19 | 2.1 | -19 | 1.9 |  |  | -19 | 1.8 | -19 | 1.76 |  |  | -19 | 4.1 | -19 | 3.62 |  |  | -19 | 2.06 | -19 | 1.54 |  |  | -19 | 4.6 | -19 | 4.2 |  |  | -19 | 2.06 | -19 | 1.54 |  |  | -19 | 5.16 | -19 | 4.76 |  |  | -19 | 2.15 | -19 | 1.64 |  |  | -19 | 8.6 | -19 | 8.36 |  |  | -19 | 2.15 | -19 | 1.74 |  |  | -19 | 9.6 | -19 | 9.2 |  |  | -19 | 2.15 | -19 | 1.74 |  |  | -19 | 10.16 | -19 | 9.76 |  |  | -19 | 2.06 | -19 | 1.74
-18.9 | -18.9 | 2.74 | -18.9 | 2.6 | -18.9 | 2.5 | -18.9 | 2.43 | -18.9 | 1.96 | -18.9 | 1.53 | -18.9 | 4.19 | -18.9 | 3.74 | -18.9 | 3.3 | -18.9 | 2.91 | -18.9 | 2.74 | -18.9 | 2.34 | -18.9 | 5.78 | -18.9 | 5.68 | -18.9 | 4.84 | -18.9 | 2.96 | -18.9 | 2.59 | -18.9 | 2.43 | -18.9 | 7.55 | -18.9 | 6.99 | -18.9 | 7.21 | -18.9 | 2.74 | -18.9 | 2.54 | -18.9 | 2.24 | -18.9 | 8.98 | -18.9 | 8.03 | -18.9 | 6.72 | -18.9 | 2.82 | -18.9 | 2.54 | -18.9 | 2.29 | -18.9 | 2.11 | -18.9 | 1.91 |  |  | -18.9 | 1.81 | -18.9 | 1.77 |  |  | -18.9 | 4.11 | -18.9 | 3.63 |  |  | -18.9 | 2.07 | -18.9 | 1.54 |  |  | -18.9 | 4.61 | -18.9 | 4.22 |  |  | -18.9 | 2.07 | -18.9 | 1.54 |  |  | -18.9 | 5.18 | -18.9 | 4.79 |  |  | -18.9 | 2.16 | -18.9 | 1.64 |  |  | -18.9 | 8.61 | -18.9 | 8.38 |  |  | -18.9 | 2.16 | -18.9 | 1.74 |  |  | -18.9 | 9.61 | -18.9 | 9.22 |  |  | -18.9 | 2.16 | -18.9 | 1.74 |  |  | -18.9 | 10.18 | -18.9 | 9.79 |  |  | -18.9 | 2.07 | -18.9 | 1.74
-18.8 | -18.8 | 2.76 | -18.8 | 2.62 | -18.8 | 2.52 | -18.8 | 2.44 | -18.8 | 1.96 | -18.8 | 1.53 | -18.8 | 4.2 | -18.8 | 3.75 | -18.8 | 3.32 | -18.8 | 2.91 | -18.8 | 2.75 | -18.8 | 2.35 | -18.8 | 5.8 | -18.8 | 5.7 | -18.8 | 4.86 | -18.8 | 2.96 | -18.8 | 2.6 | -18.8 | 2.44 | -18.8 | 7.58 | -18.8 | 7.02 | -18.8 | 7.24 | -18.8 | 2.75 | -18.8 | 2.54 | -18.8 | 2.24 | -18.8 | 9.01 | -18.8 | 8.06 | -18.8 | 6.75 | -18.8 | 2.83 | -18.8 | 2.55 | -18.8 | 2.3 | -18.8 | 2.12 | -18.8 | 1.92 |  |  | -18.8 | 1.82 | -18.8 | 1.77 |  |  | -18.8 | 4.12 | -18.8 | 3.64 |  |  | -18.8 | 2.07 | -18.8 | 1.55 |  |  | -18.8 | 4.62 | -18.8 | 4.24 |  |  | -18.8 | 2.07 | -18.8 | 1.55 |  |  | -18.8 | 5.19 | -18.8 | 4.81 |  |  | -18.8 | 2.16 | -18.8 | 1.65 |  |  | -18.8 | 8.62 | -18.8 | 8.39 |  |  | -18.8 | 2.16 | -18.8 | 1.75 |  |  | -18.8 | 9.62 | -18.8 | 9.24 |  |  | -18.8 | 2.16 | -18.8 | 1.75 |  |  | -18.8 | 10.19 | -18.8 | 9.81 |  |  | -18.8 | 2.08 | -18.8 | 1.75
-18.7 | -18.7 | 2.77 | -18.7 | 2.63 | -18.7 | 2.54 | -18.7 | 2.44 | -18.7 | 1.97 | -18.7 | 1.54 | -18.7 | 4.22 | -18.7 | 3.77 | -18.7 | 3.33 | -18.7 | 2.91 | -18.7 | 2.75 | -18.7 | 2.35 | -18.7 | 5.82 | -18.7 | 5.73 | -18.7 | 4.88 | -18.7 | 2.97 | -18.7 | 2.6 | -18.7 | 2.44 | -18.7 | 7.61 | -18.7 | 7.05 | -18.7 | 7.27 | -18.7 | 2.75 | -18.7 | 2.54 | -18.7 | 2.24 | -18.7 | 9.05 | -18.7 | 8.1 | -18.7 | 6.79 | -18.7 | 2.83 | -18.7 | 2.55 | -18.7 | 2.3 | -18.7 | 2.13 | -18.7 | 1.93 |  |  | -18.7 | 1.83 | -18.7 | 1.78 |  |  | -18.7 | 4.13 | -18.7 | 3.66 |  |  | -18.7 | 2.08 | -18.7 | 1.55 |  |  | -18.7 | 4.63 | -18.7 | 4.26 |  |  | -18.7 | 2.08 | -18.7 | 1.55 |  |  | -18.7 | 5.21 | -18.7 | 4.84 |  |  | -18.7 | 2.17 | -18.7 | 1.65 |  |  | -18.7 | 8.63 | -18.7 | 8.41 |  |  | -18.7 | 2.17 | -18.7 | 1.75 |  |  | -18.7 | 9.63 | -18.7 | 9.26 |  |  | -18.7 | 2.17 | -18.7 | 1.75 |  |  | -18.7 | 10.21 | -18.7 | 9.84 |  |  | -18.7 | 2.08 | -18.7 | 1.75
-18.6 | -18.6 | 2.79 | -18.6 | 2.65 | -18.6 | 2.55 | -18.6 | 2.44 | -18.6 | 1.97 | -18.6 | 1.54 | -18.6 | 4.24 | -18.6 | 3.79 | -18.6 | 3.35 | -18.6 | 2.91 | -18.6 | 2.76 | -18.6 | 2.36 | -18.6 | 5.84 | -18.6 | 5.75 | -18.6 | 4.9 | -18.6 | 2.97 | -18.6 | 2.61 | -18.6 | 2.44 | -18.6 | 7.64 | -18.6 | 7.08 | -18.6 | 7.31 | -18.6 | 2.76 | -18.6 | 2.54 | -18.6 | 2.25 | -18.6 | 9.08 | -18.6 | 8.13 | -18.6 | 6.82 | -18.6 | 2.83 | -18.6 | 2.55 | -18.6 | 2.3 | -18.6 | 2.14 | -18.6 | 1.94 |  |  | -18.6 | 1.84 | -18.6 | 1.78 |  |  | -18.6 | 4.14 | -18.6 | 3.67 |  |  | -18.6 | 2.08 | -18.6 | 1.56 |  |  | -18.6 | 4.64 | -18.6 | 4.28 |  |  | -18.6 | 2.08 | -18.6 | 1.56 |  |  | -18.6 | 5.22 | -18.6 | 4.86 |  |  | -18.6 | 2.17 | -18.6 | 1.66 |  |  | -18.6 | 8.64 | -18.6 | 8.42 |  |  | -18.6 | 2.17 | -18.6 | 1.76 |  |  | -18.6 | 9.64 | -18.6 | 9.28 |  |  | -18.6 | 2.17 | -18.6 | 1.76 |  |  | -18.6 | 10.22 | -18.6 | 9.86 |  |  | -18.6 | 2.09 | -18.6 | 1.76
-18.5 | -18.5 | 2.81 | -18.5 | 2.67 | -18.5 | 2.57 | -18.5 | 2.44 | -18.5 | 1.98 | -18.5 | 1.55 | -18.5 | 4.26 | -18.5 | 3.8 | -18.5 | 3.36 | -18.5 | 2.92 | -18.5 | 2.76 | -18.5 | 2.36 | -18.5 | 5.87 | -18.5 | 5.77 | -18.5 | 4.92 | -18.5 | 2.98 | -18.5 | 2.61 | -18.5 | 2.45 | -18.5 | 7.67 | -18.5 | 7.11 | -18.5 | 7.34 | -18.5 | 2.76 | -18.5 | 2.55 | -18.5 | 2.25 | -18.5 | 9.12 | -18.5 | 8.16 | -18.5 | 6.85 | -18.5 | 2.84 | -18.5 | 2.56 | -18.5 | 2.3 | -18.5 | 2.15 | -18.5 | 1.95 |  |  | -18.5 | 1.85 | -18.5 | 1.79 |  |  | -18.5 | 4.15 | -18.5 | 3.68 |  |  | -18.5 | 2.09 | -18.5 | 1.56 |  |  | -18.5 | 4.65 | -18.5 | 4.3 |  |  | -18.5 | 2.09 | -18.5 | 1.56 |  |  | -18.5 | 5.24 | -18.5 | 4.89 |  |  | -18.5 | 2.18 | -18.5 | 1.66 |  |  | -18.5 | 8.65 | -18.5 | 8.44 |  |  | -18.5 | 2.18 | -18.5 | 1.76 |  |  | -18.5 | 9.65 | -18.5 | 9.3 |  |  | -18.5 | 2.18 | -18.5 | 1.76 |  |  | -18.5 | 10.24 | -18.5 | 9.89 |  |  | -18.5 | 2.1 | -18.5 | 1.76
-18.4 | -18.4 | 2.83 | -18.4 | 2.68 | -18.4 | 2.58 | -18.4 | 2.45 | -18.4 | 1.98 | -18.4 | 1.55 | -18.4 | 4.27 | -18.4 | 3.82 | -18.4 | 3.38 | -18.4 | 2.92 | -18.4 | 2.76 | -18.4 | 2.36 | -18.4 | 5.89 | -18.4 | 5.79 | -18.4 | 4.94 | -18.4 | 2.98 | -18.4 | 2.61 | -18.4 | 2.45 | -18.4 | 7.7 | -18.4 | 7.14 | -18.4 | 7.37 | -18.4 | 2.76 | -18.4 | 2.55 | -18.4 | 2.25 | -18.4 | 9.15 | -18.4 | 8.2 | -18.4 | 6.89 | -18.4 | 2.84 | -18.4 | 2.56 | -18.4 | 2.31 | -18.4 | 2.16 | -18.4 | 1.96 |  |  | -18.4 | 1.86 | -18.4 | 1.8 |  |  | -18.4 | 4.16 | -18.4 | 3.69 |  |  | -18.4 | 2.1 | -18.4 | 1.56 |  |  | -18.4 | 4.66 | -18.4 | 4.32 |  |  | -18.4 | 2.1 | -18.4 | 1.56 |  |  | -18.4 | 5.26 | -18.4 | 4.92 |  |  | -18.4 | 2.18 | -18.4 | 1.66 |  |  | -18.4 | 8.66 | -18.4 | 8.46 |  |  | -18.4 | 2.18 | -18.4 | 1.76 |  |  | -18.4 | 9.66 | -18.4 | 9.32 |  |  | -18.4 | 2.18 | -18.4 | 1.76 |  |  | -18.4 | 10.26 | -18.4 | 9.92 |  |  | -18.4 | 2.1 | -18.4 | 1.76
-18.3 | -18.3 | 2.84 | -18.3 | 2.7 | -18.3 | 2.6 | -18.3 | 2.45 | -18.3 | 1.98 | -18.3 | 1.55 | -18.3 | 4.29 | -18.3 | 3.84 | -18.3 | 3.4 | -18.3 | 2.92 | -18.3 | 2.77 | -18.3 | 2.37 | -18.3 | 5.91 | -18.3 | 5.81 | -18.3 | 4.97 | -18.3 | 2.99 | -18.3 | 2.62 | -18.3 | 2.45 | -18.3 | 7.73 | -18.3 | 7.17 | -18.3 | 7.4 | -18.3 | 2.77 | -18.3 | 2.55 | -18.3 | 2.26 | -18.3 | 9.18 | -18.3 | 8.23 | -18.3 | 6.92 | -18.3 | 2.84 | -18.3 | 2.56 | -18.3 | 2.31 | -18.3 | 2.17 | -18.3 | 1.97 |  |  | -18.3 | 1.87 | -18.3 | 1.8 |  |  | -18.3 | 4.17 | -18.3 | 3.7 |  |  | -18.3 | 2.1 | -18.3 | 1.57 |  |  | -18.3 | 4.67 | -18.3 | 4.34 |  |  | -18.3 | 2.1 | -18.3 | 1.57 |  |  | -18.3 | 5.27 | -18.3 | 4.94 |  |  | -18.3 | 2.19 | -18.3 | 1.67 |  |  | -18.3 | 8.67 | -18.3 | 8.47 |  |  | -18.3 | 2.19 | -18.3 | 1.77 |  |  | -18.3 | 9.67 | -18.3 | 9.34 |  |  | -18.3 | 2.19 | -18.3 | 1.77 |  |  | -18.3 | 10.27 | -18.3 | 9.94 |  |  | -18.3 | 2.11 | -18.3 | 1.77
-18.2 | -18.2 | 2.86 | -18.2 | 2.72 | -18.2 | 2.62 | -18.2 | 2.45 | -18.2 | 1.99 | -18.2 | 1.56 | -18.2 | 4.31 | -18.2 | 3.86 | -18.2 | 3.41 | -18.2 | 2.92 | -18.2 | 2.77 | -18.2 | 2.37 | -18.2 | 5.93 | -18.2 | 5.84 | -18.2 | 4.99 | -18.2 | 2.99 | -18.2 | 2.62 | -18.2 | 2.45 | -18.2 | 7.76 | -18.2 | 7.2 | -18.2 | 7.43 | -18.2 | 2.77 | -18.2 | 2.56 | -18.2 | 2.26 | -18.2 | 9.22 | -18.2 | 8.26 | -18.2 | 6.95 | -18.2 | 2.85 | -18.2 | 2.57 | -18.2 | 2.31 | -18.2 | 2.18 | -18.2 | 1.98 |  |  | -18.2 | 1.88 | -18.2 | 1.81 |  |  | -18.2 | 4.18 | -18.2 | 3.72 |  |  | -18.2 | 2.11 | -18.2 | 1.57 |  |  | -18.2 | 4.68 | -18.2 | 4.36 |  |  | -18.2 | 2.11 | -18.2 | 1.57 |  |  | -18.2 | 5.29 | -18.2 | 4.97 |  |  | -18.2 | 2.19 | -18.2 | 1.67 |  |  | -18.2 | 8.68 | -18.2 | 8.49 |  |  | -18.2 | 2.19 | -18.2 | 1.77 |  |  | -18.2 | 9.68 | -18.2 | 9.36 |  |  | -18.2 | 2.19 | -18.2 | 1.77 |  |  | -18.2 | 10.29 | -18.2 | 9.97 |  |  | -18.2 | 2.12 | -18.2 | 1.77
-18.1 | -18.1 | 2.88 | -18.1 | 2.74 | -18.1 | 2.63 | -18.1 | 2.45 | -18.1 | 1.99 | -18.1 | 1.56 | -18.1 | 4.32 | -18.1 | 3.87 | -18.1 | 3.43 | -18.1 | 2.93 | -18.1 | 2.78 | -18.1 | 2.38 | -18.1 | 5.96 | -18.1 | 5.86 | -18.1 | 5.01 | -18.1 | 3 | -18.1 | 2.63 | -18.1 | 2.46 | -18.1 | 7.79 | -18.1 | 7.23 | -18.1 | 7.46 | -18.1 | 2.78 | -18.1 | 2.56 | -18.1 | 2.26 | -18.1 | 9.25 | -18.1 | 8.3 | -18.1 | 6.99 | -18.1 | 2.85 | -18.1 | 2.57 | -18.1 | 2.31 | -18.1 | 2.19 | -18.1 | 1.99 |  |  | -18.1 | 1.89 | -18.1 | 1.81 |  |  | -18.1 | 4.19 | -18.1 | 3.73 |  |  | -18.1 | 2.11 | -18.1 | 1.58 |  |  | -18.1 | 4.69 | -18.1 | 4.38 |  |  | -18.1 | 2.11 | -18.1 | 1.58 |  |  | -18.1 | 5.3 | -18.1 | 4.99 |  |  | -18.1 | 2.2 | -18.1 | 1.68 |  |  | -18.1 | 8.69 | -18.1 | 8.5 |  |  | -18.1 | 2.2 | -18.1 | 1.78 |  |  | -18.1 | 9.69 | -18.1 | 9.38 |  |  | -18.1 | 2.2 | -18.1 | 1.78 |  |  | -18.1 | 10.3 | -18.1 | 9.99 |  |  | -18.1 | 2.12 | -18.1 | 1.78
-18 | -18 | 2.89 | -18 | 2.75 | -18 | 2.65 | -18 | 2.46 | -18 | 2 | -18 | 1.57 | -18 | 4.34 | -18 | 3.89 | -18 | 3.45 | -18 | 2.93 | -18 | 2.78 | -18 | 2.38 | -18 | 5.98 | -18 | 5.88 | -18 | 5.03 | -18 | 3 | -18 | 2.63 | -18 | 2.46 | -18 | 7.82 | -18 | 7.26 | -18 | 7.49 | -18 | 2.78 | -18 | 2.56 | -18 | 2.27 | -18 | 9.28 | -18 | 8.33 | -18 | 7.02 | -18 | 2.86 | -18 | 2.57 | -18 | 2.31 | -18 | 2.2 | -18 | 2 |  |  | -18 | 1.9 | -18 | 1.82 |  |  | -18 | 4.2 | -18 | 3.74 |  |  | -18 | 2.12 | -18 | 1.58 |  |  | -18 | 4.7 | -18 | 4.4 |  |  | -18 | 2.12 | -18 | 1.58 |  |  | -18 | 5.32 | -18 | 5.02 |  |  | -18 | 2.2 | -18 | 1.68 |  |  | -18 | 8.7 | -18 | 8.52 |  |  | -18 | 2.2 | -18 | 1.78 |  |  | -18 | 9.7 | -18 | 9.4 |  |  | -18 | 2.2 | -18 | 1.78 |  |  | -18 | 10.32 | -18 | 10.02 |  |  | -18 | 2.13 | -18 | 1.78
-17.9 | -17.9 | 2.91 | -17.9 | 2.77 | -17.9 | 2.67 | -17.9 | 2.46 | -17.9 | 2 | -17.9 | 1.57 | -17.9 | 4.36 | -17.9 | 3.91 | -17.9 | 3.46 | -17.9 | 2.93 | -17.9 | 2.78 | -17.9 | 2.38 | -17.9 | 6 | -17.9 | 5.9 | -17.9 | 5.05 | -17.9 | 3.01 | -17.9 | 2.63 | -17.9 | 2.46 | -17.9 | 7.85 | -17.9 | 7.29 | -17.9 | 7.52 | -17.9 | 2.78 | -17.9 | 2.57 | -17.9 | 2.27 | -17.9 | 9.32 | -17.9 | 8.36 | -17.9 | 7.06 | -17.9 | 2.86 | -17.9 | 2.58 | -17.9 | 2.32 | -17.9 | 2.21 | -17.9 | 2.01 |  |  | -17.9 | 1.91 | -17.9 | 1.83 |  |  | -17.9 | 4.21 | -17.9 | 3.75 |  |  | -17.9 | 2.13 | -17.9 | 1.58 |  |  | -17.9 | 4.71 | -17.9 | 4.42 |  |  | -17.9 | 2.13 | -17.9 | 1.58 |  |  | -17.9 | 5.34 | -17.9 | 5.05 |  |  | -17.9 | 2.21 | -17.9 | 1.68 |  |  | -17.9 | 8.71 | -17.9 | 8.54 |  |  | -17.9 | 2.21 | -17.9 | 1.78 |  |  | -17.9 | 9.71 | -17.9 | 9.42 |  |  | -17.9 | 2.21 | -17.9 | 1.78 |  |  | -17.9 | 10.34 | -17.9 | 10.05 |  |  | -17.9 | 2.13 | -17.9 | 1.78
-17.8 | -17.8 | 2.93 | -17.8 | 2.79 | -17.8 | 2.68 | -17.8 | 2.46 | -17.8 | 2 | -17.8 | 1.57 | -17.8 | 4.38 | -17.8 | 3.92 | -17.8 | 3.48 | -17.8 | 2.93 | -17.8 | 2.79 | -17.8 | 2.39 | -17.8 | 6.02 | -17.8 | 5.92 | -17.8 | 5.07 | -17.8 | 3.01 | -17.8 | 2.64 | -17.8 | 2.47 | -17.8 | 7.88 | -17.8 | 7.32 | -17.8 | 7.56 | -17.8 | 2.79 | -17.8 | 2.57 | -17.8 | 2.27 | -17.8 | 9.35 | -17.8 | 8.4 | -17.8 | 7.09 | -17.8 | 2.86 | -17.8 | 2.58 | -17.8 | 2.32 | -17.8 | 2.22 | -17.8 | 2.02 |  |  | -17.8 | 1.92 | -17.8 | 1.83 |  |  | -17.8 | 4.22 | -17.8 | 3.76 |  |  | -17.8 | 2.13 | -17.8 | 1.59 |  |  | -17.8 | 4.72 | -17.8 | 4.44 |  |  | -17.8 | 2.13 | -17.8 | 1.59 |  |  | -17.8 | 5.35 | -17.8 | 5.07 |  |  | -17.8 | 2.21 | -17.8 | 1.69 |  |  | -17.8 | 8.72 | -17.8 | 8.55 |  |  | -17.8 | 2.21 | -17.8 | 1.79 |  |  | -17.8 | 9.72 | -17.8 | 9.44 |  |  | -17.8 | 2.21 | -17.8 | 1.79 |  |  | -17.8 | 10.35 | -17.8 | 10.07 |  |  | -17.8 | 2.14 | -17.8 | 1.79
-17.7 | -17.7 | 2.95 | -17.7 | 2.8 | -17.7 | 2.7 | -17.7 | 2.46 | -17.7 | 2.01 | -17.7 | 1.58 | -17.7 | 4.39 | -17.7 | 3.94 | -17.7 | 3.49 | -17.7 | 2.94 | -17.7 | 2.79 | -17.7 | 2.39 | -17.7 | 6.05 | -17.7 | 5.94 | -17.7 | 5.09 | -17.7 | 3.02 | -17.7 | 2.64 | -17.7 | 2.47 | -17.7 | 7.91 | -17.7 | 7.35 | -17.7 | 7.59 | -17.7 | 2.79 | -17.7 | 2.57 | -17.7 | 2.28 | -17.7 | 9.39 | -17.7 | 8.43 | -17.7 | 7.12 | -17.7 | 2.87 | -17.7 | 2.58 | -17.7 | 2.32 | -17.7 | 2.23 | -17.7 | 2.03 |  |  | -17.7 | 1.93 | -17.7 | 1.84 |  |  | -17.7 | 4.23 | -17.7 | 3.78 |  |  | -17.7 | 2.14 | -17.7 | 1.59 |  |  | -17.7 | 4.73 | -17.7 | 4.46 |  |  | -17.7 | 2.14 | -17.7 | 1.59 |  |  | -17.7 | 5.37 | -17.7 | 5.1 |  |  | -17.7 | 2.22 | -17.7 | 1.69 |  |  | -17.7 | 8.73 | -17.7 | 8.57 |  |  | -17.7 | 2.22 | -17.7 | 1.79 |  |  | -17.7 | 9.73 | -17.7 | 9.46 |  |  | -17.7 | 2.22 | -17.7 | 1.79 |  |  | -17.7 | 10.37 | -17.7 | 10.1 |  |  | -17.7 | 2.15 | -17.7 | 1.79
-17.6 | -17.6 | 2.96 | -17.6 | 2.82 | -17.6 | 2.71 | -17.6 | 2.47 | -17.6 | 2.01 | -17.6 | 1.58 | -17.6 | 4.41 | -17.6 | 3.96 | -17.6 | 3.51 | -17.6 | 2.94 | -17.6 | 2.8 | -17.6 | 2.4 | -17.6 | 6.07 | -17.6 | 5.97 | -17.6 | 5.11 | -17.6 | 3.02 | -17.6 | 2.65 | -17.6 | 2.47 | -17.6 | 7.94 | -17.6 | 7.38 | -17.6 | 7.62 | -17.6 | 2.8 | -17.6 | 2.58 | -17.6 | 2.28 | -17.6 | 9.42 | -17.6 | 8.46 | -17.6 | 7.16 | -17.6 | 2.87 | -17.6 | 2.58 | -17.6 | 2.32 | -17.6 | 2.24 | -17.6 | 2.04 |  |  | -17.6 | 1.94 | -17.6 | 1.84 |  |  | -17.6 | 4.24 | -17.6 | 3.79 |  |  | -17.6 | 2.14 | -17.6 | 1.6 |  |  | -17.6 | 4.74 | -17.6 | 4.48 |  |  | -17.6 | 2.14 | -17.6 | 1.6 |  |  | -17.6 | 5.38 | -17.6 | 5.12 |  |  | -17.6 | 2.22 | -17.6 | 1.7 |  |  | -17.6 | 8.74 | -17.6 | 8.58 |  |  | -17.6 | 2.22 | -17.6 | 1.8 |  |  | -17.6 | 9.74 | -17.6 | 9.48 |  |  | -17.6 | 2.22 | -17.6 | 1.8 |  |  | -17.6 | 10.38 | -17.6 | 10.12 |  |  | -17.6 | 2.15 | -17.6 | 1.8
-17.5 | -17.5 | 2.98 | -17.5 | 2.84 | -17.5 | 2.73 | -17.5 | 2.47 | -17.5 | 2.02 | -17.5 | 1.59 | -17.5 | 4.43 | -17.5 | 3.97 | -17.5 | 3.53 | -17.5 | 2.94 | -17.5 | 2.8 | -17.5 | 2.4 | -17.5 | 6.09 | -17.5 | 5.99 | -17.5 | 5.13 | -17.5 | 3.03 | -17.5 | 2.65 | -17.5 | 2.48 | -17.5 | 7.97 | -17.5 | 7.41 | -17.5 | 7.65 | -17.5 | 2.8 | -17.5 | 2.58 | -17.5 | 2.29 | -17.5 | 9.45 | -17.5 | 8.5 | -17.5 | 7.19 | -17.5 | 2.87 | -17.5 | 2.59 | -17.5 | 2.33 | -17.5 | 2.25 | -17.5 | 2.05 |  |  | -17.5 | 1.95 | -17.5 | 1.85 |  |  | -17.5 | 4.25 | -17.5 | 3.8 |  |  | -17.5 | 2.15 | -17.5 | 1.6 |  |  | -17.5 | 4.75 | -17.5 | 4.5 |  |  | -17.5 | 2.15 | -17.5 | 1.6 |  |  | -17.5 | 5.4 | -17.5 | 5.15 |  |  | -17.5 | 2.23 | -17.5 | 1.7 |  |  | -17.5 | 8.75 | -17.5 | 8.6 |  |  | -17.5 | 2.23 | -17.5 | 1.8 |  |  | -17.5 | 9.75 | -17.5 | 9.5 |  |  | -17.5 | 2.23 | -17.5 | 1.8 |  |  | -17.5 | 10.4 | -17.5 | 10.15 |  |  | -17.5 | 2.16 | -17.5 | 1.8
-17.4 | -17.4 | 3 | -17.4 | 2.85 | -17.4 | 2.75 | -17.4 | 2.47 | -17.4 | 2.02 | -17.4 | 1.59 | -17.4 | 4.44 | -17.4 | 3.99 | -17.4 | 3.54 | -17.4 | 2.94 | -17.4 | 2.8 | -17.4 | 2.4 | -17.4 | 6.11 | -17.4 | 6.01 | -17.4 | 5.15 | -17.4 | 3.03 | -17.4 | 2.65 | -17.4 | 2.48 | -17.4 | 8 | -17.4 | 7.44 | -17.4 | 7.68 | -17.4 | 2.8 | -17.4 | 2.58 | -17.4 | 2.29 | -17.4 | 9.49 | -17.4 | 8.53 | -17.4 | 7.22 | -17.4 | 2.88 | -17.4 | 2.59 | -17.4 | 2.33 | -17.4 | 2.26 | -17.4 | 2.06 |  |  | -17.4 | 1.96 | -17.4 | 1.86 |  |  | -17.4 | 4.26 | -17.4 | 3.81 |  |  | -17.4 | 2.16 | -17.4 | 1.6 |  |  | -17.4 | 4.76 | -17.4 | 4.52 |  |  | -17.4 | 2.16 | -17.4 | 1.6 |  |  | -17.4 | 5.42 | -17.4 | 5.18 |  |  | -17.4 | 2.24 | -17.4 | 1.7 |  |  | -17.4 | 8.76 | -17.4 | 8.62 |  |  | -17.4 | 2.23 | -17.4 | 1.8 |  |  | -17.4 | 9.76 | -17.4 | 9.52 |  |  | -17.4 | 2.23 | -17.4 | 1.8 |  |  | -17.4 | 10.42 | -17.4 | 10.18 |  |  | -17.4 | 2.17 | -17.4 | 1.8
-17.3 | -17.3 | 3.01 | -17.3 | 2.87 | -17.3 | 2.76 | -17.3 | 2.47 | -17.3 | 2.02 | -17.3 | 1.59 | -17.3 | 4.46 | -17.3 | 4.01 | -17.3 | 3.56 | -17.3 | 2.94 | -17.3 | 2.81 | -17.3 | 2.41 | -17.3 | 6.14 | -17.3 | 6.03 | -17.3 | 5.17 | -17.3 | 3.04 | -17.3 | 2.66 | -17.3 | 2.48 | -17.3 | 8.03 | -17.3 | 7.47 | -17.3 | 7.71 | -17.3 | 2.81 | -17.3 | 2.59 | -17.3 | 2.29 | -17.3 | 9.52 | -17.3 | 8.56 | -17.3 | 7.26 | -17.3 | 2.88 | -17.3 | 2.59 | -17.3 | 2.33 | -17.3 | 2.27 | -17.3 | 2.07 |  |  | -17.3 | 1.97 | -17.3 | 1.86 |  |  | -17.3 | 4.27 | -17.3 | 3.82 |  |  | -17.3 | 2.16 | -17.3 | 1.61 |  |  | -17.3 | 4.77 | -17.3 | 4.54 |  |  | -17.3 | 2.16 | -17.3 | 1.61 |  |  | -17.3 | 5.43 | -17.3 | 5.2 |  |  | -17.3 | 2.24 | -17.3 | 1.71 |  |  | -17.3 | 8.77 | -17.3 | 8.63 |  |  | -17.3 | 2.24 | -17.3 | 1.81 |  |  | -17.3 | 9.77 | -17.3 | 9.54 |  |  | -17.3 | 2.24 | -17.3 | 1.81 |  |  | -17.3 | 10.43 | -17.3 | 10.2 |  |  | -17.3 | 2.17 | -17.3 | 1.81
-17.2 | -17.2 | 3.03 | -17.2 | 2.89 | -17.2 | 2.78 | -17.2 | 2.47 | -17.2 | 2.03 | -17.2 | 1.6 | -17.2 | 4.48 | -17.2 | 4.02 | -17.2 | 3.58 | -17.2 | 2.95 | -17.2 | 2.81 | -17.2 | 2.41 | -17.2 | 6.16 | -17.2 | 6.05 | -17.2 | 5.2 | -17.2 | 3.04 | -17.2 | 2.66 | -17.2 | 2.48 | -17.2 | 8.06 | -17.2 | 7.5 | -17.2 | 7.74 | -17.2 | 2.81 | -17.2 | 2.59 | -17.2 | 2.3 | -17.2 | 9.55 | -17.2 | 8.6 | -17.2 | 7.29 | -17.2 | 2.89 | -17.2 | 2.6 | -17.2 | 2.33 | -17.2 | 2.28 | -17.2 | 2.08 |  |  | -17.2 | 1.98 | -17.2 | 1.87 |  |  | -17.2 | 4.28 | -17.2 | 3.84 |  |  | -17.2 | 2.17 | -17.2 | 1.61 |  |  | -17.2 | 4.78 | -17.2 | 4.56 |  |  | -17.2 | 2.17 | -17.2 | 1.61 |  |  | -17.2 | 5.45 | -17.2 | 5.23 |  |  | -17.2 | 2.25 | -17.2 | 1.71 |  |  | -17.2 | 8.78 | -17.2 | 8.65 |  |  | -17.2 | 2.24 | -17.2 | 1.81 |  |  | -17.2 | 9.78 | -17.2 | 9.56 |  |  | -17.2 | 2.24 | -17.2 | 1.81 |  |  | -17.2 | 10.45 | -17.2 | 10.23 |  |  | -17.2 | 2.18 | -17.2 | 1.81
-17.1 | -17.1 | 3.05 | -17.1 | 2.9 | -17.1 | 2.8 | -17.1 | 2.48 | -17.1 | 2.03 | -17.1 | 1.6 | -17.1 | 4.49 | -17.1 | 4.04 | -17.1 | 3.59 | -17.1 | 2.95 | -17.1 | 2.82 | -17.1 | 2.42 | -17.1 | 6.18 | -17.1 | 6.08 | -17.1 | 5.22 | -17.1 | 3.05 | -17.1 | 2.67 | -17.1 | 2.49 | -17.1 | 8.09 | -17.1 | 7.53 | -17.1 | 7.77 | -17.1 | 2.82 | -17.1 | 2.59 | -17.1 | 2.3 | -17.1 | 9.59 | -17.1 | 8.63 | -17.1 | 7.32 | -17.1 | 2.89 | -17.1 | 2.6 | -17.1 | 2.33 | -17.1 | 2.29 | -17.1 | 2.09 |  |  | -17.1 | 1.99 | -17.1 | 1.87 |  |  | -17.1 | 4.29 | -17.1 | 3.85 |  |  | -17.1 | 2.17 | -17.1 | 1.62 |  |  | -17.1 | 4.79 | -17.1 | 4.58 |  |  | -17.1 | 2.17 | -17.1 | 1.62 |  |  | -17.1 | 5.46 | -17.1 | 5.25 |  |  | -17.1 | 2.25 | -17.1 | 1.72 |  |  | -17.1 | 8.79 | -17.1 | 8.66 |  |  | -17.1 | 2.25 | -17.1 | 1.82 |  |  | -17.1 | 9.79 | -17.1 | 9.58 |  |  | -17.1 | 2.25 | -17.1 | 1.82 |  |  | -17.1 | 10.46 | -17.1 | 10.25 |  |  | -17.1 | 2.19 | -17.1 | 1.82
-17 | -17 | 3.06 | -17 | 2.92 | -17 | 2.81 | -17 | 2.48 | -17 | 2.04 | -17 | 1.61 | -17 | 4.51 | -17 | 4.06 | -17 | 3.61 | -17 | 2.95 | -17 | 2.82 | -17 | 2.42 | -17 | 6.2 | -17 | 6.1 | -17 | 5.24 | -17 | 3.05 | -17 | 2.67 | -17 | 2.49 | -17 | 8.12 | -17 | 7.56 | -17 | 7.8 | -17 | 2.82 | -17 | 2.6 | -17 | 2.3 | -17 | 9.62 | -17 | 8.66 | -17 | 7.36 | -17 | 2.89 | -17 | 2.6 | -17 | 2.34 | -17 | 2.3 | -17 | 2.1 |  |  | -17 | 2 | -17 | 1.88 |  |  | -17 | 4.3 | -17 | 3.86 |  |  | -17 | 2.18 | -17 | 1.62 |  |  | -17 | 4.8 | -17 | 4.6 |  |  | -17 | 2.18 | -17 | 1.62 |  |  | -17 | 5.48 | -17 | 5.28 |  |  | -17 | 2.26 | -17 | 1.72 |  |  | -17 | 8.8 | -17 | 8.68 |  |  | -17 | 2.25 | -17 | 1.82 |  |  | -17 | 9.8 | -17 | 9.6 |  |  | -17 | 2.25 | -17 | 1.82 |  |  | -17 | 10.48 | -17 | 10.28 |  |  | -17 | 2.19 | -17 | 1.82
-16.9 | -16.9 | 3.08 | -16.9 | 2.94 | -16.9 | 2.83 | -16.9 | 2.48 | -16.9 | 2.04 | -16.9 | 1.61 | -16.9 | 4.53 | -16.9 | 4.08 | -16.9 | 3.63 | -16.9 | 2.95 | -16.9 | 2.82 | -16.9 | 2.42 | -16.9 | 6.23 | -16.9 | 6.12 | -16.9 | 5.26 | -16.9 | 3.06 | -16.9 | 2.67 | -16.9 | 2.49 | -16.9 | 8.14 | -16.9 | 7.59 | -16.9 | 7.84 | -16.9 | 2.82 | -16.9 | 2.6 | -16.9 | 2.31 | -16.9 | 9.66 | -16.9 | 8.7 | -16.9 | 7.39 | -16.9 | 2.9 | -16.9 | 2.61 | -16.9 | 2.34 | -16.9 | 2.31 | -16.9 | 2.11 |  |  | -16.9 | 2.01 | -16.9 | 1.89 |  |  | -16.9 | 4.31 | -16.9 | 3.87 |  |  | -16.9 | 2.19 | -16.9 | 1.62 |  |  | -16.9 | 4.81 | -16.9 | 4.62 |  |  | -16.9 | 2.19 | -16.9 | 1.62 |  |  | -16.9 | 5.5 | -16.9 | 5.31 |  |  | -16.9 | 2.26 | -16.9 | 1.72 |  |  | -16.9 | 8.81 | -16.9 | 8.7 |  |  | -16.9 | 2.26 | -16.9 | 1.82 |  |  | -16.9 | 9.81 | -16.9 | 9.62 |  |  | -16.9 | 2.26 | -16.9 | 1.82 |  |  | -16.9 | 10.5 | -16.9 | 10.31 |  |  | -16.9 | 2.2 | -16.9 | 1.82
-16.8 | -16.8 | 3.1 | -16.8 | 2.96 | -16.8 | 2.85 | -16.8 | 2.48 | -16.8 | 2.04 | -16.8 | 1.61 | -16.8 | 4.55 | -16.8 | 4.09 | -16.8 | 3.64 | -16.8 | 2.96 | -16.8 | 2.83 | -16.8 | 2.43 | -16.8 | 6.25 | -16.8 | 6.14 | -16.8 | 5.28 | -16.8 | 3.06 | -16.8 | 2.68 | -16.8 | 2.5 | -16.8 | 8.17 | -16.8 | 7.62 | -16.8 | 7.87 | -16.8 | 2.83 | -16.8 | 2.6 | -16.8 | 2.31 | -16.8 | 9.69 | -16.8 | 8.73 | -16.8 | 7.43 | -16.8 | 2.9 | -16.8 | 2.61 | -16.8 | 2.34 | -16.8 | 2.32 | -16.8 | 2.12 |  |  | -16.8 | 2.02 | -16.8 | 1.89 |  |  | -16.8 | 4.32 | -16.8 | 3.88 |  |  | -16.8 | 2.19 | -16.8 | 1.63 |  |  | -16.8 | 4.82 | -16.8 | 4.64 |  |  | -16.8 | 2.19 | -16.8 | 1.63 |  |  | -16.8 | 5.51 | -16.8 | 5.33 |  |  | -16.8 | 2.27 | -16.8 | 1.73 |  |  | -16.8 | 8.82 | -16.8 | 8.71 |  |  | -16.8 | 2.26 | -16.8 | 1.83 |  |  | -16.8 | 9.82 | -16.8 | 9.64 |  |  | -16.8 | 2.26 | -16.8 | 1.83 |  |  | -16.8 | 10.51 | -16.8 | 10.33 |  |  | -16.8 | 2.2 | -16.8 | 1.83
-16.7 | -16.7 | 3.12 | -16.7 | 2.97 | -16.7 | 2.86 | -16.7 | 2.49 | -16.7 | 2.05 | -16.7 | 1.62 | -16.7 | 4.56 | -16.7 | 4.11 | -16.7 | 3.66 | -16.7 | 2.96 | -16.7 | 2.83 | -16.7 | 2.43 | -16.7 | 6.27 | -16.7 | 6.16 | -16.7 | 5.3 | -16.7 | 3.07 | -16.7 | 2.68 | -16.7 | 2.5 | -16.7 | 8.2 | -16.7 | 7.65 | -16.7 | 7.9 | -16.7 | 2.83 | -16.7 | 2.61 | -16.7 | 2.31 | -16.7 | 9.72 | -16.7 | 8.76 | -16.7 | 7.46 | -16.7 | 2.9 | -16.7 | 2.61 | -16.7 | 2.34 | -16.7 | 2.33 | -16.7 | 2.13 |  |  | -16.7 | 2.03 | -16.7 | 1.9 |  |  | -16.7 | 4.33 | -16.7 | 3.9 |  |  | -16.7 | 2.2 | -16.7 | 1.63 |  |  | -16.7 | 4.83 | -16.7 | 4.66 |  |  | -16.7 | 2.2 | -16.7 | 1.63 |  |  | -16.7 | 5.53 | -16.7 | 5.36 |  |  | -16.7 | 2.27 | -16.7 | 1.73 |  |  | -16.7 | 8.83 | -16.7 | 8.73 |  |  | -16.7 | 2.27 | -16.7 | 1.83 |  |  | -16.7 | 9.83 | -16.7 | 9.66 |  |  | -16.7 | 2.27 | -16.7 | 1.83 |  |  | -16.7 | 10.53 | -16.7 | 10.36 |  |  | -16.7 | 2.21 | -16.7 | 1.83
-16.6 | -16.6 | 3.13 | -16.6 | 2.99 | -16.6 | 2.88 | -16.6 | 2.49 | -16.6 | 2.05 | -16.6 | 1.62 | -16.6 | 4.58 | -16.6 | 4.13 | -16.6 | 3.67 | -16.6 | 2.96 | -16.6 | 2.84 | -16.6 | 2.44 | -16.6 | 6.29 | -16.6 | 6.19 | -16.6 | 5.32 | -16.6 | 3.07 | -16.6 | 2.69 | -16.6 | 2.5 | -16.6 | 8.23 | -16.6 | 7.68 | -16.6 | 7.93 | -16.6 | 2.84 | -16.6 | 2.61 | -16.6 | 2.32 | -16.6 | 9.76 | -16.6 | 8.8 | -16.6 | 7.49 | -16.6 | 2.91 | -16.6 | 2.62 | -16.6 | 2.35 | -16.6 | 2.34 | -16.6 | 2.14 |  |  | -16.6 | 2.04 | -16.6 | 1.9 |  |  | -16.6 | 4.34 | -16.6 | 3.91 |  |  | -16.6 | 2.2 | -16.6 | 1.64 |  |  | -16.6 | 4.84 | -16.6 | 4.68 |  |  | -16.6 | 2.2 | -16.6 | 1.64 |  |  | -16.6 | 5.54 | -16.6 | 5.38 |  |  | -16.6 | 2.28 | -16.6 | 1.74 |  |  | -16.6 | 8.84 | -16.6 | 8.74 |  |  | -16.6 | 2.27 | -16.6 | 1.84 |  |  | -16.6 | 9.84 | -16.6 | 9.68 |  |  | -16.6 | 2.27 | -16.6 | 1.84 |  |  | -16.6 | 10.54 | -16.6 | 10.38 |  |  | -16.6 | 2.22 | -16.6 | 1.84
-16.5 | -16.5 | 3.15 | -16.5 | 3.01 | -16.5 | 2.89 | -16.5 | 2.49 | -16.5 | 2.06 | -16.5 | 1.63 | -16.5 | 4.6 | -16.5 | 4.14 | -16.5 | 3.69 | -16.5 | 2.96 | -16.5 | 2.84 | -16.5 | 2.44 | -16.5 | 6.32 | -16.5 | 6.21 | -16.5 | 5.34 | -16.5 | 3.08 | -16.5 | 2.69 | -16.5 | 2.51 | -16.5 | 8.26 | -16.5 | 7.71 | -16.5 | 7.96 | -16.5 | 2.84 | -16.5 | 2.61 | -16.5 | 2.32 | -16.5 | 9.79 | -16.5 | 8.83 | -16.5 | 7.53 | -16.5 | 2.91 | -16.5 | 2.62 | -16.5 | 2.35 | -16.5 | 2.35 | -16.5 | 2.15 |  |  | -16.5 | 2.05 | -16.5 | 1.91 |  |  | -16.5 | 4.35 | -16.5 | 3.92 |  |  | -16.5 | 2.21 | -16.5 | 1.64 |  |  | -16.5 | 4.85 | -16.5 | 4.7 |  |  | -16.5 | 2.21 | -16.5 | 1.64 |  |  | -16.5 | 5.56 | -16.5 | 5.41 |  |  | -16.5 | 2.28 | -16.5 | 1.74 |  |  | -16.5 | 8.85 | -16.5 | 8.76 |  |  | -16.5 | 2.28 | -16.5 | 1.84 |  |  | -16.5 | 9.85 | -16.5 | 9.7 |  |  | -16.5 | 2.28 | -16.5 | 1.84 |  |  | -16.5 | 10.56 | -16.5 | 10.41 |  |  | -16.5 | 2.22 | -16.5 | 1.84
-16.4 | -16.4 | 3.17 | -16.4 | 3.02 | -16.4 | 2.91 | -16.4 | 2.49 | -16.4 | 2.06 | -16.4 | 1.63 | -16.4 | 4.61 | -16.4 | 4.16 | -16.4 | 3.71 | -16.4 | 2.97 | -16.4 | 2.84 | -16.4 | 2.44 | -16.4 | 6.34 | -16.4 | 6.23 | -16.4 | 5.36 | -16.4 | 3.08 | -16.4 | 2.69 | -16.4 | 2.51 | -16.4 | 8.29 | -16.4 | 7.74 | -16.4 | 7.99 | -16.4 | 2.84 | -16.4 | 2.62 | -16.4 | 2.32 | -16.4 | 9.82 | -16.4 | 8.87 | -16.4 | 7.56 | -16.4 | 2.92 | -16.4 | 2.62 | -16.4 | 2.35 | -16.4 | 2.36 | -16.4 | 2.16 |  |  | -16.4 | 2.06 | -16.4 | 1.92 |  |  | -16.4 | 4.36 | -16.4 | 3.93 |  |  | -16.4 | 2.22 | -16.4 | 1.64 |  |  | -16.4 | 4.86 | -16.4 | 4.72 |  |  | -16.4 | 2.22 | -16.4 | 1.64 |  |  | -16.4 | 5.58 | -16.4 | 5.44 |  |  | -16.4 | 2.29 | -16.4 | 1.74 |  |  | -16.4 | 8.86 | -16.4 | 8.78 |  |  | -16.4 | 2.28 | -16.4 | 1.84 |  |  | -16.4 | 9.86 | -16.4 | 9.72 |  |  | -16.4 | 2.28 | -16.4 | 1.84 |  |  | -16.4 | 10.58 | -16.4 | 10.44 |  |  | -16.4 | 2.23 | -16.4 | 1.84
-16.3 | -16.3 | 3.18 | -16.3 | 3.04 | -16.3 | 2.93 | -16.3 | 2.5 | -16.3 | 2.06 | -16.3 | 1.63 | -16.3 | 4.63 | -16.3 | 4.18 | -16.3 | 3.72 | -16.3 | 2.97 | -16.3 | 2.85 | -16.3 | 2.45 | -16.3 | 6.36 | -16.3 | 6.25 | -16.3 | 5.38 | -16.3 | 3.09 | -16.3 | 2.7 | -16.3 | 2.51 | -16.3 | 8.32 | -16.3 | 7.77 | -16.3 | 8.02 | -16.3 | 2.85 | -16.3 | 2.62 | -16.3 | 2.33 | -16.3 | 9.86 | -16.3 | 8.9 | -16.3 | 7.59 | -16.3 | 2.92 | -16.3 | 2.62 | -16.3 | 2.35 | -16.3 | 2.37 | -16.3 | 2.17 |  |  | -16.3 | 2.07 | -16.3 | 1.92 |  |  | -16.3 | 4.37 | -16.3 | 3.94 |  |  | -16.3 | 2.22 | -16.3 | 1.65 |  |  | -16.3 | 4.87 | -16.3 | 4.74 |  |  | -16.3 | 2.22 | -16.3 | 1.65 |  |  | -16.3 | 5.59 | -16.3 | 5.46 |  |  | -16.3 | 2.29 | -16.3 | 1.75 |  |  | -16.3 | 8.87 | -16.3 | 8.79 |  |  | -16.3 | 2.29 | -16.3 | 1.85 |  |  | -16.3 | 9.87 | -16.3 | 9.74 |  |  | -16.3 | 2.29 | -16.3 | 1.85 |  |  | -16.3 | 10.59 | -16.3 | 10.46 |  |  | -16.3 | 2.24 | -16.3 | 1.85
-16.2 | -16.2 | 3.2 | -16.2 | 3.06 | -16.2 | 2.94 | -16.2 | 2.5 | -16.2 | 2.07 | -16.2 | 1.64 | -16.2 | 4.65 | -16.2 | 4.19 | -16.2 | 3.74 | -16.2 | 2.97 | -16.2 | 2.85 | -16.2 | 2.45 | -16.2 | 6.38 | -16.2 | 6.27 | -16.2 | 5.4 | -16.2 | 3.09 | -16.2 | 2.7 | -16.2 | 2.51 | -16.2 | 8.35 | -16.2 | 7.8 | -16.2 | 8.05 | -16.2 | 2.85 | -16.2 | 2.62 | -16.2 | 2.33 | -16.2 | 9.89 | -16.2 | 8.93 | -16.2 | 7.63 | -16.2 | 2.92 | -16.2 | 2.63 | -16.2 | 2.35 | -16.2 | 2.38 | -16.2 | 2.18 |  |  | -16.2 | 2.08 | -16.2 | 1.93 |  |  | -16.2 | 4.38 | -16.2 | 3.96 |  |  | -16.2 | 2.23 | -16.2 | 1.65 |  |  | -16.2 | 4.88 | -16.2 | 4.76 |  |  | -16.2 | 2.23 | -16.2 | 1.65 |  |  | -16.2 | 5.61 | -16.2 | 5.49 |  |  | -16.2 | 2.3 | -16.2 | 1.75 |  |  | -16.2 | 8.88 | -16.2 | 8.81 |  |  | -16.2 | 2.29 | -16.2 | 1.85 |  |  | -16.2 | 9.88 | -16.2 | 9.76 |  |  | -16.2 | 2.29 | -16.2 | 1.85 |  |  | -16.2 | 10.61 | -16.2 | 10.49 |  |  | -16.2 | 2.24 | -16.2 | 1.85
-16.1 | -16.1 | 3.22 | -16.1 | 3.07 | -16.1 | 2.96 | -16.1 | 2.5 | -16.1 | 2.07 | -16.1 | 1.64 | -16.1 | 4.66 | -16.1 | 4.21 | -16.1 | 3.76 | -16.1 | 2.97 | -16.1 | 2.86 | -16.1 | 2.46 | -16.1 | 6.41 | -16.1 | 6.3 | -16.1 | 5.43 | -16.1 | 3.1 | -16.1 | 2.71 | -16.1 | 2.52 | -16.1 | 8.38 | -16.1 | 7.83 | -16.1 | 8.08 | -16.1 | 2.86 | -16.1 | 2.62 | -16.1 | 2.33 | -16.1 | 9.93 | -16.1 | 8.97 | -16.1 | 7.66 | -16.1 | 2.93 | -16.1 | 2.63 | -16.1 | 2.36 | -16.1 | 2.39 | -16.1 | 2.19 |  |  | -16.1 | 2.09 | -16.1 | 1.93 |  |  | -16.1 | 4.39 | -16.1 | 3.97 |  |  | -16.1 | 2.23 | -16.1 | 1.66 |  |  | -16.1 | 4.89 | -16.1 | 4.78 |  |  | -16.1 | 2.23 | -16.1 | 1.66 |  |  | -16.1 | 5.62 | -16.1 | 5.51 |  |  | -16.1 | 2.3 | -16.1 | 1.76 |  |  | -16.1 | 8.89 | -16.1 | 8.82 |  |  | -16.1 | 2.3 | -16.1 | 1.86 |  |  | -16.1 | 9.89 | -16.1 | 9.78 |  |  | -16.1 | 2.3 | -16.1 | 1.86 |  |  | -16.1 | 10.62 | -16.1 | 10.51 |  |  | -16.1 | 2.25 | -16.1 | 1.86
-16 | -16 | 3.23 | -16 | 3.09 | -16 | 2.98 | -16 | 2.5 | -16 | 2.08 | -16 | 1.65 | -16 | 4.68 | -16 | 4.23 | -16 | 3.77 | -16 | 2.98 | -16 | 2.86 | -16 | 2.46 | -16 | 6.43 | -16 | 6.32 | -16 | 5.45 | -16 | 3.1 | -16 | 2.71 | -16 | 2.52 | -16 | 8.41 | -16 | 7.86 | -16 | 8.12 | -16 | 2.86 | -16 | 2.63 | -16 | 2.34 | -16 | 9.96 | -16 | 9 | -16 | 7.69 | -16 | 2.93 | -16 | 2.63 | -16 | 2.36 | -16 | 2.4 | -16 | 2.2 |  |  | -16 | 2.1 | -16 | 1.94 |  |  | -16 | 4.4 | -16 | 3.98 |  |  | -16 | 2.24 | -16 | 1.66 |  |  | -16 | 4.9 | -16 | 4.8 |  |  | -16 | 2.24 | -16 | 1.66 |  |  | -16 | 5.64 | -16 | 5.54 |  |  | -16 | 2.31 | -16 | 1.76 |  |  | -16 | 8.9 | -16 | 8.84 |  |  | -16 | 2.3 | -16 | 1.86 |  |  | -16 | 9.9 | -16 | 9.8 |  |  | -16 | 2.3 | -16 | 1.86 |  |  | -16 | 10.64 | -16 | 10.54 |  |  | -16 | 2.26 | -16 | 1.86
-15.9 | -15.9 | 3.25 | -15.9 | 3.11 | -15.9 | 2.99 | -15.9 | 2.51 | -15.9 | 2.08 | -15.9 | 1.65 | -15.9 | 4.7 | -15.9 | 4.24 | -15.9 | 3.79 | -15.9 | 2.98 | -15.9 | 2.86 | -15.9 | 2.46 | -15.9 | 6.45 | -15.9 | 6.34 | -15.9 | 5.47 | -15.9 | 3.11 | -15.9 | 2.71 | -15.9 | 2.52 | -15.9 | 8.44 | -15.9 | 7.89 | -15.9 | 8.15 | -15.9 | 2.86 | -15.9 | 2.63 | -15.9 | 2.34 | -15.9 | 9.99 | -15.9 | 9.03 | -15.9 | 7.73 | -15.9 | 2.93 | -15.9 | 2.64 | -15.9 | 2.36 | -15.9 | 2.41 | -15.9 | 2.21 |  |  | -15.9 | 2.11 | -15.9 | 1.95 |  |  | -15.9 | 4.41 | -15.9 | 3.99 |  |  | -15.9 | 2.25 | -15.9 | 1.66 |  |  | -15.9 | 4.91 | -15.9 | 4.82 |  |  | -15.9 | 2.25 | -15.9 | 1.66 |  |  | -15.9 | 5.66 | -15.9 | 5.57 |  |  | -15.9 | 2.31 | -15.9 | 1.76 |  |  | -15.9 | 8.91 | -15.9 | 8.86 |  |  | -15.9 | 2.31 | -15.9 | 1.86 |  |  | -15.9 | 9.91 | -15.9 | 9.82 |  |  | -15.9 | 2.31 | -15.9 | 1.86 |  |  | -15.9 | 10.66 | -15.9 | 10.57 |  |  | -15.9 | 2.26 | -15.9 | 1.86
-15.8 | -15.8 | 3.27 | -15.8 | 3.12 | -15.8 | 3.01 | -15.8 | 2.51 | -15.8 | 2.08 | -15.8 | 1.65 | -15.8 | 4.72 | -15.8 | 4.26 | -15.8 | 3.8 | -15.8 | 2.98 | -15.8 | 2.87 | -15.8 | 2.47 | -15.8 | 6.47 | -15.8 | 6.36 | -15.8 | 5.49 | -15.8 | 3.11 | -15.8 | 2.72 | -15.8 | 2.53 | -15.8 | 8.47 | -15.8 | 7.92 | -15.8 | 8.18 | -15.8 | 2.87 | -15.8 | 2.63 | -15.8 | 2.34 | -15.8 | 10.03 | -15.8 | 9.07 | -15.8 | 7.76 | -15.8 | 2.94 | -15.8 | 2.64 | -15.8 | 2.36 | -15.8 | 2.42 | -15.8 | 2.22 |  |  | -15.8 | 2.12 | -15.8 | 1.95 |  |  | -15.8 | 4.42 | -15.8 | 4 |  |  | -15.8 | 2.25 | -15.8 | 1.67 |  |  | -15.8 | 4.92 | -15.8 | 4.84 |  |  | -15.8 | 2.25 | -15.8 | 1.67 |  |  | -15.8 | 5.67 | -15.8 | 5.59 |  |  | -15.8 | 2.32 | -15.8 | 1.77 |  |  | -15.8 | 8.92 | -15.8 | 8.87 |  |  | -15.8 | 2.31 | -15.8 | 1.87 |  |  | -15.8 | 9.92 | -15.8 | 9.84 |  |  | -15.8 | 2.31 | -15.8 | 1.87 |  |  | -15.8 | 10.67 | -15.8 | 10.59 |  |  | -15.8 | 2.27 | -15.8 | 1.87
-15.7 | -15.7 | 3.29 | -15.7 | 3.14 | -15.7 | 3.02 | -15.7 | 2.51 | -15.7 | 2.09 | -15.7 | 1.66 | -15.7 | 4.73 | -15.7 | 4.28 | -15.7 | 3.82 | -15.7 | 2.98 | -15.7 | 2.87 | -15.7 | 2.47 | -15.7 | 6.5 | -15.7 | 6.38 | -15.7 | 5.51 | -15.7 | 3.12 | -15.7 | 2.72 | -15.7 | 2.53 | -15.7 | 8.5 | -15.7 | 7.95 | -15.7 | 8.21 | -15.7 | 2.87 | -15.7 | 2.64 | -15.7 | 2.35 | -15.7 | 10.06 | -15.7 | 9.1 | -15.7 | 7.79 | -15.7 | 2.94 | -15.7 | 2.64 | -15.7 | 2.37 | -15.7 | 2.43 | -15.7 | 2.23 |  |  | -15.7 | 2.13 | -15.7 | 1.96 |  |  | -15.7 | 4.43 | -15.7 | 4.02 |  |  | -15.7 | 2.26 | -15.7 | 1.67 |  |  | -15.7 | 4.93 | -15.7 | 4.86 |  |  | -15.7 | 2.26 | -15.7 | 1.67 |  |  | -15.7 | 5.69 | -15.7 | 5.62 |  |  | -15.7 | 2.32 | -15.7 | 1.77 |  |  | -15.7 | 8.93 | -15.7 | 8.89 |  |  | -15.7 | 2.32 | -15.7 | 1.87 |  |  | -15.7 | 9.93 | -15.7 | 9.86 |  |  | -15.7 | 2.32 | -15.7 | 1.87 |  |  | -15.7 | 10.69 | -15.7 | 10.62 |  |  | -15.7 | 2.28 | -15.7 | 1.87
-15.6 | -15.6 | 3.3 | -15.6 | 3.16 | -15.6 | 3.04 | -15.6 | 2.51 | -15.6 | 2.09 | -15.6 | 1.66 | -15.6 | 4.75 | -15.6 | 4.3 | -15.6 | 3.84 | -15.6 | 2.99 | -15.6 | 2.88 | -15.6 | 2.48 | -15.6 | 6.52 | -15.6 | 6.41 | -15.6 | 5.53 | -15.6 | 3.12 | -15.6 | 2.73 | -15.6 | 2.53 | -15.6 | 8.53 | -15.6 | 7.98 | -15.6 | 8.24 | -15.6 | 2.88 | -15.6 | 2.64 | -15.6 | 2.35 | -15.6 | 10.09 | -15.6 | 9.13 | -15.6 | 7.83 | -15.6 | 2.95 | -15.6 | 2.65 | -15.6 | 2.37 | -15.6 | 2.44 | -15.6 | 2.24 |  |  | -15.6 | 2.14 | -15.6 | 1.96 |  |  | -15.6 | 4.44 | -15.6 | 4.03 |  |  | -15.6 | 2.26 | -15.6 | 1.68 |  |  | -15.6 | 4.94 | -15.6 | 4.88 |  |  | -15.6 | 2.26 | -15.6 | 1.68 |  |  | -15.6 | 5.7 | -15.6 | 5.64 |  |  | -15.6 | 2.33 | -15.6 | 1.78 |  |  | -15.6 | 8.94 | -15.6 | 8.9 |  |  | -15.6 | 2.32 | -15.6 | 1.88 |  |  | -15.6 | 9.94 | -15.6 | 9.88 |  |  | -15.6 | 2.32 | -15.6 | 1.88 |  |  | -15.6 | 10.7 | -15.6 | 10.64 |  |  | -15.6 | 2.28 | -15.6 | 1.88
-15.5 | -15.5 | 3.32 | -15.5 | 3.18 | -15.5 | 3.06 | -15.5 | 2.52 | -15.5 | 2.1 | -15.5 | 1.67 | -15.5 | 4.77 | -15.5 | 4.31 | -15.5 | 3.85 | -15.5 | 2.99 | -15.5 | 2.88 | -15.5 | 2.48 | -15.5 | 6.54 | -15.5 | 6.43 | -15.5 | 5.55 | -15.5 | 3.13 | -15.5 | 2.73 | -15.5 | 2.54 | -15.5 | 8.56 | -15.5 | 8.01 | -15.5 | 8.27 | -15.5 | 2.88 | -15.5 | 2.64 | -15.5 | 2.35 | -15.5 | 10.13 | -15.5 | 9.17 | -15.5 | 7.86 | -15.5 | 2.95 | -15.5 | 2.65 | -15.5 | 2.37 | -15.5 | 2.45 | -15.5 | 2.25 |  |  | -15.5 | 2.15 | -15.5 | 1.97 |  |  | -15.5 | 4.45 | -15.5 | 4.04 |  |  | -15.5 | 2.27 | -15.5 | 1.68 |  |  | -15.5 | 4.95 | -15.5 | 4.9 |  |  | -15.5 | 2.27 | -15.5 | 1.68 |  |  | -15.5 | 5.72 | -15.5 | 5.67 |  |  | -15.5 | 2.33 | -15.5 | 1.78 |  |  | -15.5 | 8.95 | -15.5 | 8.92 |  |  | -15.5 | 2.33 | -15.5 | 1.88 |  |  | -15.5 | 9.95 | -15.5 | 9.9 |  |  | -15.5 | 2.33 | -15.5 | 1.88 |  |  | -15.5 | 10.72 | -15.5 | 10.67 |  |  | -15.5 | 2.29 | -15.5 | 1.88
-15.4 | -15.4 | 3.34 | -15.4 | 3.19 | -15.4 | 3.07 | -15.4 | 2.52 | -15.4 | 2.1 | -15.4 | 1.67 | -15.4 | 4.78 | -15.4 | 4.33 | -15.4 | 3.87 | -15.4 | 2.99 | -15.4 | 2.88 | -15.4 | 2.48 | -15.4 | 6.56 | -15.4 | 6.45 | -15.4 | 5.57 | -15.4 | 3.13 | -15.4 | 2.73 | -15.4 | 2.54 | -15.4 | 8.59 | -15.4 | 8.04 | -15.4 | 8.3 | -15.4 | 2.88 | -15.4 | 2.65 | -15.4 | 2.36 | -15.4 | 10.16 | -15.4 | 9.2 | -15.4 | 7.9 | -15.4 | 2.95 | -15.4 | 2.65 | -15.4 | 2.37 | -15.4 | 2.46 | -15.4 | 2.26 |  |  | -15.4 | 2.16 | -15.4 | 1.98 |  |  | -15.4 | 4.46 | -15.4 | 4.05 |  |  | -15.4 | 2.28 | -15.4 | 1.68 |  |  | -15.4 | 4.96 | -15.4 | 4.92 |  |  | -15.4 | 2.28 | -15.4 | 1.68 |  |  | -15.4 | 5.74 | -15.4 | 5.7 |  |  | -15.4 | 2.34 | -15.4 | 1.78 |  |  | -15.4 | 8.96 | -15.4 | 8.94 |  |  | -15.4 | 2.33 | -15.4 | 1.88 |  |  | -15.4 | 9.96 | -15.4 | 9.92 |  |  | -15.4 | 2.33 | -15.4 | 1.88 |  |  | -15.4 | 10.74 | -15.4 | 10.7 |  |  | -15.4 | 2.29 | -15.4 | 1.88
-15.3 | -15.3 | 3.35 | -15.3 | 3.21 | -15.3 | 3.09 | -15.3 | 2.52 | -15.3 | 2.1 | -15.3 | 1.67 | -15.3 | 4.8 | -15.3 | 4.35 | -15.3 | 3.89 | -15.3 | 2.99 | -15.3 | 2.89 | -15.3 | 2.49 | -15.3 | 6.59 | -15.3 | 6.47 | -15.3 | 5.59 | -15.3 | 3.14 | -15.3 | 2.74 | -15.3 | 2.54 | -15.3 | 8.62 | -15.3 | 8.07 | -15.3 | 8.33 | -15.3 | 2.89 | -15.3 | 2.65 | -15.3 | 2.36 | -15.3 | 10.2 | -15.3 | 9.23 | -15.3 | 7.93 | -15.3 | 2.96 | -15.3 | 2.66 | -15.3 | 2.37 | -15.3 | 2.47 | -15.3 | 2.27 |  |  | -15.3 | 2.17 | -15.3 | 1.98 |  |  | -15.3 | 4.47 | -15.3 | 4.06 |  |  | -15.3 | 2.28 | -15.3 | 1.69 |  |  | -15.3 | 4.97 | -15.3 | 4.94 |  |  | -15.3 | 2.28 | -15.3 | 1.69 |  |  | -15.3 | 5.75 | -15.3 | 5.72 |  |  | -15.3 | 2.34 | -15.3 | 1.79 |  |  | -15.3 | 8.97 | -15.3 | 8.95 |  |  | -15.3 | 2.34 | -15.3 | 1.89 |  |  | -15.3 | 9.97 | -15.3 | 9.94 |  |  | -15.3 | 2.34 | -15.3 | 1.89 |  |  | -15.3 | 10.75 | -15.3 | 10.72 |  |  | -15.3 | 2.3 | -15.3 | 1.89
-15.2 | -15.2 | 3.37 | -15.2 | 3.23 | -15.2 | 3.11 | -15.2 | 2.52 | -15.2 | 2.11 | -15.2 | 1.68 | -15.2 | 4.82 | -15.2 | 4.36 | -15.2 | 3.9 | -15.2 | 3 | -15.2 | 2.89 | -15.2 | 2.49 | -15.2 | 6.61 | -15.2 | 6.49 | -15.2 | 5.61 | -15.2 | 3.14 | -15.2 | 2.74 | -15.2 | 2.54 | -15.2 | 8.65 | -15.2 | 8.1 | -15.2 | 8.37 | -15.2 | 2.89 | -15.2 | 2.65 | -15.2 | 2.36 | -15.2 | 10.23 | -15.2 | 9.27 | -15.2 | 7.96 | -15.2 | 2.96 | -15.2 | 2.66 | -15.2 | 2.38 | -15.2 | 2.48 | -15.2 | 2.28 |  |  | -15.2 | 2.18 | -15.2 | 1.99 |  |  | -15.2 | 4.48 | -15.2 | 4.08 |  |  | -15.2 | 2.29 | -15.2 | 1.69 |  |  | -15.2 | 4.98 | -15.2 | 4.96 |  |  | -15.2 | 2.29 | -15.2 | 1.69 |  |  | -15.2 | 5.77 | -15.2 | 5.75 |  |  | -15.2 | 2.35 | -15.2 | 1.79 |  |  | -15.2 | 8.98 | -15.2 | 8.97 |  |  | -15.2 | 2.34 | -15.2 | 1.89 |  |  | -15.2 | 9.98 | -15.2 | 9.96 |  |  | -15.2 | 2.34 | -15.2 | 1.89 |  |  | -15.2 | 10.77 | -15.2 | 10.75 |  |  | -15.2 | 2.31 | -15.2 | 1.89
-15.1 | -15.1 | 3.39 | -15.1 | 3.24 | -15.1 | 3.12 | -15.1 | 2.53 | -15.1 | 2.11 | -15.1 | 1.68 | -15.1 | 4.84 | -15.1 | 4.38 | -15.1 | 3.92 | -15.1 | 3 | -15.1 | 2.9 | -15.1 | 2.5 | -15.1 | 6.63 | -15.1 | 6.52 | -15.1 | 5.63 | -15.1 | 3.15 | -15.1 | 2.75 | -15.1 | 2.55 | -15.1 | 8.68 | -15.1 | 8.13 | -15.1 | 8.4 | -15.1 | 2.9 | -15.1 | 2.66 | -15.1 | 2.37 | -15.1 | 10.26 | -15.1 | 9.3 | -15.1 | 8 | -15.1 | 2.96 | -15.1 | 2.66 | -15.1 | 2.38 | -15.1 | 2.49 | -15.1 | 2.29 |  |  | -15.1 | 2.19 | -15.1 | 1.99 |  |  | -15.1 | 4.49 | -15.1 | 4.09 |  |  | -15.1 | 2.29 | -15.1 | 1.7 |  |  | -15.1 | 4.99 | -15.1 | 4.98 |  |  | -15.1 | 2.29 | -15.1 | 1.7 |  |  | -15.1 | 5.78 | -15.1 | 5.77 |  |  | -15.1 | 2.35 | -15.1 | 1.8 |  |  | -15.1 | 8.99 | -15.1 | 8.98 |  |  | -15.1 | 2.35 | -15.1 | 1.9 |  |  | -15.1 | 9.99 | -15.1 | 9.98 |  |  | -15.1 | 2.35 | -15.1 | 1.9 |  |  | -15.1 | 10.78 | -15.1 | 10.77 |  |  | -15.1 | 2.31 | -15.1 | 1.9
-15 | -15 | 3.41 | -15 | 3.26 | -15 | 3.14 | -15 | 2.53 | -15 | 2.12 | -15 | 1.69 | -15 | 4.85 | -15 | 4.4 | -15 | 3.94 | -15 | 3 | -15 | 2.9 | -15 | 2.5 | -15 | 6.65 | -15 | 6.54 | -15 | 5.66 | -15 | 3.15 | -15 | 2.75 | -15 | 2.55 | -15 | 8.71 | -15 | 8.16 | -15 | 8.43 | -15 | 2.9 | -15 | 2.66 | -15 | 2.37 | -15 | 10.3 | -15 | 9.33 | -15 | 8.03 | -15 | 2.97 | -15 | 2.66 | -15 | 2.38 | -15 | 2.5 | -15 | 2.3 | -15 | 2 | -15 | 2.2 | -15 | 2 | -15 | 1.3 | -15 | 4.5 | -15 | 4.1 | -15 | 3.8 | -15 | 2.3 | -15 | 1.7 | -15 | 1.4 | -15 | 5 | -15 | 5 | -15 | 4.3 | -15 | 2.3 | -15 | 1.7 | -15 | 1.4 | -15 | 5.8 | -15 | 5.8 | -15 | 5 | -15 | 2.36 | -15 | 1.8 | -15 | 1.5 | -15 | 9 | -15 | 9 | -15 | 8.8 | -15 | 2.35 | -15 | 1.9 | -15 | 1.6 | -15 | 10 | -15 | 10 | -15 | 9.4 | -15 | 2.35 | -15 | 1.9 | -15 | 1.6 | -15 | 10.8 | -15 | 10.8 | -15 | 10.2 | -15 | 2.32 | -15 | 1.9 | -15 | 1.6
-14.9 | -14.9 | 3.42 | -14.9 | 3.28 | -14.9 | 3.16 | -14.9 | 2.53 | -14.9 | 2.12 | -14.9 | 1.69 | -14.9 | 4.87 | -14.9 | 4.41 | -14.9 | 3.95 | -14.9 | 3 | -14.9 | 2.9 | -14.9 | 2.5 | -14.9 | 6.67 | -14.9 | 6.56 | -14.9 | 5.68 | -14.9 | 3.15 | -14.9 | 2.75 | -14.9 | 2.55 | -14.9 | 8.73 | -14.9 | 8.19 | -14.9 | 8.46 | -14.9 | 2.9 | -14.9 | 2.66 | -14.9 | 2.37 | -14.9 | 10.33 | -14.9 | 9.37 | -14.9 | 8.06 | -14.9 | 2.97 | -14.9 | 2.67 | -14.9 | 2.38 | -14.9 | 2.51 | -14.9 | 2.31 | -14.9 | 2.01 | -14.9 | 2.21 | -14.9 | 2.01 | -14.9 | 1.31 | -14.9 | 4.51 | -14.9 | 4.11 | -14.9 | 3.81 | -14.9 | 2.3 | -14.9 | 1.7 | -14.9 | 1.41 | -14.9 | 5.01 | -14.9 | 5.01 | -14.9 | 4.31 | -14.9 | 2.3 | -14.9 | 1.7 | -14.9 | 1.41 | -14.9 | 5.81 | -14.9 | 5.81 | -14.9 | 5.01 | -14.9 | 2.36 | -14.9 | 1.8 | -14.9 | 1.51 | -14.9 | 9.01 | -14.9 | 9.01 | -14.9 | 8.81 | -14.9 | 2.36 | -14.9 | 1.9 | -14.9 | 1.61 | -14.9 | 10.01 | -14.9 | 10.01 | -14.9 | 9.42 | -14.9 | 2.36 | -14.9 | 1.9 | -14.9 | 1.61 | -14.9 | 10.81 | -14.9 | 10.81 | -14.9 | 10.23 | -14.9 | 2.33 | -14.9 | 1.9 | -14.9 | 1.61
-14.8 | -14.8 | 3.44 | -14.8 | 3.29 | -14.8 | 3.17 | -14.8 | 2.53 | -14.8 | 2.12 | -14.8 | 1.69 | -14.8 | 4.89 | -14.8 | 4.43 | -14.8 | 3.97 | -14.8 | 3.01 | -14.8 | 2.91 | -14.8 | 2.5 | -14.8 | 6.7 | -14.8 | 6.58 | -14.8 | 5.7 | -14.8 | 3.16 | -14.8 | 2.76 | -14.8 | 2.55 | -14.8 | 8.76 | -14.8 | 8.22 | -14.8 | 8.49 | -14.8 | 2.91 | -14.8 | 2.67 | -14.8 | 2.37 | -14.8 | 10.36 | -14.8 | 9.4 | -14.8 | 8.1 | -14.8 | 2.98 | -14.8 | 2.67 | -14.8 | 2.39 | -14.8 | 2.52 | -14.8 | 2.32 | -14.8 | 2.02 | -14.8 | 2.22 | -14.8 | 2.01 | -14.8 | 1.31 | -14.8 | 4.52 | -14.8 | 4.13 | -14.8 | 3.83 | -14.8 | 2.3 | -14.8 | 1.71 | -14.8 | 1.42 | -14.8 | 5.02 | -14.8 | 5.02 | -14.8 | 4.33 | -14.8 | 2.3 | -14.8 | 1.71 | -14.8 | 1.42 | -14.8 | 5.83 | -14.8 | 5.83 | -14.8 | 5.03 | -14.8 | 2.37 | -14.8 | 1.81 | -14.8 | 1.51 | -14.8 | 9.02 | -14.8 | 9.02 | -14.8 | 8.83 | -14.8 | 2.36 | -14.8 | 1.91 | -14.8 | 1.61 | -14.8 | 10.02 | -14.8 | 10.02 | -14.8 | 9.43 | -14.8 | 2.36 | -14.8 | 1.91 | -14.8 | 1.61 | -14.8 | 10.83 | -14.8 | 10.83 | -14.8 | 10.25 | -14.8 | 2.33 | -14.8 | 1.91 | -14.8 | 1.61
-14.7 | -14.7 | 3.46 | -14.7 | 3.31 | -14.7 | 3.19 | -14.7 | 2.54 | -14.7 | 2.13 | -14.7 | 1.69 | -14.7 | 4.9 | -14.7 | 4.45 | -14.7 | 3.98 | -14.7 | 3.01 | -14.7 | 2.91 | -14.7 | 2.51 | -14.7 | 6.72 | -14.7 | 6.6 | -14.7 | 5.72 | -14.7 | 3.16 | -14.7 | 2.76 | -14.7 | 2.56 | -14.7 | 8.79 | -14.7 | 8.25 | -14.7 | 8.52 | -14.7 | 2.91 | -14.7 | 2.67 | -14.7 | 2.37 | -14.7 | 10.4 | -14.7 | 9.43 | -14.7 | 8.13 | -14.7 | 2.98 | -14.7 | 2.67 | -14.7 | 2.39 | -14.7 | 2.53 | -14.7 | 2.33 | -14.7 | 2.03 | -14.7 | 2.23 | -14.7 | 2.02 | -14.7 | 1.32 | -14.7 | 4.53 | -14.7 | 4.14 | -14.7 | 3.84 | -14.7 | 2.31 | -14.7 | 1.71 | -14.7 | 1.42 | -14.7 | 5.03 | -14.7 | 5.03 | -14.7 | 4.34 | -14.7 | 2.31 | -14.7 | 1.71 | -14.7 | 1.42 | -14.7 | 5.84 | -14.7 | 5.84 | -14.7 | 5.04 | -14.7 | 2.37 | -14.7 | 1.81 | -14.7 | 1.52 | -14.7 | 9.03 | -14.7 | 9.03 | -14.7 | 8.84 | -14.7 | 2.37 | -14.7 | 1.91 | -14.7 | 1.62 | -14.7 | 10.03 | -14.7 | 10.03 | -14.7 | 9.45 | -14.7 | 2.37 | -14.7 | 1.91 | -14.7 | 1.62 | -14.7 | 10.84 | -14.7 | 10.84 | -14.7 | 10.28 | -14.7 | 2.34 | -14.7 | 1.91 | -14.7 | 1.62
-14.6 | -14.6 | 3.47 | -14.6 | 3.33 | -14.6 | 3.2 | -14.6 | 2.54 | -14.6 | 2.13 | -14.6 | 1.7 | -14.6 | 4.92 | -14.6 | 4.47 | -14.6 | 4 | -14.6 | 3.01 | -14.6 | 2.91 | -14.6 | 2.51 | -14.6 | 6.74 | -14.6 | 6.63 | -14.6 | 5.74 | -14.6 | 3.16 | -14.6 | 2.77 | -14.6 | 2.56 | -14.6 | 8.82 | -14.6 | 8.28 | -14.6 | 8.55 | -14.6 | 2.92 | -14.6 | 2.67 | -14.6 | 2.37 | -14.6 | 10.43 | -14.6 | 9.47 | -14.6 | 8.16 | -14.6 | 2.98 | -14.6 | 2.68 | -14.6 | 2.39 | -14.6 | 2.54 | -14.6 | 2.34 | -14.6 | 2.04 | -14.6 | 2.24 | -14.6 | 2.02 | -14.6 | 1.32 | -14.6 | 4.54 | -14.6 | 4.16 | -14.6 | 3.86 | -14.6 | 2.31 | -14.6 | 1.72 | -14.6 | 1.43 | -14.6 | 5.04 | -14.6 | 5.04 | -14.6 | 4.36 | -14.6 | 2.31 | -14.6 | 1.72 | -14.6 | 1.43 | -14.6 | 5.86 | -14.6 | 5.86 | -14.6 | 5.06 | -14.6 | 2.37 | -14.6 | 1.82 | -14.6 | 1.52 | -14.6 | 9.04 | -14.6 | 9.04 | -14.6 | 8.86 | -14.6 | 2.37 | -14.6 | 1.92 | -14.6 | 1.62 | -14.6 | 10.04 | -14.6 | 10.04 | -14.6 | 9.46 | -14.6 | 2.37 | -14.6 | 1.92 | -14.6 | 1.62 | -14.6 | 10.86 | -14.6 | 10.86 | -14.6 | 10.3 | -14.6 | 2.34 | -14.6 | 1.92 | -14.6 | 1.62
-14.5 | -14.5 | 3.49 | -14.5 | 3.35 | -14.5 | 3.22 | -14.5 | 2.54 | -14.5 | 2.13 | -14.5 | 1.7 | -14.5 | 4.94 | -14.5 | 4.48 | -14.5 | 4.02 | -14.5 | 3.02 | -14.5 | 2.91 | -14.5 | 2.51 | -14.5 | 6.76 | -14.5 | 6.65 | -14.5 | 5.76 | -14.5 | 3.17 | -14.5 | 2.77 | -14.5 | 2.56 | -14.5 | 8.85 | -14.5 | 8.31 | -14.5 | 8.58 | -14.5 | 2.92 | -14.5 | 2.68 | -14.5 | 2.37 | -14.5 | 10.46 | -14.5 | 9.5 | -14.5 | 8.2 | -14.5 | 2.99 | -14.5 | 2.68 | -14.5 | 2.39 | -14.5 | 2.55 | -14.5 | 2.35 | -14.5 | 2.05 | -14.5 | 2.25 | -14.5 | 2.03 | -14.5 | 1.33 | -14.5 | 4.55 | -14.5 | 4.17 | -14.5 | 3.87 | -14.5 | 2.31 | -14.5 | 1.72 | -14.5 | 1.44 | -14.5 | 5.05 | -14.5 | 5.05 | -14.5 | 4.37 | -14.5 | 2.31 | -14.5 | 1.72 | -14.5 | 1.44 | -14.5 | 5.87 | -14.5 | 5.87 | -14.5 | 5.07 | -14.5 | 2.37 | -14.5 | 1.82 | -14.5 | 1.53 | -14.5 | 9.05 | -14.5 | 9.05 | -14.5 | 8.87 | -14.5 | 2.38 | -14.5 | 1.92 | -14.5 | 1.63 | -14.5 | 10.05 | -14.5 | 10.05 | -14.5 | 9.48 | -14.5 | 2.38 | -14.5 | 1.92 | -14.5 | 1.63 | -14.5 | 10.87 | -14.5 | 10.87 | -14.5 | 10.33 | -14.5 | 2.35 | -14.5 | 1.92 | -14.5 | 1.63
-14.4 | -14.4 | 3.51 | -14.4 | 3.36 | -14.4 | 3.24 | -14.4 | 2.55 | -14.4 | 2.13 | -14.4 | 1.7 | -14.4 | 4.95 | -14.4 | 4.5 | -14.4 | 4.03 | -14.4 | 3.02 | -14.4 | 2.92 | -14.4 | 2.51 | -14.4 | 6.79 | -14.4 | 6.67 | -14.4 | 5.78 | -14.4 | 3.17 | -14.4 | 2.77 | -14.4 | 2.56 | -14.4 | 8.88 | -14.4 | 8.34 | -14.4 | 8.61 | -14.4 | 2.93 | -14.4 | 2.68 | -14.4 | 2.38 | -14.4 | 10.5 | -14.4 | 9.53 | -14.4 | 8.23 | -14.4 | 2.99 | -14.4 | 2.68 | -14.4 | 2.39 | -14.4 | 2.56 | -14.4 | 2.36 | -14.4 | 2.06 | -14.4 | 2.26 | -14.4 | 2.04 | -14.4 | 1.34 | -14.4 | 4.56 | -14.4 | 4.18 | -14.4 | 3.88 | -14.4 | 2.31 | -14.4 | 1.72 | -14.4 | 1.45 | -14.4 | 5.06 | -14.4 | 5.06 | -14.4 | 4.38 | -14.4 | 2.31 | -14.4 | 1.72 | -14.4 | 1.45 | -14.4 | 5.88 | -14.4 | 5.88 | -14.4 | 5.08 | -14.4 | 2.38 | -14.4 | 1.82 | -14.4 | 1.54 | -14.4 | 9.06 | -14.4 | 9.06 | -14.4 | 8.88 | -14.4 | 2.38 | -14.4 | 1.92 | -14.4 | 1.64 | -14.4 | 10.06 | -14.4 | 10.06 | -14.4 | 9.5 | -14.4 | 2.38 | -14.4 | 1.92 | -14.4 | 1.64 | -14.4 | 10.88 | -14.4 | 10.88 | -14.4 | 10.36 | -14.4 | 2.35 | -14.4 | 1.92 | -14.4 | 1.64
-14.3 | -14.3 | 3.52 | -14.3 | 3.38 | -14.3 | 3.25 | -14.3 | 2.55 | -14.3 | 2.14 | -14.3 | 1.7 | -14.3 | 4.97 | -14.3 | 4.52 | -14.3 | 4.05 | -14.3 | 3.02 | -14.3 | 2.92 | -14.3 | 2.52 | -14.3 | 6.81 | -14.3 | 6.69 | -14.3 | 5.8 | -14.3 | 3.17 | -14.3 | 2.78 | -14.3 | 2.57 | -14.3 | 8.91 | -14.3 | 8.37 | -14.3 | 8.65 | -14.3 | 2.93 | -14.3 | 2.68 | -14.3 | 2.38 | -14.3 | 10.53 | -14.3 | 9.57 | -14.3 | 8.27 | -14.3 | 2.99 | -14.3 | 2.69 | -14.3 | 2.4 | -14.3 | 2.57 | -14.3 | 2.37 | -14.3 | 2.07 | -14.3 | 2.27 | -14.3 | 2.04 | -14.3 | 1.34 | -14.3 | 4.57 | -14.3 | 4.2 | -14.3 | 3.9 | -14.3 | 2.31 | -14.3 | 1.73 | -14.3 | 1.46 | -14.3 | 5.07 | -14.3 | 5.07 | -14.3 | 4.4 | -14.3 | 2.31 | -14.3 | 1.73 | -14.3 | 1.46 | -14.3 | 5.9 | -14.3 | 5.9 | -14.3 | 5.1 | -14.3 | 2.38 | -14.3 | 1.83 | -14.3 | 1.54 | -14.3 | 9.07 | -14.3 | 9.07 | -14.3 | 8.9 | -14.3 | 2.39 | -14.3 | 1.93 | -14.3 | 1.64 | -14.3 | 10.07 | -14.3 | 10.07 | -14.3 | 9.51 | -14.3 | 2.39 | -14.3 | 1.93 | -14.3 | 1.64 | -14.3 | 10.9 | -14.3 | 10.9 | -14.3 | 10.38 | -14.3 | 2.36 | -14.3 | 1.93 | -14.3 | 1.64
-14.2 | -14.2 | 3.54 | -14.2 | 3.4 | -14.2 | 3.27 | -14.2 | 2.55 | -14.2 | 2.14 | -14.2 | 1.71 | -14.2 | 4.99 | -14.2 | 4.53 | -14.2 | 4.07 | -14.2 | 3.03 | -14.2 | 2.92 | -14.2 | 2.52 | -14.2 | 6.83 | -14.2 | 6.71 | -14.2 | 5.82 | -14.2 | 3.18 | -14.2 | 2.78 | -14.2 | 2.57 | -14.2 | 8.94 | -14.2 | 8.4 | -14.2 | 8.68 | -14.2 | 2.93 | -14.2 | 2.69 | -14.2 | 2.38 | -14.2 | 10.57 | -14.2 | 9.6 | -14.2 | 8.3 | -14.2 | 3 | -14.2 | 2.69 | -14.2 | 2.4 | -14.2 | 2.58 | -14.2 | 2.38 | -14.2 | 2.08 | -14.2 | 2.28 | -14.2 | 2.05 | -14.2 | 1.35 | -14.2 | 4.58 | -14.2 | 4.21 | -14.2 | 3.91 | -14.2 | 2.32 | -14.2 | 1.73 | -14.2 | 1.46 | -14.2 | 5.08 | -14.2 | 5.08 | -14.2 | 4.41 | -14.2 | 2.32 | -14.2 | 1.73 | -14.2 | 1.46 | -14.2 | 5.91 | -14.2 | 5.91 | -14.2 | 5.11 | -14.2 | 2.38 | -14.2 | 1.83 | -14.2 | 1.55 | -14.2 | 9.08 | -14.2 | 9.08 | -14.2 | 8.91 | -14.2 | 2.39 | -14.2 | 1.93 | -14.2 | 1.65 | -14.2 | 10.08 | -14.2 | 10.08 | -14.2 | 9.53 | -14.2 | 2.39 | -14.2 | 1.93 | -14.2 | 1.65 | -14.2 | 10.91 | -14.2 | 10.91 | -14.2 | 10.41 | -14.2 | 2.36 | -14.2 | 1.93 | -14.2 | 1.65
-14.1 | -14.1 | 3.56 | -14.1 | 3.41 | -14.1 | 3.29 | -14.1 | 2.56 | -14.1 | 2.14 | -14.1 | 1.71 | -14.1 | 5.01 | -14.1 | 4.55 | -14.1 | 4.08 | -14.1 | 3.03 | -14.1 | 2.92 | -14.1 | 2.52 | -14.1 | 6.85 | -14.1 | 6.74 | -14.1 | 5.84 | -14.1 | 3.18 | -14.1 | 2.79 | -14.1 | 2.57 | -14.1 | 8.97 | -14.1 | 8.43 | -14.1 | 8.71 | -14.1 | 2.94 | -14.1 | 2.69 | -14.1 | 2.38 | -14.1 | 10.6 | -14.1 | 9.64 | -14.1 | 8.33 | -14.1 | 3 | -14.1 | 2.69 | -14.1 | 2.4 | -14.1 | 2.59 | -14.1 | 2.39 | -14.1 | 2.09 | -14.1 | 2.29 | -14.1 | 2.05 | -14.1 | 1.35 | -14.1 | 4.59 | -14.1 | 4.23 | -14.1 | 3.93 | -14.1 | 2.32 | -14.1 | 1.74 | -14.1 | 1.47 | -14.1 | 5.09 | -14.1 | 5.09 | -14.1 | 4.43 | -14.1 | 2.32 | -14.1 | 1.74 | -14.1 | 1.47 | -14.1 | 5.93 | -14.1 | 5.93 | -14.1 | 5.13 | -14.1 | 2.39 | -14.1 | 1.84 | -14.1 | 1.55 | -14.1 | 9.09 | -14.1 | 9.09 | -14.1 | 8.93 | -14.1 | 2.4 | -14.1 | 1.94 | -14.1 | 1.65 | -14.1 | 10.09 | -14.1 | 10.09 | -14.1 | 9.54 | -14.1 | 2.4 | -14.1 | 1.94 | -14.1 | 1.65 | -14.1 | 10.93 | -14.1 | 10.93 | -14.1 | 10.43 | -14.1 | 2.37 | -14.1 | 1.94 | -14.1 | 1.65
-14 | -14 | 3.58 | -14 | 3.43 | -14 | 3.3 | -14 | 2.56 | -14 | 2.14 | -14 | 1.71 | -14 | 5.02 | -14 | 4.57 | -14 | 4.1 | -14 | 3.03 | -14 | 2.93 | -14 | 2.52 | -14 | 6.88 | -14 | 6.76 | -14 | 5.86 | -14 | 3.18 | -14 | 2.79 | -14 | 2.57 | -14 | 9 | -14 | 8.46 | -14 | 8.74 | -14 | 2.94 | -14 | 2.69 | -14 | 2.38 | -14 | 10.63 | -14 | 9.67 | -14 | 8.37 | -14 | 3.01 | -14 | 2.7 | -14 | 2.4 | -14 | 2.6 | -14 | 2.4 | -14 | 2.1 | -14 | 2.3 | -14 | 2.06 | -14 | 1.36 | -14 | 4.6 | -14 | 4.24 | -14 | 3.94 | -14 | 2.32 | -14 | 1.74 | -14 | 1.48 | -14 | 5.1 | -14 | 5.1 | -14 | 4.44 | -14 | 2.32 | -14 | 1.74 | -14 | 1.48 | -14 | 5.94 | -14 | 5.94 | -14 | 5.14 | -14 | 2.39 | -14 | 1.84 | -14 | 1.56 | -14 | 9.1 | -14 | 9.1 | -14 | 8.94 | -14 | 2.4 | -14 | 1.94 | -14 | 1.66 | -14 | 10.1 | -14 | 10.1 | -14 | 9.56 | -14 | 2.4 | -14 | 1.94 | -14 | 1.66 | -14 | 10.94 | -14 | 10.94 | -14 | 10.46 | -14 | 2.38 | -14 | 1.94 | -14 | 1.66
-13.9 | -13.9 | 3.59 | -13.9 | 3.45 | -13.9 | 3.32 | -13.9 | 2.56 | -13.9 | 2.15 | -13.9 | 1.71 | -13.9 | 5.04 | -13.9 | 4.58 | -13.9 | 4.11 | -13.9 | 3.04 | -13.9 | 2.93 | -13.9 | 2.53 | -13.9 | 6.9 | -13.9 | 6.78 | -13.9 | 5.88 | -13.9 | 3.19 | -13.9 | 2.79 | -13.9 | 2.58 | -13.9 | 9.03 | -13.9 | 8.49 | -13.9 | 8.77 | -13.9 | 2.95 | -13.9 | 2.7 | -13.9 | 2.38 | -13.9 | 10.67 | -13.9 | 9.7 | -13.9 | 8.4 | -13.9 | 3.01 | -13.9 | 2.7 | -13.9 | 2.41 | -13.9 | 2.61 | -13.9 | 2.41 | -13.9 | 2.11 | -13.9 | 2.31 | -13.9 | 2.07 | -13.9 | 1.37 | -13.9 | 4.61 | -13.9 | 4.25 | -13.9 | 3.95 | -13.9 | 2.32 | -13.9 | 1.74 | -13.9 | 1.49 | -13.9 | 5.11 | -13.9 | 5.11 | -13.9 | 4.45 | -13.9 | 2.32 | -13.9 | 1.74 | -13.9 | 1.49 | -13.9 | 5.95 | -13.9 | 5.95 | -13.9 | 5.15 | -13.9 | 2.39 | -13.9 | 1.84 | -13.9 | 1.57 | -13.9 | 9.11 | -13.9 | 9.11 | -13.9 | 8.95 | -13.9 | 2.41 | -13.9 | 1.94 | -13.9 | 1.67 | -13.9 | 10.11 | -13.9 | 10.11 | -13.9 | 9.58 | -13.9 | 2.41 | -13.9 | 1.94 | -13.9 | 1.67 | -13.9 | 10.95 | -13.9 | 10.95 | -13.9 | 10.49 | -13.9 | 2.38 | -13.9 | 1.94 | -13.9 | 1.67
-13.8 | -13.8 | 3.61 | -13.8 | 3.46 | -13.8 | 3.33 | -13.8 | 2.57 | -13.8 | 2.15 | -13.8 | 1.72 | -13.8 | 5.06 | -13.8 | 4.6 | -13.8 | 4.13 | -13.8 | 3.04 | -13.8 | 2.93 | -13.8 | 2.53 | -13.8 | 6.92 | -13.8 | 6.8 | -13.8 | 5.91 | -13.8 | 3.19 | -13.8 | 2.8 | -13.8 | 2.58 | -13.8 | 9.06 | -13.8 | 8.52 | -13.8 | 8.8 | -13.8 | 2.95 | -13.8 | 2.7 | -13.8 | 2.38 | -13.8 | 10.7 | -13.8 | 9.74 | -13.8 | 8.43 | -13.8 | 3.01 | -13.8 | 2.7 | -13.8 | 2.41 | -13.8 | 2.62 | -13.8 | 2.42 | -13.8 | 2.12 | -13.8 | 2.32 | -13.8 | 2.07 | -13.8 | 1.37 | -13.8 | 4.62 | -13.8 | 4.27 | -13.8 | 3.97 | -13.8 | 2.32 | -13.8 | 1.75 | -13.8 | 1.5 | -13.8 | 5.12 | -13.8 | 5.12 | -13.8 | 4.47 | -13.8 | 2.32 | -13.8 | 1.75 | -13.8 | 1.5 | -13.8 | 5.97 | -13.8 | 5.97 | -13.8 | 5.17 | -13.8 | 2.39 | -13.8 | 1.85 | -13.8 | 1.57 | -13.8 | 9.12 | -13.8 | 9.12 | -13.8 | 8.97 | -13.8 | 2.41 | -13.8 | 1.95 | -13.8 | 1.67 | -13.8 | 10.12 | -13.8 | 10.12 | -13.8 | 9.59 | -13.8 | 2.41 | -13.8 | 1.95 | -13.8 | 1.67 | -13.8 | 10.97 | -13.8 | 10.97 | -13.8 | 10.51 | -13.8 | 2.39 | -13.8 | 1.95 | -13.8 | 1.67
-13.7 | -13.7 | 3.63 | -13.7 | 3.48 | -13.7 | 3.35 | -13.7 | 2.57 | -13.7 | 2.15 | -13.7 | 1.72 | -13.7 | 5.07 | -13.7 | 4.62 | -13.7 | 4.15 | -13.7 | 3.04 | -13.7 | 2.93 | -13.7 | 2.53 | -13.7 | 6.94 | -13.7 | 6.82 | -13.7 | 5.93 | -13.7 | 3.19 | -13.7 | 2.8 | -13.7 | 2.58 | -13.7 | 9.09 | -13.7 | 8.55 | -13.7 | 8.83 | -13.7 | 2.96 | -13.7 | 2.7 | -13.7 | 2.38 | -13.7 | 10.73 | -13.7 | 9.77 | -13.7 | 8.47 | -13.7 | 3.02 | -13.7 | 2.71 | -13.7 | 2.41 | -13.7 | 2.63 | -13.7 | 2.43 | -13.7 | 2.13 | -13.7 | 2.33 | -13.7 | 2.08 | -13.7 | 1.38 | -13.7 | 4.63 | -13.7 | 4.28 | -13.7 | 3.98 | -13.7 | 2.33 | -13.7 | 1.75 | -13.7 | 1.5 | -13.7 | 5.13 | -13.7 | 5.13 | -13.7 | 4.48 | -13.7 | 2.33 | -13.7 | 1.75 | -13.7 | 1.5 | -13.7 | 5.98 | -13.7 | 5.98 | -13.7 | 5.18 | -13.7 | 2.4 | -13.7 | 1.85 | -13.7 | 1.58 | -13.7 | 9.13 | -13.7 | 9.13 | -13.7 | 8.98 | -13.7 | 2.42 | -13.7 | 1.95 | -13.7 | 1.68 | -13.7 | 10.13 | -13.7 | 10.13 | -13.7 | 9.61 | -13.7 | 2.42 | -13.7 | 1.95 | -13.7 | 1.68 | -13.7 | 10.98 | -13.7 | 10.98 | -13.7 | 10.54 | -13.7 | 2.39 | -13.7 | 1.95 | -13.7 | 1.68
-13.6 | -13.6 | 3.64 | -13.6 | 3.5 | -13.6 | 3.37 | -13.6 | 2.57 | -13.6 | 2.15 | -13.6 | 1.72 | -13.6 | 5.09 | -13.6 | 4.63 | -13.6 | 4.16 | -13.6 | 3.05 | -13.6 | 2.94 | -13.6 | 2.53 | -13.6 | 6.97 | -13.6 | 6.84 | -13.6 | 5.95 | -13.6 | 3.2 | -13.6 | 2.81 | -13.6 | 2.58 | -13.6 | 9.12 | -13.6 | 8.58 | -13.6 | 8.86 | -13.6 | 2.96 | -13.6 | 2.7 | -13.6 | 2.38 | -13.6 | 10.77 | -13.6 | 9.8 | -13.6 | 8.5 | -13.6 | 3.02 | -13.6 | 2.71 | -13.6 | 2.41 | -13.6 | 2.64 | -13.6 | 2.44 | -13.6 | 2.14 | -13.6 | 2.34 | -13.6 | 2.08 | -13.6 | 1.38 | -13.6 | 4.64 | -13.6 | 4.3 | -13.6 | 4 | -13.6 | 2.33 | -13.6 | 1.76 | -13.6 | 1.51 | -13.6 | 5.14 | -13.6 | 5.14 | -13.6 | 4.5 | -13.6 | 2.33 | -13.6 | 1.76 | -13.6 | 1.51 | -13.6 | 6 | -13.6 | 6 | -13.6 | 5.2 | -13.6 | 2.4 | -13.6 | 1.86 | -13.6 | 1.58 | -13.6 | 9.14 | -13.6 | 9.14 | -13.6 | 9 | -13.6 | 2.42 | -13.6 | 1.96 | -13.6 | 1.68 | -13.6 | 10.14 | -13.6 | 10.14 | -13.6 | 9.62 | -13.6 | 2.42 | -13.6 | 1.96 | -13.6 | 1.68 | -13.6 | 11 | -13.6 | 11 | -13.6 | 10.56 | -13.6 | 2.4 | -13.6 | 1.96 | -13.6 | 1.68
-13.5 | -13.5 | 3.66 | -13.5 | 3.51 | -13.5 | 3.38 | -13.5 | 2.58 | -13.5 | 2.16 | -13.5 | 1.72 | -13.5 | 5.11 | -13.5 | 4.65 | -13.5 | 4.18 | -13.5 | 3.05 | -13.5 | 2.94 | -13.5 | 2.53 | -13.5 | 6.99 | -13.5 | 6.87 | -13.5 | 5.97 | -13.5 | 3.2 | -13.5 | 2.81 | -13.5 | 2.58 | -13.5 | 9.15 | -13.5 | 8.61 | -13.5 | 8.89 | -13.5 | 2.96 | -13.5 | 2.71 | -13.5 | 2.38 | -13.5 | 10.8 | -13.5 | 9.84 | -13.5 | 8.53 | -13.5 | 3.02 | -13.5 | 2.71 | -13.5 | 2.41 | -13.5 | 2.65 | -13.5 | 2.45 | -13.5 | 2.15 | -13.5 | 2.35 | -13.5 | 2.09 | -13.5 | 1.39 | -13.5 | 4.65 | -13.5 | 4.31 | -13.5 | 4.01 | -13.5 | 2.33 | -13.5 | 1.76 | -13.5 | 1.52 | -13.5 | 5.15 | -13.5 | 5.15 | -13.5 | 4.51 | -13.5 | 2.33 | -13.5 | 1.76 | -13.5 | 1.52 | -13.5 | 6.01 | -13.5 | 6.01 | -13.5 | 5.21 | -13.5 | 2.4 | -13.5 | 1.86 | -13.5 | 1.59 | -13.5 | 9.15 | -13.5 | 9.15 | -13.5 | 9.01 | -13.5 | 2.43 | -13.5 | 1.96 | -13.5 | 1.69 | -13.5 | 10.15 | -13.5 | 10.15 | -13.5 | 9.64 | -13.5 | 2.43 | -13.5 | 1.96 | -13.5 | 1.69 | -13.5 | 11.01 | -13.5 | 11.01 | -13.5 | 10.59 | -13.5 | 2.4 | -13.5 | 1.96 | -13.5 | 1.69
-13.4 | -13.4 | 3.68 | -13.4 | 3.53 | -13.4 | 3.4 | -13.4 | 2.58 | -13.4 | 2.16 | -13.4 | 1.72 | -13.4 | 5.13 | -13.4 | 4.67 | -13.4 | 4.2 | -13.4 | 3.05 | -13.4 | 2.94 | -13.4 | 2.54 | -13.4 | 7.01 | -13.4 | 6.89 | -13.4 | 5.99 | -13.4 | 3.2 | -13.4 | 2.81 | -13.4 | 2.59 | -13.4 | 9.18 | -13.4 | 8.64 | -13.4 | 8.93 | -13.4 | 2.97 | -13.4 | 2.71 | -13.4 | 2.39 | -13.4 | 10.84 | -13.4 | 9.87 | -13.4 | 8.57 | -13.4 | 3.03 | -13.4 | 2.71 | -13.4 | 2.42 | -13.4 | 2.66 | -13.4 | 2.46 | -13.4 | 2.16 | -13.4 | 2.36 | -13.4 | 2.1 | -13.4 | 1.4 | -13.4 | 4.66 | -13.4 | 4.32 | -13.4 | 4.02 | -13.4 | 2.33 | -13.4 | 1.76 | -13.4 | 1.53 | -13.4 | 5.16 | -13.4 | 5.16 | -13.4 | 4.52 | -13.4 | 2.33 | -13.4 | 1.76 | -13.4 | 1.53 | -13.4 | 6.02 | -13.4 | 6.02 | -13.4 | 5.22 | -13.4 | 2.4 | -13.4 | 1.86 | -13.4 | 1.6 | -13.4 | 9.16 | -13.4 | 9.16 | -13.4 | 9.02 | -13.4 | 2.43 | -13.4 | 1.96 | -13.4 | 1.7 | -13.4 | 10.16 | -13.4 | 10.16 | -13.4 | 9.66 | -13.4 | 2.43 | -13.4 | 1.96 | -13.4 | 1.7 | -13.4 | 11.02 | -13.4 | 11.02 | -13.4 | 10.62 | -13.4 | 2.41 | -13.4 | 1.96 | -13.4 | 1.7
-13.3 | -13.3 | 3.7 | -13.3 | 3.55 | -13.3 | 3.42 | -13.3 | 2.58 | -13.3 | 2.16 | -13.3 | 1.73 | -13.3 | 5.14 | -13.3 | 4.69 | -13.3 | 4.21 | -13.3 | 3.06 | -13.3 | 2.94 | -13.3 | 2.54 | -13.3 | 7.03 | -13.3 | 6.91 | -13.3 | 6.01 | -13.3 | 3.21 | -13.3 | 2.82 | -13.3 | 2.59 | -13.3 | 9.21 | -13.3 | 8.67 | -13.3 | 8.96 | -13.3 | 2.97 | -13.3 | 2.71 | -13.3 | 2.39 | -13.3 | 10.87 | -13.3 | 9.9 | -13.3 | 8.6 | -13.3 | 3.03 | -13.3 | 2.72 | -13.3 | 2.42 | -13.3 | 2.67 | -13.3 | 2.47 | -13.3 | 2.17 | -13.3 | 2.37 | -13.3 | 2.1 | -13.3 | 1.4 | -13.3 | 4.67 | -13.3 | 4.34 | -13.3 | 4.04 | -13.3 | 2.33 | -13.3 | 1.77 | -13.3 | 1.54 | -13.3 | 5.17 | -13.3 | 5.17 | -13.3 | 4.54 | -13.3 | 2.33 | -13.3 | 1.77 | -13.3 | 1.54 | -13.3 | 6.04 | -13.3 | 6.04 | -13.3 | 5.24 | -13.3 | 2.41 | -13.3 | 1.87 | -13.3 | 1.6 | -13.3 | 9.17 | -13.3 | 9.17 | -13.3 | 9.04 | -13.3 | 2.44 | -13.3 | 1.97 | -13.3 | 1.7 | -13.3 | 10.17 | -13.3 | 10.17 | -13.3 | 9.67 | -13.3 | 2.44 | -13.3 | 1.97 | -13.3 | 1.7 | -13.3 | 11.04 | -13.3 | 11.04 | -13.3 | 10.64 | -13.3 | 2.42 | -13.3 | 1.97 | -13.3 | 1.7
-13.2 | -13.2 | 3.71 | -13.2 | 3.57 | -13.2 | 3.43 | -13.2 | 2.59 | -13.2 | 2.16 | -13.2 | 1.73 | -13.2 | 5.16 | -13.2 | 4.7 | -13.2 | 4.23 | -13.2 | 3.06 | -13.2 | 2.95 | -13.2 | 2.54 | -13.2 | 7.06 | -13.2 | 6.93 | -13.2 | 6.03 | -13.2 | 3.21 | -13.2 | 2.82 | -13.2 | 2.59 | -13.2 | 9.24 | -13.2 | 8.7 | -13.2 | 8.99 | -13.2 | 2.98 | -13.2 | 2.72 | -13.2 | 2.39 | -13.2 | 10.9 | -13.2 | 9.94 | -13.2 | 8.63 | -13.2 | 3.04 | -13.2 | 2.72 | -13.2 | 2.42 | -13.2 | 2.68 | -13.2 | 2.48 | -13.2 | 2.18 | -13.2 | 2.38 | -13.2 | 2.11 | -13.2 | 1.41 | -13.2 | 4.68 | -13.2 | 4.35 | -13.2 | 4.05 | -13.2 | 2.34 | -13.2 | 1.77 | -13.2 | 1.54 | -13.2 | 5.18 | -13.2 | 5.18 | -13.2 | 4.55 | -13.2 | 2.34 | -13.2 | 1.77 | -13.2 | 1.54 | -13.2 | 6.05 | -13.2 | 6.05 | -13.2 | 5.25 | -13.2 | 2.41 | -13.2 | 1.87 | -13.2 | 1.61 | -13.2 | 9.18 | -13.2 | 9.18 | -13.2 | 9.05 | -13.2 | 2.44 | -13.2 | 1.97 | -13.2 | 1.71 | -13.2 | 10.18 | -13.2 | 10.18 | -13.2 | 9.69 | -13.2 | 2.44 | -13.2 | 1.97 | -13.2 | 1.71 | -13.2 | 11.05 | -13.2 | 11.05 | -13.2 | 10.67 | -13.2 | 2.42 | -13.2 | 1.97 | -13.2 | 1.71
-13.1 | -13.1 | 3.73 | -13.1 | 3.58 | -13.1 | 3.45 | -13.1 | 2.59 | -13.1 | 2.17 | -13.1 | 1.73 | -13.1 | 5.18 | -13.1 | 4.72 | -13.1 | 4.24 | -13.1 | 3.07 | -13.1 | 2.95 | -13.1 | 2.54 | -13.1 | 7.08 | -13.1 | 6.95 | -13.1 | 6.05 | -13.1 | 3.21 | -13.1 | 2.83 | -13.1 | 2.59 | -13.1 | 9.27 | -13.1 | 8.73 | -13.1 | 9.02 | -13.1 | 2.98 | -13.1 | 2.72 | -13.1 | 2.39 | -13.1 | 10.94 | -13.1 | 9.97 | -13.1 | 8.67 | -13.1 | 3.04 | -13.1 | 2.72 | -13.1 | 2.42 | -13.1 | 2.69 | -13.1 | 2.49 | -13.1 | 2.19 | -13.1 | 2.39 | -13.1 | 2.11 | -13.1 | 1.41 | -13.1 | 4.69 | -13.1 | 4.37 | -13.1 | 4.07 | -13.1 | 2.34 | -13.1 | 1.78 | -13.1 | 1.55 | -13.1 | 5.19 | -13.1 | 5.19 | -13.1 | 4.57 | -13.1 | 2.34 | -13.1 | 1.78 | -13.1 | 1.55 | -13.1 | 6.07 | -13.1 | 6.07 | -13.1 | 5.27 | -13.1 | 2.41 | -13.1 | 1.88 | -13.1 | 1.61 | -13.1 | 9.19 | -13.1 | 9.19 | -13.1 | 9.07 | -13.1 | 2.45 | -13.1 | 1.98 | -13.1 | 1.71 | -13.1 | 10.19 | -13.1 | 10.19 | -13.1 | 9.7 | -13.1 | 2.45 | -13.1 | 1.98 | -13.1 | 1.71 | -13.1 | 11.07 | -13.1 | 11.07 | -13.1 | 10.69 | -13.1 | 2.43 | -13.1 | 1.98 | -13.1 | 1.71
-13 | -13 | 3.75 | -13 | 3.6 | -13 | 3.46 | -13 | 2.6 | -13 | 2.17 | -13 | 1.73 | -13 | 5.19 | -13 | 4.74 | -13 | 4.26 | -13 | 3.07 | -13 | 2.95 | -13 | 2.55 | -13 | 7.1 | -13 | 6.98 | -13 | 6.07 | -13 | 3.22 | -13 | 2.83 | -13 | 2.6 | -13 | 9.3 | -13 | 8.76 | -13 | 9.05 | -13 | 2.99 | -13 | 2.72 | -13 | 2.39 | -13 | 10.97 | -13 | 10 | -13 | 8.7 | -13 | 3.04 | -13 | 2.73 | -13 | 2.43 | -13 | 2.7 | -13 | 2.5 | -13 | 2.2 | -13 | 2.4 | -13 | 2.12 | -13 | 1.42 | -13 | 4.7 | -13 | 4.38 | -13 | 4.08 | -13 | 2.34 | -13 | 1.78 | -13 | 1.56 | -13 | 5.2 | -13 | 5.2 | -13 | 4.58 | -13 | 2.34 | -13 | 1.78 | -13 | 1.56 | -13 | 6.08 | -13 | 6.08 | -13 | 5.28 | -13 | 2.42 | -13 | 1.88 | -13 | 1.62 | -13 | 9.2 | -13 | 9.2 | -13 | 9.08 | -13 | 2.45 | -13 | 1.98 | -13 | 1.72 | -13 | 10.2 | -13 | 10.2 | -13 | 9.72 | -13 | 2.45 | -13 | 1.98 | -13 | 1.72 | -13 | 11.08 | -13 | 11.08 | -13 | 10.72 | -13 | 2.43 | -13 | 1.98 | -13 | 1.72
-12.9 | -12.9 | 3.76 | -12.9 | 3.62 | -12.9 | 3.48 | -12.9 | 2.6 | -12.9 | 2.17 | -12.9 | 1.74 | -12.9 | 5.21 | -12.9 | 4.75 | -12.9 | 4.28 | -12.9 | 3.07 | -12.9 | 2.95 | -12.9 | 2.55 | -12.9 | 7.12 | -12.9 | 7 | -12.9 | 6.09 | -12.9 | 3.22 | -12.9 | 2.83 | -12.9 | 2.6 | -12.9 | 9.32 | -12.9 | 8.79 | -12.9 | 9.08 | -12.9 | 2.99 | -12.9 | 2.73 | -12.9 | 2.39 | -12.9 | 11 | -12.9 | 10.04 | -12.9 | 8.74 | -12.9 | 3.05 | -12.9 | 2.73 | -12.9 | 2.43 | -12.9 | 2.71 | -12.9 | 2.51 | -12.9 | 2.21 | -12.9 | 2.41 | -12.9 | 2.13 | -12.9 | 1.43 | -12.9 | 4.71 | -12.9 | 4.39 | -12.9 | 4.09 | -12.9 | 2.34 | -12.9 | 1.78 | -12.9 | 1.57 | -12.9 | 5.21 | -12.9 | 5.21 | -12.9 | 4.59 | -12.9 | 2.34 | -12.9 | 1.78 | -12.9 | 1.57 | -12.9 | 6.09 | -12.9 | 6.09 | -12.9 | 5.29 | -12.9 | 2.42 | -12.9 | 1.88 | -12.9 | 1.63 | -12.9 | 9.21 | -12.9 | 9.21 | -12.9 | 9.09 | -12.9 | 2.46 | -12.9 | 1.98 | -12.9 | 1.73 | -12.9 | 10.21 | -12.9 | 10.21 | -12.9 | 9.74 | -12.9 | 2.46 | -12.9 | 1.98 | -12.9 | 1.73 | -12.9 | 11.09 | -12.9 | 11.09 | -12.9 | 10.75 | -12.9 | 2.44 | -12.9 | 1.98 | -12.9 | 1.73
-12.8 | -12.8 | 3.78 | -12.8 | 3.63 | -12.8 | 3.5 | -12.8 | 2.6 | -12.8 | 2.17 | -12.8 | 1.74 | -12.8 | 5.23 | -12.8 | 4.77 | -12.8 | 4.29 | -12.8 | 3.08 | -12.8 | 2.96 | -12.8 | 2.55 | -12.8 | 7.15 | -12.8 | 7.02 | -12.8 | 6.11 | -12.8 | 3.23 | -12.8 | 2.84 | -12.8 | 2.6 | -12.8 | 9.35 | -12.8 | 8.82 | -12.8 | 9.11 | -12.8 | 2.99 | -12.8 | 2.73 | -12.8 | 2.39 | -12.8 | 11.04 | -12.8 | 10.07 | -12.8 | 8.77 | -12.8 | 3.05 | -12.8 | 2.73 | -12.8 | 2.43 | -12.8 | 2.72 | -12.8 | 2.52 | -12.8 | 2.22 | -12.8 | 2.42 | -12.8 | 2.13 | -12.8 | 1.43 | -12.8 | 4.72 | -12.8 | 4.41 | -12.8 | 4.11 | -12.8 | 2.34 | -12.8 | 1.79 | -12.8 | 1.58 | -12.8 | 5.22 | -12.8 | 5.22 | -12.8 | 4.61 | -12.8 | 2.34 | -12.8 | 1.79 | -12.8 | 1.58 | -12.8 | 6.11 | -12.8 | 6.11 | -12.8 | 5.31 | -12.8 | 2.42 | -12.8 | 1.89 | -12.8 | 1.63 | -12.8 | 9.22 | -12.8 | 9.22 | -12.8 | 9.11 | -12.8 | 2.46 | -12.8 | 1.99 | -12.8 | 1.73 | -12.8 | 10.22 | -12.8 | 10.22 | -12.8 | 9.75 | -12.8 | 2.46 | -12.8 | 1.99 | -12.8 | 1.73 | -12.8 | 11.11 | -12.8 | 11.11 | -12.8 | 10.77 | -12.8 | 2.44 | -12.8 | 1.99 | -12.8 | 1.73
-12.7 | -12.7 | 3.8 | -12.7 | 3.65 | -12.7 | 3.51 | -12.7 | 2.61 | -12.7 | 2.18 | -12.7 | 1.74 | -12.7 | 5.24 | -12.7 | 4.79 | -12.7 | 4.31 | -12.7 | 3.08 | -12.7 | 2.96 | -12.7 | 2.55 | -12.7 | 7.17 | -12.7 | 7.04 | -12.7 | 6.14 | -12.7 | 3.23 | -12.7 | 2.84 | -12.7 | 2.6 | -12.7 | 9.38 | -12.7 | 8.85 | -12.7 | 9.14 | -12.7 | 3 | -12.7 | 2.73 | -12.7 | 2.39 | -12.7 | 11.07 | -12.7 | 10.1 | -12.7 | 8.8 | -12.7 | 3.05 | -12.7 | 2.74 | -12.7 | 2.43 | -12.7 | 2.73 | -12.7 | 2.53 | -12.7 | 2.23 | -12.7 | 2.43 | -12.7 | 2.14 | -12.7 | 1.44 | -12.7 | 4.73 | -12.7 | 4.42 | -12.7 | 4.12 | -12.7 | 2.35 | -12.7 | 1.79 | -12.7 | 1.58 | -12.7 | 5.23 | -12.7 | 5.23 | -12.7 | 4.62 | -12.7 | 2.35 | -12.7 | 1.79 | -12.7 | 1.58 | -12.7 | 6.12 | -12.7 | 6.12 | -12.7 | 5.32 | -12.7 | 2.42 | -12.7 | 1.89 | -12.7 | 1.64 | -12.7 | 9.23 | -12.7 | 9.23 | -12.7 | 9.12 | -12.7 | 2.47 | -12.7 | 1.99 | -12.7 | 1.74 | -12.7 | 10.23 | -12.7 | 10.23 | -12.7 | 9.77 | -12.7 | 2.47 | -12.7 | 1.99 | -12.7 | 1.74 | -12.7 | 11.12 | -12.7 | 11.12 | -12.7 | 10.8 | -12.7 | 2.45 | -12.7 | 1.99 | -12.7 | 1.74
-12.6 | -12.6 | 3.81 | -12.6 | 3.67 | -12.6 | 3.53 | -12.6 | 2.61 | -12.6 | 2.18 | -12.6 | 1.74 | -12.6 | 5.26 | -12.6 | 4.8 | -12.6 | 4.33 | -12.6 | 3.08 | -12.6 | 2.96 | -12.6 | 2.55 | -12.6 | 7.19 | -12.6 | 7.06 | -12.6 | 6.16 | -12.6 | 3.23 | -12.6 | 2.85 | -12.6 | 2.6 | -12.6 | 9.41 | -12.6 | 8.88 | -12.6 | 9.18 | -12.6 | 3 | -12.6 | 2.74 | -12.6 | 2.39 | -12.6 | 11.11 | -12.6 | 10.14 | -12.6 | 8.84 | -12.6 | 3.06 | -12.6 | 2.74 | -12.6 | 2.43 | -12.6 | 2.74 | -12.6 | 2.54 | -12.6 | 2.24 | -12.6 | 2.44 | -12.6 | 2.14 | -12.6 | 1.44 | -12.6 | 4.74 | -12.6 | 4.44 | -12.6 | 4.14 | -12.6 | 2.35 | -12.6 | 1.8 | -12.6 | 1.59 | -12.6 | 5.24 | -12.6 | 5.24 | -12.6 | 4.64 | -12.6 | 2.35 | -12.6 | 1.8 | -12.6 | 1.59 | -12.6 | 6.14 | -12.6 | 6.14 | -12.6 | 5.34 | -12.6 | 2.43 | -12.6 | 1.9 | -12.6 | 1.64 | -12.6 | 9.24 | -12.6 | 9.24 | -12.6 | 9.14 | -12.6 | 2.47 | -12.6 | 2 | -12.6 | 1.74 | -12.6 | 10.24 | -12.6 | 10.24 | -12.6 | 9.78 | -12.6 | 2.47 | -12.6 | 2 | -12.6 | 1.74 | -12.6 | 11.14 | -12.6 | 11.14 | -12.6 | 10.82 | -12.6 | 2.45 | -12.6 | 2 | -12.6 | 1.74
-12.5 | -12.5 | 3.83 | -12.5 | 3.68 | -12.5 | 3.55 | -12.5 | 2.61 | -12.5 | 2.18 | -12.5 | 1.74 | -12.5 | 5.28 | -12.5 | 4.82 | -12.5 | 4.34 | -12.5 | 3.09 | -12.5 | 2.96 | -12.5 | 2.56 | -12.5 | 7.21 | -12.5 | 7.09 | -12.5 | 6.18 | -12.5 | 3.24 | -12.5 | 2.85 | -12.5 | 2.61 | -12.5 | 9.44 | -12.5 | 8.91 | -12.5 | 9.21 | -12.5 | 3.01 | -12.5 | 2.74 | -12.5 | 2.39 | -12.5 | 11.14 | -12.5 | 10.17 | -12.5 | 8.87 | -12.5 | 3.06 | -12.5 | 2.74 | -12.5 | 2.44 | -12.5 | 2.75 | -12.5 | 2.55 | -12.5 | 2.25 | -12.5 | 2.45 | -12.5 | 2.15 | -12.5 | 1.45 | -12.5 | 4.75 | -12.5 | 4.45 | -12.5 | 4.15 | -12.5 | 2.35 | -12.5 | 1.8 | -12.5 | 1.6 | -12.5 | 5.25 | -12.5 | 5.25 | -12.5 | 4.65 | -12.5 | 2.35 | -12.5 | 1.8 | -12.5 | 1.6 | -12.5 | 6.15 | -12.5 | 6.15 | -12.5 | 5.35 | -12.5 | 2.43 | -12.5 | 1.9 | -12.5 | 1.65 | -12.5 | 9.25 | -12.5 | 9.25 | -12.5 | 9.15 | -12.5 | 2.48 | -12.5 | 2 | -12.5 | 1.75 | -12.5 | 10.25 | -12.5 | 10.25 | -12.5 | 9.8 | -12.5 | 2.48 | -12.5 | 2 | -12.5 | 1.75 | -12.5 | 11.15 | -12.5 | 11.15 | -12.5 | 10.85 | -12.5 | 2.46 | -12.5 | 2 | -12.5 | 1.75
-12.4 | -12.4 | 3.85 | -12.4 | 3.7 | -12.4 | 3.56 | -12.4 | 2.62 | -12.4 | 2.18 | -12.4 | 1.75 | -12.4 | 5.3 | -12.4 | 4.84 | -12.4 | 4.36 | -12.4 | 3.09 | -12.4 | 2.97 | -12.4 | 2.56 | -12.4 | 7.24 | -12.4 | 7.11 | -12.4 | 6.2 | -12.4 | 3.24 | -12.4 | 2.85 | -12.4 | 2.61 | -12.4 | 9.47 | -12.4 | 8.94 | -12.4 | 9.24 | -12.4 | 3.01 | -12.4 | 2.74 | -12.4 | 2.4 | -12.4 | 11.17 | -12.4 | 10.2 | -12.4 | 8.9 | -12.4 | 3.07 | -12.4 | 2.75 | -12.4 | 2.44 | -12.4 | 2.76 | -12.4 | 2.56 | -12.4 | 2.26 | -12.4 | 2.46 | -12.4 | 2.16 | -12.4 | 1.46 | -12.4 | 4.76 | -12.4 | 4.46 | -12.4 | 4.16 | -12.4 | 2.35 | -12.4 | 1.8 | -12.4 | 1.61 | -12.4 | 5.26 | -12.4 | 5.26 | -12.4 | 4.66 | -12.4 | 2.35 | -12.4 | 1.8 | -12.4 | 1.61 | -12.4 | 6.16 | -12.4 | 6.16 | -12.4 | 5.36 | -12.4 | 2.43 | -12.4 | 1.9 | -12.4 | 1.66 | -12.4 | 9.26 | -12.4 | 9.26 | -12.4 | 9.16 | -12.4 | 2.48 | -12.4 | 2 | -12.4 | 1.76 | -12.4 | 10.26 | -12.4 | 10.26 | -12.4 | 9.82 | -12.4 | 2.48 | -12.4 | 2 | -12.4 | 1.76 | -12.4 | 11.16 | -12.4 | 11.16 | -12.4 | 10.88 | -12.4 | 2.47 | -12.4 | 2 | -12.4 | 1.76
-12.3 | -12.3 | 3.87 | -12.3 | 3.72 | -12.3 | 3.58 | -12.3 | 2.62 | -12.3 | 2.19 | -12.3 | 1.75 | -12.3 | 5.31 | -12.3 | 4.86 | -12.3 | 4.38 | -12.3 | 3.09 | -12.3 | 2.97 | -12.3 | 2.56 | -12.3 | 7.26 | -12.3 | 7.13 | -12.3 | 6.22 | -12.3 | 3.24 | -12.3 | 2.86 | -12.3 | 2.61 | -12.3 | 9.5 | -12.3 | 8.97 | -12.3 | 9.27 | -12.3 | 3.02 | -12.3 | 2.75 | -12.3 | 2.4 | -12.3 | 11.21 | -12.3 | 10.24 | -12.3 | 8.94 | -12.3 | 3.07 | -12.3 | 2.75 | -12.3 | 2.44 | -12.3 | 2.77 | -12.3 | 2.57 | -12.3 | 2.27 | -12.3 | 2.47 | -12.3 | 2.16 | -12.3 | 1.46 | -12.3 | 4.77 | -12.3 | 4.48 | -12.3 | 4.18 | -12.3 | 2.35 | -12.3 | 1.81 | -12.3 | 1.62 | -12.3 | 5.27 | -12.3 | 5.27 | -12.3 | 4.68 | -12.3 | 2.35 | -12.3 | 1.81 | -12.3 | 1.62 | -12.3 | 6.18 | -12.3 | 6.18 | -12.3 | 5.38 | -12.3 | 2.44 | -12.3 | 1.91 | -12.3 | 1.66 | -12.3 | 9.27 | -12.3 | 9.27 | -12.3 | 9.18 | -12.3 | 2.49 | -12.3 | 2.01 | -12.3 | 1.76 | -12.3 | 10.27 | -12.3 | 10.27 | -12.3 | 9.83 | -12.3 | 2.49 | -12.3 | 2.01 | -12.3 | 1.76 | -12.3 | 11.18 | -12.3 | 11.18 | -12.3 | 10.9 | -12.3 | 2.47 | -12.3 | 2.01 | -12.3 | 1.76
-12.2 | -12.2 | 3.88 | -12.2 | 3.74 | -12.2 | 3.6 | -12.2 | 2.62 | -12.2 | 2.19 | -12.2 | 1.75 | -12.2 | 5.33 | -12.2 | 4.87 | -12.2 | 4.39 | -12.2 | 3.1 | -12.2 | 2.97 | -12.2 | 2.56 | -12.2 | 7.28 | -12.2 | 7.15 | -12.2 | 6.24 | -12.2 | 3.25 | -12.2 | 2.86 | -12.2 | 2.61 | -12.2 | 9.53 | -12.2 | 9 | -12.2 | 9.3 | -12.2 | 3.02 | -12.2 | 2.75 | -12.2 | 2.4 | -12.2 | 11.24 | -12.2 | 10.27 | -12.2 | 8.97 | -12.2 | 3.07 | -12.2 | 2.75 | -12.2 | 2.44 | -12.2 | 2.78 | -12.2 | 2.58 | -12.2 | 2.28 | -12.2 | 2.48 | -12.2 | 2.17 | -12.2 | 1.47 | -12.2 | 4.78 | -12.2 | 4.49 | -12.2 | 4.19 | -12.2 | 2.36 | -12.2 | 1.81 | -12.2 | 1.62 | -12.2 | 5.28 | -12.2 | 5.28 | -12.2 | 4.69 | -12.2 | 2.36 | -12.2 | 1.81 | -12.2 | 1.62 | -12.2 | 6.19 | -12.2 | 6.19 | -12.2 | 5.39 | -12.2 | 2.44 | -12.2 | 1.91 | -12.2 | 1.67 | -12.2 | 9.28 | -12.2 | 9.28 | -12.2 | 9.19 | -12.2 | 2.49 | -12.2 | 2.01 | -12.2 | 1.77 | -12.2 | 10.28 | -12.2 | 10.28 | -12.2 | 9.85 | -12.2 | 2.49 | -12.2 | 2.01 | -12.2 | 1.77 | -12.2 | 11.19 | -12.2 | 11.19 | -12.2 | 10.93 | -12.2 | 2.48 | -12.2 | 2.01 | -12.2 | 1.77
-12.1 | -12.1 | 3.9 | -12.1 | 3.75 | -12.1 | 3.61 | -12.1 | 2.63 | -12.1 | 2.19 | -12.1 | 1.75 | -12.1 | 5.35 | -12.1 | 4.89 | -12.1 | 4.41 | -12.1 | 3.1 | -12.1 | 2.97 | -12.1 | 2.57 | -12.1 | 7.3 | -12.1 | 7.17 | -12.1 | 6.26 | -12.1 | 3.25 | -12.1 | 2.87 | -12.1 | 2.62 | -12.1 | 9.56 | -12.1 | 9.03 | -12.1 | 9.33 | -12.1 | 3.02 | -12.1 | 2.75 | -12.1 | 2.4 | -12.1 | 11.27 | -12.1 | 10.3 | -12.1 | 9 | -12.1 | 3.08 | -12.1 | 2.75 | -12.1 | 2.45 | -12.1 | 2.79 | -12.1 | 2.59 | -12.1 | 2.29 | -12.1 | 2.49 | -12.1 | 2.17 | -12.1 | 1.47 | -12.1 | 4.79 | -12.1 | 4.51 | -12.1 | 4.21 | -12.1 | 2.36 | -12.1 | 1.82 | -12.1 | 1.63 | -12.1 | 5.29 | -12.1 | 5.29 | -12.1 | 4.71 | -12.1 | 2.36 | -12.1 | 1.82 | -12.1 | 1.63 | -12.1 | 6.21 | -12.1 | 6.21 | -12.1 | 5.41 | -12.1 | 2.44 | -12.1 | 1.92 | -12.1 | 1.67 | -12.1 | 9.29 | -12.1 | 9.29 | -12.1 | 9.21 | -12.1 | 2.5 | -12.1 | 2.02 | -12.1 | 1.77 | -12.1 | 10.29 | -12.1 | 10.29 | -12.1 | 9.86 | -12.1 | 2.5 | -12.1 | 2.02 | -12.1 | 1.77 | -12.1 | 11.21 | -12.1 | 11.21 | -12.1 | 10.95 | -12.1 | 2.48 | -12.1 | 2.02 | -12.1 | 1.77
-12 | -12 | 3.92 | -12 | 3.77 | -12 | 3.63 | -12 | 2.63 | -12 | 2.19 | -12 | 1.76 | -12 | 5.36 | -12 | 4.91 | -12 | 4.42 | -12 | 3.1 | -12 | 2.98 | -12 | 2.57 | -12 | 7.33 | -12 | 7.2 | -12 | 6.28 | -12 | 3.25 | -12 | 2.87 | -12 | 2.62 | -12 | 9.59 | -12 | 9.06 | -12 | 9.36 | -12 | 3.03 | -12 | 2.76 | -12 | 2.4 | -12 | 11.31 | -12 | 10.34 | -12 | 9.04 | -12 | 3.08 | -12 | 2.76 | -12 | 2.45 | -12 | 2.8 | -12 | 2.6 | -12 | 2.3 | -12 | 2.5 | -12 | 2.18 | -12 | 1.48 | -12 | 4.8 | -12 | 4.52 | -12 | 4.22 | -12 | 2.36 | -12 | 1.82 | -12 | 1.64 | -12 | 5.3 | -12 | 5.3 | -12 | 4.72 | -12 | 2.36 | -12 | 1.82 | -12 | 1.64 | -12 | 6.22 | -12 | 6.22 | -12 | 5.42 | -12 | 2.44 | -12 | 1.92 | -12 | 1.68 | -12 | 9.3 | -12 | 9.3 | -12 | 9.22 | -12 | 2.5 | -12 | 2.02 | -12 | 1.78 | -12 | 10.3 | -12 | 10.3 | -12 | 9.88 | -12 | 2.5 | -12 | 2.02 | -12 | 1.78 | -12 | 11.22 | -12 | 11.22 | -12 | 10.98 | -12 | 2.49 | -12 | 2.02 | -12 | 1.78
-11.9 | -11.9 | 3.93 | -11.9 | 3.79 | -11.9 | 3.64 | -11.9 | 2.63 | -11.9 | 2.2 | -11.9 | 1.76 | -11.9 | 5.38 | -11.9 | 4.92 | -11.9 | 4.44 | -11.9 | 3.11 | -11.9 | 2.98 | -11.9 | 2.57 | -11.9 | 7.35 | -11.9 | 7.22 | -11.9 | 6.3 | -11.9 | 3.26 | -11.9 | 2.87 | -11.9 | 2.62 | -11.9 | 9.62 | -11.9 | 9.09 | -11.9 | 9.39 | -11.9 | 3.03 | -11.9 | 2.76 | -11.9 | 2.4 | -11.9 | 11.34 | -11.9 | 10.37 | -11.9 | 9.07 | -11.9 | 3.08 | -11.9 | 2.76 | -11.9 | 2.45 | -11.9 | 2.81 | -11.9 | 2.61 | -11.9 | 2.31 | -11.9 | 2.51 | -11.9 | 2.19 | -11.9 | 1.49 | -11.9 | 4.81 | -11.9 | 4.53 | -11.9 | 4.23 | -11.9 | 2.36 | -11.9 | 1.82 | -11.9 | 1.65 | -11.9 | 5.31 | -11.9 | 5.31 | -11.9 | 4.73 | -11.9 | 2.36 | -11.9 | 1.82 | -11.9 | 1.65 | -11.9 | 6.23 | -11.9 | 6.23 | -11.9 | 5.43 | -11.9 | 2.45 | -11.9 | 1.92 | -11.9 | 1.69 | -11.9 | 9.31 | -11.9 | 9.31 | -11.9 | 9.23 | -11.9 | 2.51 | -11.9 | 2.02 | -11.9 | 1.79 | -11.9 | 10.31 | -11.9 | 10.31 | -11.9 | 9.9 | -11.9 | 2.51 | -11.9 | 2.02 | -11.9 | 1.79 | -11.9 | 11.23 | -11.9 | 11.23 | -11.9 | 11.01 | -11.9 | 2.49 | -11.9 | 2.02 | -11.9 | 1.79
-11.8 | -11.8 | 3.95 | -11.8 | 3.8 | -11.8 | 3.66 | -11.8 | 2.64 | -11.8 | 2.2 | -11.8 | 1.76 | -11.8 | 5.4 | -11.8 | 4.94 | -11.8 | 4.46 | -11.8 | 3.11 | -11.8 | 2.98 | -11.8 | 2.57 | -11.8 | 7.37 | -11.8 | 7.24 | -11.8 | 6.32 | -11.8 | 3.26 | -11.8 | 2.88 | -11.8 | 2.62 | -11.8 | 9.65 | -11.8 | 9.12 | -11.8 | 9.42 | -11.8 | 3.04 | -11.8 | 2.76 | -11.8 | 2.4 | -11.8 | 11.38 | -11.8 | 10.4 | -11.8 | 9.11 | -11.8 | 3.09 | -11.8 | 2.76 | -11.8 | 2.45 | -11.8 | 2.82 | -11.8 | 2.62 | -11.8 | 2.32 | -11.8 | 2.52 | -11.8 | 2.19 | -11.8 | 1.49 | -11.8 | 4.82 | -11.8 | 4.55 | -11.8 | 4.25 | -11.8 | 2.36 | -11.8 | 1.83 | -11.8 | 1.66 | -11.8 | 5.32 | -11.8 | 5.32 | -11.8 | 4.75 | -11.8 | 2.36 | -11.8 | 1.83 | -11.8 | 1.66 | -11.8 | 6.25 | -11.8 | 6.25 | -11.8 | 5.45 | -11.8 | 2.45 | -11.8 | 1.93 | -11.8 | 1.69 | -11.8 | 9.32 | -11.8 | 9.32 | -11.8 | 9.25 | -11.8 | 2.51 | -11.8 | 2.03 | -11.8 | 1.79 | -11.8 | 10.32 | -11.8 | 10.32 | -11.8 | 9.91 | -11.8 | 2.51 | -11.8 | 2.03 | -11.8 | 1.79 | -11.8 | 11.25 | -11.8 | 11.25 | -11.8 | 11.03 | -11.8 | 2.5 | -11.8 | 2.03 | -11.8 | 1.79
-11.7 | -11.7 | 3.97 | -11.7 | 3.82 | -11.7 | 3.68 | -11.7 | 2.64 | -11.7 | 2.2 | -11.7 | 1.76 | -11.7 | 5.42 | -11.7 | 4.96 | -11.7 | 4.47 | -11.7 | 3.11 | -11.7 | 2.98 | -11.7 | 2.58 | -11.7 | 7.39 | -11.7 | 7.26 | -11.7 | 6.34 | -11.7 | 3.26 | -11.7 | 2.88 | -11.7 | 2.63 | -11.7 | 9.68 | -11.7 | 9.15 | -11.7 | 9.46 | -11.7 | 3.04 | -11.7 | 2.77 | -11.7 | 2.4 | -11.7 | 11.41 | -11.7 | 10.44 | -11.7 | 9.14 | -11.7 | 3.09 | -11.7 | 2.77 | -11.7 | 2.45 | -11.7 | 2.83 | -11.7 | 2.63 | -11.7 | 2.33 | -11.7 | 2.53 | -11.7 | 2.2 | -11.7 | 1.5 | -11.7 | 4.83 | -11.7 | 4.56 | -11.7 | 4.26 | -11.7 | 2.37 | -11.7 | 1.83 | -11.7 | 1.66 | -11.7 | 5.33 | -11.7 | 5.33 | -11.7 | 4.76 | -11.7 | 2.37 | -11.7 | 1.83 | -11.7 | 1.66 | -11.7 | 6.26 | -11.7 | 6.26 | -11.7 | 5.46 | -11.7 | 2.45 | -11.7 | 1.93 | -11.7 | 1.7 | -11.7 | 9.33 | -11.7 | 9.33 | -11.7 | 9.26 | -11.7 | 2.52 | -11.7 | 2.03 | -11.7 | 1.8 | -11.7 | 10.33 | -11.7 | 10.33 | -11.7 | 9.93 | -11.7 | 2.52 | -11.7 | 2.03 | -11.7 | 1.8 | -11.7 | 11.26 | -11.7 | 11.26 | -11.7 | 11.06 | -11.7 | 2.5 | -11.7 | 2.03 | -11.7 | 1.8
-11.6 | -11.6 | 3.99 | -11.6 | 3.84 | -11.6 | 3.69 | -11.6 | 2.64 | -11.6 | 2.2 | -11.6 | 1.77 | -11.6 | 5.43 | -11.6 | 4.97 | -11.6 | 4.49 | -11.6 | 3.12 | -11.6 | 2.99 | -11.6 | 2.58 | -11.6 | 7.42 | -11.6 | 7.28 | -11.6 | 6.37 | -11.6 | 3.27 | -11.6 | 2.89 | -11.6 | 2.63 | -11.6 | 9.71 | -11.6 | 9.18 | -11.6 | 9.49 | -11.6 | 3.05 | -11.6 | 2.77 | -11.6 | 2.4 | -11.6 | 11.44 | -11.6 | 10.47 | -11.6 | 9.17 | -11.6 | 3.1 | -11.6 | 2.77 | -11.6 | 2.46 | -11.6 | 2.84 | -11.6 | 2.64 | -11.6 | 2.34 | -11.6 | 2.54 | -11.6 | 2.2 | -11.6 | 1.5 | -11.6 | 4.84 | -11.6 | 4.58 | -11.6 | 4.28 | -11.6 | 2.37 | -11.6 | 1.84 | -11.6 | 1.67 | -11.6 | 5.34 | -11.6 | 5.34 | -11.6 | 4.78 | -11.6 | 2.37 | -11.6 | 1.84 | -11.6 | 1.67 | -11.6 | 6.28 | -11.6 | 6.28 | -11.6 | 5.48 | -11.6 | 2.46 | -11.6 | 1.94 | -11.6 | 1.7 | -11.6 | 9.34 | -11.6 | 9.34 | -11.6 | 9.28 | -11.6 | 2.52 | -11.6 | 2.04 | -11.6 | 1.8 | -11.6 | 10.34 | -11.6 | 10.34 | -11.6 | 9.94 | -11.6 | 2.52 | -11.6 | 2.04 | -11.6 | 1.8 | -11.6 | 11.28 | -11.6 | 11.28 | -11.6 | 11.08 | -11.6 | 2.51 | -11.6 | 2.04 | -11.6 | 1.8
-11.5 | -11.5 | 4 | -11.5 | 3.85 | -11.5 | 3.71 | -11.5 | 2.65 | -11.5 | 2.21 | -11.5 | 1.77 | -11.5 | 5.45 | -11.5 | 4.99 | -11.5 | 4.51 | -11.5 | 3.12 | -11.5 | 2.99 | -11.5 | 2.58 | -11.5 | 7.44 | -11.5 | 7.31 | -11.5 | 6.39 | -11.5 | 3.27 | -11.5 | 2.89 | -11.5 | 2.63 | -11.5 | 9.74 | -11.5 | 9.21 | -11.5 | 9.52 | -11.5 | 3.05 | -11.5 | 2.77 | -11.5 | 2.4 | -11.5 | 11.48 | -11.5 | 10.51 | -11.5 | 9.21 | -11.5 | 3.1 | -11.5 | 2.77 | -11.5 | 2.46 | -11.5 | 2.85 | -11.5 | 2.65 | -11.5 | 2.35 | -11.5 | 2.55 | -11.5 | 2.21 | -11.5 | 1.51 | -11.5 | 4.85 | -11.5 | 4.59 | -11.5 | 4.29 | -11.5 | 2.37 | -11.5 | 1.84 | -11.5 | 1.68 | -11.5 | 5.35 | -11.5 | 5.35 | -11.5 | 4.79 | -11.5 | 2.37 | -11.5 | 1.84 | -11.5 | 1.68 | -11.5 | 6.29 | -11.5 | 6.29 | -11.5 | 5.49 | -11.5 | 2.46 | -11.5 | 1.94 | -11.5 | 1.71 | -11.5 | 9.35 | -11.5 | 9.35 | -11.5 | 9.29 | -11.5 | 2.53 | -11.5 | 2.04 | -11.5 | 1.81 | -11.5 | 10.35 | -11.5 | 10.35 | -11.5 | 9.96 | -11.5 | 2.53 | -11.5 | 2.04 | -11.5 | 1.81 | -11.5 | 11.29 | -11.5 | 11.29 | -11.5 | 11.11 | -11.5 | 2.52 | -11.5 | 2.04 | -11.5 | 1.81
-11.4 | -11.4 | 4.02 | -11.4 | 3.87 | -11.4 | 3.73 | -11.4 | 2.65 | -11.4 | 2.21 | -11.4 | 1.77 | -11.4 | 5.47 | -11.4 | 5.01 | -11.4 | 4.52 | -11.4 | 3.12 | -11.4 | 2.99 | -11.4 | 2.58 | -11.4 | 7.46 | -11.4 | 7.33 | -11.4 | 6.41 | -11.4 | 3.27 | -11.4 | 2.89 | -11.4 | 2.63 | -11.4 | 9.77 | -11.4 | 9.24 | -11.4 | 9.55 | -11.4 | 3.05 | -11.4 | 2.77 | -11.4 | 2.41 | -11.4 | 11.51 | -11.4 | 10.54 | -11.4 | 9.24 | -11.4 | 3.1 | -11.4 | 2.78 | -11.4 | 2.46 | -11.4 | 2.86 | -11.4 | 2.66 | -11.4 | 2.36 | -11.4 | 2.56 | -11.4 | 2.22 | -11.4 | 1.52 | -11.4 | 4.86 | -11.4 | 4.6 | -11.4 | 4.3 | -11.4 | 2.37 | -11.4 | 1.84 | -11.4 | 1.69 | -11.4 | 5.36 | -11.4 | 5.36 | -11.4 | 4.8 | -11.4 | 2.37 | -11.4 | 1.84 | -11.4 | 1.69 | -11.4 | 6.3 | -11.4 | 6.3 | -11.4 | 5.5 | -11.4 | 2.46 | -11.4 | 1.94 | -11.4 | 1.72 | -11.4 | 9.36 | -11.4 | 9.36 | -11.4 | 9.3 | -11.4 | 2.53 | -11.4 | 2.04 | -11.4 | 1.82 | -11.4 | 10.36 | -11.4 | 10.36 | -11.4 | 9.98 | -11.4 | 2.53 | -11.4 | 2.04 | -11.4 | 1.82 | -11.4 | 11.3 | -11.4 | 11.3 | -11.4 | 11.14 | -11.4 | 2.52 | -11.4 | 2.04 | -11.4 | 1.82
-11.3 | -11.3 | 4.04 | -11.3 | 3.89 | -11.3 | 3.74 | -11.3 | 2.65 | -11.3 | 2.21 | -11.3 | 1.77 | -11.3 | 5.48 | -11.3 | 5.02 | -11.3 | 4.54 | -11.3 | 3.13 | -11.3 | 3 | -11.3 | 2.58 | -11.3 | 7.48 | -11.3 | 7.35 | -11.3 | 6.43 | -11.3 | 3.28 | -11.3 | 2.9 | -11.3 | 2.63 | -11.3 | 9.8 | -11.3 | 9.27 | -11.3 | 9.58 | -11.3 | 3.06 | -11.3 | 2.78 | -11.3 | 2.41 | -11.3 | 11.54 | -11.3 | 10.57 | -11.3 | 9.27 | -11.3 | 3.11 | -11.3 | 2.78 | -11.3 | 2.46 | -11.3 | 2.87 | -11.3 | 2.67 | -11.3 | 2.37 | -11.3 | 2.57 | -11.3 | 2.22 | -11.3 | 1.52 | -11.3 | 4.87 | -11.3 | 4.62 | -11.3 | 4.32 | -11.3 | 2.37 | -11.3 | 1.85 | -11.3 | 1.7 | -11.3 | 5.37 | -11.3 | 5.37 | -11.3 | 4.82 | -11.3 | 2.37 | -11.3 | 1.85 | -11.3 | 1.7 | -11.3 | 6.32 | -11.3 | 6.32 | -11.3 | 5.52 | -11.3 | 2.46 | -11.3 | 1.95 | -11.3 | 1.72 | -11.3 | 9.37 | -11.3 | 9.37 | -11.3 | 9.32 | -11.3 | 2.54 | -11.3 | 2.05 | -11.3 | 1.82 | -11.3 | 10.37 | -11.3 | 10.37 | -11.3 | 9.99 | -11.3 | 2.54 | -11.3 | 2.05 | -11.3 | 1.82 | -11.3 | 11.32 | -11.3 | 11.32 | -11.3 | 11.16 | -11.3 | 2.53 | -11.3 | 2.05 | -11.3 | 1.82
-11.2 | -11.2 | 4.05 | -11.2 | 3.9 | -11.2 | 3.76 | -11.2 | 2.66 | -11.2 | 2.22 | -11.2 | 1.77 | -11.2 | 5.5 | -11.2 | 5.04 | -11.2 | 4.55 | -11.2 | 3.13 | -11.2 | 3 | -11.2 | 2.59 | -11.2 | 7.51 | -11.2 | 7.37 | -11.2 | 6.45 | -11.2 | 3.28 | -11.2 | 2.9 | -11.2 | 2.64 | -11.2 | 9.83 | -11.2 | 9.3 | -11.2 | 9.61 | -11.2 | 3.06 | -11.2 | 2.78 | -11.2 | 2.41 | -11.2 | 11.58 | -11.2 | 10.61 | -11.2 | 9.31 | -11.2 | 3.11 | -11.2 | 2.78 | -11.2 | 2.47 | -11.2 | 2.88 | -11.2 | 2.68 | -11.2 | 2.38 | -11.2 | 2.58 | -11.2 | 2.23 | -11.2 | 1.53 | -11.2 | 4.88 | -11.2 | 4.63 | -11.2 | 4.33 | -11.2 | 2.38 | -11.2 | 1.85 | -11.2 | 1.7 | -11.2 | 5.38 | -11.2 | 5.38 | -11.2 | 4.83 | -11.2 | 2.38 | -11.2 | 1.85 | -11.2 | 1.7 | -11.2 | 6.33 | -11.2 | 6.33 | -11.2 | 5.53 | -11.2 | 2.47 | -11.2 | 1.95 | -11.2 | 1.73 | -11.2 | 9.38 | -11.2 | 9.38 | -11.2 | 9.33 | -11.2 | 2.54 | -11.2 | 2.05 | -11.2 | 1.83 | -11.2 | 10.38 | -11.2 | 10.38 | -11.2 | 10.01 | -11.2 | 2.54 | -11.2 | 2.05 | -11.2 | 1.83 | -11.2 | 11.33 | -11.2 | 11.33 | -11.2 | 11.19 | -11.2 | 2.53 | -11.2 | 2.05 | -11.2 | 1.83
-11.1 | -11.1 | 4.07 | -11.1 | 3.92 | -11.1 | 3.77 | -11.1 | 2.66 | -11.1 | 2.22 | -11.1 | 1.78 | -11.1 | 5.52 | -11.1 | 5.06 | -11.1 | 4.57 | -11.1 | 3.13 | -11.1 | 3 | -11.1 | 2.59 | -11.1 | 7.53 | -11.1 | 7.39 | -11.1 | 6.47 | -11.1 | 3.28 | -11.1 | 2.91 | -11.1 | 2.64 | -11.1 | 9.86 | -11.1 | 9.33 | -11.1 | 9.64 | -11.1 | 3.07 | -11.1 | 2.78 | -11.1 | 2.41 | -11.1 | 11.61 | -11.1 | 10.64 | -11.1 | 9.34 | -11.1 | 3.11 | -11.1 | 2.79 | -11.1 | 2.47 | -11.1 | 2.89 | -11.1 | 2.69 | -11.1 | 2.39 | -11.1 | 2.59 | -11.1 | 2.23 | -11.1 | 1.53 | -11.1 | 4.89 | -11.1 | 4.65 | -11.1 | 4.35 | -11.1 | 2.38 | -11.1 | 1.86 | -11.1 | 1.71 | -11.1 | 5.39 | -11.1 | 5.39 | -11.1 | 4.85 | -11.1 | 2.38 | -11.1 | 1.86 | -11.1 | 1.71 | -11.1 | 6.35 | -11.1 | 6.35 | -11.1 | 5.55 | -11.1 | 2.47 | -11.1 | 1.96 | -11.1 | 1.73 | -11.1 | 9.39 | -11.1 | 9.39 | -11.1 | 9.35 | -11.1 | 2.55 | -11.1 | 2.06 | -11.1 | 1.83 | -11.1 | 10.39 | -11.1 | 10.39 | -11.1 | 10.02 | -11.1 | 2.55 | -11.1 | 2.06 | -11.1 | 1.83 | -11.1 | 11.35 | -11.1 | 11.35 | -11.1 | 11.21 | -11.1 | 2.54 | -11.1 | 2.06 | -11.1 | 1.83
-11 | -11 | 4.09 | -11 | 3.94 | -11 | 3.79 | -11 | 2.66 | -11 | 2.22 | -11 | 1.78 | -11 | 5.53 | -11 | 5.08 | -11 | 4.59 | -11 | 3.14 | -11 | 3 | -11 | 2.59 | -11 | 7.55 | -11 | 7.42 | -11 | 6.49 | -11 | 3.29 | -11 | 2.91 | -11 | 2.64 | -11 | 9.89 | -11 | 9.36 | -11 | 9.67 | -11 | 3.07 | -11 | 2.79 | -11 | 2.41 | -11 | 11.65 | -11 | 10.67 | -11 | 9.37 | -11 | 3.12 | -11 | 2.79 | -11 | 2.47 | -11 | 2.9 | -11 | 2.7 | -11 | 2.4 | -11 | 2.6 | -11 | 2.24 | -11 | 1.54 | -11 | 4.9 | -11 | 4.66 | -11 | 4.36 | -11 | 2.38 | -11 | 1.86 | -11 | 1.72 | -11 | 5.4 | -11 | 5.4 | -11 | 4.86 | -11 | 2.38 | -11 | 1.86 | -11 | 1.72 | -11 | 6.36 | -11 | 6.36 | -11 | 5.56 | -11 | 2.47 | -11 | 1.96 | -11 | 1.74 | -11 | 9.4 | -11 | 9.4 | -11 | 9.36 | -11 | 2.55 | -11 | 2.06 | -11 | 1.84 | -11 | 10.4 | -11 | 10.4 | -11 | 10.04 | -11 | 2.55 | -11 | 2.06 | -11 | 1.84 | -11 | 11.36 | -11 | 11.36 | -11 | 11.24 | -11 | 2.54 | -11 | 2.06 | -11 | 1.84
-10.9 | -10.9 | 4.1 | -10.9 | 3.96 | -10.9 | 3.81 | -10.9 | 2.67 | -10.9 | 2.22 | -10.9 | 1.78 | -10.9 | 5.55 | -10.9 | 5.09 | -10.9 | 4.6 | -10.9 | 3.14 | -10.9 | 3.01 | -10.9 | 2.59 | -10.9 | 7.57 | -10.9 | 7.44 | -10.9 | 6.51 | -10.9 | 3.29 | -10.9 | 2.91 | -10.9 | 2.64 | -10.9 | 9.91 | -10.9 | 9.39 | -10.9 | 9.7 | -10.9 | 3.08 | -10.9 | 2.79 | -10.9 | 2.41 | -10.9 | 11.68 | -10.9 | 10.71 | -10.9 | 9.41 | -10.9 | 3.12 | -10.9 | 2.79 | -10.9 | 2.47 | -10.9 | 2.91 | -10.9 | 2.71 | -10.9 | 2.41 | -10.9 | 2.61 | -10.9 | 2.25 | -10.9 | 1.55 | -10.9 | 4.91 | -10.9 | 4.67 | -10.9 | 4.37 | -10.9 | 2.38 | -10.9 | 1.86 | -10.9 | 1.73 | -10.9 | 5.41 | -10.9 | 5.41 | -10.9 | 4.87 | -10.9 | 2.38 | -10.9 | 1.86 | -10.9 | 1.73 | -10.9 | 6.37 | -10.9 | 6.37 | -10.9 | 5.57 | -10.9 | 2.47 | -10.9 | 1.96 | -10.9 | 1.75 | -10.9 | 9.41 | -10.9 | 9.41 | -10.9 | 9.37 | -10.9 | 2.56 | -10.9 | 2.06 | -10.9 | 1.85 | -10.9 | 10.41 | -10.9 | 10.41 | -10.9 | 10.06 | -10.9 | 2.56 | -10.9 | 2.06 | -10.9 | 1.85 | -10.9 | 11.37 | -10.9 | 11.37 | -10.9 | 11.27 | -10.9 | 2.55 | -10.9 | 2.06 | -10.9 | 1.85
-10.8 | -10.8 | 4.12 | -10.8 | 3.97 | -10.8 | 3.82 | -10.8 | 2.67 | -10.8 | 2.23 | -10.8 | 1.78 | -10.8 | 5.57 | -10.8 | 5.11 | -10.8 | 4.62 | -10.8 | 3.14 | -10.8 | 3.01 | -10.8 | 2.6 | -10.8 | 7.6 | -10.8 | 7.46 | -10.8 | 6.53 | -10.8 | 3.29 | -10.8 | 2.92 | -10.8 | 2.65 | -10.8 | 9.94 | -10.8 | 9.42 | -10.8 | 9.74 | -10.8 | 3.08 | -10.8 | 2.79 | -10.8 | 2.41 | -10.8 | 11.71 | -10.8 | 10.74 | -10.8 | 9.44 | -10.8 | 3.13 | -10.8 | 2.79 | -10.8 | 2.47 | -10.8 | 2.92 | -10.8 | 2.72 | -10.8 | 2.42 | -10.8 | 2.62 | -10.8 | 2.25 | -10.8 | 1.55 | -10.8 | 4.92 | -10.8 | 4.69 | -10.8 | 4.39 | -10.8 | 2.38 | -10.8 | 1.87 | -10.8 | 1.74 | -10.8 | 5.42 | -10.8 | 5.42 | -10.8 | 4.89 | -10.8 | 2.38 | -10.8 | 1.87 | -10.8 | 1.74 | -10.8 | 6.39 | -10.8 | 6.39 | -10.8 | 5.59 | -10.8 | 2.48 | -10.8 | 1.97 | -10.8 | 1.75 | -10.8 | 9.42 | -10.8 | 9.42 | -10.8 | 9.39 | -10.8 | 2.56 | -10.8 | 2.07 | -10.8 | 1.85 | -10.8 | 10.42 | -10.8 | 10.42 | -10.8 | 10.07 | -10.8 | 2.56 | -10.8 | 2.07 | -10.8 | 1.85 | -10.8 | 11.39 | -10.8 | 11.39 | -10.8 | 11.29 | -10.8 | 2.56 | -10.8 | 2.07 | -10.8 | 1.85
-10.7 | -10.7 | 4.14 | -10.7 | 3.99 | -10.7 | 3.84 | -10.7 | 2.67 | -10.7 | 2.23 | -10.7 | 1.79 | -10.7 | 5.59 | -10.7 | 5.13 | -10.7 | 4.64 | -10.7 | 3.15 | -10.7 | 3.01 | -10.7 | 2.6 | -10.7 | 7.62 | -10.7 | 7.48 | -10.7 | 6.55 | -10.7 | 3.3 | -10.7 | 2.92 | -10.7 | 2.65 | -10.7 | 9.97 | -10.7 | 9.45 | -10.7 | 9.77 | -10.7 | 3.08 | -10.7 | 2.8 | -10.7 | 2.41 | -10.7 | 11.75 | -10.7 | 10.77 | -10.7 | 9.47 | -10.7 | 3.13 | -10.7 | 2.8 | -10.7 | 2.48 | -10.7 | 2.93 | -10.7 | 2.73 | -10.7 | 2.43 | -10.7 | 2.63 | -10.7 | 2.26 | -10.7 | 1.56 | -10.7 | 4.93 | -10.7 | 4.7 | -10.7 | 4.4 | -10.7 | 2.39 | -10.7 | 1.87 | -10.7 | 1.74 | -10.7 | 5.43 | -10.7 | 5.43 | -10.7 | 4.9 | -10.7 | 2.39 | -10.7 | 1.87 | -10.7 | 1.74 | -10.7 | 6.4 | -10.7 | 6.4 | -10.7 | 5.6 | -10.7 | 2.48 | -10.7 | 1.97 | -10.7 | 1.76 | -10.7 | 9.43 | -10.7 | 9.43 | -10.7 | 9.4 | -10.7 | 2.57 | -10.7 | 2.07 | -10.7 | 1.86 | -10.7 | 10.43 | -10.7 | 10.43 | -10.7 | 10.09 | -10.7 | 2.57 | -10.7 | 2.07 | -10.7 | 1.86 | -10.7 | 11.4 | -10.7 | 11.4 | -10.7 | 11.32 | -10.7 | 2.56 | -10.7 | 2.07 | -10.7 | 1.86
-10.6 | -10.6 | 4.16 | -10.6 | 4.01 | -10.6 | 3.86 | -10.6 | 2.68 | -10.6 | 2.23 | -10.6 | 1.79 | -10.6 | 5.6 | -10.6 | 5.14 | -10.6 | 4.65 | -10.6 | 3.15 | -10.6 | 3.01 | -10.6 | 2.6 | -10.6 | 7.64 | -10.6 | 7.5 | -10.6 | 6.57 | -10.6 | 3.3 | -10.6 | 2.93 | -10.6 | 2.65 | -10.6 | 10 | -10.6 | 9.48 | -10.6 | 9.8 | -10.6 | 3.09 | -10.6 | 2.8 | -10.6 | 2.41 | -10.6 | 11.78 | -10.6 | 10.81 | -10.6 | 9.51 | -10.6 | 3.13 | -10.6 | 2.8 | -10.6 | 2.48 | -10.6 | 2.94 | -10.6 | 2.74 | -10.6 | 2.44 | -10.6 | 2.64 | -10.6 | 2.26 | -10.6 | 1.56 | -10.6 | 4.94 | -10.6 | 4.72 | -10.6 | 4.42 | -10.6 | 2.39 | -10.6 | 1.88 | -10.6 | 1.75 | -10.6 | 5.44 | -10.6 | 5.44 | -10.6 | 4.92 | -10.6 | 2.39 | -10.6 | 1.88 | -10.6 | 1.75 | -10.6 | 6.42 | -10.6 | 6.42 | -10.6 | 5.62 | -10.6 | 2.48 | -10.6 | 1.98 | -10.6 | 1.76 | -10.6 | 9.44 | -10.6 | 9.44 | -10.6 | 9.42 | -10.6 | 2.57 | -10.6 | 2.08 | -10.6 | 1.86 | -10.6 | 10.44 | -10.6 | 10.44 | -10.6 | 10.1 | -10.6 | 2.57 | -10.6 | 2.08 | -10.6 | 1.86 | -10.6 | 11.42 | -10.6 | 11.42 | -10.6 | 11.34 | -10.6 | 2.57 | -10.6 | 2.08 | -10.6 | 1.86
-10.5 | -10.5 | 4.17 | -10.5 | 4.02 | -10.5 | 3.87 | -10.5 | 2.68 | -10.5 | 2.23 | -10.5 | 1.79 | -10.5 | 5.62 | -10.5 | 5.16 | -10.5 | 4.67 | -10.5 | 3.15 | -10.5 | 3.02 | -10.5 | 2.6 | -10.5 | 7.66 | -10.5 | 7.53 | -10.5 | 6.6 | -10.5 | 3.3 | -10.5 | 2.93 | -10.5 | 2.65 | -10.5 | 10.03 | -10.5 | 9.51 | -10.5 | 9.83 | -10.5 | 3.09 | -10.5 | 2.8 | -10.5 | 2.41 | -10.5 | 11.81 | -10.5 | 10.84 | -10.5 | 9.54 | -10.5 | 3.14 | -10.5 | 2.8 | -10.5 | 2.48 | -10.5 | 2.95 | -10.5 | 2.75 | -10.5 | 2.45 | -10.5 | 2.65 | -10.5 | 2.27 | -10.5 | 1.57 | -10.5 | 4.95 | -10.5 | 4.73 | -10.5 | 4.43 | -10.5 | 2.39 | -10.5 | 1.88 | -10.5 | 1.76 | -10.5 | 5.45 | -10.5 | 5.45 | -10.5 | 4.93 | -10.5 | 2.39 | -10.5 | 1.88 | -10.5 | 1.76 | -10.5 | 6.43 | -10.5 | 6.43 | -10.5 | 5.63 | -10.5 | 2.49 | -10.5 | 1.98 | -10.5 | 1.77 | -10.5 | 9.45 | -10.5 | 9.45 | -10.5 | 9.43 | -10.5 | 2.58 | -10.5 | 2.08 | -10.5 | 1.87 | -10.5 | 10.45 | -10.5 | 10.45 | -10.5 | 10.12 | -10.5 | 2.58 | -10.5 | 2.08 | -10.5 | 1.87 | -10.5 | 11.43 | -10.5 | 11.43 | -10.5 | 11.37 | -10.5 | 2.57 | -10.5 | 2.08 | -10.5 | 1.87
-10.4 | -10.4 | 4.19 | -10.4 | 4.04 | -10.4 | 3.89 | -10.4 | 2.68 | -10.4 | 2.24 | -10.4 | 1.79 | -10.4 | 5.64 | -10.4 | 5.18 | -10.4 | 4.68 | -10.4 | 3.16 | -10.4 | 3.02 | -10.4 | 2.61 | -10.4 | 7.69 | -10.4 | 7.55 | -10.4 | 6.62 | -10.4 | 3.31 | -10.4 | 2.93 | -10.4 | 2.65 | -10.4 | 10.06 | -10.4 | 9.54 | -10.4 | 9.86 | -10.4 | 3.1 | -10.4 | 2.81 | -10.4 | 2.42 | -10.4 | 11.85 | -10.4 | 10.87 | -10.4 | 9.58 | -10.4 | 3.14 | -10.4 | 2.81 | -10.4 | 2.48 | -10.4 | 2.96 | -10.4 | 2.76 | -10.4 | 2.46 | -10.4 | 2.66 | -10.4 | 2.28 | -10.4 | 1.58 | -10.4 | 4.96 | -10.4 | 4.74 | -10.4 | 4.44 | -10.4 | 2.39 | -10.4 | 1.88 | -10.4 | 1.77 | -10.4 | 5.46 | -10.4 | 5.46 | -10.4 | 4.94 | -10.4 | 2.39 | -10.4 | 1.88 | -10.4 | 1.77 | -10.4 | 6.44 | -10.4 | 6.44 | -10.4 | 5.64 | -10.4 | 2.49 | -10.4 | 1.98 | -10.4 | 1.78 | -10.4 | 9.46 | -10.4 | 9.46 | -10.4 | 9.44 | -10.4 | 2.58 | -10.4 | 2.08 | -10.4 | 1.88 | -10.4 | 10.46 | -10.4 | 10.46 | -10.4 | 10.14 | -10.4 | 2.58 | -10.4 | 2.08 | -10.4 | 1.88 | -10.4 | 11.44 | -10.4 | 11.44 | -10.4 | 11.4 | -10.4 | 2.58 | -10.4 | 2.08 | -10.4 | 1.88
-10.3 | -10.3 | 4.21 | -10.3 | 4.06 | -10.3 | 3.9 | -10.3 | 2.69 | -10.3 | 2.24 | -10.3 | 1.8 | -10.3 | 5.65 | -10.3 | 5.19 | -10.3 | 4.7 | -10.3 | 3.16 | -10.3 | 3.02 | -10.3 | 2.61 | -10.3 | 7.71 | -10.3 | 7.57 | -10.3 | 6.64 | -10.3 | 3.31 | -10.3 | 2.94 | -10.3 | 2.66 | -10.3 | 10.09 | -10.3 | 9.57 | -10.3 | 9.89 | -10.3 | 3.1 | -10.3 | 2.81 | -10.3 | 2.42 | -10.3 | 11.88 | -10.3 | 10.91 | -10.3 | 9.61 | -10.3 | 3.14 | -10.3 | 2.81 | -10.3 | 2.49 | -10.3 | 2.97 | -10.3 | 2.77 | -10.3 | 2.47 | -10.3 | 2.67 | -10.3 | 2.28 | -10.3 | 1.58 | -10.3 | 4.97 | -10.3 | 4.76 | -10.3 | 4.46 | -10.3 | 2.39 | -10.3 | 1.89 | -10.3 | 1.78 | -10.3 | 5.47 | -10.3 | 5.47 | -10.3 | 4.96 | -10.3 | 2.39 | -10.3 | 1.89 | -10.3 | 1.78 | -10.3 | 6.46 | -10.3 | 6.46 | -10.3 | 5.66 | -10.3 | 2.49 | -10.3 | 1.99 | -10.3 | 1.78 | -10.3 | 9.47 | -10.3 | 9.47 | -10.3 | 9.46 | -10.3 | 2.59 | -10.3 | 2.09 | -10.3 | 1.88 | -10.3 | 10.47 | -10.3 | 10.47 | -10.3 | 10.15 | -10.3 | 2.59 | -10.3 | 2.09 | -10.3 | 1.88 | -10.3 | 11.46 | -10.3 | 11.46 | -10.3 | 11.42 | -10.3 | 2.58 | -10.3 | 2.09 | -10.3 | 1.88
-10.2 | -10.2 | 4.22 | -10.2 | 4.07 | -10.2 | 3.92 | -10.2 | 2.69 | -10.2 | 2.24 | -10.2 | 1.8 | -10.2 | 5.67 | -10.2 | 5.21 | -10.2 | 4.72 | -10.2 | 3.16 | -10.2 | 3.02 | -10.2 | 2.61 | -10.2 | 7.73 | -10.2 | 7.59 | -10.2 | 6.66 | -10.2 | 3.31 | -10.2 | 2.94 | -10.2 | 2.66 | -10.2 | 10.12 | -10.2 | 9.6 | -10.2 | 9.92 | -10.2 | 3.11 | -10.2 | 2.81 | -10.2 | 2.42 | -10.2 | 11.92 | -10.2 | 10.94 | -10.2 | 9.64 | -10.2 | 3.15 | -10.2 | 2.81 | -10.2 | 2.49 | -10.2 | 2.98 | -10.2 | 2.78 | -10.2 | 2.48 | -10.2 | 2.68 | -10.2 | 2.29 | -10.2 | 1.59 | -10.2 | 4.98 | -10.2 | 4.77 | -10.2 | 4.47 | -10.2 | 2.4 | -10.2 | 1.89 | -10.2 | 1.78 | -10.2 | 5.48 | -10.2 | 5.48 | -10.2 | 4.97 | -10.2 | 2.4 | -10.2 | 1.89 | -10.2 | 1.78 | -10.2 | 6.47 | -10.2 | 6.47 | -10.2 | 5.67 | -10.2 | 2.49 | -10.2 | 1.99 | -10.2 | 1.79 | -10.2 | 9.48 | -10.2 | 9.48 | -10.2 | 9.47 | -10.2 | 2.59 | -10.2 | 2.09 | -10.2 | 1.89 | -10.2 | 10.48 | -10.2 | 10.48 | -10.2 | 10.17 | -10.2 | 2.59 | -10.2 | 2.09 | -10.2 | 1.89 | -10.2 | 11.47 | -10.2 | 11.47 | -10.2 | 11.45 | -10.2 | 2.59 | -10.2 | 2.09 | -10.2 | 1.89
-10.1 | -10.1 | 4.24 | -10.1 | 4.09 | -10.1 | 3.94 | -10.1 | 2.69 | -10.1 | 2.24 | -10.1 | 1.8 | -10.1 | 5.69 | -10.1 | 5.23 | -10.1 | 4.73 | -10.1 | 3.17 | -10.1 | 3.03 | -10.1 | 2.61 | -10.1 | 7.75 | -10.1 | 7.61 | -10.1 | 6.68 | -10.1 | 3.32 | -10.1 | 2.94 | -10.1 | 2.66 | -10.1 | 10.15 | -10.1 | 9.63 | -10.1 | 9.95 | -10.1 | 3.11 | -10.1 | 2.82 | -10.1 | 2.42 | -10.1 | 11.95 | -10.1 | 10.97 | -10.1 | 9.68 | -10.1 | 3.15 | -10.1 | 2.82 | -10.1 | 2.49 | -10.1 | 2.99 | -10.1 | 2.79 | -10.1 | 2.49 | -10.1 | 2.69 | -10.1 | 2.29 | -10.1 | 1.59 | -10.1 | 4.99 | -10.1 | 4.79 | -10.1 | 4.49 | -10.1 | 2.4 | -10.1 | 1.9 | -10.1 | 1.79 | -10.1 | 5.49 | -10.1 | 5.49 | -10.1 | 4.99 | -10.1 | 2.4 | -10.1 | 1.9 | -10.1 | 1.79 | -10.1 | 6.49 | -10.1 | 6.49 | -10.1 | 5.69 | -10.1 | 2.5 | -10.1 | 2 | -10.1 | 1.79 | -10.1 | 9.49 | -10.1 | 9.49 | -10.1 | 9.49 | -10.1 | 2.6 | -10.1 | 2.1 | -10.1 | 1.89 | -10.1 | 10.49 | -10.1 | 10.49 | -10.1 | 10.18 | -10.1 | 2.6 | -10.1 | 2.1 | -10.1 | 1.89 | -10.1 | 11.49 | -10.1 | 11.49 | -10.1 | 11.47 | -10.1 | 2.59 | -10.1 | 2.1 | -10.1 | 1.89
-10 | -10 | 4.26 | -10 | 4.11 | -10 | 3.95 | -10 | 2.7 | -10 | 2.25 | -10 | 1.8 | -10 | 5.71 | -10 | 5.25 | -10 | 4.75 | -10 | 3.17 | -10 | 3.03 | -10 | 2.61 | -10 | 7.78 | -10 | 7.64 | -10 | 6.7 | -10 | 3.32 | -10 | 2.95 | -10 | 2.66 | -10 | 10.18 | -10 | 9.66 | -10 | 9.99 | -10 | 3.11 | -10 | 2.82 | -10 | 2.42 | -10 | 11.98 | -10 | 11.01 | -10 | 9.71 | -10 | 3.16 | -10 | 2.82 | -10 | 2.49 | -10 | 3 | -10 | 2.8 | -10 | 2.5 | -10 | 2.7 | -10 | 2.3 | -10 | 1.6 | -10 | 5 | -10 | 4.8 | -10 | 4.5 | -10 | 2.4 | -10 | 1.9 | -10 | 1.8 | -10 | 5.5 | -10 | 5.5 | -10 | 5 | -10 | 2.4 | -10 | 1.9 | -10 | 1.8 | -10 | 6.5 | -10 | 6.5 | -10 | 5.7 | -10 | 2.5 | -10 | 2 | -10 | 1.8 | -10 | 9.5 | -10 | 9.5 | -10 | 9.5 | -10 | 2.6 | -10 | 2.1 | -10 | 1.9 | -10 | 10.5 | -10 | 10.5 | -10 | 10.2 | -10 | 2.6 | -10 | 2.1 | -10 | 1.9 | -10 | 11.5 | -10 | 11.5 | -10 | 11.5 | -10 | 2.6 | -10 | 2.1 | -10 | 1.9
-9.9 | -9.9 | 4.27 | -9.9 | 4.12 | -9.9 | 3.97 | -9.9 | 2.7 | -9.9 | 2.25 | -9.9 | 1.81 | -9.9 | 5.72 | -9.9 | 5.26 | -9.9 | 4.77 | -9.9 | 3.17 | -9.9 | 3.03 | -9.9 | 2.62 | -9.9 | 7.8 | -9.9 | 7.66 | -9.9 | 6.72 | -9.9 | 3.32 | -9.9 | 2.95 | -9.9 | 2.67 | -9.9 | 10.21 | -9.9 | 9.69 | -9.9 | 10.02 | -9.9 | 3.12 | -9.9 | 2.82 | -9.9 | 2.42 | -9.9 | 12.02 | -9.9 | 11.04 | -9.9 | 9.74 | -9.9 | 3.16 | -9.9 | 2.82 | -9.9 | 2.49 | -9.9 | 3.02 | -9.9 | 2.82 | -9.9 | 2.52 | -9.9 | 2.71 | -9.9 | 2.31 | -9.9 | 1.61 | -9.9 | 5.02 | -9.9 | 4.82 | -9.9 | 4.52 | -9.9 | 2.41 | -9.9 | 1.91 | -9.9 | 1.8 | -9.9 | 5.52 | -9.9 | 5.52 | -9.9 | 5.02 | -9.9 | 2.41 | -9.9 | 1.91 | -9.9 | 1.8 | -9.9 | 6.52 | -9.9 | 6.52 | -9.9 | 5.72 | -9.9 | 2.5 | -9.9 | 2.01 | -9.9 | 1.81 | -9.9 | 9.52 | -9.9 | 9.52 | -9.9 | 9.52 | -9.9 | 2.6 | -9.9 | 2.11 | -9.9 | 1.91 | -9.9 | 10.52 | -9.9 | 10.52 | -9.9 | 10.23 | -9.9 | 2.6 | -9.9 | 2.11 | -9.9 | 1.91 | -9.9 | 11.53 | -9.9 | 11.54 | -9.9 | 11.54 | -9.9 | 2.6 | -9.9 | 2.11 | -9.9 | 1.91
-9.8 | -9.8 | 4.29 | -9.8 | 4.14 | -9.8 | 3.98 | -9.8 | 2.71 | -9.8 | 2.25 | -9.8 | 1.81 | -9.8 | 5.74 | -9.8 | 5.28 | -9.8 | 4.78 | -9.8 | 3.18 | -9.8 | 3.03 | -9.8 | 2.62 | -9.8 | 7.82 | -9.8 | 7.68 | -9.8 | 6.74 | -9.8 | 3.33 | -9.8 | 2.96 | -9.8 | 2.67 | -9.8 | 10.24 | -9.8 | 9.72 | -9.8 | 10.05 | -9.8 | 3.12 | -9.8 | 2.83 | -9.8 | 2.42 | -9.8 | 12.05 | -9.8 | 11.07 | -9.8 | 9.78 | -9.8 | 3.16 | -9.8 | 2.83 | -9.8 | 2.5 | -9.8 | 3.03 | -9.8 | 2.83 | -9.8 | 2.53 | -9.8 | 2.72 | -9.8 | 2.31 | -9.8 | 1.61 | -9.8 | 5.03 | -9.8 | 4.85 | -9.8 | 4.53 | -9.8 | 2.41 | -9.8 | 1.91 | -9.8 | 1.81 | -9.8 | 5.53 | -9.8 | 5.53 | -9.8 | 5.03 | -9.8 | 2.41 | -9.8 | 1.91 | -9.8 | 1.81 | -9.8 | 6.55 | -9.8 | 6.55 | -9.8 | 5.73 | -9.8 | 2.51 | -9.8 | 2.01 | -9.8 | 1.81 | -9.8 | 9.53 | -9.8 | 9.53 | -9.8 | 9.53 | -9.8 | 2.61 | -9.8 | 2.11 | -9.8 | 1.91 | -9.8 | 10.53 | -9.8 | 10.53 | -9.8 | 10.25 | -9.8 | 2.61 | -9.8 | 2.11 | -9.8 | 1.91 | -9.8 | 11.57 | -9.8 | 11.58 | -9.8 | 11.58 | -9.8 | 2.61 | -9.8 | 2.11 | -9.8 | 1.91
-9.7 | -9.7 | 4.31 | -9.7 | 4.16 | -9.7 | 4 | -9.7 | 2.71 | -9.7 | 2.26 | -9.7 | 1.81 | -9.7 | 5.76 | -9.7 | 5.3 | -9.7 | 4.8 | -9.7 | 3.18 | -9.7 | 3.04 | -9.7 | 2.62 | -9.7 | 7.84 | -9.7 | 7.7 | -9.7 | 6.76 | -9.7 | 3.33 | -9.7 | 2.96 | -9.7 | 2.67 | -9.7 | 10.27 | -9.7 | 9.75 | -9.7 | 10.08 | -9.7 | 3.13 | -9.7 | 2.83 | -9.7 | 2.42 | -9.7 | 12.08 | -9.7 | 11.11 | -9.7 | 9.81 | -9.7 | 3.17 | -9.7 | 2.83 | -9.7 | 2.5 | -9.7 | 3.05 | -9.7 | 2.85 | -9.7 | 2.55 | -9.7 | 2.73 | -9.7 | 2.32 | -9.7 | 1.62 | -9.7 | 5.05 | -9.7 | 4.87 | -9.7 | 4.55 | -9.7 | 2.42 | -9.7 | 1.92 | -9.7 | 1.81 | -9.7 | 5.55 | -9.7 | 5.55 | -9.7 | 5.05 | -9.7 | 2.42 | -9.7 | 1.92 | -9.7 | 1.81 | -9.7 | 6.57 | -9.7 | 6.57 | -9.7 | 5.75 | -9.7 | 2.51 | -9.7 | 2.02 | -9.7 | 1.82 | -9.7 | 9.55 | -9.7 | 9.55 | -9.7 | 9.55 | -9.7 | 2.61 | -9.7 | 2.12 | -9.7 | 1.92 | -9.7 | 10.55 | -9.7 | 10.55 | -9.7 | 10.28 | -9.7 | 2.61 | -9.7 | 2.12 | -9.7 | 1.92 | -9.7 | 11.6 | -9.7 | 11.62 | -9.7 | 11.62 | -9.7 | 2.61 | -9.7 | 2.12 | -9.7 | 1.92
-9.6 | -9.6 | 4.32 | -9.6 | 4.17 | -9.6 | 4.02 | -9.6 | 2.72 | -9.6 | 2.26 | -9.6 | 1.81 | -9.6 | 5.77 | -9.6 | 5.31 | -9.6 | 4.82 | -9.6 | 3.19 | -9.6 | 3.04 | -9.6 | 2.62 | -9.6 | 7.86 | -9.6 | 7.72 | -9.6 | 6.78 | -9.6 | 3.33 | -9.6 | 2.96 | -9.6 | 2.67 | -9.6 | 10.3 | -9.6 | 9.78 | -9.6 | 10.11 | -9.6 | 3.13 | -9.6 | 2.83 | -9.6 | 2.42 | -9.6 | 12.12 | -9.6 | 11.14 | -9.6 | 9.84 | -9.6 | 3.17 | -9.6 | 2.83 | -9.6 | 2.5 | -9.6 | 3.07 | -9.6 | 2.87 | -9.6 | 2.57 | -9.6 | 2.74 | -9.6 | 2.32 | -9.6 | 1.63 | -9.6 | 5.07 | -9.6 | 4.89 | -9.6 | 4.57 | -9.6 | 2.42 | -9.6 | 1.92 | -9.6 | 1.81 | -9.6 | 5.57 | -9.6 | 5.57 | -9.6 | 5.07 | -9.6 | 2.42 | -9.6 | 1.92 | -9.6 | 1.81 | -9.6 | 6.59 | -9.6 | 6.59 | -9.6 | 5.77 | -9.6 | 2.51 | -9.6 | 2.02 | -9.6 | 1.82 | -9.6 | 9.57 | -9.6 | 9.57 | -9.6 | 9.57 | -9.6 | 2.61 | -9.6 | 2.13 | -9.6 | 1.93 | -9.6 | 10.57 | -9.6 | 10.57 | -9.6 | 10.31 | -9.6 | 2.61 | -9.6 | 2.13 | -9.6 | 1.93 | -9.6 | 11.64 | -9.6 | 11.66 | -9.6 | 11.66 | -9.6 | 2.61 | -9.6 | 2.13 | -9.6 | 1.92
-9.5 | -9.5 | 4.34 | -9.5 | 4.19 | -9.5 | 4.03 | -9.5 | 2.72 | -9.5 | 2.26 | -9.5 | 1.82 | -9.5 | 5.79 | -9.5 | 5.33 | -9.5 | 4.83 | -9.5 | 3.19 | -9.5 | 3.04 | -9.5 | 2.63 | -9.5 | 7.89 | -9.5 | 7.74 | -9.5 | 6.8 | -9.5 | 3.34 | -9.5 | 2.97 | -9.5 | 2.68 | -9.5 | 10.33 | -9.5 | 9.81 | -9.5 | 10.14 | -9.5 | 3.14 | -9.5 | 2.84 | -9.5 | 2.42 | -9.5 | 12.15 | -9.5 | 11.17 | -9.5 | 9.88 | -9.5 | 3.17 | -9.5 | 2.84 | -9.5 | 2.5 | -9.5 | 3.08 | -9.5 | 2.89 | -9.5 | 2.58 | -9.5 | 2.75 | -9.5 | 2.33 | -9.5 | 1.63 | -9.5 | 5.08 | -9.5 | 4.92 | -9.5 | 4.58 | -9.5 | 2.43 | -9.5 | 1.93 | -9.5 | 1.82 | -9.5 | 5.58 | -9.5 | 5.58 | -9.5 | 5.08 | -9.5 | 2.43 | -9.5 | 1.93 | -9.5 | 1.82 | -9.5 | 6.62 | -9.5 | 6.62 | -9.5 | 5.78 | -9.5 | 2.52 | -9.5 | 2.03 | -9.5 | 1.83 | -9.5 | 9.58 | -9.5 | 9.58 | -9.5 | 9.58 | -9.5 | 2.62 | -9.5 | 2.13 | -9.5 | 1.93 | -9.5 | 10.58 | -9.5 | 10.58 | -9.5 | 10.33 | -9.5 | 2.62 | -9.5 | 2.13 | -9.5 | 1.93 | -9.5 | 11.67 | -9.5 | 11.71 | -9.5 | 11.7 | -9.5 | 2.62 | -9.5 | 2.13 | -9.5 | 1.93
-9.4 | -9.4 | 4.36 | -9.4 | 4.21 | -9.4 | 4.05 | -9.4 | 2.72 | -9.4 | 2.26 | -9.4 | 1.82 | -9.4 | 5.81 | -9.4 | 5.35 | -9.4 | 4.85 | -9.4 | 3.19 | -9.4 | 3.04 | -9.4 | 2.63 | -9.4 | 7.91 | -9.4 | 7.77 | -9.4 | 6.83 | -9.4 | 3.34 | -9.4 | 2.97 | -9.4 | 2.68 | -9.4 | 10.36 | -9.4 | 9.84 | -9.4 | 10.17 | -9.4 | 3.14 | -9.4 | 2.84 | -9.4 | 2.43 | -9.4 | 12.18 | -9.4 | 11.21 | -9.4 | 9.91 | -9.4 | 3.18 | -9.4 | 2.84 | -9.4 | 2.51 | -9.4 | 3.1 | -9.4 | 2.9 | -9.4 | 2.6 | -9.4 | 2.76 | -9.4 | 2.33 | -9.4 | 1.64 | -9.4 | 5.1 | -9.4 | 4.94 | -9.4 | 4.6 | -9.4 | 2.43 | -9.4 | 1.93 | -9.4 | 1.82 | -9.4 | 5.6 | -9.4 | 5.6 | -9.4 | 5.1 | -9.4 | 2.43 | -9.4 | 1.93 | -9.4 | 1.82 | -9.4 | 6.64 | -9.4 | 6.64 | -9.4 | 5.8 | -9.4 | 2.52 | -9.4 | 2.03 | -9.4 | 1.83 | -9.4 | 9.6 | -9.4 | 9.6 | -9.4 | 9.6 | -9.4 | 2.62 | -9.4 | 2.14 | -9.4 | 1.94 | -9.4 | 10.6 | -9.4 | 10.6 | -9.4 | 10.36 | -9.4 | 2.62 | -9.4 | 2.14 | -9.4 | 1.94 | -9.4 | 11.71 | -9.4 | 11.75 | -9.4 | 11.74 | -9.4 | 2.62 | -9.4 | 2.14 | -9.4 | 1.93
-9.3 | -9.3 | 4.37 | -9.3 | 4.22 | -9.3 | 4.06 | -9.3 | 2.73 | -9.3 | 2.27 | -9.3 | 1.82 | -9.3 | 5.82 | -9.3 | 5.36 | -9.3 | 4.86 | -9.3 | 3.2 | -9.3 | 3.05 | -9.3 | 2.63 | -9.3 | 7.93 | -9.3 | 7.79 | -9.3 | 6.85 | -9.3 | 3.34 | -9.3 | 2.98 | -9.3 | 2.68 | -9.3 | 10.39 | -9.3 | 9.87 | -9.3 | 10.2 | -9.3 | 3.15 | -9.3 | 2.84 | -9.3 | 2.43 | -9.3 | 12.22 | -9.3 | 11.24 | -9.3 | 9.95 | -9.3 | 3.18 | -9.3 | 2.84 | -9.3 | 2.51 | -9.3 | 3.11 | -9.3 | 2.92 | -9.3 | 2.62 | -9.3 | 2.77 | -9.3 | 2.34 | -9.3 | 1.65 | -9.3 | 5.12 | -9.3 | 4.96 | -9.3 | 4.62 | -9.3 | 2.44 | -9.3 | 1.94 | -9.3 | 1.82 | -9.3 | 5.62 | -9.3 | 5.62 | -9.3 | 5.12 | -9.3 | 2.44 | -9.3 | 1.94 | -9.3 | 1.82 | -9.3 | 6.66 | -9.3 | 6.67 | -9.3 | 5.82 | -9.3 | 2.53 | -9.3 | 2.04 | -9.3 | 1.84 | -9.3 | 9.62 | -9.3 | 9.62 | -9.3 | 9.62 | -9.3 | 2.62 | -9.3 | 2.15 | -9.3 | 1.95 | -9.3 | 10.62 | -9.3 | 10.62 | -9.3 | 10.39 | -9.3 | 2.62 | -9.3 | 2.15 | -9.3 | 1.95 | -9.3 | 11.74 | -9.3 | 11.79 | -9.3 | 11.78 | -9.3 | 2.62 | -9.3 | 2.14 | -9.3 | 1.94
-9.2 | -9.2 | 4.39 | -9.2 | 4.24 | -9.2 | 4.08 | -9.2 | 2.73 | -9.2 | 2.27 | -9.2 | 1.82 | -9.2 | 5.84 | -9.2 | 5.38 | -9.2 | 4.88 | -9.2 | 3.2 | -9.2 | 3.05 | -9.2 | 2.63 | -9.2 | 7.95 | -9.2 | 7.81 | -9.2 | 6.87 | -9.2 | 3.35 | -9.2 | 2.98 | -9.2 | 2.68 | -9.2 | 10.42 | -9.2 | 9.9 | -9.2 | 10.23 | -9.2 | 3.15 | -9.2 | 2.85 | -9.2 | 2.43 | -9.2 | 12.25 | -9.2 | 11.28 | -9.2 | 9.98 | -9.2 | 3.19 | -9.2 | 2.84 | -9.2 | 2.51 | -9.2 | 3.13 | -9.2 | 2.94 | -9.2 | 2.63 | -9.2 | 2.79 | -9.2 | 2.34 | -9.2 | 1.65 | -9.2 | 5.13 | -9.2 | 4.99 | -9.2 | 4.63 | -9.2 | 2.45 | -9.2 | 1.94 | -9.2 | 1.83 | -9.2 | 5.63 | -9.2 | 5.63 | -9.2 | 5.13 | -9.2 | 2.45 | -9.2 | 1.94 | -9.2 | 1.83 | -9.2 | 6.69 | -9.2 | 6.69 | -9.2 | 5.83 | -9.2 | 2.53 | -9.2 | 2.04 | -9.2 | 1.84 | -9.2 | 9.63 | -9.2 | 9.63 | -9.2 | 9.63 | -9.2 | 2.63 | -9.2 | 2.15 | -9.2 | 1.95 | -9.2 | 10.63 | -9.2 | 10.63 | -9.2 | 10.41 | -9.2 | 2.63 | -9.2 | 2.15 | -9.2 | 1.95 | -9.2 | 11.77 | -9.2 | 11.83 | -9.2 | 11.82 | -9.2 | 2.62 | -9.2 | 2.15 | -9.2 | 1.94
-9.1 | -9.1 | 4.41 | -9.1 | 4.26 | -9.1 | 4.1 | -9.1 | 2.73 | -9.1 | 2.27 | -9.1 | 1.82 | -9.1 | 5.86 | -9.1 | 5.4 | -9.1 | 4.9 | -9.1 | 3.2 | -9.1 | 3.05 | -9.1 | 2.63 | -9.1 | 7.98 | -9.1 | 7.83 | -9.1 | 6.89 | -9.1 | 3.35 | -9.1 | 2.98 | -9.1 | 2.68 | -9.1 | 10.45 | -9.1 | 9.93 | -9.1 | 10.27 | -9.1 | 3.15 | -9.1 | 2.85 | -9.1 | 2.43 | -9.1 | 12.29 | -9.1 | 11.31 | -9.1 | 10.01 | -9.1 | 3.19 | -9.1 | 2.85 | -9.1 | 2.51 | -9.1 | 3.15 | -9.1 | 2.95 | -9.1 | 2.65 | -9.1 | 2.8 | -9.1 | 2.35 | -9.1 | 1.66 | -9.1 | 5.15 | -9.1 | 5.01 | -9.1 | 4.65 | -9.1 | 2.45 | -9.1 | 1.95 | -9.1 | 1.83 | -9.1 | 5.65 | -9.1 | 5.65 | -9.1 | 5.15 | -9.1 | 2.45 | -9.1 | 1.95 | -9.1 | 1.83 | -9.1 | 6.71 | -9.1 | 6.71 | -9.1 | 5.85 | -9.1 | 2.53 | -9.1 | 2.05 | -9.1 | 1.85 | -9.1 | 9.65 | -9.1 | 9.65 | -9.1 | 9.65 | -9.1 | 2.63 | -9.1 | 2.16 | -9.1 | 1.96 | -9.1 | 10.65 | -9.1 | 10.65 | -9.1 | 10.44 | -9.1 | 2.63 | -9.1 | 2.16 | -9.1 | 1.96 | -9.1 | 11.81 | -9.1 | 11.87 | -9.1 | 11.86 | -9.1 | 2.63 | -9.1 | 2.16 | -9.1 | 1.95
-9 | -9 | 4.43 | -9 | 4.27 | -9 | 4.11 | -9 | 2.74 | -9 | 2.27 | -9 | 1.83 | -9 | 5.88 | -9 | 5.41 | -9 | 4.91 | -9 | 3.21 | -9 | 3.05 | -9 | 2.64 | -9 | 8 | -9 | 7.85 | -9 | 6.91 | -9 | 3.35 | -9 | 2.99 | -9 | 2.69 | -9 | 10.48 | -9 | 9.96 | -9 | 10.3 | -9 | 3.16 | -9 | 2.85 | -9 | 2.43 | -9 | 12.32 | -9 | 11.34 | -9 | 10.05 | -9 | 3.19 | -9 | 2.85 | -9 | 2.51 | -9 | 3.16 | -9 | 2.97 | -9 | 2.67 | -9 | 2.81 | -9 | 2.35 | -9 | 1.67 | -9 | 5.17 | -9 | 5.03 | -9 | 4.67 | -9 | 2.46 | -9 | 1.95 | -9 | 1.83 | -9 | 5.67 | -9 | 5.67 | -9 | 5.17 | -9 | 2.46 | -9 | 1.95 | -9 | 1.83 | -9 | 6.73 | -9 | 6.74 | -9 | 5.87 | -9 | 2.54 | -9 | 2.05 | -9 | 1.85 | -9 | 9.67 | -9 | 9.67 | -9 | 9.67 | -9 | 2.63 | -9 | 2.17 | -9 | 1.97 | -9 | 10.67 | -9 | 10.67 | -9 | 10.47 | -9 | 2.63 | -9 | 2.17 | -9 | 1.97 | -9 | 11.84 | -9 | 11.91 | -9 | 11.9 | -9 | 2.63 | -9 | 2.16 | -9 | 1.95
-8.9 | -8.9 | 4.44 | -8.9 | 4.29 | -8.9 | 4.13 | -8.9 | 2.74 | -8.9 | 2.28 | -8.9 | 1.83 | -8.9 | 5.89 | -8.9 | 5.43 | -8.9 | 4.93 | -8.9 | 3.21 | -8.9 | 3.06 | -8.9 | 2.64 | -8.9 | 8.02 | -8.9 | 7.88 | -8.9 | 6.93 | -8.9 | 3.36 | -8.9 | 2.99 | -8.9 | 2.69 | -8.9 | 10.5 | -8.9 | 9.99 | -8.9 | 10.33 | -8.9 | 3.16 | -8.9 | 2.85 | -8.9 | 2.43 | -8.9 | 12.35 | -8.9 | 11.38 | -8.9 | 10.08 | -8.9 | 3.2 | -8.9 | 2.85 | -8.9 | 2.52 | -8.9 | 3.18 | -8.9 | 2.99 | -8.9 | 2.68 | -8.9 | 2.82 | -8.9 | 2.36 | -8.9 | 1.67 | -8.9 | 5.18 | -8.9 | 5.06 | -8.9 | 4.68 | -8.9 | 2.46 | -8.9 | 1.96 | -8.9 | 1.84 | -8.9 | 5.68 | -8.9 | 5.68 | -8.9 | 5.18 | -8.9 | 2.46 | -8.9 | 1.96 | -8.9 | 1.84 | -8.9 | 6.76 | -8.9 | 6.76 | -8.9 | 5.88 | -8.9 | 2.54 | -8.9 | 2.06 | -8.9 | 1.86 | -8.9 | 9.68 | -8.9 | 9.68 | -8.9 | 9.68 | -8.9 | 2.64 | -8.9 | 2.17 | -8.9 | 1.97 | -8.9 | 10.68 | -8.9 | 10.68 | -8.9 | 10.49 | -8.9 | 2.64 | -8.9 | 2.17 | -8.9 | 1.97 | -8.9 | 11.88 | -8.9 | 11.95 | -8.9 | 11.94 | -8.9 | 2.63 | -8.9 | 2.17 | -8.9 | 1.96
-8.8 | -8.8 | 4.46 | -8.8 | 4.31 | -8.8 | 4.15 | -8.8 | 2.74 | -8.8 | 2.28 | -8.8 | 1.83 | -8.8 | 5.91 | -8.8 | 5.45 | -8.8 | 4.95 | -8.8 | 3.21 | -8.8 | 3.06 | -8.8 | 2.64 | -8.8 | 8.04 | -8.8 | 7.9 | -8.8 | 6.95 | -8.8 | 3.36 | -8.8 | 3 | -8.8 | 2.69 | -8.8 | 10.53 | -8.8 | 10.02 | -8.8 | 10.36 | -8.8 | 3.17 | -8.8 | 2.86 | -8.8 | 2.43 | -8.8 | 12.39 | -8.8 | 11.41 | -8.8 | 10.11 | -8.8 | 3.2 | -8.8 | 2.86 | -8.8 | 2.52 | -8.8 | 3.2 | -8.8 | 3 | -8.8 | 2.7 | -8.8 | 2.83 | -8.8 | 2.36 | -8.8 | 1.68 | -8.8 | 5.2 | -8.8 | 5.08 | -8.8 | 4.7 | -8.8 | 2.47 | -8.8 | 1.96 | -8.8 | 1.84 | -8.8 | 5.7 | -8.8 | 5.7 | -8.8 | 5.2 | -8.8 | 2.47 | -8.8 | 1.96 | -8.8 | 1.84 | -8.8 | 6.78 | -8.8 | 6.78 | -8.8 | 5.9 | -8.8 | 2.54 | -8.8 | 2.06 | -8.8 | 1.86 | -8.8 | 9.7 | -8.8 | 9.7 | -8.8 | 9.7 | -8.8 | 2.64 | -8.8 | 2.18 | -8.8 | 1.98 | -8.8 | 10.7 | -8.8 | 10.7 | -8.8 | 10.52 | -8.8 | 2.64 | -8.8 | 2.18 | -8.8 | 1.98 | -8.8 | 11.91 | -8.8 | 11.99 | -8.8 | 11.98 | -8.8 | 2.64 | -8.8 | 2.18 | -8.8 | 1.96
-8.7 | -8.7 | 4.48 | -8.7 | 4.33 | -8.7 | 4.16 | -8.7 | 2.75 | -8.7 | 2.28 | -8.7 | 1.83 | -8.7 | 5.93 | -8.7 | 5.47 | -8.7 | 4.96 | -8.7 | 3.22 | -8.7 | 3.06 | -8.7 | 2.64 | -8.7 | 8.07 | -8.7 | 7.92 | -8.7 | 6.97 | -8.7 | 3.36 | -8.7 | 3 | -8.7 | 2.69 | -8.7 | 10.56 | -8.7 | 10.05 | -8.7 | 10.39 | -8.7 | 3.17 | -8.7 | 2.86 | -8.7 | 2.43 | -8.7 | 12.42 | -8.7 | 11.44 | -8.7 | 10.15 | -8.7 | 3.2 | -8.7 | 2.86 | -8.7 | 2.52 | -8.7 | 3.21 | -8.7 | 3.02 | -8.7 | 2.72 | -8.7 | 2.84 | -8.7 | 2.37 | -8.7 | 1.69 | -8.7 | 5.22 | -8.7 | 5.1 | -8.7 | 4.72 | -8.7 | 2.47 | -8.7 | 1.97 | -8.7 | 1.84 | -8.7 | 5.72 | -8.7 | 5.72 | -8.7 | 5.22 | -8.7 | 2.47 | -8.7 | 1.97 | -8.7 | 1.84 | -8.7 | 6.8 | -8.7 | 6.81 | -8.7 | 5.92 | -8.7 | 2.55 | -8.7 | 2.07 | -8.7 | 1.87 | -8.7 | 9.72 | -8.7 | 9.72 | -8.7 | 9.72 | -8.7 | 2.64 | -8.7 | 2.19 | -8.7 | 1.99 | -8.7 | 10.72 | -8.7 | 10.72 | -8.7 | 10.55 | -8.7 | 2.64 | -8.7 | 2.19 | -8.7 | 1.99 | -8.7 | 11.95 | -8.7 | 12.03 | -8.7 | 12.02 | -8.7 | 2.64 | -8.7 | 2.18 | -8.7 | 1.97
-8.6 | -8.6 | 4.49 | -8.6 | 4.34 | -8.6 | 4.18 | -8.6 | 2.75 | -8.6 | 2.28 | -8.6 | 1.84 | -8.6 | 5.94 | -8.6 | 5.48 | -8.6 | 4.98 | -8.6 | 3.22 | -8.6 | 3.06 | -8.6 | 2.65 | -8.6 | 8.09 | -8.6 | 7.94 | -8.6 | 6.99 | -8.6 | 3.37 | -8.6 | 3 | -8.6 | 2.7 | -8.6 | 10.59 | -8.6 | 10.08 | -8.6 | 10.42 | -8.6 | 3.18 | -8.6 | 2.86 | -8.6 | 2.43 | -8.6 | 12.45 | -8.6 | 11.48 | -8.6 | 10.18 | -8.6 | 3.21 | -8.6 | 2.86 | -8.6 | 2.52 | -8.6 | 3.23 | -8.6 | 3.04 | -8.6 | 2.73 | -8.6 | 2.85 | -8.6 | 2.37 | -8.6 | 1.69 | -8.6 | 5.23 | -8.6 | 5.13 | -8.6 | 4.73 | -8.6 | 2.48 | -8.6 | 1.97 | -8.6 | 1.85 | -8.6 | 5.73 | -8.6 | 5.73 | -8.6 | 5.23 | -8.6 | 2.48 | -8.6 | 1.97 | -8.6 | 1.85 | -8.6 | 6.83 | -8.6 | 6.83 | -8.6 | 5.93 | -8.6 | 2.55 | -8.6 | 2.07 | -8.6 | 1.87 | -8.6 | 9.73 | -8.6 | 9.73 | -8.6 | 9.73 | -8.6 | 2.65 | -8.6 | 2.19 | -8.6 | 1.99 | -8.6 | 10.73 | -8.6 | 10.73 | -8.6 | 10.57 | -8.6 | 2.65 | -8.6 | 2.19 | -8.6 | 1.99 | -8.6 | 11.98 | -8.6 | 12.07 | -8.6 | 12.06 | -8.6 | 2.64 | -8.6 | 2.19 | -8.6 | 1.97
-8.5 | -8.5 | 4.51 | -8.5 | 4.36 | -8.5 | 4.19 | -8.5 | 2.75 | -8.5 | 2.29 | -8.5 | 1.84 | -8.5 | 5.96 | -8.5 | 5.5 | -8.5 | 4.99 | -8.5 | 3.22 | -8.5 | 3.07 | -8.5 | 2.65 | -8.5 | 8.11 | -8.5 | 7.96 | -8.5 | 7.01 | -8.5 | 3.37 | -8.5 | 3.01 | -8.5 | 2.7 | -8.5 | 10.62 | -8.5 | 10.11 | -8.5 | 10.45 | -8.5 | 3.18 | -8.5 | 2.87 | -8.5 | 2.43 | -8.5 | 12.49 | -8.5 | 11.51 | -8.5 | 10.21 | -8.5 | 3.21 | -8.5 | 2.87 | -8.5 | 2.53 | -8.5 | 3.25 | -8.5 | 3.06 | -8.5 | 2.75 | -8.5 | 2.86 | -8.5 | 2.38 | -8.5 | 1.7 | -8.5 | 5.25 | -8.5 | 5.15 | -8.5 | 4.75 | -8.5 | 2.49 | -8.5 | 1.98 | -8.5 | 1.85 | -8.5 | 5.75 | -8.5 | 5.75 | -8.5 | 5.25 | -8.5 | 2.49 | -8.5 | 1.98 | -8.5 | 1.85 | -8.5 | 6.85 | -8.5 | 6.86 | -8.5 | 5.95 | -8.5 | 2.56 | -8.5 | 2.08 | -8.5 | 1.88 | -8.5 | 9.75 | -8.5 | 9.75 | -8.5 | 9.75 | -8.5 | 2.65 | -8.5 | 2.2 | -8.5 | 2 | -8.5 | 10.75 | -8.5 | 10.75 | -8.5 | 10.6 | -8.5 | 2.65 | -8.5 | 2.2 | -8.5 | 2 | -8.5 | 12.02 | -8.5 | 12.12 | -8.5 | 12.1 | -8.5 | 2.65 | -8.5 | 2.2 | -8.5 | 1.98
-8.4 | -8.4 | 4.53 | -8.4 | 4.38 | -8.4 | 4.21 | -8.4 | 2.76 | -8.4 | 2.29 | -8.4 | 1.84 | -8.4 | 5.98 | -8.4 | 5.52 | -8.4 | 5.01 | -8.4 | 3.23 | -8.4 | 3.07 | -8.4 | 2.65 | -8.4 | 8.13 | -8.4 | 7.99 | -8.4 | 7.03 | -8.4 | 3.38 | -8.4 | 3.01 | -8.4 | 2.7 | -8.4 | 10.65 | -8.4 | 10.14 | -8.4 | 10.48 | -8.4 | 3.18 | -8.4 | 2.87 | -8.4 | 2.43 | -8.4 | 12.52 | -8.4 | 11.54 | -8.4 | 10.25 | -8.4 | 3.22 | -8.4 | 2.87 | -8.4 | 2.53 | -8.4 | 3.26 | -8.4 | 3.07 | -8.4 | 2.77 | -8.4 | 2.87 | -8.4 | 2.38 | -8.4 | 1.71 | -8.4 | 5.27 | -8.4 | 5.17 | -8.4 | 4.77 | -8.4 | 2.49 | -8.4 | 1.98 | -8.4 | 1.85 | -8.4 | 5.77 | -8.4 | 5.77 | -8.4 | 5.27 | -8.4 | 2.49 | -8.4 | 1.98 | -8.4 | 1.85 | -8.4 | 6.87 | -8.4 | 6.88 | -8.4 | 5.97 | -8.4 | 2.56 | -8.4 | 2.08 | -8.4 | 1.88 | -8.4 | 9.77 | -8.4 | 9.77 | -8.4 | 9.77 | -8.4 | 2.65 | -8.4 | 2.21 | -8.4 | 2.01 | -8.4 | 10.77 | -8.4 | 10.77 | -8.4 | 10.63 | -8.4 | 2.65 | -8.4 | 2.21 | -8.4 | 2.01 | -8.4 | 12.05 | -8.4 | 12.16 | -8.4 | 12.14 | -8.4 | 2.65 | -8.4 | 2.2 | -8.4 | 1.98
-8.3 | -8.3 | 4.54 | -8.3 | 4.39 | -8.3 | 4.23 | -8.3 | 2.76 | -8.3 | 2.29 | -8.3 | 1.84 | -8.3 | 5.99 | -8.3 | 5.53 | -8.3 | 5.03 | -8.3 | 3.23 | -8.3 | 3.07 | -8.3 | 2.65 | -8.3 | 8.16 | -8.3 | 8.01 | -8.3 | 7.06 | -8.3 | 3.38 | -8.3 | 3.02 | -8.3 | 2.7 | -8.3 | 10.68 | -8.3 | 10.17 | -8.3 | 10.51 | -8.3 | 3.19 | -8.3 | 2.87 | -8.3 | 2.44 | -8.3 | 12.56 | -8.3 | 11.58 | -8.3 | 10.28 | -8.3 | 3.22 | -8.3 | 2.87 | -8.3 | 2.53 | -8.3 | 3.28 | -8.3 | 3.09 | -8.3 | 2.78 | -8.3 | 2.88 | -8.3 | 2.39 | -8.3 | 1.71 | -8.3 | 5.28 | -8.3 | 5.2 | -8.3 | 4.78 | -8.3 | 2.5 | -8.3 | 1.99 | -8.3 | 1.86 | -8.3 | 5.78 | -8.3 | 5.78 | -8.3 | 5.28 | -8.3 | 2.5 | -8.3 | 1.99 | -8.3 | 1.86 | -8.3 | 6.9 | -8.3 | 6.9 | -8.3 | 5.98 | -8.3 | 2.56 | -8.3 | 2.09 | -8.3 | 1.89 | -8.3 | 9.78 | -8.3 | 9.78 | -8.3 | 9.78 | -8.3 | 2.66 | -8.3 | 2.21 | -8.3 | 2.01 | -8.3 | 10.78 | -8.3 | 10.78 | -8.3 | 10.65 | -8.3 | 2.66 | -8.3 | 2.21 | -8.3 | 2.01 | -8.3 | 12.08 | -8.3 | 12.2 | -8.3 | 12.18 | -8.3 | 2.65 | -8.3 | 2.21 | -8.3 | 1.99
-8.2 | -8.2 | 4.56 | -8.2 | 4.41 | -8.2 | 4.24 | -8.2 | 2.76 | -8.2 | 2.29 | -8.2 | 1.85 | -8.2 | 6.01 | -8.2 | 5.55 | -8.2 | 5.04 | -8.2 | 3.23 | -8.2 | 3.07 | -8.2 | 2.66 | -8.2 | 8.18 | -8.2 | 8.03 | -8.2 | 7.08 | -8.2 | 3.38 | -8.2 | 3.02 | -8.2 | 2.7 | -8.2 | 10.71 | -8.2 | 10.2 | -8.2 | 10.55 | -8.2 | 3.19 | -8.2 | 2.88 | -8.2 | 2.44 | -8.2 | 12.59 | -8.2 | 11.61 | -8.2 | 10.31 | -8.2 | 3.22 | -8.2 | 2.88 | -8.2 | 2.53 | -8.2 | 3.29 | -8.2 | 3.11 | -8.2 | 2.8 | -8.2 | 2.89 | -8.2 | 2.39 | -8.2 | 1.72 | -8.2 | 5.3 | -8.2 | 5.22 | -8.2 | 4.8 | -8.2 | 2.5 | -8.2 | 1.99 | -8.2 | 1.86 | -8.2 | 5.8 | -8.2 | 5.8 | -8.2 | 5.3 | -8.2 | 2.5 | -8.2 | 1.99 | -8.2 | 1.86 | -8.2 | 6.92 | -8.2 | 6.93 | -8.2 | 6 | -8.2 | 2.57 | -8.2 | 2.09 | -8.2 | 1.89 | -8.2 | 9.8 | -8.2 | 9.8 | -8.2 | 9.8 | -8.2 | 2.66 | -8.2 | 2.22 | -8.2 | 2.02 | -8.2 | 10.8 | -8.2 | 10.8 | -8.2 | 10.68 | -8.2 | 2.66 | -8.2 | 2.22 | -8.2 | 2.02 | -8.2 | 12.12 | -8.2 | 12.24 | -8.2 | 12.22 | -8.2 | 2.65 | -8.2 | 2.21 | -8.2 | 1.99
-8.1 | -8.1 | 4.58 | -8.1 | 4.43 | -8.1 | 4.26 | -8.1 | 2.77 | -8.1 | 2.3 | -8.1 | 1.85 | -8.1 | 6.03 | -8.1 | 5.57 | -8.1 | 5.06 | -8.1 | 3.24 | -8.1 | 3.08 | -8.1 | 2.66 | -8.1 | 8.2 | -8.1 | 8.05 | -8.1 | 7.1 | -8.1 | 3.39 | -8.1 | 3.02 | -8.1 | 2.71 | -8.1 | 10.74 | -8.1 | 10.23 | -8.1 | 10.58 | -8.1 | 3.2 | -8.1 | 2.88 | -8.1 | 2.44 | -8.1 | 12.62 | -8.1 | 11.64 | -8.1 | 10.35 | -8.1 | 3.23 | -8.1 | 2.88 | -8.1 | 2.53 | -8.1 | 3.31 | -8.1 | 3.12 | -8.1 | 2.82 | -8.1 | 2.9 | -8.1 | 2.4 | -8.1 | 1.73 | -8.1 | 5.32 | -8.1 | 5.24 | -8.1 | 4.82 | -8.1 | 2.51 | -8.1 | 2 | -8.1 | 1.86 | -8.1 | 5.82 | -8.1 | 5.82 | -8.1 | 5.32 | -8.1 | 2.51 | -8.1 | 2 | -8.1 | 1.86 | -8.1 | 6.94 | -8.1 | 6.95 | -8.1 | 6.02 | -8.1 | 2.57 | -8.1 | 2.1 | -8.1 | 1.9 | -8.1 | 9.82 | -8.1 | 9.82 | -8.1 | 9.82 | -8.1 | 2.66 | -8.1 | 2.23 | -8.1 | 2.03 | -8.1 | 10.82 | -8.1 | 10.82 | -8.1 | 10.71 | -8.1 | 2.66 | -8.1 | 2.23 | -8.1 | 2.03 | -8.1 | 12.15 | -8.1 | 12.28 | -8.1 | 12.26 | -8.1 | 2.66 | -8.1 | 2.22 | -8.1 | 2
-8 | -8 | 4.6 | -8 | 4.44 | -8 | 4.28 | -8 | 2.77 | -8 | 2.3 | -8 | 1.85 | -8 | 6.05 | -8 | 5.58 | -8 | 5.08 | -8 | 3.24 | -8 | 3.08 | -8 | 2.66 | -8 | 8.22 | -8 | 8.07 | -8 | 7.12 | -8 | 3.39 | -8 | 3.03 | -8 | 2.71 | -8 | 10.77 | -8 | 10.26 | -8 | 10.61 | -8 | 3.2 | -8 | 2.88 | -8 | 2.44 | -8 | 12.66 | -8 | 11.68 | -8 | 10.38 | -8 | 3.23 | -8 | 2.88 | -8 | 2.54 | -8 | 3.33 | -8 | 3.14 | -8 | 2.83 | -8 | 2.91 | -8 | 2.4 | -8 | 1.73 | -8 | 5.33 | -8 | 5.27 | -8 | 4.83 | -8 | 2.51 | -8 | 2 | -8 | 1.87 | -8 | 5.83 | -8 | 5.83 | -8 | 5.33 | -8 | 2.51 | -8 | 2 | -8 | 1.87 | -8 | 6.97 | -8 | 6.97 | -8 | 6.03 | -8 | 2.57 | -8 | 2.1 | -8 | 1.9 | -8 | 9.83 | -8 | 9.83 | -8 | 9.83 | -8 | 2.67 | -8 | 2.23 | -8 | 2.03 | -8 | 10.83 | -8 | 10.83 | -8 | 10.73 | -8 | 2.67 | -8 | 2.23 | -8 | 2.03 | -8 | 12.19 | -8 | 12.32 | -8 | 12.3 | -8 | 2.66 | -8 | 2.23 | -8 | 2
-7.9 | -7.9 | 4.61 | -7.9 | 4.46 | -7.9 | 4.29 | -7.9 | 2.77 | -7.9 | 2.3 | -7.9 | 1.85 | -7.9 | 6.06 | -7.9 | 5.6 | -7.9 | 5.09 | -7.9 | 3.24 | -7.9 | 3.08 | -7.9 | 2.66 | -7.9 | 8.25 | -7.9 | 8.1 | -7.9 | 7.14 | -7.9 | 3.39 | -7.9 | 3.03 | -7.9 | 2.71 | -7.9 | 10.8 | -7.9 | 10.29 | -7.9 | 10.64 | -7.9 | 3.21 | -7.9 | 2.89 | -7.9 | 2.44 | -7.9 | 12.69 | -7.9 | 11.71 | -7.9 | 10.42 | -7.9 | 3.23 | -7.9 | 2.88 | -7.9 | 2.54 | -7.9 | 3.34 | -7.9 | 3.16 | -7.9 | 2.85 | -7.9 | 2.92 | -7.9 | 2.41 | -7.9 | 1.74 | -7.9 | 5.35 | -7.9 | 5.29 | -7.9 | 4.85 | -7.9 | 2.52 | -7.9 | 2.01 | -7.9 | 1.87 | -7.9 | 5.85 | -7.9 | 5.85 | -7.9 | 5.35 | -7.9 | 2.52 | -7.9 | 2.01 | -7.9 | 1.87 | -7.9 | 6.99 | -7.9 | 7 | -7.9 | 6.05 | -7.9 | 2.58 | -7.9 | 2.11 | -7.9 | 1.91 | -7.9 | 9.85 | -7.9 | 9.85 | -7.9 | 9.85 | -7.9 | 2.67 | -7.9 | 2.24 | -7.9 | 2.04 | -7.9 | 10.85 | -7.9 | 10.85 | -7.9 | 10.76 | -7.9 | 2.67 | -7.9 | 2.24 | -7.9 | 2.04 | -7.9 | 12.22 | -7.9 | 12.36 | -7.9 | 12.34 | -7.9 | 2.66 | -7.9 | 2.23 | -7.9 | 2.01
-7.8 | -7.8 | 4.63 | -7.8 | 4.48 | -7.8 | 4.31 | -7.8 | 2.78 | -7.8 | 2.31 | -7.8 | 1.85 | -7.8 | 6.08 | -7.8 | 5.62 | -7.8 | 5.11 | -7.8 | 3.25 | -7.8 | 3.09 | -7.8 | 2.66 | -7.8 | 8.27 | -7.8 | 8.12 | -7.8 | 7.16 | -7.8 | 3.4 | -7.8 | 3.04 | -7.8 | 2.71 | -7.8 | 10.83 | -7.8 | 10.32 | -7.8 | 10.67 | -7.8 | 3.21 | -7.8 | 2.89 | -7.8 | 2.44 | -7.8 | 12.72 | -7.8 | 11.74 | -7.8 | 10.45 | -7.8 | 3.24 | -7.8 | 2.89 | -7.8 | 2.54 | -7.8 | 3.36 | -7.8 | 3.17 | -7.8 | 2.87 | -7.8 | 2.93 | -7.8 | 2.41 | -7.8 | 1.75 | -7.8 | 5.37 | -7.8 | 5.31 | -7.8 | 4.87 | -7.8 | 2.52 | -7.8 | 2.01 | -7.8 | 1.87 | -7.8 | 5.87 | -7.8 | 5.87 | -7.8 | 5.37 | -7.8 | 2.52 | -7.8 | 2.01 | -7.8 | 1.87 | -7.8 | 7.01 | -7.8 | 7.02 | -7.8 | 6.07 | -7.8 | 2.58 | -7.8 | 2.11 | -7.8 | 1.91 | -7.8 | 9.87 | -7.8 | 9.87 | -7.8 | 9.87 | -7.8 | 2.67 | -7.8 | 2.25 | -7.8 | 2.05 | -7.8 | 10.87 | -7.8 | 10.87 | -7.8 | 10.79 | -7.8 | 2.67 | -7.8 | 2.25 | -7.8 | 2.05 | -7.8 | 12.26 | -7.8 | 12.4 | -7.8 | 12.38 | -7.8 | 2.67 | -7.8 | 2.24 | -7.8 | 2.01
-7.7 | -7.7 | 4.65 | -7.7 | 4.49 | -7.7 | 4.32 | -7.7 | 2.78 | -7.7 | 2.31 | -7.7 | 1.86 | -7.7 | 6.1 | -7.7 | 5.63 | -7.7 | 5.12 | -7.7 | 3.25 | -7.7 | 3.09 | -7.7 | 2.67 | -7.7 | 8.29 | -7.7 | 8.14 | -7.7 | 7.18 | -7.7 | 3.4 | -7.7 | 3.04 | -7.7 | 2.72 | -7.7 | 10.86 | -7.7 | 10.35 | -7.7 | 10.7 | -7.7 | 3.21 | -7.7 | 2.89 | -7.7 | 2.44 | -7.7 | 12.76 | -7.7 | 11.78 | -7.7 | 10.48 | -7.7 | 3.24 | -7.7 | 2.89 | -7.7 | 2.54 | -7.7 | 3.38 | -7.7 | 3.19 | -7.7 | 2.88 | -7.7 | 2.95 | -7.7 | 2.42 | -7.7 | 1.75 | -7.7 | 5.38 | -7.7 | 5.34 | -7.7 | 4.88 | -7.7 | 2.53 | -7.7 | 2.02 | -7.7 | 1.88 | -7.7 | 5.88 | -7.7 | 5.88 | -7.7 | 5.38 | -7.7 | 2.53 | -7.7 | 2.02 | -7.7 | 1.88 | -7.7 | 7.04 | -7.7 | 7.04 | -7.7 | 6.08 | -7.7 | 2.58 | -7.7 | 2.12 | -7.7 | 1.92 | -7.7 | 9.88 | -7.7 | 9.88 | -7.7 | 9.88 | -7.7 | 2.68 | -7.7 | 2.25 | -7.7 | 2.05 | -7.7 | 10.88 | -7.7 | 10.88 | -7.7 | 10.81 | -7.7 | 2.68 | -7.7 | 2.25 | -7.7 | 2.05 | -7.7 | 12.29 | -7.7 | 12.44 | -7.7 | 12.42 | -7.7 | 2.67 | -7.7 | 2.25 | -7.7 | 2.02
-7.6 | -7.6 | 4.66 | -7.6 | 4.51 | -7.6 | 4.34 | -7.6 | 2.78 | -7.6 | 2.31 | -7.6 | 1.86 | -7.6 | 6.11 | -7.6 | 5.65 | -7.6 | 5.14 | -7.6 | 3.25 | -7.6 | 3.09 | -7.6 | 2.67 | -7.6 | 8.31 | -7.6 | 8.16 | -7.6 | 7.2 | -7.6 | 3.4 | -7.6 | 3.04 | -7.6 | 2.72 | -7.6 | 10.89 | -7.6 | 10.38 | -7.6 | 10.73 | -7.6 | 3.22 | -7.6 | 2.9 | -7.6 | 2.44 | -7.6 | 12.79 | -7.6 | 11.81 | -7.6 | 10.52 | -7.6 | 3.25 | -7.6 | 2.89 | -7.6 | 2.55 | -7.6 | 3.39 | -7.6 | 3.21 | -7.6 | 2.9 | -7.6 | 2.96 | -7.6 | 2.42 | -7.6 | 1.76 | -7.6 | 5.4 | -7.6 | 5.36 | -7.6 | 4.9 | -7.6 | 2.54 | -7.6 | 2.02 | -7.6 | 1.88 | -7.6 | 5.9 | -7.6 | 5.9 | -7.6 | 5.4 | -7.6 | 2.54 | -7.6 | 2.02 | -7.6 | 1.88 | -7.6 | 7.06 | -7.6 | 7.07 | -7.6 | 6.1 | -7.6 | 2.59 | -7.6 | 2.12 | -7.6 | 1.92 | -7.6 | 9.9 | -7.6 | 9.9 | -7.6 | 9.9 | -7.6 | 2.68 | -7.6 | 2.26 | -7.6 | 2.06 | -7.6 | 10.9 | -7.6 | 10.9 | -7.6 | 10.84 | -7.6 | 2.68 | -7.6 | 2.26 | -7.6 | 2.06 | -7.6 | 12.32 | -7.6 | 12.48 | -7.6 | 12.46 | -7.6 | 2.67 | -7.6 | 2.25 | -7.6 | 2.02
-7.5 | -7.5 | 4.68 | -7.5 | 4.53 | -7.5 | 4.36 | -7.5 | 2.79 | -7.5 | 2.31 | -7.5 | 1.86 | -7.5 | 6.13 | -7.5 | 5.67 | -7.5 | 5.16 | -7.5 | 3.26 | -7.5 | 3.09 | -7.5 | 2.67 | -7.5 | 8.34 | -7.5 | 8.18 | -7.5 | 7.22 | -7.5 | 3.41 | -7.5 | 3.05 | -7.5 | 2.72 | -7.5 | 10.92 | -7.5 | 10.41 | -7.5 | 10.76 | -7.5 | 3.22 | -7.5 | 2.9 | -7.5 | 2.44 | -7.5 | 12.83 | -7.5 | 11.84 | -7.5 | 10.55 | -7.5 | 3.25 | -7.5 | 2.9 | -7.5 | 2.55 | -7.5 | 3.41 | -7.5 | 3.23 | -7.5 | 2.92 | -7.5 | 2.97 | -7.5 | 2.43 | -7.5 | 1.77 | -7.5 | 5.42 | -7.5 | 5.38 | -7.5 | 4.92 | -7.5 | 2.54 | -7.5 | 2.03 | -7.5 | 1.88 | -7.5 | 5.92 | -7.5 | 5.92 | -7.5 | 5.42 | -7.5 | 2.54 | -7.5 | 2.03 | -7.5 | 1.88 | -7.5 | 7.08 | -7.5 | 7.09 | -7.5 | 6.12 | -7.5 | 2.59 | -7.5 | 2.13 | -7.5 | 1.93 | -7.5 | 9.92 | -7.5 | 9.92 | -7.5 | 9.92 | -7.5 | 2.68 | -7.5 | 2.27 | -7.5 | 2.07 | -7.5 | 10.92 | -7.5 | 10.92 | -7.5 | 10.87 | -7.5 | 2.68 | -7.5 | 2.27 | -7.5 | 2.07 | -7.5 | 12.36 | -7.5 | 12.53 | -7.5 | 12.5 | -7.5 | 2.68 | -7.5 | 2.26 | -7.5 | 2.03
-7.4 | -7.4 | 4.7 | -7.4 | 4.55 | -7.4 | 4.37 | -7.4 | 2.79 | -7.4 | 2.32 | -7.4 | 1.86 | -7.4 | 6.15 | -7.4 | 5.69 | -7.4 | 5.17 | -7.4 | 3.26 | -7.4 | 3.1 | -7.4 | 2.67 | -7.4 | 8.36 | -7.4 | 8.21 | -7.4 | 7.24 | -7.4 | 3.41 | -7.4 | 3.05 | -7.4 | 2.72 | -7.4 | 10.95 | -7.4 | 10.44 | -7.4 | 10.79 | -7.4 | 3.23 | -7.4 | 2.9 | -7.4 | 2.44 | -7.4 | 12.86 | -7.4 | 11.88 | -7.4 | 10.58 | -7.4 | 3.26 | -7.4 | 2.9 | -7.4 | 2.55 | -7.4 | 3.42 | -7.4 | 3.24 | -7.4 | 2.93 | -7.4 | 2.98 | -7.4 | 2.43 | -7.4 | 1.77 | -7.4 | 5.43 | -7.4 | 5.41 | -7.4 | 4.93 | -7.4 | 2.55 | -7.4 | 2.03 | -7.4 | 1.89 | -7.4 | 5.93 | -7.4 | 5.93 | -7.4 | 5.43 | -7.4 | 2.55 | -7.4 | 2.03 | -7.4 | 1.89 | -7.4 | 7.11 | -7.4 | 7.12 | -7.4 | 6.13 | -7.4 | 2.6 | -7.4 | 2.13 | -7.4 | 1.93 | -7.4 | 9.93 | -7.4 | 9.93 | -7.4 | 9.93 | -7.4 | 2.69 | -7.4 | 2.27 | -7.4 | 2.07 | -7.4 | 10.93 | -7.4 | 10.93 | -7.4 | 10.89 | -7.4 | 2.69 | -7.4 | 2.27 | -7.4 | 2.07 | -7.4 | 12.39 | -7.4 | 12.57 | -7.4 | 12.54 | -7.4 | 2.68 | -7.4 | 2.26 | -7.4 | 2.03
-7.3 | -7.3 | 4.72 | -7.3 | 4.56 | -7.3 | 4.39 | -7.3 | 2.79 | -7.3 | 2.32 | -7.3 | 1.87 | -7.3 | 6.17 | -7.3 | 5.7 | -7.3 | 5.19 | -7.3 | 3.26 | -7.3 | 3.1 | -7.3 | 2.68 | -7.3 | 8.38 | -7.3 | 8.23 | -7.3 | 7.26 | -7.3 | 3.41 | -7.3 | 3.06 | -7.3 | 2.73 | -7.3 | 10.98 | -7.3 | 10.47 | -7.3 | 10.83 | -7.3 | 3.23 | -7.3 | 2.91 | -7.3 | 2.45 | -7.3 | 12.89 | -7.3 | 11.91 | -7.3 | 10.62 | -7.3 | 3.27 | -7.3 | 2.91 | -7.3 | 2.56 | -7.3 | 3.44 | -7.3 | 3.26 | -7.3 | 2.95 | -7.3 | 2.99 | -7.3 | 2.44 | -7.3 | 1.78 | -7.3 | 5.45 | -7.3 | 5.43 | -7.3 | 4.95 | -7.3 | 2.55 | -7.3 | 2.04 | -7.3 | 1.89 | -7.3 | 5.95 | -7.3 | 5.95 | -7.3 | 5.45 | -7.3 | 2.55 | -7.3 | 2.04 | -7.3 | 1.89 | -7.3 | 7.13 | -7.3 | 7.14 | -7.3 | 6.15 | -7.3 | 2.6 | -7.3 | 2.14 | -7.3 | 1.94 | -7.3 | 9.95 | -7.3 | 9.95 | -7.3 | 9.95 | -7.3 | 2.69 | -7.3 | 2.28 | -7.3 | 2.08 | -7.3 | 10.95 | -7.3 | 10.95 | -7.3 | 10.92 | -7.3 | 2.69 | -7.3 | 2.28 | -7.3 | 2.08 | -7.3 | 12.43 | -7.3 | 12.61 | -7.3 | 12.58 | -7.3 | 2.68 | -7.3 | 2.27 | -7.3 | 2.04
-7.2 | -7.2 | 4.73 | -7.2 | 4.58 | -7.2 | 4.41 | -7.2 | 2.8 | -7.2 | 2.32 | -7.2 | 1.87 | -7.2 | 6.18 | -7.2 | 5.72 | -7.2 | 5.21 | -7.2 | 3.27 | -7.2 | 3.1 | -7.2 | 2.68 | -7.2 | 8.4 | -7.2 | 8.25 | -7.2 | 7.29 | -7.2 | 3.42 | -7.2 | 3.06 | -7.2 | 2.73 | -7.2 | 11.01 | -7.2 | 10.5 | -7.2 | 10.86 | -7.2 | 3.24 | -7.2 | 2.91 | -7.2 | 2.45 | -7.2 | 12.93 | -7.2 | 11.94 | -7.2 | 10.65 | -7.2 | 3.29 | -7.2 | 2.92 | -7.2 | 2.56 | -7.2 | 3.46 | -7.2 | 3.28 | -7.2 | 2.97 | -7.2 | 3 | -7.2 | 2.44 | -7.2 | 1.79 | -7.2 | 5.47 | -7.2 | 5.45 | -7.2 | 4.97 | -7.2 | 2.56 | -7.2 | 2.04 | -7.2 | 1.89 | -7.2 | 5.97 | -7.2 | 5.97 | -7.2 | 5.47 | -7.2 | 2.56 | -7.2 | 2.04 | -7.2 | 1.89 | -7.2 | 7.15 | -7.2 | 7.16 | -7.2 | 6.17 | -7.2 | 2.6 | -7.2 | 2.14 | -7.2 | 1.94 | -7.2 | 9.97 | -7.2 | 9.97 | -7.2 | 9.97 | -7.2 | 2.69 | -7.2 | 2.29 | -7.2 | 2.09 | -7.2 | 10.97 | -7.2 | 10.97 | -7.2 | 10.95 | -7.2 | 2.69 | -7.2 | 2.29 | -7.2 | 2.09 | -7.2 | 12.46 | -7.2 | 12.65 | -7.2 | 12.62 | -7.2 | 2.68 | -7.2 | 2.28 | -7.2 | 2.04
-7.1 | -7.1 | 4.75 | -7.1 | 4.6 | -7.1 | 4.42 | -7.1 | 2.8 | -7.1 | 2.32 | -7.1 | 1.87 | -7.1 | 6.2 | -7.1 | 5.74 | -7.1 | 5.22 | -7.1 | 3.27 | -7.1 | 3.1 | -7.1 | 2.68 | -7.1 | 8.43 | -7.1 | 8.27 | -7.1 | 7.31 | -7.1 | 3.42 | -7.1 | 3.06 | -7.1 | 2.73 | -7.1 | 11.04 | -7.1 | 10.53 | -7.1 | 10.89 | -7.1 | 3.24 | -7.1 | 2.91 | -7.1 | 2.45 | -7.1 | 12.96 | -7.1 | 11.98 | -7.1 | 10.68 | -7.1 | 3.3 | -7.1 | 2.92 | -7.1 | 2.57 | -7.1 | 3.47 | -7.1 | 3.29 | -7.1 | 2.98 | -7.1 | 3.01 | -7.1 | 2.45 | -7.1 | 1.79 | -7.1 | 5.48 | -7.1 | 5.48 | -7.1 | 4.98 | -7.1 | 2.56 | -7.1 | 2.05 | -7.1 | 1.9 | -7.1 | 5.98 | -7.1 | 5.98 | -7.1 | 5.48 | -7.1 | 2.56 | -7.1 | 2.05 | -7.1 | 1.9 | -7.1 | 7.18 | -7.1 | 7.19 | -7.1 | 6.18 | -7.1 | 2.61 | -7.1 | 2.15 | -7.1 | 1.95 | -7.1 | 9.98 | -7.1 | 9.98 | -7.1 | 9.98 | -7.1 | 2.7 | -7.1 | 2.29 | -7.1 | 2.09 | -7.1 | 10.98 | -7.1 | 10.98 | -7.1 | 10.97 | -7.1 | 2.7 | -7.1 | 2.29 | -7.1 | 2.09 | -7.1 | 12.5 | -7.1 | 12.69 | -7.1 | 12.66 | -7.1 | 2.69 | -7.1 | 2.28 | -7.1 | 2.05
-7 | -7 | 4.77 | -7 | 4.61 | -7 | 4.44 | -7 | 2.8 | -7 | 2.33 | -7 | 1.87 | -7 | 6.22 | -7 | 5.75 | -7 | 5.24 | -7 | 3.27 | -7 | 3.11 | -7 | 2.68 | -7 | 8.45 | -7 | 8.29 | -7 | 7.33 | -7 | 3.42 | -7 | 3.07 | -7 | 2.73 | -7 | 11.07 | -7 | 10.56 | -7 | 10.92 | -7 | 3.24 | -7 | 2.92 | -7 | 2.45 | -7 | 12.99 | -7 | 12.01 | -7 | 10.72 | -7 | 3.31 | -7 | 2.93 | -7 | 2.58 | -7 | 3.49 | -7 | 3.31 | -7 | 3 | -7 | 3.02 | -7 | 2.45 | -7 | 1.8 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 | -7 | 5 | -7 | 2.57 | -7 | 2.05 | -7 | 1.9 | -7 | 6 | -7 | 6 | -7 | 5.5 | -7 | 2.57 | -7 | 2.05 | -7 | 1.9 | -7 | 7.2 | -7 | 7.21 | -7 | 6.2 | -7 | 2.61 | -7 | 2.15 | -7 | 1.95 | -7 | 10 | -7 | 10 | -7 | 10 | -7 | 2.7 | -7 | 2.3 | -7 | 2.1 | -7 | 11 | -7 | 11 | -7 | 11 | -7 | 2.7 | -7 | 2.3 | -7 | 2.1 | -7 | 12.53 | -7 | 12.73 | -7 | 12.7 | -7 | 2.69 | -7 | 2.29 | -7 | 2.05
-6.9 | -6.9 | 4.78 | -6.9 | 4.63 | -6.9 | 4.46 | -6.9 | 2.81 | -6.9 | 2.33 | -6.9 | 1.88 | -6.9 | 6.23 | -6.9 | 5.77 | -6.9 | 5.26 | -6.9 | 3.28 | -6.9 | 3.11 | -6.9 | 2.69 | -6.9 | 8.47 | -6.9 | 8.32 | -6.9 | 7.35 | -6.9 | 3.43 | -6.9 | 3.07 | -6.9 | 2.73 | -6.9 | 11.09 | -6.9 | 10.59 | -6.9 | 10.95 | -6.9 | 3.25 | -6.9 | 2.92 | -6.9 | 2.45 | -6.9 | 13.03 | -6.9 | 12.05 | -6.9 | 10.75 | -6.9 | 3.32 | -6.9 | 2.94 | -6.9 | 2.58 | -6.9 | 3.51 | -6.9 | 3.32 | -6.9 | 3.01 | -6.9 | 3.03 | -6.9 | 2.46 | -6.9 | 1.81 | -6.9 | 5.53 | -6.9 | 5.52 | -6.9 | 5.03 | -6.9 | 2.58 | -6.9 | 2.06 | -6.9 | 1.91 | -6.9 | 6.05 | -6.9 | 6.04 | -6.9 | 5.54 | -6.9 | 2.58 | -6.9 | 2.06 | -6.9 | 1.91 | -6.9 | 7.24 | -6.9 | 7.24 | -6.9 | 6.25 | -6.9 | 2.62 | -6.9 | 2.16 | -6.9 | 1.96 | -6.9 | 10.05 | -6.9 | 10.05 | -6.9 | 10.03 | -6.9 | 2.71 | -6.9 | 2.31 | -6.9 | 2.11 | -6.9 | 11.05 | -6.9 | 11.04 | -6.9 | 11.04 | -6.9 | 2.71 | -6.9 | 2.31 | -6.9 | 2.11 | -6.9 | 12.58 | -6.9 | 12.76 | -6.9 | 12.72 | -6.9 | 2.7 | -6.9 | 2.3 | -6.9 | 2.06
-6.8 | -6.8 | 4.8 | -6.8 | 4.65 | -6.8 | 4.47 | -6.8 | 2.81 | -6.8 | 2.33 | -6.8 | 1.88 | -6.8 | 6.25 | -6.8 | 5.79 | -6.8 | 5.27 | -6.8 | 3.28 | -6.8 | 3.11 | -6.8 | 2.69 | -6.8 | 8.49 | -6.8 | 8.34 | -6.8 | 7.37 | -6.8 | 3.43 | -6.8 | 3.08 | -6.8 | 2.74 | -6.8 | 11.12 | -6.8 | 10.62 | -6.8 | 10.98 | -6.8 | 3.26 | -6.8 | 2.92 | -6.8 | 2.45 | -6.8 | 13.06 | -6.8 | 12.08 | -6.8 | 10.79 | -6.8 | 3.33 | -6.8 | 2.95 | -6.8 | 2.59 | -6.8 | 3.52 | -6.8 | 3.34 | -6.8 | 3.02 | -6.8 | 3.04 | -6.8 | 2.47 | -6.8 | 1.82 | -6.8 | 5.55 | -6.8 | 5.54 | -6.8 | 5.05 | -6.8 | 2.58 | -6.8 | 2.07 | -6.8 | 1.91 | -6.8 | 6.1 | -6.8 | 6.08 | -6.8 | 5.58 | -6.8 | 2.58 | -6.8 | 2.07 | -6.8 | 1.91 | -6.8 | 7.28 | -6.8 | 7.27 | -6.8 | 6.3 | -6.8 | 2.63 | -6.8 | 2.17 | -6.8 | 1.97 | -6.8 | 10.1 | -6.8 | 10.09 | -6.8 | 10.06 | -6.8 | 2.72 | -6.8 | 2.31 | -6.8 | 2.11 | -6.8 | 11.1 | -6.8 | 11.07 | -6.8 | 11.07 | -6.8 | 2.72 | -6.8 | 2.31 | -6.8 | 2.11 | -6.8 | 12.63 | -6.8 | 12.8 | -6.8 | 12.73 | -6.8 | 2.71 | -6.8 | 2.3 | -6.8 | 2.07
-6.7 | -6.7 | 4.82 | -6.7 | 4.66 | -6.7 | 4.49 | -6.7 | 2.81 | -6.7 | 2.33 | -6.7 | 1.88 | -6.7 | 6.27 | -6.7 | 5.8 | -6.7 | 5.29 | -6.7 | 3.28 | -6.7 | 3.11 | -6.7 | 2.69 | -6.7 | 8.52 | -6.7 | 8.36 | -6.7 | 7.39 | -6.7 | 3.43 | -6.7 | 3.08 | -6.7 | 2.74 | -6.7 | 11.15 | -6.7 | 10.65 | -6.7 | 11.01 | -6.7 | 3.27 | -6.7 | 2.93 | -6.7 | 2.46 | -6.7 | 13.1 | -6.7 | 12.11 | -6.7 | 10.82 | -6.7 | 3.35 | -6.7 | 2.95 | -6.7 | 2.59 | -6.7 | 3.54 | -6.7 | 3.35 | -6.7 | 3.03 | -6.7 | 3.05 | -6.7 | 2.47 | -6.7 | 1.83 | -6.7 | 5.58 | -6.7 | 5.56 | -6.7 | 5.08 | -6.7 | 2.59 | -6.7 | 2.07 | -6.7 | 1.92 | -6.7 | 6.15 | -6.7 | 6.12 | -6.7 | 5.62 | -6.7 | 2.59 | -6.7 | 2.07 | -6.7 | 1.92 | -6.7 | 7.32 | -6.7 | 7.3 | -6.7 | 6.35 | -6.7 | 2.64 | -6.7 | 2.17 | -6.7 | 1.97 | -6.7 | 10.15 | -6.7 | 10.14 | -6.7 | 10.09 | -6.7 | 2.73 | -6.7 | 2.32 | -6.7 | 2.12 | -6.7 | 11.15 | -6.7 | 11.11 | -6.7 | 11.11 | -6.7 | 2.73 | -6.7 | 2.32 | -6.7 | 2.12 | -6.7 | 12.68 | -6.7 | 12.83 | -6.7 | 12.75 | -6.7 | 2.72 | -6.7 | 2.31 | -6.7 | 2.07
-6.6 | -6.6 | 4.83 | -6.6 | 4.68 | -6.6 | 4.5 | -6.6 | 2.82 | -6.6 | 2.34 | -6.6 | 1.88 | -6.6 | 6.28 | -6.6 | 5.82 | -6.6 | 5.3 | -6.6 | 3.29 | -6.6 | 3.12 | -6.6 | 2.69 | -6.6 | 8.54 | -6.6 | 8.38 | -6.6 | 7.41 | -6.6 | 3.44 | -6.6 | 3.08 | -6.6 | 2.74 | -6.6 | 11.18 | -6.6 | 10.68 | -6.6 | 11.04 | -6.6 | 3.28 | -6.6 | 2.94 | -6.6 | 2.47 | -6.6 | 13.13 | -6.6 | 12.15 | -6.6 | 10.85 | -6.6 | 3.36 | -6.6 | 2.96 | -6.6 | 2.6 | -6.6 | 3.55 | -6.6 | 3.37 | -6.6 | 3.04 | -6.6 | 3.06 | -6.6 | 2.48 | -6.6 | 1.84 | -6.6 | 5.6 | -6.6 | 5.58 | -6.6 | 5.1 | -6.6 | 2.6 | -6.6 | 2.08 | -6.6 | 1.92 | -6.6 | 6.2 | -6.6 | 6.16 | -6.6 | 5.66 | -6.6 | 2.6 | -6.6 | 2.08 | -6.6 | 1.92 | -6.6 | 7.36 | -6.6 | 7.33 | -6.6 | 6.4 | -6.6 | 2.65 | -6.6 | 2.18 | -6.6 | 1.98 | -6.6 | 10.2 | -6.6 | 10.18 | -6.6 | 10.12 | -6.6 | 2.74 | -6.6 | 2.32 | -6.6 | 2.12 | -6.6 | 11.2 | -6.6 | 11.14 | -6.6 | 11.14 | -6.6 | 2.74 | -6.6 | 2.32 | -6.6 | 2.12 | -6.6 | 12.72 | -6.6 | 12.86 | -6.6 | 12.76 | -6.6 | 2.73 | -6.6 | 2.31 | -6.6 | 2.08
-6.5 | -6.5 | 4.85 | -6.5 | 4.7 | -6.5 | 4.52 | -6.5 | 2.82 | -6.5 | 2.34 | -6.5 | 1.88 | -6.5 | 6.3 | -6.5 | 5.84 | -6.5 | 5.32 | -6.5 | 3.29 | -6.5 | 3.12 | -6.5 | 2.69 | -6.5 | 8.56 | -6.5 | 8.4 | -6.5 | 7.43 | -6.5 | 3.44 | -6.5 | 3.09 | -6.5 | 2.74 | -6.5 | 11.21 | -6.5 | 10.71 | -6.5 | 11.08 | -6.5 | 3.29 | -6.5 | 2.95 | -6.5 | 2.47 | -6.5 | 13.16 | -6.5 | 12.18 | -6.5 | 10.89 | -6.5 | 3.37 | -6.5 | 2.97 | -6.5 | 2.61 | -6.5 | 3.57 | -6.5 | 3.38 | -6.5 | 3.05 | -6.5 | 3.07 | -6.5 | 2.49 | -6.5 | 1.85 | -6.5 | 5.63 | -6.5 | 5.6 | -6.5 | 5.13 | -6.5 | 2.6 | -6.5 | 2.09 | -6.5 | 1.93 | -6.5 | 6.25 | -6.5 | 6.2 | -6.5 | 5.7 | -6.5 | 2.6 | -6.5 | 2.09 | -6.5 | 1.93 | -6.5 | 7.4 | -6.5 | 7.36 | -6.5 | 6.45 | -6.5 | 2.66 | -6.5 | 2.19 | -6.5 | 1.99 | -6.5 | 10.25 | -6.5 | 10.23 | -6.5 | 10.15 | -6.5 | 2.75 | -6.5 | 2.33 | -6.5 | 2.13 | -6.5 | 11.25 | -6.5 | 11.18 | -6.5 | 11.18 | -6.5 | 2.75 | -6.5 | 2.33 | -6.5 | 2.13 | -6.5 | 12.77 | -6.5 | 12.9 | -6.5 | 12.78 | -6.5 | 2.74 | -6.5 | 2.32 | -6.5 | 2.09
-6.4 | -6.4 | 4.87 | -6.4 | 4.72 | -6.4 | 4.54 | -6.4 | 2.82 | -6.4 | 2.34 | -6.4 | 1.89 | -6.4 | 6.32 | -6.4 | 5.86 | -6.4 | 5.34 | -6.4 | 3.29 | -6.4 | 3.12 | -6.4 | 2.7 | -6.4 | 8.58 | -6.4 | 8.43 | -6.4 | 7.45 | -6.4 | 3.44 | -6.4 | 3.09 | -6.4 | 2.75 | -6.4 | 11.24 | -6.4 | 10.74 | -6.4 | 11.11 | -6.4 | 3.3 | -6.4 | 2.96 | -6.4 | 2.48 | -6.4 | 13.2 | -6.4 | 12.21 | -6.4 | 10.92 | -6.4 | 3.38 | -6.4 | 2.98 | -6.4 | 2.61 | -6.4 | 3.58 | -6.4 | 3.4 | -6.4 | 3.06 | -6.4 | 3.07 | -6.4 | 2.5 | -6.4 | 1.86 | -6.4 | 5.65 | -6.4 | 5.62 | -6.4 | 5.15 | -6.4 | 2.61 | -6.4 | 2.1 | -6.4 | 1.93 | -6.4 | 6.3 | -6.4 | 6.24 | -6.4 | 5.74 | -6.4 | 2.61 | -6.4 | 2.1 | -6.4 | 1.93 | -6.4 | 7.44 | -6.4 | 7.39 | -6.4 | 6.5 | -6.4 | 2.67 | -6.4 | 2.2 | -6.4 | 2 | -6.4 | 10.3 | -6.4 | 10.27 | -6.4 | 10.18 | -6.4 | 2.76 | -6.4 | 2.33 | -6.4 | 2.13 | -6.4 | 11.3 | -6.4 | 11.21 | -6.4 | 11.21 | -6.4 | 2.76 | -6.4 | 2.33 | -6.4 | 2.13 | -6.4 | 12.82 | -6.4 | 12.93 | -6.4 | 12.79 | -6.4 | 2.75 | -6.4 | 2.32 | -6.4 | 2.1
-6.3 | -6.3 | 4.89 | -6.3 | 4.73 | -6.3 | 4.55 | -6.3 | 2.83 | -6.3 | 2.34 | -6.3 | 1.89 | -6.3 | 6.34 | -6.3 | 5.87 | -6.3 | 5.35 | -6.3 | 3.3 | -6.3 | 3.12 | -6.3 | 2.7 | -6.3 | 8.61 | -6.3 | 8.45 | -6.3 | 7.47 | -6.3 | 3.45 | -6.3 | 3.1 | -6.3 | 2.75 | -6.3 | 11.27 | -6.3 | 10.77 | -6.3 | 11.14 | -6.3 | 3.31 | -6.3 | 2.96 | -6.3 | 2.49 | -6.3 | 13.23 | -6.3 | 12.25 | -6.3 | 10.95 | -6.3 | 3.39 | -6.3 | 2.99 | -6.3 | 2.62 | -6.3 | 3.6 | -6.3 | 3.41 | -6.3 | 3.07 | -6.3 | 3.08 | -6.3 | 2.5 | -6.3 | 1.87 | -6.3 | 5.68 | -6.3 | 5.64 | -6.3 | 5.18 | -6.3 | 2.62 | -6.3 | 2.1 | -6.3 | 1.94 | -6.3 | 6.35 | -6.3 | 6.28 | -6.3 | 5.78 | -6.3 | 2.62 | -6.3 | 2.1 | -6.3 | 1.94 | -6.3 | 7.48 | -6.3 | 7.42 | -6.3 | 6.55 | -6.3 | 2.68 | -6.3 | 2.2 | -6.3 | 2 | -6.3 | 10.35 | -6.3 | 10.32 | -6.3 | 10.21 | -6.3 | 2.77 | -6.3 | 2.34 | -6.3 | 2.14 | -6.3 | 11.35 | -6.3 | 11.25 | -6.3 | 11.25 | -6.3 | 2.77 | -6.3 | 2.34 | -6.3 | 2.14 | -6.3 | 12.87 | -6.3 | 12.96 | -6.3 | 12.81 | -6.3 | 2.76 | -6.3 | 2.33 | -6.3 | 2.1
-6.2 | -6.2 | 4.9 | -6.2 | 4.75 | -6.2 | 4.57 | -6.2 | 2.84 | -6.2 | 2.35 | -6.2 | 1.89 | -6.2 | 6.35 | -6.2 | 5.89 | -6.2 | 5.37 | -6.2 | 3.31 | -6.2 | 3.13 | -6.2 | 2.7 | -6.2 | 8.63 | -6.2 | 8.47 | -6.2 | 7.49 | -6.2 | 3.45 | -6.2 | 3.1 | -6.2 | 2.75 | -6.2 | 11.3 | -6.2 | 10.8 | -6.2 | 11.17 | -6.2 | 3.33 | -6.2 | 2.97 | -6.2 | 2.49 | -6.2 | 13.26 | -6.2 | 12.28 | -6.2 | 10.99 | -6.2 | 3.41 | -6.2 | 2.99 | -6.2 | 2.63 | -6.2 | 3.61 | -6.2 | 3.43 | -6.2 | 3.08 | -6.2 | 3.09 | -6.2 | 2.51 | -6.2 | 1.88 | -6.2 | 5.7 | -6.2 | 5.66 | -6.2 | 5.2 | -6.2 | 2.62 | -6.2 | 2.11 | -6.2 | 1.94 | -6.2 | 6.4 | -6.2 | 6.32 | -6.2 | 5.82 | -6.2 | 2.62 | -6.2 | 2.11 | -6.2 | 1.94 | -6.2 | 7.52 | -6.2 | 7.45 | -6.2 | 6.6 | -6.2 | 2.69 | -6.2 | 2.21 | -6.2 | 2.01 | -6.2 | 10.4 | -6.2 | 10.36 | -6.2 | 10.24 | -6.2 | 2.78 | -6.2 | 2.34 | -6.2 | 2.14 | -6.2 | 11.4 | -6.2 | 11.28 | -6.2 | 11.28 | -6.2 | 2.78 | -6.2 | 2.34 | -6.2 | 2.14 | -6.2 | 12.92 | -6.2 | 13 | -6.2 | 12.82 | -6.2 | 2.77 | -6.2 | 2.33 | -6.2 | 2.11
-6.1 | -6.1 | 4.92 | -6.1 | 4.77 | -6.1 | 4.59 | -6.1 | 2.85 | -6.1 | 2.35 | -6.1 | 1.9 | -6.1 | 6.37 | -6.1 | 5.91 | -6.1 | 5.39 | -6.1 | 3.32 | -6.1 | 3.13 | -6.1 | 2.71 | -6.1 | 8.65 | -6.1 | 8.49 | -6.1 | 7.52 | -6.1 | 3.46 | -6.1 | 3.11 | -6.1 | 2.75 | -6.1 | 11.33 | -6.1 | 10.83 | -6.1 | 11.2 | -6.1 | 3.34 | -6.1 | 2.98 | -6.1 | 2.5 | -6.1 | 13.3 | -6.1 | 12.31 | -6.1 | 11.02 | -6.1 | 3.42 | -6.1 | 3 | -6.1 | 2.63 | -6.1 | 3.63 | -6.1 | 3.44 | -6.1 | 3.09 | -6.1 | 3.1 | -6.1 | 2.52 | -6.1 | 1.89 | -6.1 | 5.73 | -6.1 | 5.68 | -6.1 | 5.23 | -6.1 | 2.63 | -6.1 | 2.12 | -6.1 | 1.95 | -6.1 | 6.45 | -6.1 | 6.36 | -6.1 | 5.86 | -6.1 | 2.63 | -6.1 | 2.12 | -6.1 | 1.95 | -6.1 | 7.56 | -6.1 | 7.48 | -6.1 | 6.65 | -6.1 | 2.7 | -6.1 | 2.22 | -6.1 | 2.02 | -6.1 | 10.45 | -6.1 | 10.41 | -6.1 | 10.27 | -6.1 | 2.79 | -6.1 | 2.35 | -6.1 | 2.15 | -6.1 | 11.45 | -6.1 | 11.32 | -6.1 | 11.32 | -6.1 | 2.79 | -6.1 | 2.35 | -6.1 | 2.15 | -6.1 | 12.97 | -6.1 | 13.03 | -6.1 | 12.84 | -6.1 | 2.78 | -6.1 | 2.34 | -6.1 | 2.12
-6 | -6 | 4.94 | -6 | 4.78 | -6 | 4.6 | -6 | 2.86 | -6 | 2.36 | -6 | 1.9 | -6 | 6.39 | -6 | 5.92 | -6 | 5.4 | -6 | 3.33 | -6 | 3.14 | -6 | 2.71 | -6 | 8.67 | -6 | 8.51 | -6 | 7.54 | -6 | 3.48 | -6 | 3.11 | -6 | 2.76 | -6 | 11.36 | -6 | 10.86 | -6 | 11.23 | -6 | 3.35 | -6 | 2.99 | -6 | 2.51 | -6 | 13.33 | -6 | 12.35 | -6 | 11.05 | -6 | 3.43 | -6 | 3.01 | -6 | 2.64 | -6 | 3.65 | -6 | 3.46 | -6 | 3.1 | -6 | 3.11 | -6 | 2.53 | -6 | 1.9 | -6 | 5.75 | -6 | 5.7 | -6 | 5.25 | -6 | 2.64 | -6 | 2.13 | -6 | 1.95 | -6 | 6.5 | -6 | 6.4 | -6 | 5.9 | -6 | 2.64 | -6 | 2.13 | -6 | 1.95 | -6 | 7.6 | -6 | 7.51 | -6 | 6.7 | -6 | 2.71 | -6 | 2.23 | -6 | 2.03 | -6 | 10.5 | -6 | 10.45 | -6 | 10.3 | -6 | 2.8 | -6 | 2.35 | -6 | 2.15 | -6 | 11.5 | -6 | 11.35 | -6 | 11.35 | -6 | 2.8 | -6 | 2.35 | -6 | 2.15 | -6 | 13.02 | -6 | 13.07 | -6 | 12.85 | -6 | 2.8 | -6 | 2.35 | -6 | 2.13
-5.9 | -5.9 | 4.95 | -5.9 | 4.8 | -5.9 | 4.62 | -5.9 | 2.88 | -5.9 | 2.36 | -5.9 | 1.91 | -5.9 | 6.4 | -5.9 | 5.94 | -5.9 | 5.42 | -5.9 | 3.35 | -5.9 | 3.14 | -5.9 | 2.72 | -5.9 | 8.7 | -5.9 | 8.53 | -5.9 | 7.56 | -5.9 | 3.49 | -5.9 | 3.12 | -5.9 | 2.76 | -5.9 | 11.39 | -5.9 | 10.89 | -5.9 | 11.26 | -5.9 | 3.36 | -5.9 | 3 | -5.9 | 2.51 | -5.9 | 13.37 | -5.9 | 12.38 | -5.9 | 11.09 | -5.9 | 3.44 | -5.9 | 3.02 | -5.9 | 2.65 | -5.9 | 3.66 | -5.9 | 3.47 | -5.9 | 3.11 | -5.9 | 3.12 | -5.9 | 2.53 | -5.9 | 1.91 | -5.9 | 5.78 | -5.9 | 5.72 | -5.9 | 5.28 | -5.9 | 2.64 | -5.9 | 2.13 | -5.9 | 1.96 | -5.9 | 6.55 | -5.9 | 6.44 | -5.9 | 5.94 | -5.9 | 2.64 | -5.9 | 2.13 | -5.9 | 1.96 | -5.9 | 7.64 | -5.9 | 7.53 | -5.9 | 6.75 | -5.9 | 2.71 | -5.9 | 2.23 | -5.9 | 2.03 | -5.9 | 10.55 | -5.9 | 10.5 | -5.9 | 10.33 | -5.9 | 2.81 | -5.9 | 2.36 | -5.9 | 2.16 | -5.9 | 11.55 | -5.9 | 11.39 | -5.9 | 11.39 | -5.9 | 2.81 | -5.9 | 2.36 | -5.9 | 2.16 | -5.9 | 13.06 | -5.9 | 13.1 | -5.9 | 12.87 | -5.9 | 2.81 | -5.9 | 2.35 | -5.9 | 2.13
-5.8 | -5.8 | 4.97 | -5.8 | 4.82 | -5.8 | 4.63 | -5.8 | 2.89 | -5.8 | 2.37 | -5.8 | 1.91 | -5.8 | 6.42 | -5.8 | 5.96 | -5.8 | 5.43 | -5.8 | 3.36 | -5.8 | 3.15 | -5.8 | 2.72 | -5.8 | 8.72 | -5.8 | 8.56 | -5.8 | 7.58 | -5.8 | 3.5 | -5.8 | 3.12 | -5.8 | 2.77 | -5.8 | 11.42 | -5.8 | 10.92 | -5.8 | 11.29 | -5.8 | 3.37 | -5.8 | 3 | -5.8 | 2.52 | -5.8 | 13.4 | -5.8 | 12.41 | -5.8 | 11.12 | -5.8 | 3.46 | -5.8 | 3.02 | -5.8 | 2.65 | -5.8 | 3.68 | -5.8 | 3.48 | -5.8 | 3.12 | -5.8 | 3.13 | -5.8 | 2.54 | -5.8 | 1.92 | -5.8 | 5.8 | -5.8 | 5.74 | -5.8 | 5.3 | -5.8 | 2.65 | -5.8 | 2.14 | -5.8 | 1.96 | -5.8 | 6.6 | -5.8 | 6.48 | -5.8 | 5.98 | -5.8 | 2.65 | -5.8 | 2.14 | -5.8 | 1.96 | -5.8 | 7.68 | -5.8 | 7.56 | -5.8 | 6.8 | -5.8 | 2.72 | -5.8 | 2.24 | -5.8 | 2.04 | -5.8 | 10.6 | -5.8 | 10.54 | -5.8 | 10.36 | -5.8 | 2.82 | -5.8 | 2.36 | -5.8 | 2.16 | -5.8 | 11.6 | -5.8 | 11.42 | -5.8 | 11.42 | -5.8 | 2.82 | -5.8 | 2.36 | -5.8 | 2.16 | -5.8 | 13.11 | -5.8 | 13.13 | -5.8 | 12.88 | -5.8 | 2.82 | -5.8 | 2.36 | -5.8 | 2.14
-5.7 | -5.7 | 4.99 | -5.7 | 4.83 | -5.7 | 4.65 | -5.7 | 2.9 | -5.7 | 2.37 | -5.7 | 1.92 | -5.7 | 6.44 | -5.7 | 5.97 | -5.7 | 5.45 | -5.7 | 3.37 | -5.7 | 3.15 | -5.7 | 2.73 | -5.7 | 8.74 | -5.7 | 8.58 | -5.7 | 7.6 | -5.7 | 3.51 | -5.7 | 3.13 | -5.7 | 2.77 | -5.7 | 11.45 | -5.7 | 10.95 | -5.7 | 11.32 | -5.7 | 3.38 | -5.7 | 3.01 | -5.7 | 2.53 | -5.7 | 13.43 | -5.7 | 12.45 | -5.7 | 11.15 | -5.7 | 3.47 | -5.7 | 3.03 | -5.7 | 2.66 | -5.7 | 3.69 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.13 | -5.7 | 3.14 | -5.7 | 2.55 | -5.7 | 1.93 | -5.7 | 5.83 | -5.7 | 5.76 | -5.7 | 5.33 | -5.7 | 2.65 | -5.7 | 2.15 | -5.7 | 1.97 | -5.7 | 6.65 | -5.7 | 6.52 | -5.7 | 6.02 | -5.7 | 2.65 | -5.7 | 2.15 | -5.7 | 1.97 | -5.7 | 7.72 | -5.7 | 7.59 | -5.7 | 6.85 | -5.7 | 2.73 | -5.7 | 2.25 | -5.7 | 2.05 | -5.7 | 10.65 | -5.7 | 10.59 | -5.7 | 10.39 | -5.7 | 2.83 | -5.7 | 2.37 | -5.7 | 2.17 | -5.7 | 11.65 | -5.7 | 11.46 | -5.7 | 11.46 | -5.7 | 2.83 | -5.7 | 2.37 | -5.7 | 2.17 | -5.7 | 13.16 | -5.7 | 13.17 | -5.7 | 12.9 | -5.7 | 2.83 | -5.7 | 2.36 | -5.7 | 2.15
-5.6 | -5.6 | 5.01 | -5.6 | 4.85 | -5.6 | 4.67 | -5.6 | 2.91 | -5.6 | 2.38 | -5.6 | 1.93 | -5.6 | 6.46 | -5.6 | 5.99 | -5.6 | 5.47 | -5.6 | 3.38 | -5.6 | 3.16 | -5.6 | 2.74 | -5.6 | 8.76 | -5.6 | 8.6 | -5.6 | 7.62 | -5.6 | 3.53 | -5.6 | 3.13 | -5.6 | 2.78 | -5.6 | 11.48 | -5.6 | 10.98 | -5.6 | 11.36 | -5.6 | 3.4 | -5.6 | 3.02 | -5.6 | 2.53 | -5.6 | 13.47 | -5.6 | 12.48 | -5.6 | 11.19 | -5.6 | 3.48 | -5.6 | 3.04 | -5.6 | 2.66 | -5.6 | 3.71 | -5.6 | 3.51 | -5.6 | 3.14 | -5.6 | 3.15 | -5.6 | 2.56 | -5.6 | 1.94 | -5.6 | 5.85 | -5.6 | 5.78 | -5.6 | 5.35 | -5.6 | 2.66 | -5.6 | 2.16 | -5.6 | 1.97 | -5.6 | 6.7 | -5.6 | 6.56 | -5.6 | 6.06 | -5.6 | 2.66 | -5.6 | 2.16 | -5.6 | 1.97 | -5.6 | 7.76 | -5.6 | 7.62 | -5.6 | 6.9 | -5.6 | 2.74 | -5.6 | 2.26 | -5.6 | 2.06 | -5.6 | 10.7 | -5.6 | 10.63 | -5.6 | 10.42 | -5.6 | 2.84 | -5.6 | 2.37 | -5.6 | 2.17 | -5.6 | 11.7 | -5.6 | 11.49 | -5.6 | 11.49 | -5.6 | 2.84 | -5.6 | 2.37 | -5.6 | 2.17 | -5.6 | 13.21 | -5.6 | 13.2 | -5.6 | 12.91 | -5.6 | 2.84 | -5.6 | 2.37 | -5.6 | 2.16
-5.5 | -5.5 | 5.02 | -5.5 | 4.87 | -5.5 | 4.68 | -5.5 | 2.93 | -5.5 | 2.38 | -5.5 | 1.93 | -5.5 | 6.47 | -5.5 | 6.01 | -5.5 | 5.48 | -5.5 | 3.4 | -5.5 | 3.16 | -5.5 | 2.74 | -5.5 | 8.79 | -5.5 | 8.62 | -5.5 | 7.64 | -5.5 | 3.54 | -5.5 | 3.14 | -5.5 | 2.78 | -5.5 | 11.51 | -5.5 | 11.01 | -5.5 | 11.39 | -5.5 | 3.41 | -5.5 | 3.03 | -5.5 | 2.54 | -5.5 | 13.5 | -5.5 | 12.51 | -5.5 | 11.22 | -5.5 | 3.49 | -5.5 | 3.05 | -5.5 | 2.67 | -5.5 | 3.72 | -5.5 | 3.53 | -5.5 | 3.15 | -5.5 | 3.16 | -5.5 | 2.56 | -5.5 | 1.95 | -5.5 | 5.88 | -5.5 | 5.8 | -5.5 | 5.38 | -5.5 | 2.67 | -5.5 | 2.16 | -5.5 | 1.98 | -5.5 | 6.75 | -5.5 | 6.6 | -5.5 | 6.1 | -5.5 | 2.67 | -5.5 | 2.16 | -5.5 | 1.98 | -5.5 | 7.8 | -5.5 | 7.65 | -5.5 | 6.95 | -5.5 | 2.75 | -5.5 | 2.26 | -5.5 | 2.06 | -5.5 | 10.75 | -5.5 | 10.68 | -5.5 | 10.45 | -5.5 | 2.85 | -5.5 | 2.38 | -5.5 | 2.18 | -5.5 | 11.75 | -5.5 | 11.53 | -5.5 | 11.53 | -5.5 | 2.85 | -5.5 | 2.38 | -5.5 | 2.18 | -5.5 | 13.26 | -5.5 | 13.23 | -5.5 | 12.93 | -5.5 | 2.85 | -5.5 | 2.37 | -5.5 | 2.16
-5.4 | -5.4 | 5.04 | -5.4 | 4.88 | -5.4 | 4.7 | -5.4 | 2.94 | -5.4 | 2.39 | -5.4 | 1.94 | -5.4 | 6.49 | -5.4 | 6.02 | -5.4 | 5.5 | -5.4 | 3.41 | -5.4 | 3.17 | -5.4 | 2.75 | -5.4 | 8.81 | -5.4 | 8.64 | -5.4 | 7.66 | -5.4 | 3.55 | -5.4 | 3.14 | -5.4 | 2.79 | -5.4 | 11.54 | -5.4 | 11.04 | -5.4 | 11.42 | -5.4 | 3.42 | -5.4 | 3.03 | -5.4 | 2.55 | -5.4 | 13.53 | -5.4 | 12.55 | -5.4 | 11.26 | -5.4 | 3.5 | -5.4 | 3.06 | -5.4 | 2.68 | -5.4 | 3.74 | -5.4 | 3.54 | -5.4 | 3.16 | -5.4 | 3.16 | -5.4 | 2.57 | -5.4 | 1.96 | -5.4 | 5.9 | -5.4 | 5.82 | -5.4 | 5.4 | -5.4 | 2.67 | -5.4 | 2.17 | -5.4 | 1.98 | -5.4 | 6.8 | -5.4 | 6.64 | -5.4 | 6.14 | -5.4 | 2.67 | -5.4 | 2.17 | -5.4 | 1.98 | -5.4 | 7.84 | -5.4 | 7.68 | -5.4 | 7 | -5.4 | 2.76 | -5.4 | 2.27 | -5.4 | 2.07 | -5.4 | 10.8 | -5.4 | 10.72 | -5.4 | 10.48 | -5.4 | 2.86 | -5.4 | 2.38 | -5.4 | 2.18 | -5.4 | 11.8 | -5.4 | 11.56 | -5.4 | 11.56 | -5.4 | 2.86 | -5.4 | 2.38 | -5.4 | 2.18 | -5.4 | 13.31 | -5.4 | 13.27 | -5.4 | 12.94 | -5.4 | 2.86 | -5.4 | 2.38 | -5.4 | 2.17
-5.3 | -5.3 | 5.06 | -5.3 | 4.9 | -5.3 | 4.72 | -5.3 | 2.95 | -5.3 | 2.39 | -5.3 | 1.94 | -5.3 | 6.51 | -5.3 | 6.04 | -5.3 | 5.52 | -5.3 | 3.42 | -5.3 | 3.17 | -5.3 | 2.75 | -5.3 | 8.83 | -5.3 | 8.67 | -5.3 | 7.68 | -5.3 | 3.57 | -5.3 | 3.15 | -5.3 | 2.79 | -5.3 | 11.57 | -5.3 | 11.07 | -5.3 | 11.45 | -5.3 | 3.43 | -5.3 | 3.04 | -5.3 | 2.56 | -5.3 | 13.57 | -5.3 | 12.58 | -5.3 | 11.29 | -5.3 | 3.52 | -5.3 | 3.06 | -5.3 | 2.68 | -5.3 | 3.75 | -5.3 | 3.56 | -5.3 | 3.17 | -5.3 | 3.17 | -5.3 | 2.58 | -5.3 | 1.97 | -5.3 | 5.93 | -5.3 | 5.84 | -5.3 | 5.43 | -5.3 | 2.68 | -5.3 | 2.18 | -5.3 | 1.99 | -5.3 | 6.85 | -5.3 | 6.68 | -5.3 | 6.18 | -5.3 | 2.68 | -5.3 | 2.18 | -5.3 | 1.99 | -5.3 | 7.88 | -5.3 | 7.71 | -5.3 | 7.05 | -5.3 | 2.77 | -5.3 | 2.28 | -5.3 | 2.08 | -5.3 | 10.85 | -5.3 | 10.77 | -5.3 | 10.51 | -5.3 | 2.87 | -5.3 | 2.39 | -5.3 | 2.19 | -5.3 | 11.85 | -5.3 | 11.6 | -5.3 | 11.6 | -5.3 | 2.87 | -5.3 | 2.39 | -5.3 | 2.19 | -5.3 | 13.35 | -5.3 | 13.3 | -5.3 | 12.96 | -5.3 | 2.87 | -5.3 | 2.38 | -5.3 | 2.18
-5.2 | -5.2 | 5.07 | -5.2 | 4.92 | -5.2 | 4.73 | -5.2 | 2.97 | -5.2 | 2.4 | -5.2 | 1.95 | -5.2 | 6.52 | -5.2 | 6.06 | -5.2 | 5.53 | -5.2 | 3.44 | -5.2 | 3.18 | -5.2 | 2.76 | -5.2 | 8.85 | -5.2 | 8.69 | -5.2 | 7.7 | -5.2 | 3.58 | -5.2 | 3.15 | -5.2 | 2.8 | -5.2 | 11.6 | -5.2 | 11.1 | -5.2 | 11.48 | -5.2 | 3.44 | -5.2 | 3.05 | -5.2 | 2.56 | -5.2 | 13.6 | -5.2 | 12.61 | -5.2 | 11.32 | -5.2 | 3.53 | -5.2 | 3.07 | -5.2 | 2.69 | -5.2 | 3.77 | -5.2 | 3.57 | -5.2 | 3.18 | -5.2 | 3.18 | -5.2 | 2.59 | -5.2 | 1.98 | -5.2 | 5.95 | -5.2 | 5.86 | -5.2 | 5.45 | -5.2 | 2.69 | -5.2 | 2.19 | -5.2 | 1.99 | -5.2 | 6.9 | -5.2 | 6.72 | -5.2 | 6.22 | -5.2 | 2.69 | -5.2 | 2.19 | -5.2 | 1.99 | -5.2 | 7.92 | -5.2 | 7.74 | -5.2 | 7.1 | -5.2 | 2.78 | -5.2 | 2.29 | -5.2 | 2.09 | -5.2 | 10.9 | -5.2 | 10.81 | -5.2 | 10.54 | -5.2 | 2.88 | -5.2 | 2.39 | -5.2 | 2.19 | -5.2 | 11.9 | -5.2 | 11.63 | -5.2 | 11.63 | -5.2 | 2.88 | -5.2 | 2.39 | -5.2 | 2.19 | -5.2 | 13.4 | -5.2 | 13.33 | -5.2 | 12.97 | -5.2 | 2.88 | -5.2 | 2.39 | -5.2 | 2.19
-5.1 | -5.1 | 5.09 | -5.1 | 4.94 | -5.1 | 4.75 | -5.1 | 2.98 | -5.1 | 2.41 | -5.1 | 1.95 | -5.1 | 6.54 | -5.1 | 6.08 | -5.1 | 5.55 | -5.1 | 3.45 | -5.1 | 3.19 | -5.1 | 2.76 | -5.1 | 8.88 | -5.1 | 8.71 | -5.1 | 7.72 | -5.1 | 3.59 | -5.1 | 3.16 | -5.1 | 2.8 | -5.1 | 11.63 | -5.1 | 11.13 | -5.1 | 11.51 | -5.1 | 3.45 | -5.1 | 3.06 | -5.1 | 2.57 | -5.1 | 13.64 | -5.1 | 12.65 | -5.1 | 11.36 | -5.1 | 3.54 | -5.1 | 3.08 | -5.1 | 2.7 | -5.1 | 3.78 | -5.1 | 3.59 | -5.1 | 3.19 | -5.1 | 3.19 | -5.1 | 2.59 | -5.1 | 1.99 | -5.1 | 5.98 | -5.1 | 5.88 | -5.1 | 5.48 | -5.1 | 2.69 | -5.1 | 2.19 | -5.1 | 2 | -5.1 | 6.95 | -5.1 | 6.76 | -5.1 | 6.26 | -5.1 | 2.69 | -5.1 | 2.19 | -5.1 | 2 | -5.1 | 7.96 | -5.1 | 7.77 | -5.1 | 7.15 | -5.1 | 2.79 | -5.1 | 2.29 | -5.1 | 2.09 | -5.1 | 10.95 | -5.1 | 10.86 | -5.1 | 10.57 | -5.1 | 2.89 | -5.1 | 2.4 | -5.1 | 2.2 | -5.1 | 11.95 | -5.1 | 11.67 | -5.1 | 11.67 | -5.1 | 2.89 | -5.1 | 2.4 | -5.1 | 2.2 | -5.1 | 13.45 | -5.1 | 13.37 | -5.1 | 12.99 | -5.1 | 2.89 | -5.1 | 2.39 | -5.1 | 2.19
-5 | -5 | 5.11 | -5 | 4.95 | -5 | 4.77 | -5 | 2.99 | -5 | 2.41 | -5 | 1.96 | -5 | 6.56 | -5 | 6.09 | -5 | 5.57 | -5 | 3.46 | -5 | 3.19 | -5 | 2.77 | -5 | 8.9 | -5 | 8.73 | -5 | 7.75 | -5 | 3.6 | -5 | 3.17 | -5 | 2.8 | -5 | 11.66 | -5 | 11.16 | -5 | 11.54 | -5 | 3.46 | -5 | 3.07 | -5 | 2.58 | -5 | 13.67 | -5 | 12.68 | -5 | 11.39 | -5 | 3.55 | -5 | 3.09 | -5 | 2.7 | -5 | 3.8 | -5 | 3.6 | -5 | 3.2 | -5 | 3.2 | -5 | 2.6 | -5 | 2 | -5 | 6 | -5 | 5.9 | -5 | 5.5 | -5 | 2.7 | -5 | 2.2 | -5 | 2 | -5 | 7 | -5 | 6.8 | -5 | 6.3 | -5 | 2.7 | -5 | 2.2 | -5 | 2 | -5 | 8 | -5 | 7.8 | -5 | 7.2 | -5 | 2.8 | -5 | 2.3 | -5 | 2.1 | -5 | 11 | -5 | 10.9 | -5 | 10.6 | -5 | 2.9 | -5 | 2.4 | -5 | 2.2 | -5 | 12 | -5 | 11.7 | -5 | 11.7 | -5 | 2.9 | -5 | 2.4 | -5 | 2.2 | -5 | 13.5 | -5 | 13.4 | -5 | 13 | -5 | 2.9 | -5 | 2.4 | -5 | 2.2
-4.9 | -4.9 | 5.12 | -4.9 | 4.97 | -4.9 | 4.78 | -4.9 | 3 | -4.9 | 2.42 | -4.9 | 1.96 | -4.9 | 6.57 | -4.9 | 6.11 | -4.9 | 5.58 | -4.9 | 3.47 | -4.9 | 3.2 | -4.9 | 2.77 | -4.9 | 8.92 | -4.9 | 8.75 | -4.9 | 7.77 | -4.9 | 3.62 | -4.9 | 3.17 | -4.9 | 2.81 | -4.9 | 11.68 | -4.9 | 11.19 | -4.9 | 11.57 | -4.9 | 3.48 | -4.9 | 3.07 | -4.9 | 2.58 | -4.9 | 13.7 | -4.9 | 12.71 | -4.9 | 11.42 | -4.9 | 3.56 | -4.9 | 3.09 | -4.9 | 2.71 | -4.9 | 3.8 | -4.9 | 3.61 | -4.9 | 3.2 | -4.9 | 3.21 | -4.9 | 2.61 | -4.9 | 2 | -4.9 | 6.02 | -4.9 | 5.92 | -4.9 | 5.52 | -4.9 | 2.72 | -4.9 | 2.21 | -4.9 | 2 | -4.9 | 7.02 | -4.9 | 6.82 | -4.9 | 6.31 | -4.9 | 2.72 | -4.9 | 2.21 | -4.9 | 2 | -4.9 | 8.02 | -4.9 | 7.81 | -4.9 | 7.22 | -4.9 | 2.81 | -4.9 | 2.31 | -4.9 | 2.11 | -4.9 | 11.03 | -4.9 | 10.93 | -4.9 | 10.62 | -4.9 | 2.91 | -4.9 | 2.41 | -4.9 | 2.2 | -4.9 | 12.03 | -4.9 | 11.73 | -4.9 | 11.72 | -4.9 | 2.91 | -4.9 | 2.41 | -4.9 | 2.2 | -4.9 | 13.52 | -4.9 | 13.42 | -4.9 | 13.01 | -4.9 | 2.91 | -4.9 | 2.41 | -4.9 | 2.2
-4.8 | -4.8 | 5.14 | -4.8 | 4.99 | -4.8 | 4.8 | -4.8 | 3.02 | -4.8 | 2.42 | -4.8 | 1.97 | -4.8 | 6.59 | -4.8 | 6.13 | -4.8 | 5.6 | -4.8 | 3.49 | -4.8 | 3.2 | -4.8 | 2.78 | -4.8 | 8.94 | -4.8 | 8.78 | -4.8 | 7.79 | -4.8 | 3.63 | -4.8 | 3.18 | -4.8 | 2.81 | -4.8 | 11.71 | -4.8 | 11.22 | -4.8 | 11.6 | -4.8 | 3.49 | -4.8 | 3.08 | -4.8 | 2.59 | -4.8 | 13.74 | -4.8 | 12.75 | -4.8 | 11.46 | -4.8 | 3.58 | -4.8 | 3.1 | -4.8 | 2.72 | -4.8 | 3.81 | -4.8 | 3.61 | -4.8 | 3.21 | -4.8 | 3.23 | -4.8 | 2.62 | -4.8 | 2 | -4.8 | 6.04 | -4.8 | 5.94 | -4.8 | 5.53 | -4.8 | 2.73 | -4.8 | 2.22 | -4.8 | 2.01 | -4.8 | 7.04 | -4.8 | 6.84 | -4.8 | 6.32 | -4.8 | 2.73 | -4.8 | 2.22 | -4.8 | 2.01 | -4.8 | 8.04 | -4.8 | 7.83 | -4.8 | 7.24 | -4.8 | 2.83 | -4.8 | 2.32 | -4.8 | 2.11 | -4.8 | 11.06 | -4.8 | 10.96 | -4.8 | 10.65 | -4.8 | 2.93 | -4.8 | 2.41 | -4.8 | 2.21 | -4.8 | 12.06 | -4.8 | 11.76 | -4.8 | 11.74 | -4.8 | 2.93 | -4.8 | 2.41 | -4.8 | 2.21 | -4.8 | 13.54 | -4.8 | 13.43 | -4.8 | 13.02 | -4.8 | 2.93 | -4.8 | 2.41 | -4.8 | 2.21
-4.7 | -4.7 | 5.16 | -4.7 | 5 | -4.7 | 4.81 | -4.7 | 3.03 | -4.7 | 2.43 | -4.7 | 1.98 | -4.7 | 6.61 | -4.7 | 6.14 | -4.7 | 5.61 | -4.7 | 3.5 | -4.7 | 3.21 | -4.7 | 2.79 | -4.7 | 8.96 | -4.7 | 8.8 | -4.7 | 7.81 | -4.7 | 3.64 | -4.7 | 3.18 | -4.7 | 2.82 | -4.7 | 11.74 | -4.7 | 11.25 | -4.7 | 11.64 | -4.7 | 3.5 | -4.7 | 3.09 | -4.7 | 2.6 | -4.7 | 13.77 | -4.7 | 12.78 | -4.7 | 11.49 | -4.7 | 3.59 | -4.7 | 3.11 | -4.7 | 2.72 | -4.7 | 3.81 | -4.7 | 3.62 | -4.7 | 3.21 | -4.7 | 3.24 | -4.7 | 2.62 | -4.7 | 2.01 | -4.7 | 6.06 | -4.7 | 5.95 | -4.7 | 5.55 | -4.7 | 2.75 | -4.7 | 2.23 | -4.7 | 2.01 | -4.7 | 7.06 | -4.7 | 6.85 | -4.7 | 6.34 | -4.7 | 2.75 | -4.7 | 2.23 | -4.7 | 2.01 | -4.7 | 8.06 | -4.7 | 7.84 | -4.7 | 7.25 | -4.7 | 2.84 | -4.7 | 2.33 | -4.7 | 2.12 | -4.7 | 11.09 | -4.7 | 10.98 | -4.7 | 10.67 | -4.7 | 2.94 | -4.7 | 2.42 | -4.7 | 2.21 | -4.7 | 12.09 | -4.7 | 11.79 | -4.7 | 11.77 | -4.7 | 2.94 | -4.7 | 2.42 | -4.7 | 2.21 | -4.7 | 13.56 | -4.7 | 13.45 | -4.7 | 13.03 | -4.7 | 2.94 | -4.7 | 2.42 | -4.7 | 2.21
-4.6 | -4.6 | 5.18 | -4.6 | 5.02 | -4.6 | 4.83 | -4.6 | 3.04 | -4.6 | 2.43 | -4.6 | 1.98 | -4.6 | 6.63 | -4.6 | 6.16 | -4.6 | 5.63 | -4.6 | 3.51 | -4.6 | 3.21 | -4.6 | 2.79 | -4.6 | 8.99 | -4.6 | 8.82 | -4.6 | 7.83 | -4.6 | 3.66 | -4.6 | 3.19 | -4.6 | 2.82 | -4.6 | 11.77 | -4.6 | 11.28 | -4.6 | 11.67 | -4.6 | 3.51 | -4.6 | 3.1 | -4.6 | 2.6 | -4.6 | 13.8 | -4.6 | 12.82 | -4.6 | 11.52 | -4.6 | 3.6 | -4.6 | 3.12 | -4.6 | 2.73 | -4.6 | 3.82 | -4.6 | 3.62 | -4.6 | 3.22 | -4.6 | 3.25 | -4.6 | 2.63 | -4.6 | 2.01 | -4.6 | 6.08 | -4.6 | 5.97 | -4.6 | 5.56 | -4.6 | 2.76 | -4.6 | 2.24 | -4.6 | 2.02 | -4.6 | 7.08 | -4.6 | 6.87 | -4.6 | 6.35 | -4.6 | 2.76 | -4.6 | 2.24 | -4.6 | 2.02 | -4.6 | 8.08 | -4.6 | 7.86 | -4.6 | 7.27 | -4.6 | 2.85 | -4.6 | 2.34 | -4.6 | 2.12 | -4.6 | 11.12 | -4.6 | 11.01 | -4.6 | 10.7 | -4.6 | 2.96 | -4.6 | 2.42 | -4.6 | 2.22 | -4.6 | 12.12 | -4.6 | 11.82 | -4.6 | 11.79 | -4.6 | 2.95 | -4.6 | 2.42 | -4.6 | 2.22 | -4.6 | 13.58 | -4.6 | 13.46 | -4.6 | 13.04 | -4.6 | 2.95 | -4.6 | 2.42 | -4.6 | 2.22
-4.5 | -4.5 | 5.19 | -4.5 | 5.04 | -4.5 | 4.85 | -4.5 | 3.06 | -4.5 | 2.44 | -4.5 | 1.99 | -4.5 | 6.64 | -4.5 | 6.18 | -4.5 | 5.65 | -4.5 | 3.53 | -4.5 | 3.22 | -4.5 | 2.8 | -4.5 | 9.01 | -4.5 | 8.84 | -4.5 | 7.85 | -4.5 | 3.67 | -4.5 | 3.19 | -4.5 | 2.83 | -4.5 | 11.8 | -4.5 | 11.31 | -4.5 | 11.7 | -4.5 | 3.52 | -4.5 | 3.11 | -4.5 | 2.61 | -4.5 | 13.84 | -4.5 | 12.85 | -4.5 | 11.56 | -4.5 | 3.61 | -4.5 | 3.13 | -4.5 | 2.73 | -4.5 | 3.82 | -4.5 | 3.63 | -4.5 | 3.22 | -4.5 | 3.26 | -4.5 | 2.64 | -4.5 | 2.01 | -4.5 | 6.1 | -4.5 | 5.99 | -4.5 | 5.58 | -4.5 | 2.78 | -4.5 | 2.25 | -4.5 | 2.02 | -4.5 | 7.1 | -4.5 | 6.89 | -4.5 | 6.36 | -4.5 | 2.78 | -4.5 | 2.25 | -4.5 | 2.02 | -4.5 | 8.1 | -4.5 | 7.87 | -4.5 | 7.29 | -4.5 | 2.87 | -4.5 | 2.35 | -4.5 | 2.13 | -4.5 | 11.15 | -4.5 | 11.04 | -4.5 | 10.72 | -4.5 | 2.97 | -4.5 | 2.43 | -4.5 | 2.22 | -4.5 | 12.15 | -4.5 | 11.85 | -4.5 | 11.81 | -4.5 | 2.97 | -4.5 | 2.43 | -4.5 | 2.22 | -4.5 | 13.6 | -4.5 | 13.48 | -4.5 | 13.05 | -4.5 | 2.96 | -4.5 | 2.43 | -4.5 | 2.22
-4.4 | -4.4 | 5.21 | -4.4 | 5.05 | -4.4 | 4.86 | -4.4 | 3.07 | -4.4 | 2.44 | -4.4 | 1.99 | -4.4 | 6.66 | -4.4 | 6.19 | -4.4 | 5.66 | -4.4 | 3.54 | -4.4 | 3.22 | -4.4 | 2.8 | -4.4 | 9.03 | -4.4 | 8.86 | -4.4 | 7.87 | -4.4 | 3.68 | -4.4 | 3.2 | -4.4 | 2.83 | -4.4 | 11.83 | -4.4 | 11.34 | -4.4 | 11.73 | -4.4 | 3.53 | -4.4 | 3.11 | -4.4 | 2.62 | -4.4 | 13.87 | -4.4 | 12.88 | -4.4 | 11.59 | -4.4 | 3.62 | -4.4 | 3.13 | -4.4 | 2.74 | -4.4 | 3.82 | -4.4 | 3.64 | -4.4 | 3.22 | -4.4 | 3.28 | -4.4 | 2.65 | -4.4 | 2.01 | -4.4 | 6.12 | -4.4 | 6.01 | -4.4 | 5.6 | -4.4 | 2.8 | -4.4 | 2.26 | -4.4 | 2.02 | -4.4 | 7.12 | -4.4 | 6.91 | -4.4 | 6.37 | -4.4 | 2.8 | -4.4 | 2.26 | -4.4 | 2.02 | -4.4 | 8.12 | -4.4 | 7.88 | -4.4 | 7.31 | -4.4 | 2.88 | -4.4 | 2.36 | -4.4 | 2.14 | -4.4 | 11.18 | -4.4 | 11.07 | -4.4 | 10.74 | -4.4 | 2.98 | -4.4 | 2.44 | -4.4 | 2.22 | -4.4 | 12.18 | -4.4 | 11.88 | -4.4 | 11.83 | -4.4 | 2.98 | -4.4 | 2.44 | -4.4 | 2.22 | -4.4 | 13.62 | -4.4 | 13.5 | -4.4 | 13.06 | -4.4 | 2.98 | -4.4 | 2.44 | -4.4 | 2.22
-4.3 | -4.3 | 5.23 | -4.3 | 5.07 | -4.3 | 4.88 | -4.3 | 3.08 | -4.3 | 2.45 | -4.3 | 2 | -4.3 | 6.68 | -4.3 | 6.21 | -4.3 | 5.68 | -4.3 | 3.55 | -4.3 | 3.23 | -4.3 | 2.81 | -4.3 | 9.05 | -4.3 | 8.89 | -4.3 | 7.89 | -4.3 | 3.69 | -4.3 | 3.2 | -4.3 | 2.84 | -4.3 | 11.86 | -4.3 | 11.37 | -4.3 | 11.76 | -4.3 | 3.55 | -4.3 | 3.12 | -4.3 | 2.62 | -4.3 | 13.9 | -4.3 | 12.92 | -4.3 | 11.63 | -4.3 | 3.64 | -4.3 | 3.14 | -4.3 | 2.75 | -4.3 | 3.83 | -4.3 | 3.64 | -4.3 | 3.23 | -4.3 | 3.29 | -4.3 | 2.66 | -4.3 | 2.01 | -4.3 | 6.14 | -4.3 | 6.03 | -4.3 | 5.61 | -4.3 | 2.81 | -4.3 | 2.27 | -4.3 | 2.03 | -4.3 | 7.14 | -4.3 | 6.93 | -4.3 | 6.38 | -4.3 | 2.81 | -4.3 | 2.27 | -4.3 | 2.03 | -4.3 | 8.14 | -4.3 | 7.9 | -4.3 | 7.33 | -4.3 | 2.9 | -4.3 | 2.37 | -4.3 | 2.14 | -4.3 | 11.21 | -4.3 | 11.1 | -4.3 | 10.77 | -4.3 | 3 | -4.3 | 2.44 | -4.3 | 2.23 | -4.3 | 12.21 | -4.3 | 11.91 | -4.3 | 11.85 | -4.3 | 2.99 | -4.3 | 2.44 | -4.3 | 2.23 | -4.3 | 13.64 | -4.3 | 13.51 | -4.3 | 13.07 | -4.3 | 2.99 | -4.3 | 2.44 | -4.3 | 2.23
-4.2 | -4.2 | 5.24 | -4.2 | 5.09 | -4.2 | 4.9 | -4.2 | 3.1 | -4.2 | 2.45 | -4.2 | 2 | -4.2 | 6.69 | -4.2 | 6.23 | -4.2 | 5.7 | -4.2 | 3.57 | -4.2 | 3.23 | -4.2 | 2.81 | -4.2 | 9.08 | -4.2 | 8.91 | -4.2 | 7.91 | -4.2 | 3.71 | -4.2 | 3.21 | -4.2 | 2.84 | -4.2 | 11.89 | -4.2 | 11.4 | -4.2 | 11.79 | -4.2 | 3.56 | -4.2 | 3.13 | -4.2 | 2.63 | -4.2 | 13.94 | -4.2 | 12.95 | -4.2 | 11.66 | -4.2 | 3.65 | -4.2 | 3.15 | -4.2 | 2.75 | -4.2 | 3.83 | -4.2 | 3.65 | -4.2 | 3.23 | -4.2 | 3.3 | -4.2 | 2.66 | -4.2 | 2.02 | -4.2 | 6.16 | -4.2 | 6.04 | -4.2 | 5.63 | -4.2 | 2.83 | -4.2 | 2.28 | -4.2 | 2.03 | -4.2 | 7.16 | -4.2 | 6.94 | -4.2 | 6.4 | -4.2 | 2.83 | -4.2 | 2.28 | -4.2 | 2.03 | -4.2 | 8.16 | -4.2 | 7.91 | -4.2 | 7.34 | -4.2 | 2.91 | -4.2 | 2.38 | -4.2 | 2.15 | -4.2 | 11.24 | -4.2 | 11.12 | -4.2 | 10.79 | -4.2 | 3.01 | -4.2 | 2.45 | -4.2 | 2.23 | -4.2 | 12.24 | -4.2 | 11.94 | -4.2 | 11.88 | -4.2 | 3 | -4.2 | 2.45 | -4.2 | 2.23 | -4.2 | 13.66 | -4.2 | 13.53 | -4.2 | 13.08 | -4.2 | 3 | -4.2 | 2.45 | -4.2 | 2.23
-4.1 | -4.1 | 5.26 | -4.1 | 5.11 | -4.1 | 4.91 | -4.1 | 3.11 | -4.1 | 2.46 | -4.1 | 2.01 | -4.1 | 6.71 | -4.1 | 6.25 | -4.1 | 5.71 | -4.1 | 3.58 | -4.1 | 3.24 | -4.1 | 2.82 | -4.1 | 9.1 | -4.1 | 8.93 | -4.1 | 7.93 | -4.1 | 3.72 | -4.1 | 3.21 | -4.1 | 2.85 | -4.1 | 11.92 | -4.1 | 11.43 | -4.1 | 11.82 | -4.1 | 3.57 | -4.1 | 3.14 | -4.1 | 2.64 | -4.1 | 13.97 | -4.1 | 12.98 | -4.1 | 11.69 | -4.1 | 3.66 | -4.1 | 3.16 | -4.1 | 2.76 | -4.1 | 3.84 | -4.1 | 3.65 | -4.1 | 3.24 | -4.1 | 3.31 | -4.1 | 2.67 | -4.1 | 2.02 | -4.1 | 6.18 | -4.1 | 6.06 | -4.1 | 5.64 | -4.1 | 2.84 | -4.1 | 2.29 | -4.1 | 2.04 | -4.1 | 7.18 | -4.1 | 6.96 | -4.1 | 6.41 | -4.1 | 2.84 | -4.1 | 2.29 | -4.1 | 2.04 | -4.1 | 8.18 | -4.1 | 7.93 | -4.1 | 7.36 | -4.1 | 2.92 | -4.1 | 2.39 | -4.1 | 2.15 | -4.1 | 11.27 | -4.1 | 11.15 | -4.1 | 10.82 | -4.1 | 3.03 | -4.1 | 2.45 | -4.1 | 2.24 | -4.1 | 12.27 | -4.1 | 11.97 | -4.1 | 11.9 | -4.1 | 3.02 | -4.1 | 2.45 | -4.1 | 2.24 | -4.1 | 13.68 | -4.1 | 13.54 | -4.1 | 13.09 | -4.1 | 3.02 | -4.1 | 2.45 | -4.1 | 2.24
-4 | -4 | 5.28 | -4 | 5.12 | -4 | 4.93 | -4 | 3.12 | -4 | 2.46 | -4 | 2.01 | -4 | 6.73 | -4 | 6.26 | -4 | 5.73 | -4 | 3.59 | -4 | 3.24 | -4 | 2.82 | -4 | 9.12 | -4 | 8.95 | -4 | 7.95 | -4 | 3.73 | -4 | 3.22 | -4 | 2.85 | -4 | 11.95 | -4 | 11.46 | -4 | 11.85 | -4 | 3.58 | -4 | 3.14 | -4 | 2.64 | -4 | 14.01 | -4 | 13.02 | -4 | 11.73 | -4 | 3.67 | -4 | 3.17 | -4 | 2.77 | -4 | 3.84 | -4 | 3.66 | -4 | 3.24 | -4 | 3.33 | -4 | 2.68 | -4 | 2.02 | -4 | 6.2 | -4 | 6.08 | -4 | 5.66 | -4 | 2.86 | -4 | 2.3 | -4 | 2.04 | -4 | 7.2 | -4 | 6.98 | -4 | 6.42 | -4 | 2.86 | -4 | 2.3 | -4 | 2.04 | -4 | 8.2 | -4 | 7.94 | -4 | 7.38 | -4 | 2.94 | -4 | 2.4 | -4 | 2.16 | -4 | 11.3 | -4 | 11.18 | -4 | 10.84 | -4 | 3.04 | -4 | 2.46 | -4 | 2.24 | -4 | 12.3 | -4 | 12 | -4 | 11.92 | -4 | 3.03 | -4 | 2.46 | -4 | 2.24 | -4 | 13.7 | -4 | 13.56 | -4 | 13.1 | -4 | 3.03 | -4 | 2.46 | -4 | 2.24
-3.9 | -3.9 | 5.3 | -3.9 | 5.14 | -3.9 | 4.94 | -3.9 | 3.13 | -3.9 | 2.47 | -3.9 | 2.02 | -3.9 | 6.75 | -3.9 | 6.28 | -3.9 | 5.74 | -3.9 | 3.6 | -3.9 | 3.25 | -3.9 | 2.83 | -3.9 | 9.14 | -3.9 | 8.97 | -3.9 | 7.97 | -3.9 | 3.75 | -3.9 | 3.23 | -3.9 | 2.86 | -3.9 | 11.98 | -3.9 | 11.49 | -3.9 | 11.89 | -3.9 | 3.59 | -3.9 | 3.15 | -3.9 | 2.65 | -3.9 | 14.04 | -3.9 | 13.05 | -3.9 | 11.76 | -3.9 | 3.68 | -3.9 | 3.17 | -3.9 | 2.77 | -3.9 | 3.84 | -3.9 | 3.67 | -3.9 | 3.24 | -3.9 | 3.34 | -3.9 | 2.69 | -3.9 | 2.02 | -3.9 | 6.22 | -3.9 | 6.1 | -3.9 | 5.68 | -3.9 | 2.88 | -3.9 | 2.31 | -3.9 | 2.04 | -3.9 | 7.22 | -3.9 | 7 | -3.9 | 6.43 | -3.9 | 2.88 | -3.9 | 2.31 | -3.9 | 2.04 | -3.9 | 8.22 | -3.9 | 7.95 | -3.9 | 7.4 | -3.9 | 2.95 | -3.9 | 2.41 | -3.9 | 2.17 | -3.9 | 11.33 | -3.9 | 11.21 | -3.9 | 10.86 | -3.9 | 3.05 | -3.9 | 2.47 | -3.9 | 2.24 | -3.9 | 12.33 | -3.9 | 12.03 | -3.9 | 11.94 | -3.9 | 3.04 | -3.9 | 2.47 | -3.9 | 2.24 | -3.9 | 13.72 | -3.9 | 13.58 | -3.9 | 13.11 | -3.9 | 3.04 | -3.9 | 2.47 | -3.9 | 2.24
-3.8 | -3.8 | 5.31 | -3.8 | 5.16 | -3.8 | 4.96 | -3.8 | 3.15 | -3.8 | 2.47 | -3.8 | 2.03 | -3.8 | 6.76 | -3.8 | 6.3 | -3.8 | 5.76 | -3.8 | 3.62 | -3.8 | 3.25 | -3.8 | 2.84 | -3.8 | 9.17 | -3.8 | 9 | -3.8 | 8 | -3.8 | 3.76 | -3.8 | 3.23 | -3.8 | 2.86 | -3.8 | 12.01 | -3.8 | 11.52 | -3.8 | 11.92 | -3.8 | 3.6 | -3.8 | 3.16 | -3.8 | 2.66 | -3.8 | 14.07 | -3.8 | 13.08 | -3.8 | 11.79 | -3.8 | 3.7 | -3.8 | 3.18 | -3.8 | 2.78 | -3.8 | 3.85 | -3.8 | 3.67 | -3.8 | 3.25 | -3.8 | 3.35 | -3.8 | 2.7 | -3.8 | 2.02 | -3.8 | 6.24 | -3.8 | 6.12 | -3.8 | 5.69 | -3.8 | 2.89 | -3.8 | 2.32 | -3.8 | 2.05 | -3.8 | 7.24 | -3.8 | 7.02 | -3.8 | 6.44 | -3.8 | 2.89 | -3.8 | 2.32 | -3.8 | 2.05 | -3.8 | 8.24 | -3.8 | 7.97 | -3.8 | 7.42 | -3.8 | 2.96 | -3.8 | 2.42 | -3.8 | 2.17 | -3.8 | 11.36 | -3.8 | 11.24 | -3.8 | 10.89 | -3.8 | 3.07 | -3.8 | 2.47 | -3.8 | 2.25 | -3.8 | 12.36 | -3.8 | 12.06 | -3.8 | 11.96 | -3.8 | 3.06 | -3.8 | 2.47 | -3.8 | 2.25 | -3.8 | 13.74 | -3.8 | 13.59 | -3.8 | 13.12 | -3.8 | 3.05 | -3.8 | 2.47 | -3.8 | 2.25
-3.7 | -3.7 | 5.33 | -3.7 | 5.17 | -3.7 | 4.98 | -3.7 | 3.16 | -3.7 | 2.48 | -3.7 | 2.03 | -3.7 | 6.78 | -3.7 | 6.31 | -3.7 | 5.78 | -3.7 | 3.63 | -3.7 | 3.26 | -3.7 | 2.84 | -3.7 | 9.19 | -3.7 | 9.02 | -3.7 | 8.02 | -3.7 | 3.77 | -3.7 | 3.24 | -3.7 | 2.86 | -3.7 | 12.04 | -3.7 | 11.55 | -3.7 | 11.95 | -3.7 | 3.62 | -3.7 | 3.17 | -3.7 | 2.66 | -3.7 | 14.11 | -3.7 | 13.12 | -3.7 | 11.83 | -3.7 | 3.71 | -3.7 | 3.19 | -3.7 | 2.79 | -3.7 | 3.85 | -3.7 | 3.68 | -3.7 | 3.25 | -3.7 | 3.36 | -3.7 | 2.7 | -3.7 | 2.03 | -3.7 | 6.26 | -3.7 | 6.13 | -3.7 | 5.71 | -3.7 | 2.91 | -3.7 | 2.33 | -3.7 | 2.05 | -3.7 | 7.26 | -3.7 | 7.03 | -3.7 | 6.46 | -3.7 | 2.91 | -3.7 | 2.33 | -3.7 | 2.05 | -3.7 | 8.26 | -3.7 | 7.98 | -3.7 | 7.43 | -3.7 | 2.98 | -3.7 | 2.43 | -3.7 | 2.18 | -3.7 | 11.39 | -3.7 | 11.26 | -3.7 | 10.91 | -3.7 | 3.08 | -3.7 | 2.48 | -3.7 | 2.25 | -3.7 | 12.39 | -3.7 | 12.09 | -3.7 | 11.99 | -3.7 | 3.07 | -3.7 | 2.48 | -3.7 | 2.25 | -3.7 | 13.76 | -3.7 | 13.61 | -3.7 | 13.13 | -3.7 | 3.07 | -3.7 | 2.48 | -3.7 | 2.25
-3.6 | -3.6 | 5.35 | -3.6 | 5.19 | -3.6 | 4.99 | -3.6 | 3.17 | -3.6 | 2.48 | -3.6 | 2.04 | -3.6 | 6.8 | -3.6 | 6.33 | -3.6 | 5.79 | -3.6 | 3.64 | -3.6 | 3.26 | -3.6 | 2.85 | -3.6 | 9.21 | -3.6 | 9.04 | -3.6 | 8.04 | -3.6 | 3.78 | -3.6 | 3.24 | -3.6 | 2.87 | -3.6 | 12.07 | -3.6 | 11.58 | -3.6 | 11.98 | -3.6 | 3.63 | -3.6 | 3.18 | -3.6 | 2.67 | -3.6 | 14.14 | -3.6 | 13.15 | -3.6 | 11.86 | -3.6 | 3.72 | -3.6 | 3.2 | -3.6 | 2.79 | -3.6 | 3.86 | -3.6 | 3.68 | -3.6 | 3.26 | -3.6 | 3.38 | -3.6 | 2.71 | -3.6 | 2.03 | -3.6 | 6.28 | -3.6 | 6.15 | -3.6 | 5.72 | -3.6 | 2.92 | -3.6 | 2.34 | -3.6 | 2.06 | -3.6 | 7.28 | -3.6 | 7.05 | -3.6 | 6.47 | -3.6 | 2.92 | -3.6 | 2.34 | -3.6 | 2.06 | -3.6 | 8.28 | -3.6 | 8 | -3.6 | 7.45 | -3.6 | 2.99 | -3.6 | 2.44 | -3.6 | 2.18 | -3.6 | 11.42 | -3.6 | 11.29 | -3.6 | 10.94 | -3.6 | 3.1 | -3.6 | 2.48 | -3.6 | 2.26 | -3.6 | 12.42 | -3.6 | 12.12 | -3.6 | 12.01 | -3.6 | 3.08 | -3.6 | 2.48 | -3.6 | 2.26 | -3.6 | 13.78 | -3.6 | 13.62 | -3.6 | 13.14 | -3.6 | 3.08 | -3.6 | 2.48 | -3.6 | 2.26
-3.5 | -3.5 | 5.36 | -3.5 | 5.21 | -3.5 | 5.01 | -3.5 | 3.19 | -3.5 | 2.49 | -3.5 | 2.04 | -3.5 | 6.81 | -3.5 | 6.35 | -3.5 | 5.81 | -3.5 | 3.66 | -3.5 | 3.27 | -3.5 | 2.85 | -3.5 | 9.23 | -3.5 | 9.06 | -3.5 | 8.06 | -3.5 | 3.8 | -3.5 | 3.25 | -3.5 | 2.87 | -3.5 | 12.1 | -3.5 | 11.61 | -3.5 | 12.01 | -3.5 | 3.64 | -3.5 | 3.18 | -3.5 | 2.68 | -3.5 | 14.17 | -3.5 | 13.18 | -3.5 | 11.89 | -3.5 | 3.73 | -3.5 | 3.2 | -3.5 | 2.8 | -3.5 | 3.86 | -3.5 | 3.69 | -3.5 | 3.26 | -3.5 | 3.39 | -3.5 | 2.72 | -3.5 | 2.03 | -3.5 | 6.3 | -3.5 | 6.17 | -3.5 | 5.74 | -3.5 | 2.94 | -3.5 | 2.35 | -3.5 | 2.06 | -3.5 | 7.3 | -3.5 | 7.07 | -3.5 | 6.48 | -3.5 | 2.94 | -3.5 | 2.35 | -3.5 | 2.06 | -3.5 | 8.3 | -3.5 | 8.01 | -3.5 | 7.47 | -3.5 | 3 | -3.5 | 2.45 | -3.5 | 2.19 | -3.5 | 11.45 | -3.5 | 11.32 | -3.5 | 10.96 | -3.5 | 3.11 | -3.5 | 2.49 | -3.5 | 2.26 | -3.5 | 12.45 | -3.5 | 12.15 | -3.5 | 12.03 | -3.5 | 3.1 | -3.5 | 2.49 | -3.5 | 2.26 | -3.5 | 13.8 | -3.5 | 13.64 | -3.5 | 13.15 | -3.5 | 3.09 | -3.5 | 2.49 | -3.5 | 2.26
-3.4 | -3.4 | 5.38 | -3.4 | 5.22 | -3.4 | 5.03 | -3.4 | 3.2 | -3.4 | 2.49 | -3.4 | 2.05 | -3.4 | 6.83 | -3.4 | 6.36 | -3.4 | 5.83 | -3.4 | 3.67 | -3.4 | 3.27 | -3.4 | 2.86 | -3.4 | 9.26 | -3.4 | 9.08 | -3.4 | 8.08 | -3.4 | 3.81 | -3.4 | 3.25 | -3.4 | 2.88 | -3.4 | 12.13 | -3.4 | 11.64 | -3.4 | 12.04 | -3.4 | 3.65 | -3.4 | 3.19 | -3.4 | 2.68 | -3.4 | 14.21 | -3.4 | 13.22 | -3.4 | 11.93 | -3.4 | 3.74 | -3.4 | 3.21 | -3.4 | 2.8 | -3.4 | 3.86 | -3.4 | 3.7 | -3.4 | 3.26 | -3.4 | 3.4 | -3.4 | 2.73 | -3.4 | 2.03 | -3.4 | 6.32 | -3.4 | 6.19 | -3.4 | 5.76 | -3.4 | 2.96 | -3.4 | 2.36 | -3.4 | 2.06 | -3.4 | 7.32 | -3.4 | 7.09 | -3.4 | 6.49 | -3.4 | 2.96 | -3.4 | 2.36 | -3.4 | 2.06 | -3.4 | 8.32 | -3.4 | 8.02 | -3.4 | 7.49 | -3.4 | 3.02 | -3.4 | 2.46 | -3.4 | 2.2 | -3.4 | 11.48 | -3.4 | 11.35 | -3.4 | 10.98 | -3.4 | 3.12 | -3.4 | 2.5 | -3.4 | 2.26 | -3.4 | 12.48 | -3.4 | 12.18 | -3.4 | 12.05 | -3.4 | 3.11 | -3.4 | 2.5 | -3.4 | 2.26 | -3.4 | 13.82 | -3.4 | 13.66 | -3.4 | 13.16 | -3.4 | 3.1 | -3.4 | 2.5 | -3.4 | 2.26
-3.3 | -3.3 | 5.4 | -3.3 | 5.24 | -3.3 | 5.04 | -3.3 | 3.21 | -3.3 | 2.5 | -3.3 | 2.05 | -3.3 | 6.85 | -3.3 | 6.38 | -3.3 | 5.84 | -3.3 | 3.68 | -3.3 | 3.28 | -3.3 | 2.86 | -3.3 | 9.28 | -3.3 | 9.11 | -3.3 | 8.1 | -3.3 | 3.82 | -3.3 | 3.26 | -3.3 | 2.88 | -3.3 | 12.16 | -3.3 | 11.67 | -3.3 | 12.07 | -3.3 | 3.66 | -3.3 | 3.2 | -3.3 | 2.69 | -3.3 | 14.24 | -3.3 | 13.25 | -3.3 | 11.96 | -3.3 | 3.76 | -3.3 | 3.22 | -3.3 | 2.81 | -3.3 | 3.87 | -3.3 | 3.7 | -3.3 | 3.27 | -3.3 | 3.41 | -3.3 | 2.74 | -3.3 | 2.03 | -3.3 | 6.34 | -3.3 | 6.21 | -3.3 | 5.77 | -3.3 | 2.97 | -3.3 | 2.37 | -3.3 | 2.07 | -3.3 | 7.34 | -3.3 | 7.11 | -3.3 | 6.5 | -3.3 | 2.97 | -3.3 | 2.37 | -3.3 | 2.07 | -3.3 | 8.34 | -3.3 | 8.04 | -3.3 | 7.51 | -3.3 | 3.03 | -3.3 | 2.47 | -3.3 | 2.2 | -3.3 | 11.51 | -3.3 | 11.38 | -3.3 | 11.01 | -3.3 | 3.14 | -3.3 | 2.5 | -3.3 | 2.27 | -3.3 | 12.51 | -3.3 | 12.21 | -3.3 | 12.07 | -3.3 | 3.12 | -3.3 | 2.5 | -3.3 | 2.27 | -3.3 | 13.84 | -3.3 | 13.67 | -3.3 | 13.17 | -3.3 | 3.12 | -3.3 | 2.5 | -3.3 | 2.27
-3.2 | -3.2 | 5.41 | -3.2 | 5.26 | -3.2 | 5.06 | -3.2 | 3.22 | -3.2 | 2.5 | -3.2 | 2.06 | -3.2 | 6.86 | -3.2 | 6.4 | -3.2 | 5.86 | -3.2 | 3.69 | -3.2 | 3.28 | -3.2 | 2.87 | -3.2 | 9.3 | -3.2 | 9.13 | -3.2 | 8.12 | -3.2 | 3.84 | -3.2 | 3.26 | -3.2 | 2.89 | -3.2 | 12.19 | -3.2 | 11.7 | -3.2 | 12.1 | -3.2 | 3.67 | -3.2 | 3.21 | -3.2 | 2.7 | -3.2 | 14.28 | -3.2 | 13.28 | -3.2 | 11.99 | -3.2 | 3.77 | -3.2 | 3.23 | -3.2 | 2.82 | -3.2 | 3.87 | -3.2 | 3.71 | -3.2 | 3.27 | -3.2 | 3.43 | -3.2 | 2.74 | -3.2 | 2.04 | -3.2 | 6.36 | -3.2 | 6.22 | -3.2 | 5.79 | -3.2 | 2.99 | -3.2 | 2.38 | -3.2 | 2.07 | -3.2 | 7.36 | -3.2 | 7.12 | -3.2 | 6.52 | -3.2 | 2.99 | -3.2 | 2.38 | -3.2 | 2.07 | -3.2 | 8.36 | -3.2 | 8.05 | -3.2 | 7.52 | -3.2 | 3.04 | -3.2 | 2.48 | -3.2 | 2.21 | -3.2 | 11.54 | -3.2 | 11.4 | -3.2 | 11.03 | -3.2 | 3.15 | -3.2 | 2.51 | -3.2 | 2.27 | -3.2 | 12.54 | -3.2 | 12.24 | -3.2 | 12.1 | -3.2 | 3.13 | -3.2 | 2.51 | -3.2 | 2.27 | -3.2 | 13.86 | -3.2 | 13.69 | -3.2 | 13.18 | -3.2 | 3.13 | -3.2 | 2.51 | -3.2 | 2.27
-3.1 | -3.1 | 5.43 | -3.1 | 5.27 | -3.1 | 5.07 | -3.1 | 3.24 | -3.1 | 2.51 | -3.1 | 2.06 | -3.1 | 6.88 | -3.1 | 6.41 | -3.1 | 5.87 | -3.1 | 3.71 | -3.1 | 3.29 | -3.1 | 2.87 | -3.1 | 9.32 | -3.1 | 9.15 | -3.1 | 8.14 | -3.1 | 3.85 | -3.1 | 3.27 | -3.1 | 2.89 | -3.1 | 12.22 | -3.1 | 11.73 | -3.1 | 12.13 | -3.1 | 3.68 | -3.1 | 3.21 | -3.1 | 2.7 | -3.1 | 14.31 | -3.1 | 13.32 | -3.1 | 12.03 | -3.1 | 3.78 | -3.1 | 3.24 | -3.1 | 2.82 | -3.1 | 3.88 | -3.1 | 3.71 | -3.1 | 3.28 | -3.1 | 3.44 | -3.1 | 2.75 | -3.1 | 2.04 | -3.1 | 6.38 | -3.1 | 6.24 | -3.1 | 5.8 | -3.1 | 3 | -3.1 | 2.39 | -3.1 | 2.08 | -3.1 | 7.38 | -3.1 | 7.14 | -3.1 | 6.53 | -3.1 | 3 | -3.1 | 2.39 | -3.1 | 2.08 | -3.1 | 8.38 | -3.1 | 8.07 | -3.1 | 7.54 | -3.1 | 3.06 | -3.1 | 2.49 | -3.1 | 2.21 | -3.1 | 11.57 | -3.1 | 11.43 | -3.1 | 11.06 | -3.1 | 3.17 | -3.1 | 2.51 | -3.1 | 2.28 | -3.1 | 12.57 | -3.1 | 12.27 | -3.1 | 12.12 | -3.1 | 3.15 | -3.1 | 2.51 | -3.1 | 2.28 | -3.1 | 13.88 | -3.1 | 13.7 | -3.1 | 13.19 | -3.1 | 3.14 | -3.1 | 2.51 | -3.1 | 2.28
-3 | -3 | 5.45 | -3 | 5.29 | -3 | 5.09 | -3 | 3.25 | -3 | 2.51 | -3 | 2.07 | -3 | 6.9 | -3 | 6.43 | -3 | 5.89 | -3 | 3.72 | -3 | 3.29 | -3 | 2.88 | -3 | 9.35 | -3 | 9.17 | -3 | 8.16 | -3 | 3.86 | -3 | 3.27 | -3 | 2.9 | -3 | 12.25 | -3 | 11.76 | -3 | 12.17 | -3 | 3.7 | -3 | 3.22 | -3 | 2.71 | -3 | 14.34 | -3 | 13.35 | -3 | 12.06 | -3 | 3.79 | -3 | 3.24 | -3 | 2.83 | -3 | 3.88 | -3 | 3.72 | -3 | 3.28 | -3 | 3.45 | -3 | 2.76 | -3 | 2.04 | -3 | 6.4 | -3 | 6.26 | -3 | 5.82 | -3 | 3.02 | -3 | 2.4 | -3 | 2.08 | -3 | 7.4 | -3 | 7.16 | -3 | 6.54 | -3 | 3.02 | -3 | 2.4 | -3 | 2.08 | -3 | 8.4 | -3 | 8.08 | -3 | 7.56 | -3 | 3.07 | -3 | 2.5 | -3 | 2.22 | -3 | 11.6 | -3 | 11.46 | -3 | 11.08 | -3 | 3.18 | -3 | 2.52 | -3 | 2.28 | -3 | 12.6 | -3 | 12.3 | -3 | 12.14 | -3 | 3.16 | -3 | 2.52 | -3 | 2.28 | -3 | 13.9 | -3 | 13.72 | -3 | 13.2 | -3 | 3.16 | -3 | 2.52 | -3 | 2.28
-2.9 | -2.9 | 5.47 | -2.9 | 5.31 | -2.9 | 5.11 | -2.9 | 3.26 | -2.9 | 2.52 | -2.9 | 2.08 | -2.9 | 6.92 | -2.9 | 6.45 | -2.9 | 5.91 | -2.9 | 3.73 | -2.9 | 3.3 | -2.9 | 2.89 | -2.9 | 9.37 | -2.9 | 9.19 | -2.9 | 8.18 | -2.9 | 3.87 | -2.9 | 3.28 | -2.9 | 2.9 | -2.9 | 12.27 | -2.9 | 11.79 | -2.9 | 12.2 | -2.9 | 3.71 | -2.9 | 3.23 | -2.9 | 2.72 | -2.9 | 14.38 | -2.9 | 13.38 | -2.9 | 12.1 | -2.9 | 3.81 | -2.9 | 3.25 | -2.9 | 2.84 | -2.9 | 3.88 | -2.9 | 3.73 | -2.9 | 3.28 | -2.9 | 3.46 | -2.9 | 2.77 | -2.9 | 2.04 | -2.9 | 6.42 | -2.9 | 6.28 | -2.9 | 5.84 | -2.9 | 3.04 | -2.9 | 2.41 | -2.9 | 2.08 | -2.9 | 7.42 | -2.9 | 7.18 | -2.9 | 6.55 | -2.9 | 3.04 | -2.9 | 2.41 | -2.9 | 2.08 | -2.9 | 8.42 | -2.9 | 8.09 | -2.9 | 7.58 | -2.9 | 3.09 | -2.9 | 2.51 | -2.9 | 2.23 | -2.9 | 11.63 | -2.9 | 11.49 | -2.9 | 11.1 | -2.9 | 3.19 | -2.9 | 2.53 | -2.9 | 2.28 | -2.9 | 12.63 | -2.9 | 12.33 | -2.9 | 12.16 | -2.9 | 3.17 | -2.9 | 2.53 | -2.9 | 2.28 | -2.9 | 13.92 | -2.9 | 13.74 | -2.9 | 13.21 | -2.9 | 3.17 | -2.9 | 2.53 | -2.9 | 2.28
-2.8 | -2.8 | 5.48 | -2.8 | 5.33 | -2.8 | 5.12 | -2.8 | 3.28 | -2.8 | 2.53 | -2.8 | 2.08 | -2.8 | 6.93 | -2.8 | 6.47 | -2.8 | 5.92 | -2.8 | 3.75 | -2.8 | 3.31 | -2.8 | 2.89 | -2.8 | 9.39 | -2.8 | 9.22 | -2.8 | 8.2 | -2.8 | 3.89 | -2.8 | 3.28 | -2.8 | 2.91 | -2.8 | 12.3 | -2.8 | 11.82 | -2.8 | 12.23 | -2.8 | 3.72 | -2.8 | 3.24 | -2.8 | 2.72 | -2.8 | 14.41 | -2.8 | 13.42 | -2.8 | 12.13 | -2.8 | 3.82 | -2.8 | 3.26 | -2.8 | 2.84 | -2.8 | 3.89 | -2.8 | 3.73 | -2.8 | 3.29 | -2.8 | 3.48 | -2.8 | 2.78 | -2.8 | 2.04 | -2.8 | 6.44 | -2.8 | 6.3 | -2.8 | 5.85 | -2.8 | 3.05 | -2.8 | 2.42 | -2.8 | 2.09 | -2.8 | 7.44 | -2.8 | 7.2 | -2.8 | 6.56 | -2.8 | 3.05 | -2.8 | 2.42 | -2.8 | 2.09 | -2.8 | 8.44 | -2.8 | 8.11 | -2.8 | 7.6 | -2.8 | 3.1 | -2.8 | 2.52 | -2.8 | 2.23 | -2.8 | 11.66 | -2.8 | 11.52 | -2.8 | 11.13 | -2.8 | 3.21 | -2.8 | 2.53 | -2.8 | 2.29 | -2.8 | 12.66 | -2.8 | 12.36 | -2.8 | 12.18 | -2.8 | 3.19 | -2.8 | 2.53 | -2.8 | 2.29 | -2.8 | 13.94 | -2.8 | 13.75 | -2.8 | 13.22 | -2.8 | 3.18 | -2.8 | 2.53 | -2.8 | 2.29
-2.7 | -2.7 | 5.5 | -2.7 | 5.34 | -2.7 | 5.14 | -2.7 | 3.29 | -2.7 | 2.53 | -2.7 | 2.09 | -2.7 | 6.95 | -2.7 | 6.48 | -2.7 | 5.94 | -2.7 | 3.76 | -2.7 | 3.31 | -2.7 | 2.9 | -2.7 | 9.41 | -2.7 | 9.24 | -2.7 | 8.23 | -2.7 | 3.9 | -2.7 | 3.29 | -2.7 | 2.91 | -2.7 | 12.33 | -2.7 | 11.85 | -2.7 | 12.26 | -2.7 | 3.73 | -2.7 | 3.25 | -2.7 | 2.73 | -2.7 | 14.44 | -2.7 | 13.45 | -2.7 | 12.16 | -2.7 | 3.83 | -2.7 | 3.27 | -2.7 | 2.85 | -2.7 | 3.89 | -2.7 | 3.74 | -2.7 | 3.29 | -2.7 | 3.49 | -2.7 | 2.78 | -2.7 | 2.05 | -2.7 | 6.46 | -2.7 | 6.31 | -2.7 | 5.87 | -2.7 | 3.07 | -2.7 | 2.43 | -2.7 | 2.09 | -2.7 | 7.46 | -2.7 | 7.21 | -2.7 | 6.58 | -2.7 | 3.07 | -2.7 | 2.43 | -2.7 | 2.09 | -2.7 | 8.46 | -2.7 | 8.12 | -2.7 | 7.61 | -2.7 | 3.11 | -2.7 | 2.53 | -2.7 | 2.24 | -2.7 | 11.69 | -2.7 | 11.54 | -2.7 | 11.15 | -2.7 | 3.22 | -2.7 | 2.54 | -2.7 | 2.29 | -2.7 | 12.69 | -2.7 | 12.39 | -2.7 | 12.21 | -2.7 | 3.2 | -2.7 | 2.54 | -2.7 | 2.29 | -2.7 | 13.96 | -2.7 | 13.77 | -2.7 | 13.23 | -2.7 | 3.19 | -2.7 | 2.54 | -2.7 | 2.29
-2.6 | -2.6 | 5.52 | -2.6 | 5.36 | -2.6 | 5.16 | -2.6 | 3.3 | -2.6 | 2.54 | -2.6 | 2.09 | -2.6 | 6.97 | -2.6 | 6.5 | -2.6 | 5.96 | -2.6 | 3.77 | -2.6 | 3.32 | -2.6 | 2.9 | -2.6 | 9.44 | -2.6 | 9.26 | -2.6 | 8.25 | -2.6 | 3.91 | -2.6 | 3.3 | -2.6 | 2.91 | -2.6 | 12.36 | -2.6 | 11.88 | -2.6 | 12.29 | -2.6 | 3.74 | -2.6 | 3.25 | -2.6 | 2.74 | -2.6 | 14.48 | -2.6 | 13.48 | -2.6 | 12.2 | -2.6 | 3.84 | -2.6 | 3.27 | -2.6 | 2.86 | -2.6 | 3.9 | -2.6 | 3.74 | -2.6 | 3.3 | -2.6 | 3.5 | -2.6 | 2.79 | -2.6 | 2.05 | -2.6 | 6.48 | -2.6 | 6.33 | -2.6 | 5.88 | -2.6 | 3.08 | -2.6 | 2.44 | -2.6 | 2.1 | -2.6 | 7.48 | -2.6 | 7.23 | -2.6 | 6.59 | -2.6 | 3.08 | -2.6 | 2.44 | -2.6 | 2.1 | -2.6 | 8.48 | -2.6 | 8.14 | -2.6 | 7.63 | -2.6 | 3.13 | -2.6 | 2.54 | -2.6 | 2.24 | -2.6 | 11.72 | -2.6 | 11.57 | -2.6 | 11.18 | -2.6 | 3.24 | -2.6 | 2.54 | -2.6 | 2.3 | -2.6 | 12.72 | -2.6 | 12.42 | -2.6 | 12.23 | -2.6 | 3.21 | -2.6 | 2.54 | -2.6 | 2.3 | -2.6 | 13.98 | -2.6 | 13.78 | -2.6 | 13.24 | -2.6 | 3.21 | -2.6 | 2.54 | -2.6 | 2.3
-2.5 | -2.5 | 5.53 | -2.5 | 5.38 | -2.5 | 5.17 | -2.5 | 3.32 | -2.5 | 2.54 | -2.5 | 2.1 | -2.5 | 6.98 | -2.5 | 6.52 | -2.5 | 5.97 | -2.5 | 3.79 | -2.5 | 3.32 | -2.5 | 2.91 | -2.5 | 9.46 | -2.5 | 9.28 | -2.5 | 8.27 | -2.5 | 3.93 | -2.5 | 3.3 | -2.5 | 2.92 | -2.5 | 12.39 | -2.5 | 11.91 | -2.5 | 12.32 | -2.5 | 3.75 | -2.5 | 3.26 | -2.5 | 2.74 | -2.5 | 14.51 | -2.5 | 13.52 | -2.5 | 12.23 | -2.5 | 3.85 | -2.5 | 3.28 | -2.5 | 2.86 | -2.5 | 3.9 | -2.5 | 3.75 | -2.5 | 3.3 | -2.5 | 3.52 | -2.5 | 2.8 | -2.5 | 2.05 | -2.5 | 6.5 | -2.5 | 6.35 | -2.5 | 5.9 | -2.5 | 3.1 | -2.5 | 2.45 | -2.5 | 2.1 | -2.5 | 7.5 | -2.5 | 7.25 | -2.5 | 6.6 | -2.5 | 3.1 | -2.5 | 2.45 | -2.5 | 2.1 | -2.5 | 8.5 | -2.5 | 8.15 | -2.5 | 7.65 | -2.5 | 3.14 | -2.5 | 2.55 | -2.5 | 2.25 | -2.5 | 11.75 | -2.5 | 11.6 | -2.5 | 11.2 | -2.5 | 3.25 | -2.5 | 2.55 | -2.5 | 2.3 | -2.5 | 12.75 | -2.5 | 12.45 | -2.5 | 12.25 | -2.5 | 3.23 | -2.5 | 2.55 | -2.5 | 2.3 | -2.5 | 14 | -2.5 | 13.8 | -2.5 | 13.25 | -2.5 | 3.22 | -2.5 | 2.55 | -2.5 | 2.3
-2.4 | -2.4 | 5.55 | -2.4 | 5.39 | -2.4 | 5.19 | -2.4 | 3.33 | -2.4 | 2.55 | -2.4 | 2.1 | -2.4 | 7 | -2.4 | 6.53 | -2.4 | 5.99 | -2.4 | 3.8 | -2.4 | 3.33 | -2.4 | 2.91 | -2.4 | 9.48 | -2.4 | 9.3 | -2.4 | 8.29 | -2.4 | 3.94 | -2.4 | 3.31 | -2.4 | 2.92 | -2.4 | 12.42 | -2.4 | 11.94 | -2.4 | 12.35 | -2.4 | 3.77 | -2.4 | 3.27 | -2.4 | 2.75 | -2.4 | 14.55 | -2.4 | 13.55 | -2.4 | 12.26 | -2.4 | 3.87 | -2.4 | 3.29 | -2.4 | 2.87 | -2.4 | 3.9 | -2.4 | 3.76 | -2.4 | 3.3 | -2.4 | 3.53 | -2.4 | 2.81 | -2.4 | 2.05 | -2.4 | 6.52 | -2.4 | 6.37 | -2.4 | 5.92 | -2.4 | 3.12 | -2.4 | 2.46 | -2.4 | 2.1 | -2.4 | 7.52 | -2.4 | 7.27 | -2.4 | 6.61 | -2.4 | 3.12 | -2.4 | 2.46 | -2.4 | 2.1 | -2.4 | 8.52 | -2.4 | 8.16 | -2.4 | 7.67 | -2.4 | 3.15 | -2.4 | 2.56 | -2.4 | 2.26 | -2.4 | 11.78 | -2.4 | 11.63 | -2.4 | 11.22 | -2.4 | 3.26 | -2.4 | 2.56 | -2.4 | 2.3 | -2.4 | 12.78 | -2.4 | 12.48 | -2.4 | 12.27 | -2.4 | 3.24 | -2.4 | 2.56 | -2.4 | 2.3 | -2.4 | 14.02 | -2.4 | 13.82 | -2.4 | 13.26 | -2.4 | 3.23 | -2.4 | 2.56 | -2.4 | 2.3
-2.3 | -2.3 | 5.57 | -2.3 | 5.41 | -2.3 | 5.21 | -2.3 | 3.34 | -2.3 | 2.55 | -2.3 | 2.11 | -2.3 | 7.02 | -2.3 | 6.55 | -2.3 | 6.01 | -2.3 | 3.81 | -2.3 | 3.33 | -2.3 | 2.92 | -2.3 | 9.5 | -2.3 | 9.33 | -2.3 | 8.31 | -2.3 | 3.95 | -2.3 | 3.31 | -2.3 | 2.93 | -2.3 | 12.45 | -2.3 | 11.97 | -2.3 | 12.38 | -2.3 | 3.78 | -2.3 | 3.28 | -2.3 | 2.76 | -2.3 | 14.58 | -2.3 | 13.59 | -2.3 | 12.3 | -2.3 | 3.88 | -2.3 | 3.3 | -2.3 | 2.87 | -2.3 | 3.91 | -2.3 | 3.76 | -2.3 | 3.31 | -2.3 | 3.54 | -2.3 | 2.82 | -2.3 | 2.05 | -2.3 | 6.54 | -2.3 | 6.39 | -2.3 | 5.93 | -2.3 | 3.13 | -2.3 | 2.47 | -2.3 | 2.11 | -2.3 | 7.54 | -2.3 | 7.29 | -2.3 | 6.62 | -2.3 | 3.13 | -2.3 | 2.47 | -2.3 | 2.11 | -2.3 | 8.54 | -2.3 | 8.18 | -2.3 | 7.69 | -2.3 | 3.17 | -2.3 | 2.57 | -2.3 | 2.26 | -2.3 | 11.81 | -2.3 | 11.66 | -2.3 | 11.25 | -2.3 | 3.28 | -2.3 | 2.56 | -2.3 | 2.31 | -2.3 | 12.81 | -2.3 | 12.51 | -2.3 | 12.29 | -2.3 | 3.25 | -2.3 | 2.56 | -2.3 | 2.31 | -2.3 | 14.04 | -2.3 | 13.83 | -2.3 | 13.27 | -2.3 | 3.25 | -2.3 | 2.56 | -2.3 | 2.31
-2.2 | -2.2 | 5.58 | -2.2 | 5.43 | -2.2 | 5.22 | -2.2 | 3.35 | -2.2 | 2.56 | -2.2 | 2.11 | -2.2 | 7.03 | -2.2 | 6.57 | -2.2 | 6.02 | -2.2 | 3.82 | -2.2 | 3.34 | -2.2 | 2.92 | -2.2 | 9.53 | -2.2 | 9.35 | -2.2 | 8.33 | -2.2 | 3.96 | -2.2 | 3.32 | -2.2 | 2.93 | -2.2 | 12.48 | -2.2 | 12 | -2.2 | 12.41 | -2.2 | 3.79 | -2.2 | 3.29 | -2.2 | 2.76 | -2.2 | 14.61 | -2.2 | 13.62 | -2.2 | 12.33 | -2.2 | 3.89 | -2.2 | 3.31 | -2.2 | 2.88 | -2.2 | 3.91 | -2.2 | 3.77 | -2.2 | 3.31 | -2.2 | 3.55 | -2.2 | 2.82 | -2.2 | 2.06 | -2.2 | 6.56 | -2.2 | 6.4 | -2.2 | 5.95 | -2.2 | 3.15 | -2.2 | 2.48 | -2.2 | 2.11 | -2.2 | 7.56 | -2.2 | 7.3 | -2.2 | 6.64 | -2.2 | 3.15 | -2.2 | 2.48 | -2.2 | 2.11 | -2.2 | 8.56 | -2.2 | 8.19 | -2.2 | 7.7 | -2.2 | 3.18 | -2.2 | 2.58 | -2.2 | 2.27 | -2.2 | 11.84 | -2.2 | 11.68 | -2.2 | 11.27 | -2.2 | 3.29 | -2.2 | 2.57 | -2.2 | 2.31 | -2.2 | 12.84 | -2.2 | 12.54 | -2.2 | 12.32 | -2.2 | 3.26 | -2.2 | 2.57 | -2.2 | 2.31 | -2.2 | 14.06 | -2.2 | 13.85 | -2.2 | 13.28 | -2.2 | 3.26 | -2.2 | 2.57 | -2.2 | 2.31
-2.1 | -2.1 | 5.6 | -2.1 | 5.44 | -2.1 | 5.24 | -2.1 | 3.37 | -2.1 | 2.56 | -2.1 | 2.12 | -2.1 | 7.05 | -2.1 | 6.58 | -2.1 | 6.04 | -2.1 | 3.84 | -2.1 | 3.34 | -2.1 | 2.93 | -2.1 | 9.55 | -2.1 | 9.37 | -2.1 | 8.35 | -2.1 | 3.98 | -2.1 | 3.32 | -2.1 | 2.94 | -2.1 | 12.51 | -2.1 | 12.03 | -2.1 | 12.45 | -2.1 | 3.8 | -2.1 | 3.29 | -2.1 | 2.77 | -2.1 | 14.65 | -2.1 | 13.65 | -2.1 | 12.36 | -2.1 | 3.9 | -2.1 | 3.31 | -2.1 | 2.89 | -2.1 | 3.92 | -2.1 | 3.77 | -2.1 | 3.32 | -2.1 | 3.57 | -2.1 | 2.83 | -2.1 | 2.06 | -2.1 | 6.58 | -2.1 | 6.42 | -2.1 | 5.96 | -2.1 | 3.16 | -2.1 | 2.49 | -2.1 | 2.12 | -2.1 | 7.58 | -2.1 | 7.32 | -2.1 | 6.65 | -2.1 | 3.16 | -2.1 | 2.49 | -2.1 | 2.12 | -2.1 | 8.58 | -2.1 | 8.21 | -2.1 | 7.72 | -2.1 | 3.19 | -2.1 | 2.59 | -2.1 | 2.27 | -2.1 | 11.87 | -2.1 | 11.71 | -2.1 | 11.3 | -2.1 | 3.31 | -2.1 | 2.57 | -2.1 | 2.32 | -2.1 | 12.87 | -2.1 | 12.57 | -2.1 | 12.34 | -2.1 | 3.28 | -2.1 | 2.57 | -2.1 | 2.32 | -2.1 | 14.08 | -2.1 | 13.86 | -2.1 | 13.29 | -2.1 | 3.27 | -2.1 | 2.57 | -2.1 | 2.32
-2 | -2 | 5.62 | -2 | 5.46 | -2 | 5.25 | -2 | 3.38 | -2 | 2.57 | -2 | 2.13 | -2 | 7.07 | -2 | 6.6 | -2 | 6.05 | -2 | 3.85 | -2 | 3.35 | -2 | 2.94 | -2 | 9.57 | -2 | 9.39 | -2 | 8.37 | -2 | 3.99 | -2 | 3.33 | -2 | 2.94 | -2 | 12.54 | -2 | 12.06 | -2 | 12.48 | -2 | 3.81 | -2 | 3.3 | -2 | 2.78 | -2 | 14.68 | -2 | 13.69 | -2 | 12.4 | -2 | 3.91 | -2 | 3.32 | -2 | 2.89 | -2 | 3.92 | -2 | 3.78 | -2 | 3.32 | -2 | 3.58 | -2 | 2.84 | -2 | 2.06 | -2 | 6.6 | -2 | 6.44 | -2 | 5.98 | -2 | 3.18 | -2 | 2.5 | -2 | 2.12 | -2 | 7.6 | -2 | 7.34 | -2 | 6.66 | -2 | 3.18 | -2 | 2.5 | -2 | 2.12 | -2 | 8.6 | -2 | 8.22 | -2 | 7.74 | -2 | 3.21 | -2 | 2.6 | -2 | 2.28 | -2 | 11.9 | -2 | 11.74 | -2 | 11.32 | -2 | 3.32 | -2 | 2.58 | -2 | 2.32 | -2 | 12.9 | -2 | 12.6 | -2 | 12.36 | -2 | 3.29 | -2 | 2.58 | -2 | 2.32 | -2 | 14.1 | -2 | 13.88 | -2 | 13.3 | -2 | 3.28 | -2 | 2.58 | -2 | 2.32
-1.9 | -1.9 | 5.64 | -1.9 | 5.48 | -1.9 | 5.27 | -1.9 | 3.39 | -1.9 | 2.57 | -1.9 | 2.13 | -1.9 | 7.09 | -1.9 | 6.62 | -1.9 | 6.07 | -1.9 | 3.86 | -1.9 | 3.35 | -1.9 | 2.94 | -1.9 | 9.59 | -1.9 | 9.41 | -1.9 | 8.39 | -1.9 | 4 | -1.9 | 3.33 | -1.9 | 2.95 | -1.9 | 12.57 | -1.9 | 12.09 | -1.9 | 12.51 | -1.9 | 3.82 | -1.9 | 3.31 | -1.9 | 2.78 | -1.9 | 14.71 | -1.9 | 13.72 | -1.9 | 12.43 | -1.9 | 3.93 | -1.9 | 3.33 | -1.9 | 2.9 | -1.9 | 3.92 | -1.9 | 3.79 | -1.9 | 3.32 | -1.9 | 3.59 | -1.9 | 2.85 | -1.9 | 2.06 | -1.9 | 6.62 | -1.9 | 6.46 | -1.9 | 6 | -1.9 | 3.2 | -1.9 | 2.51 | -1.9 | 2.12 | -1.9 | 7.62 | -1.9 | 7.36 | -1.9 | 6.67 | -1.9 | 3.2 | -1.9 | 2.51 | -1.9 | 2.12 | -1.9 | 8.62 | -1.9 | 8.23 | -1.9 | 7.76 | -1.9 | 3.22 | -1.9 | 2.61 | -1.9 | 2.29 | -1.9 | 11.93 | -1.9 | 11.77 | -1.9 | 11.34 | -1.9 | 3.33 | -1.9 | 2.59 | -1.9 | 2.32 | -1.9 | 12.93 | -1.9 | 12.63 | -1.9 | 12.38 | -1.9 | 3.3 | -1.9 | 2.59 | -1.9 | 2.32 | -1.9 | 14.12 | -1.9 | 13.9 | -1.9 | 13.31 | -1.9 | 3.3 | -1.9 | 2.59 | -1.9 | 2.32
-1.8 | -1.8 | 5.65 | -1.8 | 5.49 | -1.8 | 5.29 | -1.8 | 3.41 | -1.8 | 2.58 | -1.8 | 2.14 | -1.8 | 7.1 | -1.8 | 6.63 | -1.8 | 6.09 | -1.8 | 3.88 | -1.8 | 3.36 | -1.8 | 2.95 | -1.8 | 9.62 | -1.8 | 9.43 | -1.8 | 8.41 | -1.8 | 4.02 | -1.8 | 3.34 | -1.8 | 2.95 | -1.8 | 12.6 | -1.8 | 12.12 | -1.8 | 12.54 | -1.8 | 3.83 | -1.8 | 3.32 | -1.8 | 2.79 | -1.8 | 14.75 | -1.8 | 13.75 | -1.8 | 12.47 | -1.8 | 3.94 | -1.8 | 3.34 | -1.8 | 2.91 | -1.8 | 3.93 | -1.8 | 3.79 | -1.8 | 3.33 | -1.8 | 3.6 | -1.8 | 2.86 | -1.8 | 2.06 | -1.8 | 6.64 | -1.8 | 6.48 | -1.8 | 6.01 | -1.8 | 3.21 | -1.8 | 2.52 | -1.8 | 2.13 | -1.8 | 7.64 | -1.8 | 7.38 | -1.8 | 6.68 | -1.8 | 3.21 | -1.8 | 2.52 | -1.8 | 2.13 | -1.8 | 8.64 | -1.8 | 8.25 | -1.8 | 7.78 | -1.8 | 3.24 | -1.8 | 2.62 | -1.8 | 2.29 | -1.8 | 11.96 | -1.8 | 11.8 | -1.8 | 11.37 | -1.8 | 3.35 | -1.8 | 2.59 | -1.8 | 2.33 | -1.8 | 12.96 | -1.8 | 12.66 | -1.8 | 12.4 | -1.8 | 3.32 | -1.8 | 2.59 | -1.8 | 2.33 | -1.8 | 14.14 | -1.8 | 13.91 | -1.8 | 13.32 | -1.8 | 3.31 | -1.8 | 2.59 | -1.8 | 2.33
-1.7 | -1.7 | 5.67 | -1.7 | 5.51 | -1.7 | 5.3 | -1.7 | 3.42 | -1.7 | 2.58 | -1.7 | 2.14 | -1.7 | 7.12 | -1.7 | 6.65 | -1.7 | 6.1 | -1.7 | 3.89 | -1.7 | 3.36 | -1.7 | 2.95 | -1.7 | 9.64 | -1.7 | 9.46 | -1.7 | 8.43 | -1.7 | 4.03 | -1.7 | 3.34 | -1.7 | 2.96 | -1.7 | 12.63 | -1.7 | 12.15 | -1.7 | 12.57 | -1.7 | 3.85 | -1.7 | 3.32 | -1.7 | 2.8 | -1.7 | 14.78 | -1.7 | 13.79 | -1.7 | 12.5 | -1.7 | 3.95 | -1.7 | 3.34 | -1.7 | 2.91 | -1.7 | 3.93 | -1.7 | 3.8 | -1.7 | 3.33 | -1.7 | 3.62 | -1.7 | 2.86 | -1.7 | 2.07 | -1.7 | 6.66 | -1.7 | 6.49 | -1.7 | 6.03 | -1.7 | 3.23 | -1.7 | 2.53 | -1.7 | 2.13 | -1.7 | 7.66 | -1.7 | 7.39 | -1.7 | 6.7 | -1.7 | 3.23 | -1.7 | 2.53 | -1.7 | 2.13 | -1.7 | 8.66 | -1.7 | 8.26 | -1.7 | 7.79 | -1.7 | 3.25 | -1.7 | 2.63 | -1.7 | 2.3 | -1.7 | 11.99 | -1.7 | 11.82 | -1.7 | 11.39 | -1.7 | 3.36 | -1.7 | 2.6 | -1.7 | 2.33 | -1.7 | 12.99 | -1.7 | 12.69 | -1.7 | 12.43 | -1.7 | 3.33 | -1.7 | 2.6 | -1.7 | 2.33 | -1.7 | 14.16 | -1.7 | 13.93 | -1.7 | 13.33 | -1.7 | 3.32 | -1.7 | 2.6 | -1.7 | 2.33
-1.6 | -1.6 | 5.69 | -1.6 | 5.53 | -1.6 | 5.32 | -1.6 | 3.43 | -1.6 | 2.59 | -1.6 | 2.15 | -1.6 | 7.14 | -1.6 | 6.67 | -1.6 | 6.12 | -1.6 | 3.9 | -1.6 | 3.37 | -1.6 | 2.96 | -1.6 | 9.66 | -1.6 | 9.48 | -1.6 | 8.46 | -1.6 | 4.04 | -1.6 | 3.35 | -1.6 | 2.96 | -1.6 | 12.66 | -1.6 | 12.18 | -1.6 | 12.6 | -1.6 | 3.86 | -1.6 | 3.33 | -1.6 | 2.8 | -1.6 | 14.82 | -1.6 | 13.82 | -1.6 | 12.53 | -1.6 | 3.96 | -1.6 | 3.35 | -1.6 | 2.92 | -1.6 | 3.94 | -1.6 | 3.8 | -1.6 | 3.34 | -1.6 | 3.63 | -1.6 | 2.87 | -1.6 | 2.07 | -1.6 | 6.68 | -1.6 | 6.51 | -1.6 | 6.04 | -1.6 | 3.24 | -1.6 | 2.54 | -1.6 | 2.14 | -1.6 | 7.68 | -1.6 | 7.41 | -1.6 | 6.71 | -1.6 | 3.24 | -1.6 | 2.54 | -1.6 | 2.14 | -1.6 | 8.68 | -1.6 | 8.28 | -1.6 | 7.81 | -1.6 | 3.26 | -1.6 | 2.64 | -1.6 | 2.3 | -1.6 | 12.02 | -1.6 | 11.85 | -1.6 | 11.42 | -1.6 | 3.38 | -1.6 | 2.6 | -1.6 | 2.34 | -1.6 | 13.02 | -1.6 | 12.72 | -1.6 | 12.45 | -1.6 | 3.34 | -1.6 | 2.6 | -1.6 | 2.34 | -1.6 | 14.18 | -1.6 | 13.94 | -1.6 | 13.34 | -1.6 | 3.34 | -1.6 | 2.6 | -1.6 | 2.34
-1.5 | -1.5 | 5.7 | -1.5 | 5.55 | -1.5 | 5.34 | -1.5 | 3.45 | -1.5 | 2.59 | -1.5 | 2.15 | -1.5 | 7.15 | -1.5 | 6.69 | -1.5 | 6.14 | -1.5 | 3.92 | -1.5 | 3.37 | -1.5 | 2.96 | -1.5 | 9.68 | -1.5 | 9.5 | -1.5 | 8.48 | -1.5 | 4.05 | -1.5 | 3.36 | -1.5 | 2.96 | -1.5 | 12.69 | -1.5 | 12.21 | -1.5 | 12.63 | -1.5 | 3.87 | -1.5 | 3.34 | -1.5 | 2.81 | -1.5 | 14.85 | -1.5 | 13.85 | -1.5 | 12.57 | -1.5 | 3.97 | -1.5 | 3.36 | -1.5 | 2.93 | -1.5 | 3.94 | -1.5 | 3.81 | -1.5 | 3.34 | -1.5 | 3.64 | -1.5 | 2.88 | -1.5 | 2.07 | -1.5 | 6.7 | -1.5 | 6.53 | -1.5 | 6.06 | -1.5 | 3.26 | -1.5 | 2.55 | -1.5 | 2.14 | -1.5 | 7.7 | -1.5 | 7.43 | -1.5 | 6.72 | -1.5 | 3.26 | -1.5 | 2.55 | -1.5 | 2.14 | -1.5 | 8.7 | -1.5 | 8.29 | -1.5 | 7.83 | -1.5 | 3.28 | -1.5 | 2.65 | -1.5 | 2.31 | -1.5 | 12.05 | -1.5 | 11.88 | -1.5 | 11.44 | -1.5 | 3.39 | -1.5 | 2.61 | -1.5 | 2.34 | -1.5 | 13.05 | -1.5 | 12.75 | -1.5 | 12.47 | -1.5 | 3.36 | -1.5 | 2.61 | -1.5 | 2.34 | -1.5 | 14.2 | -1.5 | 13.96 | -1.5 | 13.35 | -1.5 | 3.35 | -1.5 | 2.61 | -1.5 | 2.34
-1.4 | -1.4 | 5.72 | -1.4 | 5.56 | -1.4 | 5.35 | -1.4 | 3.46 | -1.4 | 2.6 | -1.4 | 2.16 | -1.4 | 7.17 | -1.4 | 6.7 | -1.4 | 6.15 | -1.4 | 3.93 | -1.4 | 3.38 | -1.4 | 2.97 | -1.4 | 9.71 | -1.4 | 9.52 | -1.4 | 8.5 | -1.4 | 4.07 | -1.4 | 3.36 | -1.4 | 2.97 | -1.4 | 12.72 | -1.4 | 12.24 | -1.4 | 12.66 | -1.4 | 3.88 | -1.4 | 3.35 | -1.4 | 2.82 | -1.4 | 14.88 | -1.4 | 13.89 | -1.4 | 12.6 | -1.4 | 3.99 | -1.4 | 3.37 | -1.4 | 2.93 | -1.4 | 3.94 | -1.4 | 3.82 | -1.4 | 3.34 | -1.4 | 3.65 | -1.4 | 2.89 | -1.4 | 2.07 | -1.4 | 6.72 | -1.4 | 6.55 | -1.4 | 6.08 | -1.4 | 3.28 | -1.4 | 2.56 | -1.4 | 2.14 | -1.4 | 7.72 | -1.4 | 7.45 | -1.4 | 6.73 | -1.4 | 3.28 | -1.4 | 2.56 | -1.4 | 2.14 | -1.4 | 8.72 | -1.4 | 8.3 | -1.4 | 7.85 | -1.4 | 3.29 | -1.4 | 2.66 | -1.4 | 2.32 | -1.4 | 12.08 | -1.4 | 11.91 | -1.4 | 11.46 | -1.4 | 3.4 | -1.4 | 2.62 | -1.4 | 2.34 | -1.4 | 13.08 | -1.4 | 12.78 | -1.4 | 12.49 | -1.4 | 3.37 | -1.4 | 2.62 | -1.4 | 2.34 | -1.4 | 14.22 | -1.4 | 13.98 | -1.4 | 13.36 | -1.4 | 3.36 | -1.4 | 2.62 | -1.4 | 2.34
-1.3 | -1.3 | 5.74 | -1.3 | 5.58 | -1.3 | 5.37 | -1.3 | 3.47 | -1.3 | 2.6 | -1.3 | 2.16 | -1.3 | 7.19 | -1.3 | 6.72 | -1.3 | 6.17 | -1.3 | 3.94 | -1.3 | 3.38 | -1.3 | 2.97 | -1.3 | 9.73 | -1.3 | 9.54 | -1.3 | 8.52 | -1.3 | 4.08 | -1.3 | 3.37 | -1.3 | 2.97 | -1.3 | 12.75 | -1.3 | 12.27 | -1.3 | 12.7 | -1.3 | 3.89 | -1.3 | 3.36 | -1.3 | 2.82 | -1.3 | 14.92 | -1.3 | 13.92 | -1.3 | 12.63 | -1.3 | 4 | -1.3 | 3.38 | -1.3 | 2.94 | -1.3 | 3.95 | -1.3 | 3.82 | -1.3 | 3.35 | -1.3 | 3.67 | -1.3 | 2.9 | -1.3 | 2.07 | -1.3 | 6.74 | -1.3 | 6.57 | -1.3 | 6.09 | -1.3 | 3.29 | -1.3 | 2.57 | -1.3 | 2.15 | -1.3 | 7.74 | -1.3 | 7.47 | -1.3 | 6.74 | -1.3 | 3.29 | -1.3 | 2.57 | -1.3 | 2.15 | -1.3 | 8.74 | -1.3 | 8.32 | -1.3 | 7.87 | -1.3 | 3.3 | -1.3 | 2.67 | -1.3 | 2.32 | -1.3 | 12.11 | -1.3 | 11.94 | -1.3 | 11.49 | -1.3 | 3.42 | -1.3 | 2.62 | -1.3 | 2.35 | -1.3 | 13.11 | -1.3 | 12.81 | -1.3 | 12.51 | -1.3 | 3.38 | -1.3 | 2.62 | -1.3 | 2.35 | -1.3 | 14.24 | -1.3 | 13.99 | -1.3 | 13.37 | -1.3 | 3.37 | -1.3 | 2.62 | -1.3 | 2.35
-1.2 | -1.2 | 5.76 | -1.2 | 5.6 | -1.2 | 5.38 | -1.2 | 3.48 | -1.2 | 2.61 | -1.2 | 2.17 | -1.2 | 7.21 | -1.2 | 6.74 | -1.2 | 6.18 | -1.2 | 3.95 | -1.2 | 3.39 | -1.2 | 2.98 | -1.2 | 9.75 | -1.2 | 9.57 | -1.2 | 8.54 | -1.2 | 4.09 | -1.2 | 3.37 | -1.2 | 2.98 | -1.2 | 12.78 | -1.2 | 12.3 | -1.2 | 12.73 | -1.2 | 3.9 | -1.2 | 3.36 | -1.2 | 2.83 | -1.2 | 14.95 | -1.2 | 13.95 | -1.2 | 12.67 | -1.2 | 4.01 | -1.2 | 3.38 | -1.2 | 2.94 | -1.2 | 3.95 | -1.2 | 3.83 | -1.2 | 3.35 | -1.2 | 3.68 | -1.2 | 2.9 | -1.2 | 2.08 | -1.2 | 6.76 | -1.2 | 6.58 | -1.2 | 6.11 | -1.2 | 3.31 | -1.2 | 2.58 | -1.2 | 2.15 | -1.2 | 7.76 | -1.2 | 7.48 | -1.2 | 6.76 | -1.2 | 3.31 | -1.2 | 2.58 | -1.2 | 2.15 | -1.2 | 8.76 | -1.2 | 8.33 | -1.2 | 7.88 | -1.2 | 3.32 | -1.2 | 2.68 | -1.2 | 2.33 | -1.2 | 12.14 | -1.2 | 11.96 | -1.2 | 11.51 | -1.2 | 3.43 | -1.2 | 2.63 | -1.2 | 2.35 | -1.2 | 13.14 | -1.2 | 12.84 | -1.2 | 12.54 | -1.2 | 3.39 | -1.2 | 2.63 | -1.2 | 2.35 | -1.2 | 14.26 | -1.2 | 14.01 | -1.2 | 13.38 | -1.2 | 3.39 | -1.2 | 2.63 | -1.2 | 2.35
-1.1 | -1.1 | 5.77 | -1.1 | 5.61 | -1.1 | 5.4 | -1.1 | 3.5 | -1.1 | 2.61 | -1.1 | 2.18 | -1.1 | 7.22 | -1.1 | 6.75 | -1.1 | 6.2 | -1.1 | 3.97 | -1.1 | 3.39 | -1.1 | 2.99 | -1.1 | 9.77 | -1.1 | 9.59 | -1.1 | 8.56 | -1.1 | 4.11 | -1.1 | 3.38 | -1.1 | 2.98 | -1.1 | 12.81 | -1.1 | 12.33 | -1.1 | 12.76 | -1.1 | 3.92 | -1.1 | 3.37 | -1.1 | 2.84 | -1.1 | 14.98 | -1.1 | 13.99 | -1.1 | 12.7 | -1.1 | 4.02 | -1.1 | 3.39 | -1.1 | 2.95 | -1.1 | 3.96 | -1.1 | 3.83 | -1.1 | 3.36 | -1.1 | 3.69 | -1.1 | 2.91 | -1.1 | 2.08 | -1.1 | 6.78 | -1.1 | 6.6 | -1.1 | 6.12 | -1.1 | 3.32 | -1.1 | 2.59 | -1.1 | 2.16 | -1.1 | 7.78 | -1.1 | 7.5 | -1.1 | 6.77 | -1.1 | 3.32 | -1.1 | 2.59 | -1.1 | 2.16 | -1.1 | 8.78 | -1.1 | 8.35 | -1.1 | 7.9 | -1.1 | 3.33 | -1.1 | 2.69 | -1.1 | 2.33 | -1.1 | 12.17 | -1.1 | 11.99 | -1.1 | 11.54 | -1.1 | 3.45 | -1.1 | 2.63 | -1.1 | 2.36 | -1.1 | 13.17 | -1.1 | 12.87 | -1.1 | 12.56 | -1.1 | 3.41 | -1.1 | 2.63 | -1.1 | 2.36 | -1.1 | 14.28 | -1.1 | 14.02 | -1.1 | 13.39 | -1.1 | 3.4 | -1.1 | 2.63 | -1.1 | 2.36
-1 | -1 | 5.79 | -1 | 5.63 | -1 | 5.42 | -1 | 3.51 | -1 | 2.62 | -1 | 2.18 | -1 | 7.24 | -1 | 6.77 | -1 | 6.22 | -1 | 3.98 | -1 | 3.4 | -1 | 2.99 | -1 | 9.8 | -1 | 9.61 | -1 | 8.58 | -1 | 4.12 | -1 | 3.38 | -1 | 2.99 | -1 | 12.84 | -1 | 12.36 | -1 | 12.79 | -1 | 3.93 | -1 | 3.38 | -1 | 2.84 | -1 | 15.02 | -1 | 14.02 | -1 | 12.73 | -1 | 4.03 | -1 | 3.4 | -1 | 2.96 | -1 | 3.96 | -1 | 3.84 | -1 | 3.36 | -1 | 3.7 | -1 | 2.92 | -1 | 2.08 | -1 | 6.8 | -1 | 6.62 | -1 | 6.14 | -1 | 3.34 | -1 | 2.6 | -1 | 2.16 | -1 | 7.8 | -1 | 7.52 | -1 | 6.78 | -1 | 3.34 | -1 | 2.6 | -1 | 2.16 | -1 | 8.8 | -1 | 8.36 | -1 | 7.92 | -1 | 3.34 | -1 | 2.7 | -1 | 2.34 | -1 | 12.2 | -1 | 12.02 | -1 | 11.56 | -1 | 3.46 | -1 | 2.64 | -1 | 2.36 | -1 | 13.2 | -1 | 12.9 | -1 | 12.58 | -1 | 3.42 | -1 | 2.64 | -1 | 2.36 | -1 | 14.3 | -1 | 14.04 | -1 | 13.4 | -1 | 3.41 | -1 | 2.64 | -1 | 2.36
-0.9 | -0.9 | 5.81 | -0.9 | 5.65 | -0.9 | 5.43 | -0.9 | 3.52 | -0.9 | 2.62 | -0.9 | 2.19 | -0.9 | 7.26 | -0.9 | 6.79 | -0.9 | 6.23 | -0.9 | 3.99 | -0.9 | 3.4 | -0.9 | 3 | -0.9 | 9.82 | -0.9 | 9.63 | -0.9 | 8.6 | -0.9 | 4.13 | -0.9 | 3.39 | -0.9 | 2.99 | -0.9 | 12.86 | -0.9 | 12.39 | -0.9 | 12.82 | -0.9 | 3.94 | -0.9 | 3.39 | -0.9 | 2.85 | -0.9 | 15.05 | -0.9 | 14.05 | -0.9 | 12.77 | -0.9 | 4.05 | -0.9 | 3.41 | -0.9 | 2.96 | -0.9 | 3.96 | -0.9 | 3.85 | -0.9 | 3.36 | -0.9 | 3.72 | -0.9 | 2.93 | -0.9 | 2.08 | -0.9 | 6.82 | -0.9 | 6.64 | -0.9 | 6.16 | -0.9 | 3.36 | -0.9 | 2.61 | -0.9 | 2.16 | -0.9 | 7.82 | -0.9 | 7.54 | -0.9 | 6.79 | -0.9 | 3.36 | -0.9 | 2.61 | -0.9 | 2.16 | -0.9 | 8.82 | -0.9 | 8.37 | -0.9 | 7.94 | -0.9 | 3.36 | -0.9 | 2.71 | -0.9 | 2.35 | -0.9 | 12.23 | -0.9 | 12.05 | -0.9 | 11.58 | -0.9 | 3.47 | -0.9 | 2.65 | -0.9 | 2.36 | -0.9 | 13.23 | -0.9 | 12.93 | -0.9 | 12.6 | -0.9 | 3.43 | -0.9 | 2.65 | -0.9 | 2.36 | -0.9 | 14.32 | -0.9 | 14.06 | -0.9 | 13.41 | -0.9 | 3.42 | -0.9 | 2.65 | -0.9 | 2.36
-0.8 | -0.8 | 5.82 | -0.8 | 5.66 | -0.8 | 5.45 | -0.8 | 3.54 | -0.8 | 2.63 | -0.8 | 2.19 | -0.8 | 7.27 | -0.8 | 6.8 | -0.8 | 6.25 | -0.8 | 4.01 | -0.8 | 3.41 | -0.8 | 3 | -0.8 | 9.84 | -0.8 | 9.65 | -0.8 | 8.62 | -0.8 | 4.14 | -0.8 | 3.39 | -0.8 | 3 | -0.8 | 12.89 | -0.8 | 12.42 | -0.8 | 12.85 | -0.8 | 3.95 | -0.8 | 3.4 | -0.8 | 2.86 | -0.8 | 15.09 | -0.8 | 14.09 | -0.8 | 12.8 | -0.8 | 4.06 | -0.8 | 3.41 | -0.8 | 2.97 | -0.8 | 3.97 | -0.8 | 3.85 | -0.8 | 3.37 | -0.8 | 3.73 | -0.8 | 2.94 | -0.8 | 2.08 | -0.8 | 6.84 | -0.8 | 6.66 | -0.8 | 6.17 | -0.8 | 3.37 | -0.8 | 2.62 | -0.8 | 2.17 | -0.8 | 7.84 | -0.8 | 7.56 | -0.8 | 6.8 | -0.8 | 3.37 | -0.8 | 2.62 | -0.8 | 2.17 | -0.8 | 8.84 | -0.8 | 8.39 | -0.8 | 7.96 | -0.8 | 3.37 | -0.8 | 2.72 | -0.8 | 2.35 | -0.8 | 12.26 | -0.8 | 12.08 | -0.8 | 11.61 | -0.8 | 3.49 | -0.8 | 2.65 | -0.8 | 2.37 | -0.8 | 13.26 | -0.8 | 12.96 | -0.8 | 12.62 | -0.8 | 3.45 | -0.8 | 2.65 | -0.8 | 2.37 | -0.8 | 14.34 | -0.8 | 14.07 | -0.8 | 13.42 | -0.8 | 3.44 | -0.8 | 2.65 | -0.8 | 2.37
-0.7 | -0.7 | 5.84 | -0.7 | 5.68 | -0.7 | 5.47 | -0.7 | 3.55 | -0.7 | 2.64 | -0.7 | 2.2 | -0.7 | 7.29 | -0.7 | 6.82 | -0.7 | 6.27 | -0.7 | 4.02 | -0.7 | 3.42 | -0.7 | 3.01 | -0.7 | 9.86 | -0.7 | 9.68 | -0.7 | 8.64 | -0.7 | 4.16 | -0.7 | 3.4 | -0.7 | 3 | -0.7 | 12.92 | -0.7 | 12.45 | -0.7 | 12.88 | -0.7 | 3.96 | -0.7 | 3.4 | -0.7 | 2.86 | -0.7 | 15.12 | -0.7 | 14.12 | -0.7 | 12.83 | -0.7 | 4.07 | -0.7 | 3.42 | -0.7 | 2.98 | -0.7 | 3.97 | -0.7 | 3.86 | -0.7 | 3.37 | -0.7 | 3.74 | -0.7 | 2.94 | -0.7 | 2.09 | -0.7 | 6.86 | -0.7 | 6.67 | -0.7 | 6.19 | -0.7 | 3.39 | -0.7 | 2.63 | -0.7 | 2.17 | -0.7 | 7.86 | -0.7 | 7.57 | -0.7 | 6.82 | -0.7 | 3.39 | -0.7 | 2.63 | -0.7 | 2.17 | -0.7 | 8.86 | -0.7 | 8.4 | -0.7 | 7.97 | -0.7 | 3.38 | -0.7 | 2.73 | -0.7 | 2.36 | -0.7 | 12.29 | -0.7 | 12.1 | -0.7 | 11.63 | -0.7 | 3.5 | -0.7 | 2.66 | -0.7 | 2.37 | -0.7 | 13.29 | -0.7 | 12.99 | -0.7 | 12.65 | -0.7 | 3.46 | -0.7 | 2.66 | -0.7 | 2.37 | -0.7 | 14.36 | -0.7 | 14.09 | -0.7 | 13.43 | -0.7 | 3.45 | -0.7 | 2.66 | -0.7 | 2.37
-0.6 | -0.6 | 5.86 | -0.6 | 5.7 | -0.6 | 5.48 | -0.6 | 3.56 | -0.6 | 2.64 | -0.6 | 2.2 | -0.6 | 7.31 | -0.6 | 6.84 | -0.6 | 6.28 | -0.6 | 4.03 | -0.6 | 3.42 | -0.6 | 3.01 | -0.6 | 9.89 | -0.6 | 9.7 | -0.6 | 8.66 | -0.6 | 4.17 | -0.6 | 3.4 | -0.6 | 3.01 | -0.6 | 12.95 | -0.6 | 12.48 | -0.6 | 12.91 | -0.6 | 3.97 | -0.6 | 3.41 | -0.6 | 2.87 | -0.6 | 15.15 | -0.6 | 14.15 | -0.6 | 12.87 | -0.6 | 4.08 | -0.6 | 3.43 | -0.6 | 2.98 | -0.6 | 3.98 | -0.6 | 3.86 | -0.6 | 3.38 | -0.6 | 3.75 | -0.6 | 2.95 | -0.6 | 2.09 | -0.6 | 6.88 | -0.6 | 6.69 | -0.6 | 6.2 | -0.6 | 3.4 | -0.6 | 2.64 | -0.6 | 2.18 | -0.6 | 7.88 | -0.6 | 7.59 | -0.6 | 6.83 | -0.6 | 3.4 | -0.6 | 2.64 | -0.6 | 2.18 | -0.6 | 8.88 | -0.6 | 8.42 | -0.6 | 7.99 | -0.6 | 3.4 | -0.6 | 2.74 | -0.6 | 2.36 | -0.6 | 12.32 | -0.6 | 12.13 | -0.6 | 11.66 | -0.6 | 3.52 | -0.6 | 2.66 | -0.6 | 2.38 | -0.6 | 13.32 | -0.6 | 13.02 | -0.6 | 12.67 | -0.6 | 3.47 | -0.6 | 2.66 | -0.6 | 2.38 | -0.6 | 14.38 | -0.6 | 14.1 | -0.6 | 13.44 | -0.6 | 3.46 | -0.6 | 2.66 | -0.6 | 2.38
-0.5 | -0.5 | 5.87 | -0.5 | 5.72 | -0.5 | 5.5 | -0.5 | 3.57 | -0.5 | 2.65 | -0.5 | 2.21 | -0.5 | 7.32 | -0.5 | 6.86 | -0.5 | 6.3 | -0.5 | 4.04 | -0.5 | 3.43 | -0.5 | 3.02 | -0.5 | 9.91 | -0.5 | 9.72 | -0.5 | 8.69 | -0.5 | 4.18 | -0.5 | 3.41 | -0.5 | 3.01 | -0.5 | 12.98 | -0.5 | 12.51 | -0.5 | 12.94 | -0.5 | 3.99 | -0.5 | 3.42 | -0.5 | 2.88 | -0.5 | 15.19 | -0.5 | 14.19 | -0.5 | 12.9 | -0.5 | 4.09 | -0.5 | 3.44 | -0.5 | 2.99 | -0.5 | 3.98 | -0.5 | 3.87 | -0.5 | 3.38 | -0.5 | 3.77 | -0.5 | 2.96 | -0.5 | 2.09 | -0.5 | 6.9 | -0.5 | 6.71 | -0.5 | 6.22 | -0.5 | 3.42 | -0.5 | 2.65 | -0.5 | 2.18 | -0.5 | 7.9 | -0.5 | 7.61 | -0.5 | 6.84 | -0.5 | 3.42 | -0.5 | 2.65 | -0.5 | 2.18 | -0.5 | 8.9 | -0.5 | 8.43 | -0.5 | 8.01 | -0.5 | 3.41 | -0.5 | 2.75 | -0.5 | 2.37 | -0.5 | 12.35 | -0.5 | 12.16 | -0.5 | 11.68 | -0.5 | 3.53 | -0.5 | 2.67 | -0.5 | 2.38 | -0.5 | 13.35 | -0.5 | 13.05 | -0.5 | 12.69 | -0.5 | 3.49 | -0.5 | 2.67 | -0.5 | 2.38 | -0.5 | 14.4 | -0.5 | 14.12 | -0.5 | 13.45 | -0.5 | 3.48 | -0.5 | 2.67 | -0.5 | 2.38
-0.4 | -0.4 | 5.89 | -0.4 | 5.73 | -0.4 | 5.51 | -0.4 | 3.59 | -0.4 | 2.65 | -0.4 | 2.21 | -0.4 | 7.34 | -0.4 | 6.87 | -0.4 | 6.31 | -0.4 | 4.06 | -0.4 | 3.43 | -0.4 | 3.02 | -0.4 | 9.93 | -0.4 | 9.74 | -0.4 | 8.71 | -0.4 | 4.2 | -0.4 | 3.42 | -0.4 | 3.01 | -0.4 | 13.01 | -0.4 | 12.54 | -0.4 | 12.98 | -0.4 | 4 | -0.4 | 3.43 | -0.4 | 2.88 | -0.4 | 15.22 | -0.4 | 14.22 | -0.4 | 12.94 | -0.4 | 4.11 | -0.4 | 3.45 | -0.4 | 3 | -0.4 | 3.98 | -0.4 | 3.88 | -0.4 | 3.38 | -0.4 | 3.78 | -0.4 | 2.97 | -0.4 | 2.09 | -0.4 | 6.92 | -0.4 | 6.73 | -0.4 | 6.24 | -0.4 | 3.44 | -0.4 | 2.66 | -0.4 | 2.18 | -0.4 | 7.92 | -0.4 | 7.63 | -0.4 | 6.85 | -0.4 | 3.44 | -0.4 | 2.66 | -0.4 | 2.18 | -0.4 | 8.92 | -0.4 | 8.44 | -0.4 | 8.03 | -0.4 | 3.43 | -0.4 | 2.76 | -0.4 | 2.38 | -0.4 | 12.38 | -0.4 | 12.19 | -0.4 | 11.7 | -0.4 | 3.54 | -0.4 | 2.68 | -0.4 | 2.38 | -0.4 | 13.38 | -0.4 | 13.08 | -0.4 | 12.71 | -0.4 | 3.5 | -0.4 | 2.68 | -0.4 | 2.38 | -0.4 | 14.42 | -0.4 | 14.14 | -0.4 | 13.46 | -0.4 | 3.49 | -0.4 | 2.68 | -0.4 | 2.38
-0.3 | -0.3 | 5.91 | -0.3 | 5.75 | -0.3 | 5.53 | -0.3 | 3.6 | -0.3 | 2.66 | -0.3 | 2.22 | -0.3 | 7.36 | -0.3 | 6.89 | -0.3 | 6.33 | -0.3 | 4.07 | -0.3 | 3.44 | -0.3 | 3.03 | -0.3 | 9.95 | -0.3 | 9.76 | -0.3 | 8.73 | -0.3 | 4.21 | -0.3 | 3.42 | -0.3 | 3.02 | -0.3 | 13.04 | -0.3 | 12.57 | -0.3 | 13.01 | -0.3 | 4.01 | -0.3 | 3.43 | -0.3 | 2.89 | -0.3 | 15.25 | -0.3 | 14.25 | -0.3 | 12.97 | -0.3 | 4.12 | -0.3 | 3.45 | -0.3 | 3 | -0.3 | 3.99 | -0.3 | 3.88 | -0.3 | 3.39 | -0.3 | 3.79 | -0.3 | 2.98 | -0.3 | 2.09 | -0.3 | 6.94 | -0.3 | 6.75 | -0.3 | 6.25 | -0.3 | 3.45 | -0.3 | 2.67 | -0.3 | 2.19 | -0.3 | 7.94 | -0.3 | 7.65 | -0.3 | 6.86 | -0.3 | 3.45 | -0.3 | 2.67 | -0.3 | 2.19 | -0.3 | 8.94 | -0.3 | 8.46 | -0.3 | 8.05 | -0.3 | 3.44 | -0.3 | 2.77 | -0.3 | 2.38 | -0.3 | 12.41 | -0.3 | 12.22 | -0.3 | 11.73 | -0.3 | 3.56 | -0.3 | 2.68 | -0.3 | 2.39 | -0.3 | 13.41 | -0.3 | 13.11 | -0.3 | 12.73 | -0.3 | 3.51 | -0.3 | 2.68 | -0.3 | 2.39 | -0.3 | 14.44 | -0.3 | 14.15 | -0.3 | 13.47 | -0.3 | 3.5 | -0.3 | 2.68 | -0.3 | 2.39
-0.2 | -0.2 | 5.93 | -0.2 | 5.77 | -0.2 | 5.55 | -0.2 | 3.61 | -0.2 | 2.66 | -0.2 | 2.22 | -0.2 | 7.38 | -0.2 | 6.91 | -0.2 | 6.35 | -0.2 | 4.08 | -0.2 | 3.44 | -0.2 | 3.03 | -0.2 | 9.98 | -0.2 | 9.79 | -0.2 | 8.75 | -0.2 | 4.22 | -0.2 | 3.43 | -0.2 | 3.02 | -0.2 | 13.07 | -0.2 | 12.6 | -0.2 | 13.04 | -0.2 | 4.02 | -0.2 | 3.44 | -0.2 | 2.9 | -0.2 | 15.29 | -0.2 | 14.29 | -0.2 | 13 | -0.2 | 4.13 | -0.2 | 3.46 | -0.2 | 3.01 | -0.2 | 3.99 | -0.2 | 3.89 | -0.2 | 3.39 | -0.2 | 3.8 | -0.2 | 2.98 | -0.2 | 2.1 | -0.2 | 6.96 | -0.2 | 6.76 | -0.2 | 6.27 | -0.2 | 3.47 | -0.2 | 2.68 | -0.2 | 2.19 | -0.2 | 7.96 | -0.2 | 7.66 | -0.2 | 6.88 | -0.2 | 3.47 | -0.2 | 2.68 | -0.2 | 2.19 | -0.2 | 8.96 | -0.2 | 8.47 | -0.2 | 8.06 | -0.2 | 3.45 | -0.2 | 2.78 | -0.2 | 2.39 | -0.2 | 12.44 | -0.2 | 12.24 | -0.2 | 11.75 | -0.2 | 3.57 | -0.2 | 2.69 | -0.2 | 2.39 | -0.2 | 13.44 | -0.2 | 13.14 | -0.2 | 12.76 | -0.2 | 3.52 | -0.2 | 2.69 | -0.2 | 2.39 | -0.2 | 14.46 | -0.2 | 14.17 | -0.2 | 13.48 | -0.2 | 3.51 | -0.2 | 2.69 | -0.2 | 2.39
-0.1 | -0.1 | 5.94 | -0.1 | 5.78 | -0.1 | 5.56 | -0.1 | 3.63 | -0.1 | 2.67 | -0.1 | 2.23 | -0.1 | 7.39 | -0.1 | 6.92 | -0.1 | 6.36 | -0.1 | 4.1 | -0.1 | 3.45 | -0.1 | 3.04 | -0.1 | 10 | -0.1 | 9.81 | -0.1 | 8.77 | -0.1 | 4.23 | -0.1 | 3.43 | -0.1 | 3.03 | -0.1 | 13.1 | -0.1 | 12.63 | -0.1 | 13.07 | -0.1 | 4.03 | -0.1 | 3.45 | -0.1 | 2.91 | -0.1 | 15.32 | -0.1 | 14.32 | -0.1 | 13.04 | -0.1 | 4.14 | -0.1 | 3.47 | -0.1 | 3.01 | -0.1 | 4 | -0.1 | 3.89 | -0.1 | 3.4 | -0.1 | 3.82 | -0.1 | 2.99 | -0.1 | 2.1 | -0.1 | 6.98 | -0.1 | 6.78 | -0.1 | 6.28 | -0.1 | 3.48 | -0.1 | 2.69 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 7.98 | -0.1 | 7.68 | -0.1 | 6.89 | -0.1 | 3.48 | -0.1 | 2.69 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 8.98 | -0.1 | 8.49 | -0.1 | 8.08 | -0.1 | 3.47 | -0.1 | 2.79 | -0.1 | 2.39 | -0.1 | 12.47 | -0.1 | 12.27 | -0.1 | 11.78 | -0.1 | 3.59 | -0.1 | 2.69 | -0.1 | 2.4 | -0.1 | 13.47 | -0.1 | 13.17 | -0.1 | 12.78 | -0.1 | 3.54 | -0.1 | 2.69 | -0.1 | 2.4 | -0.1 | 14.48 | -0.1 | 14.18 | -0.1 | 13.49 | -0.1 | 3.53 | -0.1 | 2.69 | -0.1 | 2.4
0 | 0 | 5.96 | 0 | 5.8 | 0 | 5.58 | 0 | 3.64 | 0 | 2.67 | 0 | 2.24 | 0 | 7.41 | 0 | 6.94 | 0 | 6.38 | 0 | 4.11 | 0 | 3.45 | 0 | 3.05 | 0 | 10.02 | 0 | 9.83 | 0 | 8.79 | 0 | 4.25 | 0 | 3.44 | 0 | 3.03 | 0 | 13.13 | 0 | 12.66 | 0 | 13.1 | 0 | 4.04 | 0 | 3.46 | 0 | 2.91 | 0 | 15.36 | 0 | 14.36 | 0 | 13.07 | 0 | 4.16 | 0 | 3.48 | 0 | 3.02 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0 | 3.83 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 3.48 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 12.5 | 0 | 12.3 | 0 | 11.8 | 0 | 3.6 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 13.5 | 0 | 13.2 | 0 | 12.8 | 0 | 3.55 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 14.5 | 0 | 14.2 | 0 | 13.5 | 0 | 3.54 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4
0.1 | 0.1 | 5.98 | 0.1 | 5.82 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 3.65 | 0.1 | 2.68 | 0.1 | 2.24 | 0.1 | 7.43 | 0.1 | 6.96 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 4.12 | 0.1 | 3.46 | 0.1 | 3.05 | 0.1 | 10.04 | 0.1 | 9.85 | 0.1 | 8.81 | 0.1 | 4.26 | 0.1 | 3.44 | 0.1 | 3.04 | 0.1 | 13.16 | 0.1 | 12.69 | 0.1 | 13.13 | 0.1 | 4.05 | 0.1 | 3.47 | 0.1 | 2.92 | 0.1 | 15.39 | 0.1 | 14.39 | 0.1 | 13.1 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 3.48 | 0.1 | 3.03 | 0.1 | 4.01 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 3.84 | 0.1 | 3.01 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 7.02 | 0.1 | 6.81 | 0.1 | 6.31 | 0.1 | 3.51 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 8.02 | 0.1 | 7.71 | 0.1 | 6.91 | 0.1 | 3.51 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.21 | 0.1 | 9.01 | 0.1 | 8.51 | 0.1 | 8.11 | 0.1 | 3.49 | 0.1 | 2.81 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 12.54 | 0.1 | 12.32 | 0.1 | 11.81 | 0.1 | 3.61 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 13.54 | 0.1 | 13.23 | 0.1 | 12.81 | 0.1 | 3.56 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 14.54 | 0.1 | 14.23 | 0.1 | 13.52 | 0.1 | 3.55 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.4
0.2 | 0.2 | 5.99 | 0.2 | 5.83 | 0.2 | 5.61 | 0.2 | 3.67 | 0.2 | 2.68 | 0.2 | 2.25 | 0.2 | 7.44 | 0.2 | 6.97 | 0.2 | 6.41 | 0.2 | 4.14 | 0.2 | 3.46 | 0.2 | 3.06 | 0.2 | 10.06 | 0.2 | 9.87 | 0.2 | 8.83 | 0.2 | 4.27 | 0.2 | 3.45 | 0.2 | 3.04 | 0.2 | 13.19 | 0.2 | 12.72 | 0.2 | 13.16 | 0.2 | 4.07 | 0.2 | 3.47 | 0.2 | 2.93 | 0.2 | 15.42 | 0.2 | 14.42 | 0.2 | 13.14 | 0.2 | 4.18 | 0.2 | 3.49 | 0.2 | 3.03 | 0.2 | 4.01 | 0.2 | 3.91 | 0.2 | 3.41 | 0.2 | 3.85 | 0.2 | 3.01 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 7.04 | 0.2 | 6.83 | 0.2 | 6.33 | 0.2 | 3.52 | 0.2 | 2.72 | 0.2 | 2.21 | 0.2 | 8.04 | 0.2 | 7.73 | 0.2 | 6.92 | 0.2 | 3.52 | 0.2 | 2.72 | 0.2 | 2.21 | 0.2 | 9.02 | 0.2 | 8.52 | 0.2 | 8.12 | 0.2 | 3.51 | 0.2 | 2.82 | 0.2 | 2.41 | 0.2 | 12.58 | 0.2 | 12.35 | 0.2 | 11.83 | 0.2 | 3.62 | 0.2 | 2.71 | 0.2 | 2.41 | 0.2 | 13.58 | 0.2 | 13.25 | 0.2 | 12.83 | 0.2 | 3.57 | 0.2 | 2.71 | 0.2 | 2.41 | 0.2 | 14.58 | 0.2 | 14.25 | 0.2 | 13.54 | 0.2 | 3.56 | 0.2 | 2.71 | 0.2 | 2.41
0.3 | 0.3 | 6.01 | 0.3 | 5.85 | 0.3 | 5.63 | 0.3 | 3.68 | 0.3 | 2.69 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 7.46 | 0.3 | 6.99 | 0.3 | 6.43 | 0.3 | 4.15 | 0.3 | 3.47 | 0.3 | 3.06 | 0.3 | 10.09 | 0.3 | 9.9 | 0.3 | 8.85 | 0.3 | 4.29 | 0.3 | 3.45 | 0.3 | 3.05 | 0.3 | 13.22 | 0.3 | 12.75 | 0.3 | 13.19 | 0.3 | 4.08 | 0.3 | 3.48 | 0.3 | 2.93 | 0.3 | 15.46 | 0.3 | 14.46 | 0.3 | 13.17 | 0.3 | 4.19 | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 3.04 | 0.3 | 4.02 | 0.3 | 3.91 | 0.3 | 3.41 | 0.3 | 3.86 | 0.3 | 3.02 | 0.3 | 2.11 | 0.3 | 7.06 | 0.3 | 6.84 | 0.3 | 6.34 | 0.3 | 3.54 | 0.3 | 2.73 | 0.3 | 2.21 | 0.3 | 8.06 | 0.3 | 7.74 | 0.3 | 6.94 | 0.3 | 3.54 | 0.3 | 2.73 | 0.3 | 2.22 | 0.3 | 9.03 | 0.3 | 8.53 | 0.3 | 8.12 | 0.3 | 3.52 | 0.3 | 2.83 | 0.3 | 2.41 | 0.3 | 12.62 | 0.3 | 12.37 | 0.3 | 11.84 | 0.3 | 3.62 | 0.3 | 2.72 | 0.3 | 2.41 | 0.3 | 13.62 | 0.3 | 13.28 | 0.3 | 12.84 | 0.3 | 3.58 | 0.3 | 2.72 | 0.3 | 2.41 | 0.3 | 14.62 | 0.3 | 14.28 | 0.3 | 13.56 | 0.3 | 3.57 | 0.3 | 2.72 | 0.3 | 2.41
0.4 | 0.4 | 6.03 | 0.4 | 5.87 | 0.4 | 5.65 | 0.4 | 3.69 | 0.4 | 2.69 | 0.4 | 2.26 | 0.4 | 7.48 | 0.4 | 7.01 | 0.4 | 6.45 | 0.4 | 4.16 | 0.4 | 3.47 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 10.11 | 0.4 | 9.92 | 0.4 | 8.87 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 3.46 | 0.4 | 3.05 | 0.4 | 13.25 | 0.4 | 12.78 | 0.4 | 13.22 | 0.4 | 4.09 | 0.4 | 3.49 | 0.4 | 2.94 | 0.4 | 15.49 | 0.4 | 14.49 | 0.4 | 13.2 | 0.4 | 4.2 | 0.4 | 3.51 | 0.4 | 3.05 | 0.4 | 4.02 | 0.4 | 3.92 | 0.4 | 3.42 | 0.4 | 3.87 | 0.4 | 3.02 | 0.4 | 2.11 | 0.4 | 7.08 | 0.4 | 6.86 | 0.4 | 6.36 | 0.4 | 3.55 | 0.4 | 2.74 | 0.4 | 2.22 | 0.4 | 8.08 | 0.4 | 7.76 | 0.4 | 6.95 | 0.4 | 3.55 | 0.4 | 2.74 | 0.4 | 2.22 | 0.4 | 9.04 | 0.4 | 8.54 | 0.4 | 8.13 | 0.4 | 3.54 | 0.4 | 2.84 | 0.4 | 2.42 | 0.4 | 12.66 | 0.4 | 12.4 | 0.4 | 11.86 | 0.4 | 3.63 | 0.4 | 2.72 | 0.4 | 2.42 | 0.4 | 13.66 | 0.4 | 13.3 | 0.4 | 12.86 | 0.4 | 3.59 | 0.4 | 2.72 | 0.4 | 2.42 | 0.4 | 14.66 | 0.4 | 14.3 | 0.4 | 13.58 | 0.4 | 3.58 | 0.4 | 2.72 | 0.4 | 2.42
0.5 | 0.5 | 6.05 | 0.5 | 5.88 | 0.5 | 5.66 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 2.26 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 7.02 | 0.5 | 6.46 | 0.5 | 4.17 | 0.5 | 3.48 | 0.5 | 3.07 | 0.5 | 10.13 | 0.5 | 9.94 | 0.5 | 8.89 | 0.5 | 4.31 | 0.5 | 3.46 | 0.5 | 3.06 | 0.5 | 13.28 | 0.5 | 12.81 | 0.5 | 13.26 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2.95 | 0.5 | 15.52 | 0.5 | 14.52 | 0.5 | 13.24 | 0.5 | 4.22 | 0.5 | 3.52 | 0.5 | 3.05 | 0.5 | 4.03 | 0.5 | 3.92 | 0.5 | 3.42 | 0.5 | 3.88 | 0.5 | 3.03 | 0.5 | 2.11 | 0.5 | 7.1 | 0.5 | 6.87 | 0.5 | 6.37 | 0.5 | 3.56 | 0.5 | 2.75 | 0.5 | 2.22 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 7.77 | 0.5 | 6.96 | 0.5 | 3.56 | 0.5 | 2.75 | 0.5 | 2.23 | 0.5 | 9.05 | 0.5 | 8.55 | 0.5 | 8.14 | 0.5 | 3.55 | 0.5 | 2.85 | 0.5 | 2.42 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 12.42 | 0.5 | 11.87 | 0.5 | 3.64 | 0.5 | 2.73 | 0.5 | 2.42 | 0.5 | 13.7 | 0.5 | 13.33 | 0.5 | 12.87 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 2.73 | 0.5 | 2.42 | 0.5 | 14.7 | 0.5 | 14.33 | 0.5 | 13.6 | 0.5 | 3.59 | 0.5 | 2.73 | 0.5 | 2.42
0.6 | 0.6 | 6.06 | 0.6 | 5.9 | 0.6 | 5.68 | 0.6 | 3.72 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 2.27 | 0.6 | 7.51 | 0.6 | 7.04 | 0.6 | 6.48 | 0.6 | 4.19 | 0.6 | 3.48 | 0.6 | 3.08 | 0.6 | 10.15 | 0.6 | 9.96 | 0.6 | 8.92 | 0.6 | 4.32 | 0.6 | 3.47 | 0.6 | 3.06 | 0.6 | 13.31 | 0.6 | 12.84 | 0.6 | 13.29 | 0.6 | 4.11 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 2.95 | 0.6 | 15.56 | 0.6 | 14.56 | 0.6 | 13.27 | 0.6 | 4.23 | 0.6 | 3.52 | 0.6 | 3.06 | 0.6 | 4.04 | 0.6 | 3.92 | 0.6 | 3.42 | 0.6 | 3.89 | 0.6 | 3.04 | 0.6 | 2.11 | 0.6 | 7.12 | 0.6 | 6.88 | 0.6 | 6.38 | 0.6 | 3.57 | 0.6 | 2.76 | 0.6 | 2.22 | 0.6 | 8.12 | 0.6 | 7.78 | 0.6 | 6.97 | 0.6 | 3.57 | 0.6 | 2.76 | 0.6 | 2.24 | 0.6 | 9.06 | 0.6 | 8.56 | 0.6 | 8.15 | 0.6 | 3.57 | 0.6 | 2.86 | 0.6 | 2.42 | 0.6 | 12.74 | 0.6 | 12.44 | 0.6 | 11.88 | 0.6 | 3.65 | 0.6 | 2.74 | 0.6 | 2.42 | 0.6 | 13.74 | 0.6 | 13.36 | 0.6 | 12.88 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 2.74 | 0.6 | 2.42 | 0.6 | 14.74 | 0.6 | 14.36 | 0.6 | 13.62 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 2.74 | 0.6 | 2.42
0.7 | 0.7 | 6.08 | 0.7 | 5.92 | 0.7 | 5.69 | 0.7 | 3.73 | 0.7 | 2.71 | 0.7 | 2.27 | 0.7 | 7.53 | 0.7 | 7.06 | 0.7 | 6.49 | 0.7 | 4.2 | 0.7 | 3.49 | 0.7 | 3.08 | 0.7 | 10.18 | 0.7 | 9.98 | 0.7 | 8.94 | 0.7 | 4.34 | 0.7 | 3.48 | 0.7 | 3.07 | 0.7 | 13.34 | 0.7 | 12.87 | 0.7 | 13.32 | 0.7 | 4.12 | 0.7 | 3.51 | 0.7 | 2.96 | 0.7 | 15.59 | 0.7 | 14.59 | 0.7 | 13.31 | 0.7 | 4.24 | 0.7 | 3.53 | 0.7 | 3.07 | 0.7 | 4.04 | 0.7 | 3.93 | 0.7 | 3.43 | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 3.04 | 0.7 | 2.11 | 0.7 | 7.14 | 0.7 | 6.9 | 0.7 | 6.4 | 0.7 | 3.58 | 0.7 | 2.77 | 0.7 | 2.23 | 0.7 | 8.14 | 0.7 | 7.8 | 0.7 | 6.98 | 0.7 | 3.58 | 0.7 | 2.77 | 0.7 | 2.24 | 0.7 | 9.07 | 0.7 | 8.57 | 0.7 | 8.16 | 0.7 | 3.58 | 0.7 | 2.87 | 0.7 | 2.43 | 0.7 | 12.78 | 0.7 | 12.47 | 0.7 | 11.9 | 0.7 | 3.66 | 0.7 | 2.74 | 0.7 | 2.43 | 0.7 | 13.78 | 0.7 | 13.38 | 0.7 | 12.9 | 0.7 | 3.61 | 0.7 | 2.74 | 0.7 | 2.43 | 0.7 | 14.78 | 0.7 | 14.38 | 0.7 | 13.64 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 2.74 | 0.7 | 2.43
0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.8 | 5.94 | 0.8 | 5.71 | 0.8 | 3.74 | 0.8 | 2.71 | 0.8 | 2.28 | 0.8 | 7.55 | 0.8 | 7.08 | 0.8 | 6.51 | 0.8 | 4.21 | 0.8 | 3.49 | 0.8 | 3.09 | 0.8 | 10.2 | 0.8 | 10.01 | 0.8 | 8.96 | 0.8 | 4.35 | 0.8 | 3.48 | 0.8 | 3.07 | 0.8 | 13.37 | 0.8 | 12.9 | 0.8 | 13.35 | 0.8 | 4.14 | 0.8 | 3.52 | 0.8 | 2.97 | 0.8 | 15.62 | 0.8 | 14.62 | 0.8 | 13.34 | 0.8 | 4.25 | 0.8 | 3.54 | 0.8 | 3.07 | 0.8 | 4.05 | 0.8 | 3.93 | 0.8 | 3.43 | 0.8 | 3.91 | 0.8 | 3.05 | 0.8 | 2.12 | 0.8 | 7.16 | 0.8 | 6.91 | 0.8 | 6.41 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 2.78 | 0.8 | 2.23 | 0.8 | 8.16 | 0.8 | 7.81 | 0.8 | 7 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 2.78 | 0.8 | 2.25 | 0.8 | 9.08 | 0.8 | 8.58 | 0.8 | 8.16 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 2.88 | 0.8 | 2.43 | 0.8 | 12.82 | 0.8 | 12.49 | 0.8 | 11.91 | 0.8 | 3.66 | 0.8 | 2.75 | 0.8 | 2.43 | 0.8 | 13.82 | 0.8 | 13.41 | 0.8 | 12.91 | 0.8 | 3.62 | 0.8 | 2.75 | 0.8 | 2.43 | 0.8 | 14.82 | 0.8 | 14.41 | 0.8 | 13.66 | 0.8 | 3.61 | 0.8 | 2.75 | 0.8 | 2.43
0.9 | 0.9 | 6.11 | 0.9 | 5.95 | 0.9 | 5.73 | 0.9 | 3.76 | 0.9 | 2.72 | 0.9 | 2.29 | 0.9 | 7.56 | 0.9 | 7.09 | 0.9 | 6.53 | 0.9 | 4.23 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 10.22 | 0.9 | 10.03 | 0.9 | 8.98 | 0.9 | 4.36 | 0.9 | 3.49 | 0.9 | 3.07 | 0.9 | 13.4 | 0.9 | 12.93 | 0.9 | 13.38 | 0.9 | 4.15 | 0.9 | 3.53 | 0.9 | 2.97 | 0.9 | 15.66 | 0.9 | 14.66 | 0.9 | 13.37 | 0.9 | 4.26 | 0.9 | 3.55 | 0.9 | 3.08 | 0.9 | 4.05 | 0.9 | 3.94 | 0.9 | 3.44 | 0.9 | 3.91 | 0.9 | 3.05 | 0.9 | 2.12 | 0.9 | 7.18 | 0.9 | 6.93 | 0.9 | 6.43 | 0.9 | 3.61 | 0.9 | 2.79 | 0.9 | 2.24 | 0.9 | 8.18 | 0.9 | 7.83 | 0.9 | 7.01 | 0.9 | 3.61 | 0.9 | 2.79 | 0.9 | 2.25 | 0.9 | 9.09 | 0.9 | 8.59 | 0.9 | 8.17 | 0.9 | 3.61 | 0.9 | 2.89 | 0.9 | 2.44 | 0.9 | 12.86 | 0.9 | 12.52 | 0.9 | 11.93 | 0.9 | 3.67 | 0.9 | 2.75 | 0.9 | 2.44 | 0.9 | 13.86 | 0.9 | 13.43 | 0.9 | 12.93 | 0.9 | 3.63 | 0.9 | 2.75 | 0.9 | 2.44 | 0.9 | 14.86 | 0.9 | 14.43 | 0.9 | 13.68 | 0.9 | 3.62 | 0.9 | 2.75 | 0.9 | 2.44
1 | 1 | 6.13 | 1 | 5.97 | 1 | 5.74 | 1 | 3.77 | 1 | 2.72 | 1 | 2.29 | 1 | 7.58 | 1 | 7.11 | 1 | 6.54 | 1 | 4.24 | 1 | 3.5 | 1 | 3.1 | 1 | 10.24 | 1 | 10.05 | 1 | 9 | 1 | 4.38 | 1 | 3.49 | 1 | 3.08 | 1 | 13.43 | 1 | 12.96 | 1 | 13.41 | 1 | 4.16 | 1 | 3.54 | 1 | 2.98 | 1 | 15.69 | 1 | 14.69 | 1 | 13.41 | 1 | 4.28 | 1 | 3.55 | 1 | 3.08 | 1 | 4.06 | 1 | 3.94 | 1 | 3.44 | 1 | 3.92 | 1 | 3.06 | 1 | 2.12 | 1 | 7.2 | 1 | 6.94 | 1 | 6.44 | 1 | 3.62 | 1 | 2.8 | 1 | 2.24 | 1 | 8.2 | 1 | 7.84 | 1 | 7.02 | 1 | 3.62 | 1 | 2.8 | 1 | 2.26 | 1 | 9.1 | 1 | 8.6 | 1 | 8.18 | 1 | 3.62 | 1 | 2.9 | 1 | 2.44 | 1 | 12.9 | 1 | 12.54 | 1 | 11.94 | 1 | 3.68 | 1 | 2.76 | 1 | 2.44 | 1 | 13.9 | 1 | 13.46 | 1 | 12.94 | 1 | 3.64 | 1 | 2.76 | 1 | 2.44 | 1 | 14.9 | 1 | 14.46 | 1 | 13.7 | 1 | 3.63 | 1 | 2.76 | 1 | 2.44
1.1 | 1.1 | 6.15 | 1.1 | 5.99 | 1.1 | 5.76 | 1.1 | 3.78 | 1.1 | 2.73 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 7.6 | 1.1 | 7.13 | 1.1 | 6.56 | 1.1 | 4.25 | 1.1 | 3.51 | 1.1 | 3.11 | 1.1 | 10.27 | 1.1 | 10.07 | 1.1 | 9.02 | 1.1 | 4.39 | 1.1 | 3.5 | 1.1 | 3.08 | 1.1 | 13.45 | 1.1 | 12.99 | 1.1 | 13.44 | 1.1 | 4.17 | 1.1 | 3.54 | 1.1 | 2.99 | 1.1 | 15.73 | 1.1 | 14.72 | 1.1 | 13.44 | 1.1 | 4.29 | 1.1 | 3.56 | 1.1 | 3.09 | 1.1 | 4.07 | 1.1 | 3.94 | 1.1 | 3.44 | 1.1 | 3.93 | 1.1 | 3.07 | 1.1 | 2.12 | 1.1 | 7.22 | 1.1 | 6.95 | 1.1 | 6.45 | 1.1 | 3.63 | 1.1 | 2.81 | 1.1 | 2.24 | 1.1 | 8.22 | 1.1 | 7.85 | 1.1 | 7.03 | 1.1 | 3.63 | 1.1 | 2.81 | 1.1 | 2.27 | 1.1 | 9.11 | 1.1 | 8.61 | 1.1 | 8.19 | 1.1 | 3.64 | 1.1 | 2.91 | 1.1 | 2.44 | 1.1 | 12.94 | 1.1 | 12.56 | 1.1 | 11.95 | 1.1 | 3.69 | 1.1 | 2.77 | 1.1 | 2.44 | 1.1 | 13.94 | 1.1 | 13.49 | 1.1 | 12.95 | 1.1 | 3.65 | 1.1 | 2.77 | 1.1 | 2.44 | 1.1 | 14.94 | 1.1 | 14.49 | 1.1 | 13.72 | 1.1 | 3.64 | 1.1 | 2.77 | 1.1 | 2.44
1.2 | 1.2 | 6.16 | 1.2 | 6 | 1.2 | 5.78 | 1.2 | 3.79 | 1.2 | 2.73 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 7.61 | 1.2 | 7.14 | 1.2 | 6.58 | 1.2 | 4.26 | 1.2 | 3.51 | 1.2 | 3.11 | 1.2 | 10.29 | 1.2 | 10.09 | 1.2 | 9.04 | 1.2 | 4.4 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 3.09 | 1.2 | 13.48 | 1.2 | 13.02 | 1.2 | 13.47 | 1.2 | 4.18 | 1.2 | 3.55 | 1.2 | 2.99 | 1.2 | 15.76 | 1.2 | 14.76 | 1.2 | 13.47 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 3.57 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 4.07 | 1.2 | 3.95 | 1.2 | 3.45 | 1.2 | 3.94 | 1.2 | 3.07 | 1.2 | 2.12 | 1.2 | 7.24 | 1.2 | 6.97 | 1.2 | 6.47 | 1.2 | 3.64 | 1.2 | 2.82 | 1.2 | 2.25 | 1.2 | 8.24 | 1.2 | 7.87 | 1.2 | 7.04 | 1.2 | 3.64 | 1.2 | 2.82 | 1.2 | 2.27 | 1.2 | 9.12 | 1.2 | 8.62 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 3.65 | 1.2 | 2.92 | 1.2 | 2.45 | 1.2 | 12.98 | 1.2 | 12.59 | 1.2 | 11.97 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 2.77 | 1.2 | 2.45 | 1.2 | 13.98 | 1.2 | 13.51 | 1.2 | 12.97 | 1.2 | 3.66 | 1.2 | 2.77 | 1.2 | 2.45 | 1.2 | 14.98 | 1.2 | 14.51 | 1.2 | 13.74 | 1.2 | 3.65 | 1.2 | 2.77 | 1.2 | 2.45
1.3 | 1.3 | 6.18 | 1.3 | 6.02 | 1.3 | 5.79 | 1.3 | 3.81 | 1.3 | 2.74 | 1.3 | 2.31 | 1.3 | 7.63 | 1.3 | 7.16 | 1.3 | 6.59 | 1.3 | 4.28 | 1.3 | 3.52 | 1.3 | 3.12 | 1.3 | 10.31 | 1.3 | 10.12 | 1.3 | 9.06 | 1.3 | 4.41 | 1.3 | 3.51 | 1.3 | 3.09 | 1.3 | 13.51 | 1.3 | 13.05 | 1.3 | 13.5 | 1.3 | 4.19 | 1.3 | 3.56 | 1.3 | 3 | 1.3 | 15.79 | 1.3 | 14.79 | 1.3 | 13.51 | 1.3 | 4.31 | 1.3 | 3.58 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 4.08 | 1.3 | 3.95 | 1.3 | 3.45 | 1.3 | 3.95 | 1.3 | 3.08 | 1.3 | 2.13 | 1.3 | 7.26 | 1.3 | 6.98 | 1.3 | 6.48 | 1.3 | 3.66 | 1.3 | 2.83 | 1.3 | 2.25 | 1.3 | 8.26 | 1.3 | 7.88 | 1.3 | 7.06 | 1.3 | 3.66 | 1.3 | 2.83 | 1.3 | 2.28 | 1.3 | 9.13 | 1.3 | 8.63 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 3.67 | 1.3 | 2.93 | 1.3 | 2.45 | 1.3 | 13.02 | 1.3 | 12.61 | 1.3 | 11.98 | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 2.78 | 1.3 | 2.45 | 1.3 | 14.02 | 1.3 | 13.54 | 1.3 | 12.98 | 1.3 | 3.67 | 1.3 | 2.78 | 1.3 | 2.45 | 1.3 | 15.02 | 1.3 | 14.54 | 1.3 | 13.76 | 1.3 | 3.66 | 1.3 | 2.78 | 1.3 | 2.45
1.4 | 1.4 | 6.2 | 1.4 | 6.04 | 1.4 | 5.81 | 1.4 | 3.82 | 1.4 | 2.74 | 1.4 | 2.31 | 1.4 | 7.65 | 1.4 | 7.18 | 1.4 | 6.61 | 1.4 | 4.29 | 1.4 | 3.52 | 1.4 | 3.12 | 1.4 | 10.33 | 1.4 | 10.14 | 1.4 | 9.08 | 1.4 | 4.43 | 1.4 | 3.51 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 13.54 | 1.4 | 13.08 | 1.4 | 13.54 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 3.57 | 1.4 | 3.01 | 1.4 | 15.83 | 1.4 | 14.82 | 1.4 | 13.54 | 1.4 | 4.32 | 1.4 | 3.59 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 4.08 | 1.4 | 3.96 | 1.4 | 3.46 | 1.4 | 3.96 | 1.4 | 3.08 | 1.4 | 2.13 | 1.4 | 7.28 | 1.4 | 7 | 1.4 | 6.5 | 1.4 | 3.67 | 1.4 | 2.84 | 1.4 | 2.26 | 1.4 | 8.28 | 1.4 | 7.9 | 1.4 | 7.07 | 1.4 | 3.67 | 1.4 | 2.84 | 1.4 | 2.28 | 1.4 | 9.14 | 1.4 | 8.64 | 1.4 | 8.21 | 1.4 | 3.68 | 1.4 | 2.94 | 1.4 | 2.46 | 1.4 | 13.06 | 1.4 | 12.64 | 1.4 | 12 | 1.4 | 3.71 | 1.4 | 2.78 | 1.4 | 2.46 | 1.4 | 14.06 | 1.4 | 13.56 | 1.4 | 13 | 1.4 | 3.68 | 1.4 | 2.78 | 1.4 | 2.46 | 1.4 | 15.06 | 1.4 | 14.56 | 1.4 | 13.78 | 1.4 | 3.67 | 1.4 | 2.78 | 1.4 | 2.46
1.5 | 1.5 | 6.22 | 1.5 | 6.05 | 1.5 | 5.82 | 1.5 | 3.83 | 1.5 | 2.75 | 1.5 | 2.32 | 1.5 | 7.67 | 1.5 | 7.19 | 1.5 | 6.62 | 1.5 | 4.3 | 1.5 | 3.53 | 1.5 | 3.13 | 1.5 | 10.36 | 1.5 | 10.16 | 1.5 | 9.1 | 1.5 | 4.44 | 1.5 | 3.52 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 13.57 | 1.5 | 13.11 | 1.5 | 13.57 | 1.5 | 4.22 | 1.5 | 3.58 | 1.5 | 3.01 | 1.5 | 15.86 | 1.5 | 14.86 | 1.5 | 13.57 | 1.5 | 4.34 | 1.5 | 3.59 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 4.09 | 1.5 | 3.96 | 1.5 | 3.46 | 1.5 | 3.97 | 1.5 | 3.09 | 1.5 | 2.13 | 1.5 | 7.3 | 1.5 | 7.01 | 1.5 | 6.51 | 1.5 | 3.68 | 1.5 | 2.85 | 1.5 | 2.26 | 1.5 | 8.3 | 1.5 | 7.91 | 1.5 | 7.08 | 1.5 | 3.68 | 1.5 | 2.85 | 1.5 | 2.29 | 1.5 | 9.15 | 1.5 | 8.65 | 1.5 | 8.22 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 2.95 | 1.5 | 2.46 | 1.5 | 13.1 | 1.5 | 12.66 | 1.5 | 12.01 | 1.5 | 3.72 | 1.5 | 2.79 | 1.5 | 2.46 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 13.59 | 1.5 | 13.01 | 1.5 | 3.69 | 1.5 | 2.79 | 1.5 | 2.46 | 1.5 | 15.1 | 1.5 | 14.59 | 1.5 | 13.8 | 1.5 | 3.68 | 1.5 | 2.79 | 1.5 | 2.46
1.6 | 1.6 | 6.23 | 1.6 | 6.07 | 1.6 | 5.84 | 1.6 | 3.85 | 1.6 | 2.76 | 1.6 | 2.32 | 1.6 | 7.68 | 1.6 | 7.21 | 1.6 | 6.64 | 1.6 | 4.32 | 1.6 | 3.54 | 1.6 | 3.13 | 1.6 | 10.38 | 1.6 | 10.18 | 1.6 | 9.12 | 1.6 | 4.45 | 1.6 | 3.52 | 1.6 | 3.11 | 1.6 | 13.6 | 1.6 | 13.14 | 1.6 | 13.6 | 1.6 | 4.23 | 1.6 | 3.58 | 1.6 | 3.02 | 1.6 | 15.89 | 1.6 | 14.89 | 1.6 | 13.61 | 1.6 | 4.35 | 1.6 | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 3.96 | 1.6 | 3.46 | 1.6 | 3.98 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 2.13 | 1.6 | 7.32 | 1.6 | 7.02 | 1.6 | 6.52 | 1.6 | 3.69 | 1.6 | 2.86 | 1.6 | 2.26 | 1.6 | 8.32 | 1.6 | 7.92 | 1.6 | 7.09 | 1.6 | 3.69 | 1.6 | 2.86 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 9.16 | 1.6 | 8.66 | 1.6 | 8.23 | 1.6 | 3.71 | 1.6 | 2.96 | 1.6 | 2.46 | 1.6 | 13.14 | 1.6 | 12.68 | 1.6 | 12.02 | 1.6 | 3.73 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.46 | 1.6 | 14.14 | 1.6 | 13.62 | 1.6 | 13.02 | 1.6 | 3.69 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.46 | 1.6 | 15.14 | 1.6 | 14.62 | 1.6 | 13.82 | 1.6 | 3.69 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.46
1.7 | 1.7 | 6.25 | 1.7 | 6.09 | 1.7 | 5.86 | 1.7 | 3.86 | 1.7 | 2.76 | 1.7 | 2.33 | 1.7 | 7.7 | 1.7 | 7.23 | 1.7 | 6.66 | 1.7 | 4.33 | 1.7 | 3.54 | 1.7 | 3.14 | 1.7 | 10.4 | 1.7 | 10.2 | 1.7 | 9.15 | 1.7 | 4.47 | 1.7 | 3.53 | 1.7 | 3.11 | 1.7 | 13.63 | 1.7 | 13.17 | 1.7 | 13.63 | 1.7 | 4.24 | 1.7 | 3.59 | 1.7 | 3.03 | 1.7 | 15.93 | 1.7 | 14.92 | 1.7 | 13.64 | 1.7 | 4.36 | 1.7 | 3.61 | 1.7 | 3.11 | 1.7 | 4.1 | 1.7 | 3.97 | 1.7 | 3.47 | 1.7 | 3.99 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 2.13 | 1.7 | 7.34 | 1.7 | 7.04 | 1.7 | 6.54 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.87 | 1.7 | 2.27 | 1.7 | 8.34 | 1.7 | 7.94 | 1.7 | 7.1 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.87 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 9.17 | 1.7 | 8.67 | 1.7 | 8.24 | 1.7 | 3.72 | 1.7 | 2.97 | 1.7 | 2.47 | 1.7 | 13.18 | 1.7 | 12.71 | 1.7 | 12.04 | 1.7 | 3.74 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.47 | 1.7 | 14.18 | 1.7 | 13.64 | 1.7 | 13.04 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.47 | 1.7 | 15.18 | 1.7 | 14.64 | 1.7 | 13.84 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.47
1.8 | 1.8 | 6.27 | 1.8 | 6.11 | 1.8 | 5.87 | 1.8 | 3.87 | 1.8 | 2.77 | 1.8 | 2.34 | 1.8 | 7.72 | 1.8 | 7.25 | 1.8 | 6.67 | 1.8 | 4.34 | 1.8 | 3.55 | 1.8 | 3.15 | 1.8 | 10.42 | 1.8 | 10.23 | 1.8 | 9.17 | 1.8 | 4.48 | 1.8 | 3.53 | 1.8 | 3.12 | 1.8 | 13.66 | 1.8 | 13.2 | 1.8 | 13.66 | 1.8 | 4.25 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.03 | 1.8 | 15.96 | 1.8 | 14.96 | 1.8 | 13.67 | 1.8 | 4.37 | 1.8 | 3.62 | 1.8 | 3.11 | 1.8 | 4.11 | 1.8 | 3.97 | 1.8 | 3.47 | 1.8 | 4 | 1.8 | 3.11 | 1.8 | 2.14 | 1.8 | 7.36 | 1.8 | 7.05 | 1.8 | 6.55 | 1.8 | 3.72 | 1.8 | 2.88 | 1.8 | 2.27 | 1.8 | 8.36 | 1.8 | 7.95 | 1.8 | 7.12 | 1.8 | 3.72 | 1.8 | 2.88 | 1.8 | 2.31 | 1.8 | 9.18 | 1.8 | 8.68 | 1.8 | 8.24 | 1.8 | 3.74 | 1.8 | 2.98 | 1.8 | 2.47 | 1.8 | 13.22 | 1.8 | 12.73 | 1.8 | 12.05 | 1.8 | 3.74 | 1.8 | 2.81 | 1.8 | 2.47 | 1.8 | 14.22 | 1.8 | 13.67 | 1.8 | 13.05 | 1.8 | 3.71 | 1.8 | 2.81 | 1.8 | 2.47 | 1.8 | 15.22 | 1.8 | 14.67 | 1.8 | 13.86 | 1.8 | 3.71 | 1.8 | 2.81 | 1.8 | 2.47
1.9 | 1.9 | 6.28 | 1.9 | 6.12 | 1.9 | 5.89 | 1.9 | 3.89 | 1.9 | 2.77 | 1.9 | 2.34 | 1.9 | 7.73 | 1.9 | 7.26 | 1.9 | 6.69 | 1.9 | 4.36 | 1.9 | 3.55 | 1.9 | 3.15 | 1.9 | 10.45 | 1.9 | 10.25 | 1.9 | 9.19 | 1.9 | 4.49 | 1.9 | 3.54 | 1.9 | 3.12 | 1.9 | 13.69 | 1.9 | 13.23 | 1.9 | 13.69 | 1.9 | 4.26 | 1.9 | 3.61 | 1.9 | 3.04 | 1.9 | 16 | 1.9 | 14.99 | 1.9 | 13.71 | 1.9 | 4.38 | 1.9 | 3.63 | 1.9 | 3.11 | 1.9 | 4.11 | 1.9 | 3.98 | 1.9 | 3.48 | 1.9 | 4.01 | 1.9 | 3.11 | 1.9 | 2.14 | 1.9 | 7.38 | 1.9 | 7.07 | 1.9 | 6.57 | 1.9 | 3.73 | 1.9 | 2.89 | 1.9 | 2.28 | 1.9 | 8.38 | 1.9 | 7.97 | 1.9 | 7.13 | 1.9 | 3.73 | 1.9 | 2.89 | 1.9 | 2.31 | 1.9 | 9.19 | 1.9 | 8.69 | 1.9 | 8.25 | 1.9 | 3.75 | 1.9 | 2.99 | 1.9 | 2.48 | 1.9 | 13.26 | 1.9 | 12.76 | 1.9 | 12.07 | 1.9 | 3.75 | 1.9 | 2.81 | 1.9 | 2.48 | 1.9 | 14.26 | 1.9 | 13.69 | 1.9 | 13.07 | 1.9 | 3.72 | 1.9 | 2.81 | 1.9 | 2.48 | 1.9 | 15.26 | 1.9 | 14.69 | 1.9 | 13.88 | 1.9 | 3.71 | 1.9 | 2.81 | 1.9 | 2.48
2 | 2 | 6.3 | 2 | 6.14 | 2 | 5.91 | 2 | 3.9 | 2 | 2.77 | 2 | 2.34 | 2 | 7.75 | 2 | 7.28 | 2 | 6.71 | 2 | 4.37 | 2 | 3.55 | 2 | 3.15 | 2 | 10.47 | 2 | 10.27 | 2 | 9.21 | 2 | 4.5 | 2 | 3.55 | 2 | 3.13 | 2 | 13.72 | 2 | 13.26 | 2 | 13.72 | 2 | 4.27 | 2 | 3.61 | 2 | 3.05 | 2 | 16.03 | 2 | 15.02 | 2 | 13.74 | 2 | 4.4 | 2 | 3.63 | 2 | 3.11 | 2 | 4.12 | 2 | 3.98 | 2 | 3.48 | 2 | 4.02 | 2 | 3.12 | 2 | 2.14 | 2 | 7.4 | 2 | 7.08 | 2 | 6.58 | 2 | 3.74 | 2 | 2.9 | 2 | 2.28 | 2 | 8.4 | 2 | 7.98 | 2 | 7.14 | 2 | 3.74 | 2 | 2.9 | 2 | 2.32 | 2 | 9.2 | 2 | 8.7 | 2 | 8.26 | 2 | 3.77 | 2 | 3 | 2 | 2.48 | 2 | 13.3 | 2 | 12.78 | 2 | 12.08 | 2 | 3.76 | 2 | 2.82 | 2 | 2.48 | 2 | 14.3 | 2 | 13.72 | 2 | 13.08 | 2 | 3.73 | 2 | 2.82 | 2 | 2.48 | 2 | 15.3 | 2 | 14.72 | 2 | 13.9 | 2 | 3.72 | 2 | 2.82 | 2 | 2.48
2.1 | 2.1 | 6.32 | 2.1 | 6.16 | 2.1 | 5.92 | 2.1 | 3.91 | 2.1 | 2.78 | 2.1 | 2.34 | 2.1 | 7.77 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 6.72 | 2.1 | 4.38 | 2.1 | 3.56 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 10.49 | 2.1 | 10.29 | 2.1 | 9.23 | 2.1 | 4.52 | 2.1 | 3.55 | 2.1 | 3.13 | 2.1 | 13.75 | 2.1 | 13.29 | 2.1 | 13.75 | 2.1 | 4.29 | 2.1 | 3.62 | 2.1 | 3.05 | 2.1 | 16.06 | 2.1 | 15.06 | 2.1 | 13.78 | 2.1 | 4.41 | 2.1 | 3.64 | 2.1 | 3.11 | 2.1 | 4.13 | 2.1 | 3.98 | 2.1 | 3.48 | 2.1 | 4.03 | 2.1 | 3.13 | 2.1 | 2.14 | 2.1 | 7.42 | 2.1 | 7.09 | 2.1 | 6.59 | 2.1 | 3.75 | 2.1 | 2.91 | 2.1 | 2.28 | 2.1 | 8.42 | 2.1 | 7.99 | 2.1 | 7.15 | 2.1 | 3.75 | 2.1 | 2.91 | 2.1 | 2.33 | 2.1 | 9.21 | 2.1 | 8.71 | 2.1 | 8.27 | 2.1 | 3.78 | 2.1 | 3.01 | 2.1 | 2.48 | 2.1 | 13.34 | 2.1 | 12.8 | 2.1 | 12.09 | 2.1 | 3.77 | 2.1 | 2.83 | 2.1 | 2.48 | 2.1 | 14.34 | 2.1 | 13.75 | 2.1 | 13.09 | 2.1 | 3.74 | 2.1 | 2.83 | 2.1 | 2.48 | 2.1 | 15.34 | 2.1 | 14.75 | 2.1 | 13.92 | 2.1 | 3.73 | 2.1 | 2.83 | 2.1 | 2.48
2.2 | 2.2 | 6.34 | 2.2 | 6.17 | 2.2 | 5.94 | 2.2 | 3.92 | 2.2 | 2.78 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 7.79 | 2.2 | 7.31 | 2.2 | 6.74 | 2.2 | 4.39 | 2.2 | 3.56 | 2.2 | 3.16 | 2.2 | 10.51 | 2.2 | 10.31 | 2.2 | 9.25 | 2.2 | 4.53 | 2.2 | 3.56 | 2.2 | 3.14 | 2.2 | 13.78 | 2.2 | 13.32 | 2.2 | 13.79 | 2.2 | 4.3 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 3.06 | 2.2 | 16.1 | 2.2 | 15.09 | 2.2 | 13.81 | 2.2 | 4.42 | 2.2 | 3.64 | 2.2 | 3.11 | 2.2 | 4.13 | 2.2 | 3.99 | 2.2 | 3.49 | 2.2 | 4.04 | 2.2 | 3.13 | 2.2 | 2.14 | 2.2 | 7.44 | 2.2 | 7.11 | 2.2 | 6.61 | 2.2 | 3.76 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 2.29 | 2.2 | 8.44 | 2.2 | 8.01 | 2.2 | 7.16 | 2.2 | 3.76 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 2.33 | 2.2 | 9.22 | 2.2 | 8.72 | 2.2 | 8.28 | 2.2 | 3.8 | 2.2 | 3.02 | 2.2 | 2.49 | 2.2 | 13.38 | 2.2 | 12.83 | 2.2 | 12.11 | 2.2 | 3.78 | 2.2 | 2.83 | 2.2 | 2.49 | 2.2 | 14.38 | 2.2 | 13.77 | 2.2 | 13.11 | 2.2 | 3.75 | 2.2 | 2.83 | 2.2 | 2.49 | 2.2 | 15.38 | 2.2 | 14.77 | 2.2 | 13.94 | 2.2 | 3.74 | 2.2 | 2.83 | 2.2 | 2.49
2.3 | 2.3 | 6.35 | 2.3 | 6.19 | 2.3 | 5.95 | 2.3 | 3.94 | 2.3 | 2.78 | 2.3 | 2.35 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 7.33 | 2.3 | 6.75 | 2.3 | 4.41 | 2.3 | 3.56 | 2.3 | 3.16 | 2.3 | 10.54 | 2.3 | 10.33 | 2.3 | 9.27 | 2.3 | 4.54 | 2.3 | 3.56 | 2.3 | 3.15 | 2.3 | 13.81 | 2.3 | 13.35 | 2.3 | 13.82 | 2.3 | 4.31 | 2.3 | 3.64 | 2.3 | 3.07 | 2.3 | 16.13 | 2.3 | 15.12 | 2.3 | 13.84 | 2.3 | 4.43 | 2.3 | 3.65 | 2.3 | 3.11 | 2.3 | 4.14 | 2.3 | 3.99 | 2.3 | 3.49 | 2.3 | 4.05 | 2.3 | 3.14 | 2.3 | 2.15 | 2.3 | 7.46 | 2.3 | 7.12 | 2.3 | 6.62 | 2.3 | 3.78 | 2.3 | 2.93 | 2.3 | 2.29 | 2.3 | 8.46 | 2.3 | 8.02 | 2.3 | 7.18 | 2.3 | 3.78 | 2.3 | 2.93 | 2.3 | 2.34 | 2.3 | 9.23 | 2.3 | 8.73 | 2.3 | 8.28 | 2.3 | 3.81 | 2.3 | 3.03 | 2.3 | 2.49 | 2.3 | 13.42 | 2.3 | 12.85 | 2.3 | 12.12 | 2.3 | 3.78 | 2.3 | 2.84 | 2.3 | 2.49 | 2.3 | 14.42 | 2.3 | 13.8 | 2.3 | 13.12 | 2.3 | 3.76 | 2.3 | 2.84 | 2.3 | 2.49 | 2.3 | 15.42 | 2.3 | 14.8 | 2.3 | 13.96 | 2.3 | 3.75 | 2.3 | 2.84 | 2.3 | 2.49
2.4 | 2.4 | 6.37 | 2.4 | 6.21 | 2.4 | 5.97 | 2.4 | 3.95 | 2.4 | 2.79 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 7.82 | 2.4 | 7.35 | 2.4 | 6.77 | 2.4 | 4.42 | 2.4 | 3.57 | 2.4 | 3.16 | 2.4 | 10.56 | 2.4 | 10.36 | 2.4 | 9.29 | 2.4 | 4.56 | 2.4 | 3.57 | 2.4 | 3.16 | 2.4 | 13.84 | 2.4 | 13.38 | 2.4 | 13.85 | 2.4 | 4.32 | 2.4 | 3.65 | 2.4 | 3.07 | 2.4 | 16.16 | 2.4 | 15.16 | 2.4 | 13.88 | 2.4 | 4.44 | 2.4 | 3.66 | 2.4 | 3.12 | 2.4 | 4.14 | 2.4 | 4 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 4.06 | 2.4 | 3.14 | 2.4 | 2.15 | 2.4 | 7.48 | 2.4 | 7.14 | 2.4 | 6.64 | 2.4 | 3.79 | 2.4 | 2.94 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 8.48 | 2.4 | 8.04 | 2.4 | 7.19 | 2.4 | 3.79 | 2.4 | 2.94 | 2.4 | 2.34 | 2.4 | 9.24 | 2.4 | 8.74 | 2.4 | 8.29 | 2.4 | 3.83 | 2.4 | 3.04 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 13.46 | 2.4 | 12.88 | 2.4 | 12.14 | 2.4 | 3.79 | 2.4 | 2.84 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 14.46 | 2.4 | 13.82 | 2.4 | 13.14 | 2.4 | 3.77 | 2.4 | 2.84 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 15.46 | 2.4 | 14.82 | 2.4 | 13.98 | 2.4 | 3.76 | 2.4 | 2.84 | 2.4 | 2.5
2.5 | 2.5 | 6.39 | 2.5 | 6.22 | 2.5 | 5.99 | 2.5 | 3.96 | 2.5 | 2.79 | 2.5 | 2.35 | 2.5 | 7.84 | 2.5 | 7.36 | 2.5 | 6.79 | 2.5 | 4.43 | 2.5 | 3.57 | 2.5 | 3.16 | 2.5 | 10.58 | 2.5 | 10.38 | 2.5 | 9.31 | 2.5 | 4.57 | 2.5 | 3.57 | 2.5 | 3.16 | 2.5 | 13.87 | 2.5 | 13.41 | 2.5 | 13.88 | 2.5 | 4.33 | 2.5 | 3.65 | 2.5 | 3.08 | 2.5 | 16.2 | 2.5 | 15.19 | 2.5 | 13.91 | 2.5 | 4.46 | 2.5 | 3.66 | 2.5 | 3.12 | 2.5 | 4.15 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.07 | 2.5 | 3.15 | 2.5 | 2.15 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.15 | 2.5 | 6.65 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.95 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 8.05 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.95 | 2.5 | 2.35 | 2.5 | 9.25 | 2.5 | 8.75 | 2.5 | 8.3 | 2.5 | 3.84 | 2.5 | 3.05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 2.5 | 12.9 | 2.5 | 12.15 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 2.5 | 13.85 | 2.5 | 13.15 | 2.5 | 3.78 | 2.5 | 2.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15.5 | 2.5 | 14.85 | 2.5 | 14 | 2.5 | 3.77 | 2.5 | 2.85 | 2.5 | 2.5
2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.6 | 6.24 | 2.6 | 6 | 2.6 | 3.98 | 2.6 | 2.79 | 2.6 | 2.35 | 2.6 | 7.85 | 2.6 | 7.38 | 2.6 | 6.8 | 2.6 | 4.45 | 2.6 | 3.57 | 2.6 | 3.16 | 2.6 | 10.6 | 2.6 | 10.4 | 2.6 | 9.33 | 2.6 | 4.58 | 2.6 | 3.58 | 2.6 | 3.17 | 2.6 | 13.9 | 2.6 | 13.44 | 2.6 | 13.91 | 2.6 | 4.34 | 2.6 | 3.66 | 2.6 | 3.09 | 2.6 | 16.23 | 2.6 | 15.23 | 2.6 | 13.94 | 2.6 | 4.47 | 2.6 | 3.67 | 2.6 | 3.12 | 2.6 | 4.16 | 2.6 | 4 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 4.07 | 2.6 | 3.16 | 2.6 | 2.15 | 2.6 | 7.52 | 2.6 | 7.16 | 2.6 | 6.66 | 2.6 | 3.81 | 2.6 | 2.96 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 8.52 | 2.6 | 8.06 | 2.6 | 7.21 | 2.6 | 3.81 | 2.6 | 2.96 | 2.6 | 2.36 | 2.6 | 9.26 | 2.6 | 8.76 | 2.6 | 8.31 | 2.6 | 3.85 | 2.6 | 3.06 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 13.54 | 2.6 | 12.92 | 2.6 | 12.16 | 2.6 | 3.81 | 2.6 | 2.86 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 14.54 | 2.6 | 13.88 | 2.6 | 13.16 | 2.6 | 3.78 | 2.6 | 2.86 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 15.54 | 2.6 | 14.88 | 2.6 | 14.02 | 2.6 | 3.78 | 2.6 | 2.86 | 2.6 | 2.5
2.7 | 2.7 | 6.42 | 2.7 | 6.26 | 2.7 | 6.02 | 2.7 | 3.99 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.35 | 2.7 | 7.87 | 2.7 | 7.4 | 2.7 | 6.82 | 2.7 | 4.46 | 2.7 | 3.58 | 2.7 | 3.16 | 2.7 | 10.63 | 2.7 | 10.42 | 2.7 | 9.35 | 2.7 | 4.59 | 2.7 | 3.58 | 2.7 | 3.18 | 2.7 | 13.93 | 2.7 | 13.47 | 2.7 | 13.94 | 2.7 | 4.35 | 2.7 | 3.67 | 2.7 | 3.09 | 2.7 | 16.27 | 2.7 | 15.26 | 2.7 | 13.98 | 2.7 | 4.48 | 2.7 | 3.68 | 2.7 | 3.12 | 2.7 | 4.16 | 2.7 | 4.01 | 2.7 | 3.51 | 2.7 | 4.08 | 2.7 | 3.16 | 2.7 | 2.15 | 2.7 | 7.54 | 2.7 | 7.18 | 2.7 | 6.68 | 2.7 | 3.82 | 2.7 | 2.97 | 2.7 | 2.31 | 2.7 | 8.54 | 2.7 | 8.08 | 2.7 | 7.22 | 2.7 | 3.82 | 2.7 | 2.97 | 2.7 | 2.36 | 2.7 | 9.27 | 2.7 | 8.77 | 2.7 | 8.32 | 2.7 | 3.87 | 2.7 | 3.07 | 2.7 | 2.51 | 2.7 | 13.58 | 2.7 | 12.95 | 2.7 | 12.18 | 2.7 | 3.82 | 2.7 | 2.86 | 2.7 | 2.51 | 2.7 | 14.58 | 2.7 | 13.9 | 2.7 | 13.18 | 2.7 | 3.79 | 2.7 | 2.86 | 2.7 | 2.51 | 2.7 | 15.58 | 2.7 | 14.9 | 2.7 | 14.04 | 2.7 | 3.79 | 2.7 | 2.86 | 2.7 | 2.51
2.8 | 2.8 | 6.44 | 2.8 | 6.27 | 2.8 | 6.04 | 2.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.36 | 2.8 | 7.89 | 2.8 | 7.41 | 2.8 | 6.84 | 2.8 | 4.47 | 2.8 | 3.58 | 2.8 | 3.17 | 2.8 | 10.65 | 2.8 | 10.44 | 2.8 | 9.38 | 2.8 | 4.61 | 2.8 | 3.59 | 2.8 | 3.19 | 2.8 | 13.96 | 2.8 | 13.5 | 2.8 | 13.97 | 2.8 | 4.37 | 2.8 | 3.68 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 16.3 | 2.8 | 15.29 | 2.8 | 14.01 | 2.8 | 4.49 | 2.8 | 3.68 | 2.8 | 3.12 | 2.8 | 4.17 | 2.8 | 4.01 | 2.8 | 3.51 | 2.8 | 4.09 | 2.8 | 3.17 | 2.8 | 2.16 | 2.8 | 7.56 | 2.8 | 7.19 | 2.8 | 6.69 | 2.8 | 3.84 | 2.8 | 2.98 | 2.8 | 2.31 | 2.8 | 8.56 | 2.8 | 8.09 | 2.8 | 7.24 | 2.8 | 3.84 | 2.8 | 2.98 | 2.8 | 2.37 | 2.8 | 9.28 | 2.8 | 8.78 | 2.8 | 8.32 | 2.8 | 3.88 | 2.8 | 3.08 | 2.8 | 2.51 | 2.8 | 13.62 | 2.8 | 12.97 | 2.8 | 12.19 | 2.8 | 3.82 | 2.8 | 2.87 | 2.8 | 2.51 | 2.8 | 14.62 | 2.8 | 13.93 | 2.8 | 13.19 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.87 | 2.8 | 2.51 | 2.8 | 15.62 | 2.8 | 14.93 | 2.8 | 14.06 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.87 | 2.8 | 2.51
2.9 | 2.9 | 6.45 | 2.9 | 6.29 | 2.9 | 6.05 | 2.9 | 4.01 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.36 | 2.9 | 7.9 | 2.9 | 7.43 | 2.9 | 6.85 | 2.9 | 4.48 | 2.9 | 3.58 | 2.9 | 3.17 | 2.9 | 10.67 | 2.9 | 10.47 | 2.9 | 9.4 | 2.9 | 4.62 | 2.9 | 3.59 | 2.9 | 3.19 | 2.9 | 13.99 | 2.9 | 13.53 | 2.9 | 14 | 2.9 | 4.38 | 2.9 | 3.69 | 2.9 | 3.11 | 2.9 | 16.33 | 2.9 | 15.33 | 2.9 | 14.04 | 2.9 | 4.51 | 2.9 | 3.69 | 2.9 | 3.12 | 2.9 | 4.17 | 2.9 | 4.02 | 2.9 | 3.52 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 3.17 | 2.9 | 2.16 | 2.9 | 7.58 | 2.9 | 7.21 | 2.9 | 6.71 | 2.9 | 3.85 | 2.9 | 2.99 | 2.9 | 2.32 | 2.9 | 8.58 | 2.9 | 8.11 | 2.9 | 7.25 | 2.9 | 3.85 | 2.9 | 2.99 | 2.9 | 2.37 | 2.9 | 9.29 | 2.9 | 8.79 | 2.9 | 8.33 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 3.09 | 2.9 | 2.52 | 2.9 | 13.66 | 2.9 | 13 | 2.9 | 12.21 | 2.9 | 3.83 | 2.9 | 2.87 | 2.9 | 2.52 | 2.9 | 14.66 | 2.9 | 13.95 | 2.9 | 13.21 | 2.9 | 3.81 | 2.9 | 2.87 | 2.9 | 2.52 | 2.9 | 15.66 | 2.9 | 14.95 | 2.9 | 14.08 | 2.9 | 3.81 | 2.9 | 2.87 | 2.9 | 2.52
3 | 3 | 6.47 | 3 | 6.31 | 3 | 6.07 | 3 | 4.03 | 3 | 2.81 | 3 | 2.36 | 3 | 7.92 | 3 | 7.45 | 3 | 6.87 | 3 | 4.5 | 3 | 3.59 | 3 | 3.17 | 3 | 10.69 | 3 | 10.49 | 3 | 9.42 | 3 | 4.63 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3 | 14.02 | 3 | 13.56 | 3 | 14.03 | 3 | 4.39 | 3 | 3.69 | 3 | 3.11 | 3 | 16.37 | 3 | 15.36 | 3 | 14.08 | 3 | 4.52 | 3 | 3.69 | 3 | 3.12 | 3 | 4.18 | 3 | 4.02 | 3 | 3.52 | 3 | 4.11 | 3 | 3.18 | 3 | 2.16 | 3 | 7.6 | 3 | 7.22 | 3 | 6.72 | 3 | 3.86 | 3 | 3 | 3 | 2.32 | 3 | 8.6 | 3 | 8.12 | 3 | 7.26 | 3 | 3.86 | 3 | 3 | 3 | 2.38 | 3 | 9.3 | 3 | 8.8 | 3 | 8.34 | 3 | 3.91 | 3 | 3.1 | 3 | 2.52 | 3 | 13.7 | 3 | 13.02 | 3 | 12.22 | 3 | 3.84 | 3 | 2.88 | 3 | 2.52 | 3 | 14.7 | 3 | 13.98 | 3 | 13.22 | 3 | 3.82 | 3 | 2.88 | 3 | 2.52 | 3 | 15.7 | 3 | 14.98 | 3 | 14.1 | 3 | 3.82 | 3 | 2.88 | 3 | 2.52
3.1 | 3.1 | 6.49 | 3.1 | 6.33 | 3.1 | 6.09 | 3.1 | 4.04 | 3.1 | 2.81 | 3.1 | 2.36 | 3.1 | 7.94 | 3.1 | 7.47 | 3.1 | 6.89 | 3.1 | 4.51 | 3.1 | 3.59 | 3.1 | 3.17 | 3.1 | 10.72 | 3.1 | 10.51 | 3.1 | 9.44 | 3.1 | 4.65 | 3.1 | 3.61 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 14.04 | 3.1 | 13.59 | 3.1 | 14.07 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.12 | 3.1 | 16.4 | 3.1 | 15.39 | 3.1 | 14.11 | 3.1 | 4.53 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.13 | 3.1 | 4.19 | 3.1 | 4.02 | 3.1 | 3.52 | 3.1 | 4.12 | 3.1 | 3.19 | 3.1 | 2.16 | 3.1 | 7.62 | 3.1 | 7.23 | 3.1 | 6.73 | 3.1 | 3.87 | 3.1 | 3.01 | 3.1 | 2.32 | 3.1 | 8.62 | 3.1 | 8.13 | 3.1 | 7.27 | 3.1 | 3.87 | 3.1 | 3.01 | 3.1 | 2.39 | 3.1 | 9.31 | 3.1 | 8.81 | 3.1 | 8.35 | 3.1 | 3.93 | 3.1 | 3.11 | 3.1 | 2.52 | 3.1 | 13.74 | 3.1 | 13.04 | 3.1 | 12.23 | 3.1 | 3.85 | 3.1 | 2.89 | 3.1 | 2.52 | 3.1 | 14.74 | 3.1 | 14.01 | 3.1 | 13.23 | 3.1 | 3.83 | 3.1 | 2.89 | 3.1 | 2.52 | 3.1 | 15.74 | 3.1 | 15.01 | 3.1 | 14.12 | 3.1 | 3.83 | 3.1 | 2.89 | 3.1 | 2.52
3.2 | 3.2 | 6.51 | 3.2 | 6.34 | 3.2 | 6.1 | 3.2 | 4.05 | 3.2 | 2.81 | 3.2 | 2.36 | 3.2 | 7.96 | 3.2 | 7.48 | 3.2 | 6.9 | 3.2 | 4.52 | 3.2 | 3.59 | 3.2 | 3.17 | 3.2 | 10.74 | 3.2 | 10.53 | 3.2 | 9.46 | 3.2 | 4.66 | 3.2 | 3.61 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 14.07 | 3.2 | 13.62 | 3.2 | 14.1 | 3.2 | 4.42 | 3.2 | 3.71 | 3.2 | 3.12 | 3.2 | 16.43 | 3.2 | 15.43 | 3.2 | 14.15 | 3.2 | 4.54 | 3.2 | 3.71 | 3.2 | 3.13 | 3.2 | 4.19 | 3.2 | 4.03 | 3.2 | 3.53 | 3.2 | 4.13 | 3.2 | 3.19 | 3.2 | 2.16 | 3.2 | 7.64 | 3.2 | 7.25 | 3.2 | 6.75 | 3.2 | 3.88 | 3.2 | 3.02 | 3.2 | 2.33 | 3.2 | 8.64 | 3.2 | 8.15 | 3.2 | 7.28 | 3.2 | 3.88 | 3.2 | 3.02 | 3.2 | 2.39 | 3.2 | 9.32 | 3.2 | 8.82 | 3.2 | 8.36 | 3.2 | 3.94 | 3.2 | 3.12 | 3.2 | 2.53 | 3.2 | 13.78 | 3.2 | 13.07 | 3.2 | 12.25 | 3.2 | 3.86 | 3.2 | 2.89 | 3.2 | 2.53 | 3.2 | 14.78 | 3.2 | 14.03 | 3.2 | 13.25 | 3.2 | 3.84 | 3.2 | 2.89 | 3.2 | 2.53 | 3.2 | 15.78 | 3.2 | 15.03 | 3.2 | 14.14 | 3.2 | 3.83 | 3.2 | 2.89 | 3.2 | 2.53
3.3 | 3.3 | 6.52 | 3.3 | 6.36 | 3.3 | 6.12 | 3.3 | 4.07 | 3.3 | 2.82 | 3.3 | 2.36 | 3.3 | 7.97 | 3.3 | 7.5 | 3.3 | 6.92 | 3.3 | 4.54 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.17 | 3.3 | 10.76 | 3.3 | 10.55 | 3.3 | 9.48 | 3.3 | 4.67 | 3.3 | 3.62 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 14.1 | 3.3 | 13.65 | 3.3 | 14.13 | 3.3 | 4.44 | 3.3 | 3.72 | 3.3 | 3.12 | 3.3 | 16.47 | 3.3 | 15.46 | 3.3 | 14.18 | 3.3 | 4.55 | 3.3 | 3.71 | 3.3 | 3.13 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.03 | 3.3 | 3.53 | 3.3 | 4.14 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.17 | 3.3 | 7.66 | 3.3 | 7.26 | 3.3 | 6.76 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.03 | 3.3 | 2.33 | 3.3 | 8.66 | 3.3 | 8.16 | 3.3 | 7.3 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.03 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 9.33 | 3.3 | 8.83 | 3.3 | 8.36 | 3.3 | 3.96 | 3.3 | 3.13 | 3.3 | 2.53 | 3.3 | 13.82 | 3.3 | 13.09 | 3.3 | 12.26 | 3.3 | 3.86 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.53 | 3.3 | 14.82 | 3.3 | 14.06 | 3.3 | 13.26 | 3.3 | 3.85 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.53 | 3.3 | 15.82 | 3.3 | 15.06 | 3.3 | 14.16 | 3.3 | 3.84 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.53
3.4 | 3.4 | 6.54 | 3.4 | 6.38 | 3.4 | 6.13 | 3.4 | 4.08 | 3.4 | 2.82 | 3.4 | 2.37 | 3.4 | 7.99 | 3.4 | 7.52 | 3.4 | 6.93 | 3.4 | 4.55 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.18 | 3.4 | 10.78 | 3.4 | 10.58 | 3.4 | 9.5 | 3.4 | 4.68 | 3.4 | 3.63 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 14.13 | 3.4 | 13.68 | 3.4 | 14.16 | 3.4 | 4.46 | 3.4 | 3.73 | 3.4 | 3.13 | 3.4 | 16.5 | 3.4 | 15.49 | 3.4 | 14.21 | 3.4 | 4.57 | 3.4 | 3.72 | 3.4 | 3.13 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 4.04 | 3.4 | 3.54 | 3.4 | 4.15 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.17 | 3.4 | 7.68 | 3.4 | 7.28 | 3.4 | 6.78 | 3.4 | 3.91 | 3.4 | 3.04 | 3.4 | 2.34 | 3.4 | 8.68 | 3.4 | 8.18 | 3.4 | 7.31 | 3.4 | 3.91 | 3.4 | 3.04 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 9.34 | 3.4 | 8.84 | 3.4 | 8.37 | 3.4 | 3.97 | 3.4 | 3.14 | 3.4 | 2.54 | 3.4 | 13.86 | 3.4 | 13.12 | 3.4 | 12.28 | 3.4 | 3.87 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.54 | 3.4 | 14.86 | 3.4 | 14.08 | 3.4 | 13.28 | 3.4 | 3.86 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.54 | 3.4 | 15.86 | 3.4 | 15.08 | 3.4 | 14.18 | 3.4 | 3.85 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.54
3.5 | 3.5 | 6.56 | 3.5 | 6.39 | 3.5 | 6.15 | 3.5 | 4.09 | 3.5 | 2.82 | 3.5 | 2.37 | 3.5 | 8.01 | 3.5 | 7.53 | 3.5 | 6.95 | 3.5 | 4.56 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.18 | 3.5 | 10.81 | 3.5 | 10.6 | 3.5 | 9.52 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 3.64 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 14.16 | 3.5 | 13.71 | 3.5 | 14.19 | 3.5 | 4.48 | 3.5 | 3.73 | 3.5 | 3.13 | 3.5 | 16.54 | 3.5 | 15.53 | 3.5 | 14.25 | 3.5 | 4.58 | 3.5 | 3.73 | 3.5 | 3.13 | 3.5 | 4.21 | 3.5 | 4.04 | 3.5 | 3.54 | 3.5 | 4.16 | 3.5 | 3.21 | 3.5 | 2.17 | 3.5 | 7.7 | 3.5 | 7.29 | 3.5 | 6.79 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 3.05 | 3.5 | 2.34 | 3.5 | 8.7 | 3.5 | 8.19 | 3.5 | 7.32 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 3.05 | 3.5 | 2.41 | 3.5 | 9.35 | 3.5 | 8.85 | 3.5 | 8.38 | 3.5 | 3.98 | 3.5 | 3.15 | 3.5 | 2.54 | 3.5 | 13.9 | 3.5 | 13.14 | 3.5 | 12.29 | 3.5 | 3.88 | 3.5 | 2.91 | 3.5 | 2.54 | 3.5 | 14.9 | 3.5 | 14.11 | 3.5 | 13.29 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | 2.91 | 3.5 | 2.54 | 3.5 | 15.9 | 3.5 | 15.11 | 3.5 | 14.2 | 3.5 | 3.86 | 3.5 | 2.91 | 3.5 | 2.54
3.6 | 3.6 | 6.57 | 3.6 | 6.41 | 3.6 | 6.17 | 3.6 | 4.11 | 3.6 | 2.83 | 3.6 | 2.37 | 3.6 | 8.02 | 3.6 | 7.55 | 3.6 | 6.97 | 3.6 | 4.58 | 3.6 | 3.61 | 3.6 | 3.18 | 3.6 | 10.83 | 3.6 | 10.62 | 3.6 | 9.54 | 3.6 | 4.71 | 3.6 | 3.64 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14.19 | 3.6 | 13.74 | 3.6 | 14.22 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.74 | 3.6 | 3.13 | 3.6 | 16.57 | 3.6 | 15.56 | 3.6 | 14.28 | 3.6 | 4.59 | 3.6 | 3.73 | 3.6 | 3.13 | 3.6 | 4.22 | 3.6 | 4.04 | 3.6 | 3.54 | 3.6 | 4.17 | 3.6 | 3.22 | 3.6 | 2.17 | 3.6 | 7.72 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | 6.8 | 3.6 | 3.93 | 3.6 | 3.06 | 3.6 | 2.34 | 3.6 | 8.72 | 3.6 | 8.2 | 3.6 | 7.33 | 3.6 | 3.93 | 3.6 | 3.06 | 3.6 | 2.42 | 3.6 | 9.36 | 3.6 | 8.86 | 3.6 | 8.39 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.16 | 3.6 | 2.54 | 3.6 | 13.94 | 3.6 | 13.16 | 3.6 | 12.3 | 3.6 | 3.89 | 3.6 | 2.92 | 3.6 | 2.54 | 3.6 | 14.94 | 3.6 | 14.14 | 3.6 | 13.3 | 3.6 | 3.87 | 3.6 | 2.92 | 3.6 | 2.54 | 3.6 | 15.94 | 3.6 | 15.14 | 3.6 | 14.22 | 3.6 | 3.87 | 3.6 | 2.92 | 3.6 | 2.54
3.7 | 3.7 | 6.59 | 3.7 | 6.43 | 3.7 | 6.18 | 3.7 | 4.12 | 3.7 | 2.83 | 3.7 | 2.37 | 3.7 | 8.04 | 3.7 | 7.57 | 3.7 | 6.98 | 3.7 | 4.59 | 3.7 | 3.61 | 3.7 | 3.18 | 3.7 | 10.85 | 3.7 | 10.64 | 3.7 | 9.56 | 3.7 | 4.72 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 14.22 | 3.7 | 13.77 | 3.7 | 14.25 | 3.7 | 4.52 | 3.7 | 3.75 | 3.7 | 3.13 | 3.7 | 16.6 | 3.7 | 15.59 | 3.7 | 14.31 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 3.74 | 3.7 | 3.13 | 3.7 | 4.22 | 3.7 | 4.05 | 3.7 | 3.55 | 3.7 | 4.18 | 3.7 | 3.22 | 3.7 | 2.17 | 3.7 | 7.74 | 3.7 | 7.32 | 3.7 | 6.82 | 3.7 | 3.94 | 3.7 | 3.07 | 3.7 | 2.35 | 3.7 | 8.74 | 3.7 | 8.22 | 3.7 | 7.34 | 3.7 | 3.94 | 3.7 | 3.07 | 3.7 | 2.42 | 3.7 | 9.37 | 3.7 | 8.87 | 3.7 | 8.4 | 3.7 | 4.01 | 3.7 | 3.17 | 3.7 | 2.55 | 3.7 | 13.98 | 3.7 | 13.19 | 3.7 | 12.32 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 2.92 | 3.7 | 2.55 | 3.7 | 14.98 | 3.7 | 14.16 | 3.7 | 13.32 | 3.7 | 3.88 | 3.7 | 2.92 | 3.7 | 2.55 | 3.7 | 15.98 | 3.7 | 15.16 | 3.7 | 14.24 | 3.7 | 3.88 | 3.7 | 2.92 | 3.7 | 2.55
3.8 | 3.8 | 6.61 | 3.8 | 6.44 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 4.13 | 3.8 | 2.83 | 3.8 | 2.37 | 3.8 | 8.06 | 3.8 | 7.58 | 3.8 | 7 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 3.61 | 3.8 | 3.18 | 3.8 | 10.87 | 3.8 | 10.66 | 3.8 | 9.58 | 3.8 | 4.74 | 3.8 | 3.66 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 14.25 | 3.8 | 13.8 | 3.8 | 14.28 | 3.8 | 4.53 | 3.8 | 3.76 | 3.8 | 3.13 | 3.8 | 16.64 | 3.8 | 15.63 | 3.8 | 14.35 | 3.8 | 4.61 | 3.8 | 3.74 | 3.8 | 3.14 | 3.8 | 4.23 | 3.8 | 4.05 | 3.8 | 3.55 | 3.8 | 4.19 | 3.8 | 3.23 | 3.8 | 2.18 | 3.8 | 7.76 | 3.8 | 7.33 | 3.8 | 6.83 | 3.8 | 3.96 | 3.8 | 3.08 | 3.8 | 2.35 | 3.8 | 8.76 | 3.8 | 8.23 | 3.8 | 7.36 | 3.8 | 3.96 | 3.8 | 3.08 | 3.8 | 2.43 | 3.8 | 9.38 | 3.8 | 8.88 | 3.8 | 8.4 | 3.8 | 4.03 | 3.8 | 3.18 | 3.8 | 2.55 | 3.8 | 14.02 | 3.8 | 13.21 | 3.8 | 12.33 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 2.93 | 3.8 | 2.55 | 3.8 | 15.02 | 3.8 | 14.19 | 3.8 | 13.33 | 3.8 | 3.89 | 3.8 | 2.93 | 3.8 | 2.55 | 3.8 | 16.02 | 3.8 | 15.19 | 3.8 | 14.26 | 3.8 | 3.89 | 3.8 | 2.93 | 3.8 | 2.55
3.9 | 3.9 | 6.62 | 3.9 | 6.46 | 3.9 | 6.22 | 3.9 | 4.14 | 3.9 | 2.84 | 3.9 | 2.37 | 3.9 | 8.07 | 3.9 | 7.6 | 3.9 | 7.02 | 3.9 | 4.61 | 3.9 | 3.62 | 3.9 | 3.18 | 3.9 | 10.9 | 3.9 | 10.69 | 3.9 | 9.61 | 3.9 | 4.75 | 3.9 | 3.67 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 14.28 | 3.9 | 13.83 | 3.9 | 14.31 | 3.9 | 4.55 | 3.9 | 3.77 | 3.9 | 3.13 | 3.9 | 16.67 | 3.9 | 15.66 | 3.9 | 14.38 | 3.9 | 4.63 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.14 | 3.9 | 4.23 | 3.9 | 4.06 | 3.9 | 3.56 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.23 | 3.9 | 2.18 | 3.9 | 7.78 | 3.9 | 7.35 | 3.9 | 6.85 | 3.9 | 3.97 | 3.9 | 3.09 | 3.9 | 2.36 | 3.9 | 8.78 | 3.9 | 8.25 | 3.9 | 7.37 | 3.9 | 3.97 | 3.9 | 3.09 | 3.9 | 2.43 | 3.9 | 9.39 | 3.9 | 8.89 | 3.9 | 8.41 | 3.9 | 4.04 | 3.9 | 3.19 | 3.9 | 2.56 | 3.9 | 14.06 | 3.9 | 13.24 | 3.9 | 12.35 | 3.9 | 3.91 | 3.9 | 2.93 | 3.9 | 2.56 | 3.9 | 15.06 | 3.9 | 14.21 | 3.9 | 13.35 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.93 | 3.9 | 2.56 | 3.9 | 16.06 | 3.9 | 15.21 | 3.9 | 14.28 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.93 | 3.9 | 2.56
4 | 4 | 6.64 | 4 | 6.48 | 4 | 6.23 | 4 | 4.16 | 4 | 2.84 | 4 | 2.38 | 4 | 8.09 | 4 | 7.62 | 4 | 7.03 | 4 | 4.63 | 4 | 3.62 | 4 | 3.19 | 4 | 10.92 | 4 | 10.71 | 4 | 9.63 | 4 | 4.76 | 4 | 3.67 | 4 | 3.21 | 4 | 14.31 | 4 | 13.86 | 4 | 14.35 | 4 | 4.57 | 4 | 3.78 | 4 | 3.14 | 4 | 16.7 | 4 | 15.69 | 4 | 14.41 | 4 | 4.64 | 4 | 3.76 | 4 | 3.14 | 4 | 4.24 | 4 | 4.06 | 4 | 3.56 | 4 | 4.21 | 4 | 3.24 | 4 | 2.18 | 4 | 7.8 | 4 | 7.36 | 4 | 6.86 | 4 | 3.98 | 4 | 3.1 | 4 | 2.36 | 4 | 8.8 | 4 | 8.26 | 4 | 7.38 | 4 | 3.98 | 4 | 3.1 | 4 | 2.44 | 4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 8.42 | 4 | 4.06 | 4 | 3.2 | 4 | 2.56 | 4 | 14.1 | 4 | 13.26 | 4 | 12.36 | 4 | 3.92 | 4 | 2.94 | 4 | 2.56 | 4 | 15.1 | 4 | 14.24 | 4 | 13.36 | 4 | 3.91 | 4 | 2.94 | 4 | 2.56 | 4 | 16.1 | 4 | 15.24 | 4 | 14.3 | 4 | 3.91 | 4 | 2.94 | 4 | 2.56
4.1 | 4.1 | 6.66 | 4.1 | 6.49 | 4.1 | 6.25 | 4.1 | 4.17 | 4.1 | 2.84 | 4.1 | 2.38 | 4.1 | 8.11 | 4.1 | 7.63 | 4.1 | 7.05 | 4.1 | 4.64 | 4.1 | 3.62 | 4.1 | 3.19 | 4.1 | 10.94 | 4.1 | 10.73 | 4.1 | 9.65 | 4.1 | 4.77 | 4.1 | 3.68 | 4.1 | 3.21 | 4.1 | 14.34 | 4.1 | 13.89 | 4.1 | 14.38 | 4.1 | 4.59 | 4.1 | 3.78 | 4.1 | 3.14 | 4.1 | 16.74 | 4.1 | 15.73 | 4.1 | 14.45 | 4.1 | 4.65 | 4.1 | 3.76 | 4.1 | 3.14 | 4.1 | 4.25 | 4.1 | 4.06 | 4.1 | 3.56 | 4.1 | 4.22 | 4.1 | 3.25 | 4.1 | 2.18 | 4.1 | 7.82 | 4.1 | 7.37 | 4.1 | 6.87 | 4.1 | 3.99 | 4.1 | 3.11 | 4.1 | 2.36 | 4.1 | 8.82 | 4.1 | 8.27 | 4.1 | 7.39 | 4.1 | 3.99 | 4.1 | 3.11 | 4.1 | 2.45 | 4.1 | 9.41 | 4.1 | 8.91 | 4.1 | 8.43 | 4.1 | 4.07 | 4.1 | 3.21 | 4.1 | 2.56 | 4.1 | 14.14 | 4.1 | 13.28 | 4.1 | 12.37 | 4.1 | 3.93 | 4.1 | 2.95 | 4.1 | 2.56 | 4.1 | 15.14 | 4.1 | 14.27 | 4.1 | 13.37 | 4.1 | 3.92 | 4.1 | 2.95 | 4.1 | 2.56 | 4.1 | 16.14 | 4.1 | 15.27 | 4.1 | 14.32 | 4.1 | 3.92 | 4.1 | 2.95 | 4.1 | 2.56
4.2 | 4.2 | 6.68 | 4.2 | 6.51 | 4.2 | 6.26 | 4.2 | 4.18 | 4.2 | 2.85 | 4.2 | 2.38 | 4.2 | 8.13 | 4.2 | 7.65 | 4.2 | 7.06 | 4.2 | 4.65 | 4.2 | 3.63 | 4.2 | 3.19 | 4.2 | 10.96 | 4.2 | 10.75 | 4.2 | 9.67 | 4.2 | 4.79 | 4.2 | 3.69 | 4.2 | 3.21 | 4.2 | 14.37 | 4.2 | 13.92 | 4.2 | 14.41 | 4.2 | 4.61 | 4.2 | 3.79 | 4.2 | 3.14 | 4.2 | 16.77 | 4.2 | 15.76 | 4.2 | 14.48 | 4.2 | 4.66 | 4.2 | 3.77 | 4.2 | 3.14 | 4.2 | 4.25 | 4.2 | 4.07 | 4.2 | 3.57 | 4.2 | 4.22 | 4.2 | 3.25 | 4.2 | 2.18 | 4.2 | 7.84 | 4.2 | 7.39 | 4.2 | 6.89 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.12 | 4.2 | 2.37 | 4.2 | 8.84 | 4.2 | 8.29 | 4.2 | 7.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.12 | 4.2 | 2.45 | 4.2 | 9.42 | 4.2 | 8.92 | 4.2 | 8.44 | 4.2 | 4.08 | 4.2 | 3.22 | 4.2 | 2.57 | 4.2 | 14.18 | 4.2 | 13.31 | 4.2 | 12.39 | 4.2 | 3.94 | 4.2 | 2.95 | 4.2 | 2.57 | 4.2 | 15.18 | 4.2 | 14.29 | 4.2 | 13.39 | 4.2 | 3.93 | 4.2 | 2.95 | 4.2 | 2.57 | 4.2 | 16.18 | 4.2 | 15.29 | 4.2 | 14.34 | 4.2 | 3.93 | 4.2 | 2.95 | 4.2 | 2.57
4.3 | 4.3 | 6.69 | 4.3 | 6.53 | 4.3 | 6.28 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 2.85 | 4.3 | 2.38 | 4.3 | 8.14 | 4.3 | 7.67 | 4.3 | 7.08 | 4.3 | 4.67 | 4.3 | 3.63 | 4.3 | 3.19 | 4.3 | 10.99 | 4.3 | 10.77 | 4.3 | 9.69 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.21 | 4.3 | 14.4 | 4.3 | 13.95 | 4.3 | 14.44 | 4.3 | 4.63 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 3.14 | 4.3 | 16.81 | 4.3 | 15.79 | 4.3 | 14.51 | 4.3 | 4.67 | 4.3 | 3.78 | 4.3 | 3.14 | 4.3 | 4.26 | 4.3 | 4.07 | 4.3 | 3.57 | 4.3 | 4.23 | 4.3 | 3.26 | 4.3 | 2.19 | 4.3 | 7.86 | 4.3 | 7.4 | 4.3 | 6.9 | 4.3 | 4.02 | 4.3 | 3.13 | 4.3 | 2.37 | 4.3 | 8.86 | 4.3 | 8.3 | 4.3 | 7.42 | 4.3 | 4.02 | 4.3 | 3.13 | 4.3 | 2.46 | 4.3 | 9.43 | 4.3 | 8.93 | 4.3 | 8.44 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.23 | 4.3 | 2.57 | 4.3 | 14.22 | 4.3 | 13.33 | 4.3 | 12.4 | 4.3 | 3.94 | 4.3 | 2.96 | 4.3 | 2.57 | 4.3 | 15.22 | 4.3 | 14.32 | 4.3 | 13.4 | 4.3 | 3.94 | 4.3 | 2.96 | 4.3 | 2.57 | 4.3 | 16.22 | 4.3 | 15.32 | 4.3 | 14.36 | 4.3 | 3.94 | 4.3 | 2.96 | 4.3 | 2.57
4.4 | 4.4 | 6.71 | 4.4 | 6.55 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 4.21 | 4.4 | 2.85 | 4.4 | 2.38 | 4.4 | 8.16 | 4.4 | 7.69 | 4.4 | 7.1 | 4.4 | 4.68 | 4.4 | 3.63 | 4.4 | 3.19 | 4.4 | 11.01 | 4.4 | 10.8 | 4.4 | 9.71 | 4.4 | 4.81 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 3.21 | 4.4 | 14.43 | 4.4 | 13.98 | 4.4 | 14.47 | 4.4 | 4.65 | 4.4 | 3.81 | 4.4 | 3.14 | 4.4 | 16.84 | 4.4 | 15.83 | 4.4 | 14.55 | 4.4 | 4.69 | 4.4 | 3.78 | 4.4 | 3.14 | 4.4 | 4.26 | 4.4 | 4.08 | 4.4 | 3.58 | 4.4 | 4.24 | 4.4 | 3.26 | 4.4 | 2.19 | 4.4 | 7.88 | 4.4 | 7.42 | 4.4 | 6.92 | 4.4 | 4.03 | 4.4 | 3.14 | 4.4 | 2.38 | 4.4 | 8.88 | 4.4 | 8.32 | 4.4 | 7.43 | 4.4 | 4.03 | 4.4 | 3.14 | 4.4 | 2.46 | 4.4 | 9.44 | 4.4 | 8.94 | 4.4 | 8.45 | 4.4 | 4.11 | 4.4 | 3.24 | 4.4 | 2.58 | 4.4 | 14.26 | 4.4 | 13.36 | 4.4 | 12.42 | 4.4 | 3.95 | 4.4 | 2.96 | 4.4 | 2.58 | 4.4 | 15.26 | 4.4 | 14.34 | 4.4 | 13.42 | 4.4 | 3.95 | 4.4 | 2.96 | 4.4 | 2.58 | 4.4 | 16.26 | 4.4 | 15.34 | 4.4 | 14.38 | 4.4 | 3.94 | 4.4 | 2.96 | 4.4 | 2.58
4.5 | 4.5 | 6.73 | 4.5 | 6.56 | 4.5 | 6.31 | 4.5 | 4.22 | 4.5 | 2.86 | 4.5 | 2.38 | 4.5 | 8.18 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 7.11 | 4.5 | 4.69 | 4.5 | 3.64 | 4.5 | 3.19 | 4.5 | 11.03 | 4.5 | 10.82 | 4.5 | 9.73 | 4.5 | 4.83 | 4.5 | 3.71 | 4.5 | 3.21 | 4.5 | 14.46 | 4.5 | 14.01 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 4.67 | 4.5 | 3.82 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 16.87 | 4.5 | 15.86 | 4.5 | 14.58 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.79 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 4.27 | 4.5 | 4.08 | 4.5 | 3.58 | 4.5 | 4.25 | 4.5 | 3.27 | 4.5 | 2.19 | 4.5 | 7.9 | 4.5 | 7.43 | 4.5 | 6.93 | 4.5 | 4.04 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 2.38 | 4.5 | 8.9 | 4.5 | 8.33 | 4.5 | 7.44 | 4.5 | 4.04 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 2.47 | 4.5 | 9.45 | 4.5 | 8.95 | 4.5 | 8.46 | 4.5 | 4.13 | 4.5 | 3.25 | 4.5 | 2.58 | 4.5 | 14.3 | 4.5 | 13.38 | 4.5 | 12.43 | 4.5 | 3.96 | 4.5 | 2.97 | 4.5 | 2.58 | 4.5 | 15.3 | 4.5 | 14.37 | 4.5 | 13.43 | 4.5 | 3.96 | 4.5 | 2.97 | 4.5 | 2.58 | 4.5 | 16.3 | 4.5 | 15.37 | 4.5 | 14.4 | 4.5 | 3.95 | 4.5 | 2.97 | 4.5 | 2.58
4.6 | 4.6 | 6.74 | 4.6 | 6.58 | 4.6 | 6.33 | 4.6 | 4.23 | 4.6 | 2.86 | 4.6 | 2.39 | 4.6 | 8.19 | 4.6 | 7.72 | 4.6 | 7.13 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.64 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 11.05 | 4.6 | 10.84 | 4.6 | 9.75 | 4.6 | 4.84 | 4.6 | 3.72 | 4.6 | 3.21 | 4.6 | 14.49 | 4.6 | 14.04 | 4.6 | 14.53 | 4.6 | 4.69 | 4.6 | 3.83 | 4.6 | 3.15 | 4.6 | 16.91 | 4.6 | 15.89 | 4.6 | 14.62 | 4.6 | 4.71 | 4.6 | 3.79 | 4.6 | 3.15 | 4.6 | 4.28 | 4.6 | 4.08 | 4.6 | 3.58 | 4.6 | 4.26 | 4.6 | 3.28 | 4.6 | 2.19 | 4.6 | 7.92 | 4.6 | 7.44 | 4.6 | 6.94 | 4.6 | 4.05 | 4.6 | 3.16 | 4.6 | 2.38 | 4.6 | 8.92 | 4.6 | 8.34 | 4.6 | 7.45 | 4.6 | 4.05 | 4.6 | 3.16 | 4.6 | 2.48 | 4.6 | 9.46 | 4.6 | 8.96 | 4.6 | 8.47 | 4.6 | 4.14 | 4.6 | 3.26 | 4.6 | 2.58 | 4.6 | 14.34 | 4.6 | 13.4 | 4.6 | 12.44 | 4.6 | 3.97 | 4.6 | 2.98 | 4.6 | 2.58 | 4.6 | 15.34 | 4.6 | 14.4 | 4.6 | 13.44 | 4.6 | 3.96 | 4.6 | 2.98 | 4.6 | 2.58 | 4.6 | 16.34 | 4.6 | 15.4 | 4.6 | 14.42 | 4.6 | 3.96 | 4.6 | 2.98 | 4.6 | 2.58
4.7 | 4.7 | 6.76 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 6.35 | 4.7 | 4.25 | 4.7 | 2.86 | 4.7 | 2.39 | 4.7 | 8.21 | 4.7 | 7.74 | 4.7 | 7.15 | 4.7 | 4.72 | 4.7 | 3.64 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 11.08 | 4.7 | 10.86 | 4.7 | 9.77 | 4.7 | 4.85 | 4.7 | 3.73 | 4.7 | 3.21 | 4.7 | 14.52 | 4.7 | 14.07 | 4.7 | 14.56 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 3.83 | 4.7 | 3.15 | 4.7 | 16.94 | 4.7 | 15.93 | 4.7 | 14.65 | 4.7 | 4.72 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 3.15 | 4.7 | 4.28 | 4.7 | 4.09 | 4.7 | 3.59 | 4.7 | 4.27 | 4.7 | 3.28 | 4.7 | 2.19 | 4.7 | 7.94 | 4.7 | 7.46 | 4.7 | 6.96 | 4.7 | 4.06 | 4.7 | 3.17 | 4.7 | 2.39 | 4.7 | 8.94 | 4.7 | 8.36 | 4.7 | 7.46 | 4.7 | 4.06 | 4.7 | 3.17 | 4.7 | 2.48 | 4.7 | 9.47 | 4.7 | 8.97 | 4.7 | 8.48 | 4.7 | 4.16 | 4.7 | 3.27 | 4.7 | 2.59 | 4.7 | 14.38 | 4.7 | 13.43 | 4.7 | 12.46 | 4.7 | 3.98 | 4.7 | 2.98 | 4.7 | 2.59 | 4.7 | 15.38 | 4.7 | 14.42 | 4.7 | 13.46 | 4.7 | 3.97 | 4.7 | 2.98 | 4.7 | 2.59 | 4.7 | 16.38 | 4.7 | 15.42 | 4.7 | 14.44 | 4.7 | 3.97 | 4.7 | 2.98 | 4.7 | 2.59
4.8 | 4.8 | 6.78 | 4.8 | 6.61 | 4.8 | 6.36 | 4.8 | 4.26 | 4.8 | 2.87 | 4.8 | 2.39 | 4.8 | 8.23 | 4.8 | 7.75 | 4.8 | 7.16 | 4.8 | 4.73 | 4.8 | 3.65 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 11.1 | 4.8 | 10.88 | 4.8 | 9.79 | 4.8 | 4.86 | 4.8 | 3.73 | 4.8 | 3.21 | 4.8 | 14.55 | 4.8 | 14.1 | 4.8 | 14.6 | 4.8 | 4.72 | 4.8 | 3.84 | 4.8 | 3.15 | 4.8 | 16.97 | 4.8 | 15.96 | 4.8 | 14.68 | 4.8 | 4.73 | 4.8 | 3.81 | 4.8 | 3.15 | 4.8 | 4.29 | 4.8 | 4.09 | 4.8 | 3.59 | 4.8 | 4.28 | 4.8 | 3.29 | 4.8 | 2.2 | 4.8 | 7.96 | 4.8 | 7.47 | 4.8 | 6.97 | 4.8 | 4.08 | 4.8 | 3.18 | 4.8 | 2.39 | 4.8 | 8.96 | 4.8 | 8.37 | 4.8 | 7.48 | 4.8 | 4.08 | 4.8 | 3.18 | 4.8 | 2.49 | 4.8 | 9.48 | 4.8 | 8.98 | 4.8 | 8.48 | 4.8 | 4.17 | 4.8 | 3.28 | 4.8 | 2.59 | 4.8 | 14.42 | 4.8 | 13.45 | 4.8 | 12.47 | 4.8 | 3.98 | 4.8 | 2.99 | 4.8 | 2.59 | 4.8 | 15.42 | 4.8 | 14.45 | 4.8 | 13.47 | 4.8 | 3.98 | 4.8 | 2.99 | 4.8 | 2.59 | 4.8 | 16.42 | 4.8 | 15.45 | 4.8 | 14.46 | 4.8 | 3.98 | 4.8 | 2.99 | 4.8 | 2.59
4.9 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 6.63 | 4.9 | 6.38 | 4.9 | 4.27 | 4.9 | 2.87 | 4.9 | 2.39 | 4.9 | 8.25 | 4.9 | 7.77 | 4.9 | 7.18 | 4.9 | 4.74 | 4.9 | 3.65 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 11.12 | 4.9 | 10.91 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.88 | 4.9 | 3.74 | 4.9 | 3.21 | 4.9 | 14.58 | 4.9 | 14.13 | 4.9 | 14.63 | 4.9 | 4.74 | 4.9 | 3.85 | 4.9 | 3.15 | 4.9 | 17.01 | 4.9 | 16 | 4.9 | 14.72 | 4.9 | 4.75 | 4.9 | 3.81 | 4.9 | 3.15 | 4.9 | 4.29 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 4.29 | 4.9 | 3.29 | 4.9 | 2.2 | 4.9 | 7.98 | 4.9 | 7.49 | 4.9 | 6.99 | 4.9 | 4.09 | 4.9 | 3.19 | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 8.98 | 4.9 | 8.39 | 4.9 | 7.49 | 4.9 | 4.09 | 4.9 | 3.19 | 4.9 | 2.49 | 4.9 | 9.49 | 4.9 | 8.99 | 4.9 | 8.49 | 4.9 | 4.19 | 4.9 | 3.29 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 14.46 | 4.9 | 13.48 | 4.9 | 12.49 | 4.9 | 3.99 | 4.9 | 2.99 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 15.46 | 4.9 | 14.47 | 4.9 | 13.49 | 4.9 | 3.99 | 4.9 | 2.99 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 16.46 | 4.9 | 15.47 | 4.9 | 14.48 | 4.9 | 3.99 | 4.9 | 2.99 | 4.9 | 2.6
5 | 5 | 6.81 | 5 | 6.65 | 5 | 6.4 | 5 | 4.29 | 5 | 2.87 | 5 | 2.39 | 5 | 8.26 | 5 | 7.79 | 5 | 7.2 | 5 | 4.76 | 5 | 3.65 | 5 | 3.2 | 5 | 11.14 | 5 | 10.93 | 5 | 9.84 | 5 | 4.89 | 5 | 3.75 | 5 | 3.21 | 5 | 14.61 | 5 | 14.16 | 5 | 14.66 | 5 | 4.76 | 5 | 3.86 | 5 | 3.15 | 5 | 17.04 | 5 | 16.03 | 5 | 14.75 | 5 | 4.76 | 5 | 3.82 | 5 | 3.15 | 5 | 4.3 | 5 | 4.1 | 5 | 3.6 | 5 | 4.3 | 5 | 3.3 | 5 | 2.2 | 5 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 7 | 5 | 4.1 | 5 | 3.2 | 5 | 2.4 | 5 | 9 | 5 | 8.4 | 5 | 7.5 | 5 | 4.1 | 5 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5 | 9.5 | 5 | 9 | 5 | 8.5 | 5 | 4.2 | 5 | 3.3 | 5 | 2.6 | 5 | 14.5 | 5 | 13.5 | 5 | 12.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.6 | 5 | 15.5 | 5 | 14.5 | 5 | 13.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.6 | 5 | 16.5 | 5 | 15.5 | 5 | 14.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.6
5.1 | 5.1 | 6.83 | 5.1 | 6.66 | 5.1 | 6.41 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 2.88 | 5.1 | 2.39 | 5.1 | 8.28 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 7.21 | 5.1 | 4.77 | 5.1 | 3.66 | 5.1 | 3.2 | 5.1 | 11.16 | 5.1 | 10.95 | 5.1 | 9.86 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 3.75 | 5.1 | 3.21 | 5.1 | 14.63 | 5.1 | 14.19 | 5.1 | 14.69 | 5.1 | 4.78 | 5.1 | 3.87 | 5.1 | 3.16 | 5.1 | 17.07 | 5.1 | 16.06 | 5.1 | 14.78 | 5.1 | 4.77 | 5.1 | 3.83 | 5.1 | 3.15 | 5.1 | 4.32 | 5.1 | 4.11 | 5.1 | 3.61 | 5.1 | 4.32 | 5.1 | 3.31 | 5.1 | 2.21 | 5.1 | 8.03 | 5.1 | 7.53 | 5.1 | 7.03 | 5.1 | 4.13 | 5.1 | 3.22 | 5.1 | 2.41 | 5.1 | 9.03 | 5.1 | 8.43 | 5.1 | 7.53 | 5.1 | 4.13 | 5.1 | 3.22 | 5.1 | 2.51 | 5.1 | 9.54 | 5.1 | 9.03 | 5.1 | 8.53 | 5.1 | 4.23 | 5.1 | 3.31 | 5.1 | 2.61 | 5.1 | 14.53 | 5.1 | 13.53 | 5.1 | 12.53 | 5.1 | 4.02 | 5.1 | 3.02 | 5.1 | 2.61 | 5.1 | 15.54 | 5.1 | 14.53 | 5.1 | 13.53 | 5.1 | 4.02 | 5.1 | 3.02 | 5.1 | 2.61 | 5.1 | 16.55 | 5.1 | 15.53 | 5.1 | 14.53 | 5.1 | 4.02 | 5.1 | 3.02 | 5.1 | 2.61
5.2 | 5.2 | 6.85 | 5.2 | 6.68 | 5.2 | 6.43 | 5.2 | 4.31 | 5.2 | 2.88 | 5.2 | 2.4 | 5.2 | 8.3 | 5.2 | 7.82 | 5.2 | 7.23 | 5.2 | 4.78 | 5.2 | 3.66 | 5.2 | 3.21 | 5.2 | 11.19 | 5.2 | 10.97 | 5.2 | 9.88 | 5.2 | 4.92 | 5.2 | 3.76 | 5.2 | 3.21 | 5.2 | 14.66 | 5.2 | 14.22 | 5.2 | 14.72 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 3.88 | 5.2 | 3.16 | 5.2 | 17.11 | 5.2 | 16.1 | 5.2 | 14.82 | 5.2 | 4.78 | 5.2 | 3.83 | 5.2 | 3.16 | 5.2 | 4.33 | 5.2 | 4.12 | 5.2 | 3.62 | 5.2 | 4.35 | 5.2 | 3.32 | 5.2 | 2.21 | 5.2 | 8.06 | 5.2 | 7.55 | 5.2 | 7.05 | 5.2 | 4.16 | 5.2 | 3.23 | 5.2 | 2.42 | 5.2 | 9.05 | 5.2 | 8.45 | 5.2 | 7.55 | 5.2 | 4.16 | 5.2 | 3.23 | 5.2 | 2.51 | 5.2 | 9.57 | 5.2 | 9.05 | 5.2 | 8.55 | 5.2 | 4.26 | 5.2 | 3.33 | 5.2 | 2.61 | 5.2 | 14.55 | 5.2 | 13.55 | 5.2 | 12.55 | 5.2 | 4.04 | 5.2 | 3.03 | 5.2 | 2.61 | 5.2 | 15.57 | 5.2 | 14.55 | 5.2 | 13.56 | 5.2 | 4.04 | 5.2 | 3.03 | 5.2 | 2.61 | 5.2 | 16.59 | 5.2 | 15.55 | 5.2 | 14.55 | 5.2 | 4.04 | 5.2 | 3.03 | 5.2 | 2.61
5.3 | 5.3 | 6.86 | 5.3 | 6.7 | 5.3 | 6.44 | 5.3 | 4.33 | 5.3 | 2.88 | 5.3 | 2.4 | 5.3 | 8.31 | 5.3 | 7.84 | 5.3 | 7.24 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 3.66 | 5.3 | 3.21 | 5.3 | 11.21 | 5.3 | 10.99 | 5.3 | 9.9 | 5.3 | 4.93 | 5.3 | 3.77 | 5.3 | 3.21 | 5.3 | 14.69 | 5.3 | 14.25 | 5.3 | 14.75 | 5.3 | 4.82 | 5.3 | 3.88 | 5.3 | 3.16 | 5.3 | 17.14 | 5.3 | 16.13 | 5.3 | 14.85 | 5.3 | 4.79 | 5.3 | 3.84 | 5.3 | 3.16 | 5.3 | 4.35 | 5.3 | 4.13 | 5.3 | 3.63 | 5.3 | 4.37 | 5.3 | 3.33 | 5.3 | 2.22 | 5.3 | 8.09 | 5.3 | 7.58 | 5.3 | 7.08 | 5.3 | 4.19 | 5.3 | 3.25 | 5.3 | 2.42 | 5.3 | 9.08 | 5.3 | 8.48 | 5.3 | 7.58 | 5.3 | 4.19 | 5.3 | 3.25 | 5.3 | 2.52 | 5.3 | 9.61 | 5.3 | 9.08 | 5.3 | 8.58 | 5.3 | 4.29 | 5.3 | 3.34 | 5.3 | 2.62 | 5.3 | 14.58 | 5.3 | 13.58 | 5.3 | 12.58 | 5.3 | 4.06 | 5.3 | 3.05 | 5.3 | 2.62 | 5.3 | 15.61 | 5.3 | 14.58 | 5.3 | 13.59 | 5.3 | 4.06 | 5.3 | 3.05 | 5.3 | 2.62 | 5.3 | 16.64 | 5.3 | 15.58 | 5.3 | 14.58 | 5.3 | 4.06 | 5.3 | 3.05 | 5.3 | 2.62
5.4 | 5.4 | 6.88 | 5.4 | 6.72 | 5.4 | 6.46 | 5.4 | 4.34 | 5.4 | 2.89 | 5.4 | 2.4 | 5.4 | 8.33 | 5.4 | 7.86 | 5.4 | 7.26 | 5.4 | 4.81 | 5.4 | 3.67 | 5.4 | 3.21 | 5.4 | 11.23 | 5.4 | 11.02 | 5.4 | 9.92 | 5.4 | 4.94 | 5.4 | 3.78 | 5.4 | 3.21 | 5.4 | 14.72 | 5.4 | 14.28 | 5.4 | 14.78 | 5.4 | 4.84 | 5.4 | 3.89 | 5.4 | 3.16 | 5.4 | 17.18 | 5.4 | 16.16 | 5.4 | 14.88 | 5.4 | 4.81 | 5.4 | 3.84 | 5.4 | 3.16 | 5.4 | 4.36 | 5.4 | 4.14 | 5.4 | 3.64 | 5.4 | 4.4 | 5.4 | 3.34 | 5.4 | 2.22 | 5.4 | 8.12 | 5.4 | 7.6 | 5.4 | 7.1 | 5.4 | 4.22 | 5.4 | 3.26 | 5.4 | 2.43 | 5.4 | 9.1 | 5.4 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | 5.4 | 4.22 | 5.4 | 3.26 | 5.4 | 2.52 | 5.4 | 9.64 | 5.4 | 9.1 | 5.4 | 8.6 | 5.4 | 4.32 | 5.4 | 3.36 | 5.4 | 2.62 | 5.4 | 14.6 | 5.4 | 13.6 | 5.4 | 12.6 | 5.4 | 4.08 | 5.4 | 3.06 | 5.4 | 2.62 | 5.4 | 15.64 | 5.4 | 14.6 | 5.4 | 13.62 | 5.4 | 4.08 | 5.4 | 3.06 | 5.4 | 2.62 | 5.4 | 16.68 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | 14.6 | 5.4 | 4.08 | 5.4 | 3.07 | 5.4 | 2.63
5.5 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 6.73 | 5.5 | 6.48 | 5.5 | 4.35 | 5.5 | 2.89 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | 8.35 | 5.5 | 7.87 | 5.5 | 7.28 | 5.5 | 4.82 | 5.5 | 3.67 | 5.5 | 3.21 | 5.5 | 11.25 | 5.5 | 11.04 | 5.5 | 9.94 | 5.5 | 4.95 | 5.5 | 3.78 | 5.5 | 3.21 | 5.5 | 14.75 | 5.5 | 14.31 | 5.5 | 14.81 | 5.5 | 4.86 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | 17.21 | 5.5 | 16.2 | 5.5 | 14.92 | 5.5 | 4.82 | 5.5 | 3.85 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | 4.38 | 5.5 | 4.15 | 5.5 | 3.65 | 5.5 | 4.42 | 5.5 | 3.35 | 5.5 | 2.23 | 5.5 | 8.15 | 5.5 | 7.63 | 5.5 | 7.13 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 3.28 | 5.5 | 2.44 | 5.5 | 9.13 | 5.5 | 8.53 | 5.5 | 7.63 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 3.28 | 5.5 | 2.53 | 5.5 | 9.68 | 5.5 | 9.13 | 5.5 | 8.63 | 5.5 | 4.35 | 5.5 | 3.37 | 5.5 | 2.63 | 5.5 | 14.63 | 5.5 | 13.63 | 5.5 | 12.63 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.08 | 5.5 | 2.63 | 5.5 | 15.68 | 5.5 | 14.63 | 5.5 | 13.65 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.08 | 5.5 | 2.63 | 5.5 | 16.73 | 5.5 | 15.63 | 5.5 | 14.63 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.08 | 5.5 | 2.63
5.6 | 5.6 | 6.91 | 5.6 | 6.75 | 5.6 | 6.49 | 5.6 | 4.36 | 5.6 | 2.89 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 8.36 | 5.6 | 7.89 | 5.6 | 7.29 | 5.6 | 4.83 | 5.6 | 3.67 | 5.6 | 3.21 | 5.6 | 11.28 | 5.6 | 11.06 | 5.6 | 9.96 | 5.6 | 4.97 | 5.6 | 3.79 | 5.6 | 3.21 | 5.6 | 14.78 | 5.6 | 14.34 | 5.6 | 14.84 | 5.6 | 4.88 | 5.6 | 3.91 | 5.6 | 3.17 | 5.6 | 17.24 | 5.6 | 16.23 | 5.6 | 14.95 | 5.6 | 4.83 | 5.6 | 3.86 | 5.6 | 3.16 | 5.6 | 4.39 | 5.6 | 4.16 | 5.6 | 3.66 | 5.6 | 4.45 | 5.6 | 3.36 | 5.6 | 2.23 | 5.6 | 8.18 | 5.6 | 7.65 | 5.6 | 7.15 | 5.6 | 4.28 | 5.6 | 3.29 | 5.6 | 2.45 | 5.6 | 9.15 | 5.6 | 8.55 | 5.6 | 7.65 | 5.6 | 4.28 | 5.6 | 3.29 | 5.6 | 2.53 | 5.6 | 9.71 | 5.6 | 9.15 | 5.6 | 8.65 | 5.6 | 4.38 | 5.6 | 3.39 | 5.6 | 2.64 | 5.6 | 14.65 | 5.6 | 13.65 | 5.6 | 12.65 | 5.6 | 4.12 | 5.6 | 3.09 | 5.6 | 2.63 | 5.6 | 15.71 | 5.6 | 14.65 | 5.6 | 13.68 | 5.6 | 4.12 | 5.6 | 3.09 | 5.6 | 2.63 | 5.6 | 16.77 | 5.6 | 15.65 | 5.6 | 14.65 | 5.6 | 4.12 | 5.6 | 3.1 | 5.6 | 2.64
5.7 | 5.7 | 6.93 | 5.7 | 6.77 | 5.7 | 6.51 | 5.7 | 4.38 | 5.7 | 2.9 | 5.7 | 2.4 | 5.7 | 8.38 | 5.7 | 7.91 | 5.7 | 7.31 | 5.7 | 4.85 | 5.7 | 3.68 | 5.7 | 3.21 | 5.7 | 11.3 | 5.7 | 11.08 | 5.7 | 9.98 | 5.7 | 4.98 | 5.7 | 3.8 | 5.7 | 3.21 | 5.7 | 14.81 | 5.7 | 14.37 | 5.7 | 14.88 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 3.92 | 5.7 | 3.17 | 5.7 | 17.28 | 5.7 | 16.26 | 5.7 | 14.99 | 5.7 | 4.84 | 5.7 | 3.86 | 5.7 | 3.16 | 5.7 | 4.41 | 5.7 | 4.17 | 5.7 | 3.67 | 5.7 | 4.47 | 5.7 | 3.37 | 5.7 | 2.24 | 5.7 | 8.21 | 5.7 | 7.68 | 5.7 | 7.18 | 5.7 | 4.31 | 5.7 | 3.31 | 5.7 | 2.45 | 5.7 | 9.18 | 5.7 | 8.58 | 5.7 | 7.68 | 5.7 | 4.31 | 5.7 | 3.31 | 5.7 | 2.54 | 5.7 | 9.75 | 5.7 | 9.18 | 5.7 | 8.68 | 5.7 | 4.41 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 2.64 | 5.7 | 14.68 | 5.7 | 13.68 | 5.7 | 12.68 | 5.7 | 4.14 | 5.7 | 3.11 | 5.7 | 2.64 | 5.7 | 15.75 | 5.7 | 14.68 | 5.7 | 13.71 | 5.7 | 4.14 | 5.7 | 3.11 | 5.7 | 2.64 | 5.7 | 16.82 | 5.7 | 15.68 | 5.7 | 14.68 | 5.7 | 4.14 | 5.7 | 3.12 | 5.7 | 2.65
5.8 | 5.8 | 6.95 | 5.8 | 6.78 | 5.8 | 6.53 | 5.8 | 4.39 | 5.8 | 2.9 | 5.8 | 2.41 | 5.8 | 8.4 | 5.8 | 7.92 | 5.8 | 7.33 | 5.8 | 4.86 | 5.8 | 3.68 | 5.8 | 3.22 | 5.8 | 11.32 | 5.8 | 11.1 | 5.8 | 10 | 5.8 | 4.99 | 5.8 | 3.81 | 5.8 | 3.21 | 5.8 | 14.84 | 5.8 | 14.4 | 5.8 | 14.91 | 5.8 | 4.91 | 5.8 | 3.93 | 5.8 | 3.17 | 5.8 | 17.31 | 5.8 | 16.3 | 5.8 | 15.02 | 5.8 | 4.86 | 5.8 | 3.87 | 5.8 | 3.16 | 5.8 | 4.42 | 5.8 | 4.18 | 5.8 | 3.68 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 3.38 | 5.8 | 2.24 | 5.8 | 8.24 | 5.8 | 7.7 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | 4.34 | 5.8 | 3.32 | 5.8 | 2.46 | 5.8 | 9.2 | 5.8 | 8.6 | 5.8 | 7.7 | 5.8 | 4.34 | 5.8 | 3.32 | 5.8 | 2.54 | 5.8 | 9.78 | 5.8 | 9.2 | 5.8 | 8.7 | 5.8 | 4.44 | 5.8 | 3.42 | 5.8 | 2.65 | 5.8 | 14.7 | 5.8 | 13.7 | 5.8 | 12.7 | 5.8 | 4.16 | 5.8 | 3.12 | 5.8 | 2.64 | 5.8 | 15.78 | 5.8 | 14.7 | 5.8 | 13.74 | 5.8 | 4.16 | 5.8 | 3.12 | 5.8 | 2.64 | 5.8 | 16.86 | 5.8 | 15.7 | 5.8 | 14.7 | 5.8 | 4.16 | 5.8 | 3.13 | 5.8 | 2.65
5.9 | 5.9 | 6.97 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 6.54 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 5.9 | 2.41 | 5.9 | 8.42 | 5.9 | 7.94 | 5.9 | 7.34 | 5.9 | 4.87 | 5.9 | 3.68 | 5.9 | 3.22 | 5.9 | 11.34 | 5.9 | 11.13 | 5.9 | 10.02 | 5.9 | 5.01 | 5.9 | 3.81 | 5.9 | 3.22 | 5.9 | 14.87 | 5.9 | 14.43 | 5.9 | 14.94 | 5.9 | 4.93 | 5.9 | 3.93 | 5.9 | 3.17 | 5.9 | 17.34 | 5.9 | 16.33 | 5.9 | 15.05 | 5.9 | 4.87 | 5.9 | 3.88 | 5.9 | 3.17 | 5.9 | 4.44 | 5.9 | 4.19 | 5.9 | 3.69 | 5.9 | 4.52 | 5.9 | 3.39 | 5.9 | 2.25 | 5.9 | 8.27 | 5.9 | 7.73 | 5.9 | 7.23 | 5.9 | 4.37 | 5.9 | 3.34 | 5.9 | 2.47 | 5.9 | 9.23 | 5.9 | 8.63 | 5.9 | 7.73 | 5.9 | 4.37 | 5.9 | 3.34 | 5.9 | 2.55 | 5.9 | 9.82 | 5.9 | 9.23 | 5.9 | 8.73 | 5.9 | 4.47 | 5.9 | 3.43 | 5.9 | 2.65 | 5.9 | 14.73 | 5.9 | 13.73 | 5.9 | 12.73 | 5.9 | 4.18 | 5.9 | 3.14 | 5.9 | 2.65 | 5.9 | 15.82 | 5.9 | 14.73 | 5.9 | 13.77 | 5.9 | 4.18 | 5.9 | 3.14 | 5.9 | 2.65 | 5.9 | 16.91 | 5.9 | 15.73 | 5.9 | 14.73 | 5.9 | 4.18 | 5.9 | 3.15 | 5.9 | 2.66
6 | 6 | 6.98 | 6 | 6.82 | 6 | 6.56 | 6 | 4.42 | 6 | 2.91 | 6 | 2.41 | 6 | 8.43 | 6 | 7.96 | 6 | 7.36 | 6 | 4.89 | 6 | 3.69 | 6 | 3.22 | 6 | 11.37 | 6 | 11.15 | 6 | 10.04 | 6 | 5.02 | 6 | 3.82 | 6 | 3.22 | 6 | 14.9 | 6 | 14.46 | 6 | 14.97 | 6 | 4.95 | 6 | 3.94 | 6 | 3.17 | 6 | 17.38 | 6 | 16.36 | 6 | 15.09 | 6 | 4.88 | 6 | 3.88 | 6 | 3.17 | 6 | 4.45 | 6 | 4.2 | 6 | 3.7 | 6 | 4.55 | 6 | 3.41 | 6 | 2.25 | 6 | 8.3 | 6 | 7.75 | 6 | 7.25 | 6 | 4.4 | 6 | 3.35 | 6 | 2.48 | 6 | 9.25 | 6 | 8.65 | 6 | 7.75 | 6 | 4.4 | 6 | 3.35 | 6 | 2.55 | 6 | 9.85 | 6 | 9.25 | 6 | 8.75 | 6 | 4.5 | 6 | 3.45 | 6 | 2.66 | 6 | 14.75 | 6 | 13.75 | 6 | 12.75 | 6 | 4.2 | 6 | 3.15 | 6 | 2.65 | 6 | 15.85 | 6 | 14.75 | 6 | 13.8 | 6 | 4.2 | 6 | 3.15 | 6 | 2.65 | 6 | 16.95 | 6 | 15.75 | 6 | 14.75 | 6 | 4.21 | 6 | 3.17 | 6 | 2.67
6.1 | 6.1 | 7 | 6.1 | 6.83 | 6.1 | 6.57 | 6.1 | 4.43 | 6.1 | 2.91 | 6.1 | 2.41 | 6.1 | 8.45 | 6.1 | 7.97 | 6.1 | 7.37 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 3.69 | 6.1 | 3.22 | 6.1 | 11.39 | 6.1 | 11.17 | 6.1 | 10.06 | 6.1 | 5.03 | 6.1 | 3.83 | 6.1 | 3.22 | 6.1 | 14.93 | 6.1 | 14.49 | 6.1 | 15 | 6.1 | 4.97 | 6.1 | 3.95 | 6.1 | 3.17 | 6.1 | 17.41 | 6.1 | 16.4 | 6.1 | 15.12 | 6.1 | 4.89 | 6.1 | 3.89 | 6.1 | 3.17 | 6.1 | 4.47 | 6.1 | 4.21 | 6.1 | 3.71 | 6.1 | 4.57 | 6.1 | 3.42 | 6.1 | 2.26 | 6.1 | 8.33 | 6.1 | 7.78 | 6.1 | 7.28 | 6.1 | 4.43 | 6.1 | 3.37 | 6.1 | 2.48 | 6.1 | 9.28 | 6.1 | 8.68 | 6.1 | 7.78 | 6.1 | 4.43 | 6.1 | 3.37 | 6.1 | 2.56 | 6.1 | 9.89 | 6.1 | 9.28 | 6.1 | 8.78 | 6.1 | 4.53 | 6.1 | 3.46 | 6.1 | 2.67 | 6.1 | 14.78 | 6.1 | 13.78 | 6.1 | 12.78 | 6.1 | 4.22 | 6.1 | 3.17 | 6.1 | 2.66 | 6.1 | 15.89 | 6.1 | 14.78 | 6.1 | 13.83 | 6.1 | 4.22 | 6.1 | 3.17 | 6.1 | 2.66 | 6.1 | 17 | 6.1 | 15.78 | 6.1 | 14.78 | 6.1 | 4.23 | 6.1 | 3.18 | 6.1 | 2.67
6.2 | 6.2 | 7.02 | 6.2 | 6.85 | 6.2 | 6.59 | 6.2 | 4.44 | 6.2 | 2.91 | 6.2 | 2.41 | 6.2 | 8.47 | 6.2 | 7.99 | 6.2 | 7.39 | 6.2 | 4.91 | 6.2 | 3.69 | 6.2 | 3.22 | 6.2 | 11.41 | 6.2 | 11.19 | 6.2 | 10.09 | 6.2 | 5.04 | 6.2 | 3.84 | 6.2 | 3.22 | 6.2 | 14.96 | 6.2 | 14.52 | 6.2 | 15.03 | 6.2 | 4.99 | 6.2 | 3.96 | 6.2 | 3.18 | 6.2 | 17.45 | 6.2 | 16.43 | 6.2 | 15.15 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 3.9 | 6.2 | 3.17 | 6.2 | 4.48 | 6.2 | 4.22 | 6.2 | 3.72 | 6.2 | 4.59 | 6.2 | 3.43 | 6.2 | 2.26 | 6.2 | 8.36 | 6.2 | 7.8 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 4.46 | 6.2 | 3.38 | 6.2 | 2.49 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 8.7 | 6.2 | 7.8 | 6.2 | 4.46 | 6.2 | 3.38 | 6.2 | 2.56 | 6.2 | 9.92 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 8.8 | 6.2 | 4.56 | 6.2 | 3.47 | 6.2 | 2.67 | 6.2 | 14.8 | 6.2 | 13.8 | 6.2 | 12.8 | 6.2 | 4.24 | 6.2 | 3.18 | 6.2 | 2.66 | 6.2 | 15.92 | 6.2 | 14.8 | 6.2 | 13.86 | 6.2 | 4.24 | 6.2 | 3.18 | 6.2 | 2.66 | 6.2 | 17.04 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | 14.8 | 6.2 | 4.25 | 6.2 | 3.2 | 6.2 | 2.68
6.3 | 6.3 | 7.03 | 6.3 | 6.87 | 6.3 | 6.61 | 6.3 | 4.45 | 6.3 | 2.92 | 6.3 | 2.41 | 6.3 | 8.48 | 6.3 | 8.01 | 6.3 | 7.41 | 6.3 | 4.92 | 6.3 | 3.7 | 6.3 | 3.22 | 6.3 | 11.43 | 6.3 | 11.21 | 6.3 | 10.11 | 6.3 | 5.06 | 6.3 | 3.84 | 6.3 | 3.22 | 6.3 | 14.99 | 6.3 | 14.55 | 6.3 | 15.06 | 6.3 | 5.01 | 6.3 | 3.97 | 6.3 | 3.18 | 6.3 | 17.48 | 6.3 | 16.46 | 6.3 | 15.19 | 6.3 | 4.92 | 6.3 | 3.9 | 6.3 | 3.17 | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 4.23 | 6.3 | 3.73 | 6.3 | 4.62 | 6.3 | 3.44 | 6.3 | 2.27 | 6.3 | 8.39 | 6.3 | 7.83 | 6.3 | 7.33 | 6.3 | 4.49 | 6.3 | 3.4 | 6.3 | 2.5 | 6.3 | 9.33 | 6.3 | 8.73 | 6.3 | 7.83 | 6.3 | 4.49 | 6.3 | 3.4 | 6.3 | 2.57 | 6.3 | 9.96 | 6.3 | 9.33 | 6.3 | 8.83 | 6.3 | 4.59 | 6.3 | 3.49 | 6.3 | 2.68 | 6.3 | 14.83 | 6.3 | 13.83 | 6.3 | 12.83 | 6.3 | 4.26 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 2.67 | 6.3 | 15.96 | 6.3 | 14.83 | 6.3 | 13.89 | 6.3 | 4.26 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 2.67 | 6.3 | 17.09 | 6.3 | 15.83 | 6.3 | 14.83 | 6.3 | 4.27 | 6.3 | 3.21 | 6.3 | 2.68
6.4 | 6.4 | 7.05 | 6.4 | 6.88 | 6.4 | 6.62 | 6.4 | 4.47 | 6.4 | 2.92 | 6.4 | 2.42 | 6.4 | 8.5 | 6.4 | 8.02 | 6.4 | 7.42 | 6.4 | 4.94 | 6.4 | 3.7 | 6.4 | 3.23 | 6.4 | 11.46 | 6.4 | 11.23 | 6.4 | 10.13 | 6.4 | 5.07 | 6.4 | 3.85 | 6.4 | 3.22 | 6.4 | 15.02 | 6.4 | 14.58 | 6.4 | 15.09 | 6.4 | 5.03 | 6.4 | 3.98 | 6.4 | 3.18 | 6.4 | 17.51 | 6.4 | 16.5 | 6.4 | 15.22 | 6.4 | 4.93 | 6.4 | 3.91 | 6.4 | 3.17 | 6.4 | 4.51 | 6.4 | 4.24 | 6.4 | 3.74 | 6.4 | 4.64 | 6.4 | 3.45 | 6.4 | 2.27 | 6.4 | 8.42 | 6.4 | 7.85 | 6.4 | 7.35 | 6.4 | 4.52 | 6.4 | 3.41 | 6.4 | 2.51 | 6.4 | 9.35 | 6.4 | 8.75 | 6.4 | 7.85 | 6.4 | 4.52 | 6.4 | 3.41 | 6.4 | 2.57 | 6.4 | 9.99 | 6.4 | 9.35 | 6.4 | 8.85 | 6.4 | 4.62 | 6.4 | 3.5 | 6.4 | 2.68 | 6.4 | 14.85 | 6.4 | 13.85 | 6.4 | 12.85 | 6.4 | 4.28 | 6.4 | 3.21 | 6.4 | 2.67 | 6.4 | 15.99 | 6.4 | 14.85 | 6.4 | 13.92 | 6.4 | 4.28 | 6.4 | 3.21 | 6.4 | 2.67 | 6.4 | 17.13 | 6.4 | 15.85 | 6.4 | 14.85 | 6.4 | 4.29 | 6.4 | 3.23 | 6.4 | 2.69
6.5 | 6.5 | 7.07 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.64 | 6.5 | 4.48 | 6.5 | 2.92 | 6.5 | 2.42 | 6.5 | 8.52 | 6.5 | 8.04 | 6.5 | 7.44 | 6.5 | 4.95 | 6.5 | 3.7 | 6.5 | 3.23 | 6.5 | 11.48 | 6.5 | 11.26 | 6.5 | 10.15 | 6.5 | 5.08 | 6.5 | 3.86 | 6.5 | 3.22 | 6.5 | 15.05 | 6.5 | 14.61 | 6.5 | 15.12 | 6.5 | 5.05 | 6.5 | 3.98 | 6.5 | 3.18 | 6.5 | 17.55 | 6.5 | 16.53 | 6.5 | 15.25 | 6.5 | 4.94 | 6.5 | 3.91 | 6.5 | 3.17 | 6.5 | 4.53 | 6.5 | 4.25 | 6.5 | 3.75 | 6.5 | 4.67 | 6.5 | 3.46 | 6.5 | 2.28 | 6.5 | 8.45 | 6.5 | 7.88 | 6.5 | 7.38 | 6.5 | 4.55 | 6.5 | 3.43 | 6.5 | 2.51 | 6.5 | 9.38 | 6.5 | 8.78 | 6.5 | 7.88 | 6.5 | 4.55 | 6.5 | 3.43 | 6.5 | 2.58 | 6.5 | 10.03 | 6.5 | 9.38 | 6.5 | 8.88 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.52 | 6.5 | 2.69 | 6.5 | 14.88 | 6.5 | 13.88 | 6.5 | 12.88 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 3.23 | 6.5 | 2.68 | 6.5 | 16.03 | 6.5 | 14.88 | 6.5 | 13.95 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 3.23 | 6.5 | 2.68 | 6.5 | 17.18 | 6.5 | 15.88 | 6.5 | 14.88 | 6.5 | 4.31 | 6.5 | 3.25 | 6.5 | 2.7
6.6 | 6.6 | 7.09 | 6.6 | 6.92 | 6.6 | 6.66 | 6.6 | 4.49 | 6.6 | 2.93 | 6.6 | 2.42 | 6.6 | 8.54 | 6.6 | 8.06 | 6.6 | 7.46 | 6.6 | 4.96 | 6.6 | 3.71 | 6.6 | 3.23 | 6.6 | 11.5 | 6.6 | 11.28 | 6.6 | 10.17 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 3.87 | 6.6 | 3.22 | 6.6 | 15.08 | 6.6 | 14.64 | 6.6 | 15.16 | 6.6 | 5.07 | 6.6 | 3.99 | 6.6 | 3.18 | 6.6 | 17.58 | 6.6 | 16.56 | 6.6 | 15.29 | 6.6 | 4.95 | 6.6 | 3.92 | 6.6 | 3.18 | 6.6 | 4.54 | 6.6 | 4.26 | 6.6 | 3.76 | 6.6 | 4.69 | 6.6 | 3.47 | 6.6 | 2.28 | 6.6 | 8.48 | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 4.58 | 6.6 | 3.44 | 6.6 | 2.52 | 6.6 | 9.4 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 4.58 | 6.6 | 3.44 | 6.6 | 2.58 | 6.6 | 10.06 | 6.6 | 9.4 | 6.6 | 8.9 | 6.6 | 4.68 | 6.6 | 3.53 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 14.9 | 6.6 | 13.9 | 6.6 | 12.9 | 6.6 | 4.32 | 6.6 | 3.24 | 6.6 | 2.68 | 6.6 | 16.06 | 6.6 | 14.9 | 6.6 | 13.98 | 6.6 | 4.32 | 6.6 | 3.24 | 6.6 | 2.68 | 6.6 | 17.22 | 6.6 | 15.9 | 6.6 | 14.9 | 6.6 | 4.33 | 6.6 | 3.26 | 6.6 | 2.7
6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.94 | 6.7 | 6.67 | 6.7 | 4.51 | 6.7 | 2.93 | 6.7 | 2.42 | 6.7 | 8.55 | 6.7 | 8.08 | 6.7 | 7.47 | 6.7 | 4.98 | 6.7 | 3.71 | 6.7 | 3.23 | 6.7 | 11.52 | 6.7 | 11.3 | 6.7 | 10.19 | 6.7 | 5.11 | 6.7 | 3.87 | 6.7 | 3.22 | 6.7 | 15.11 | 6.7 | 14.67 | 6.7 | 15.19 | 6.7 | 5.09 | 6.7 | 4 | 6.7 | 3.19 | 6.7 | 17.61 | 6.7 | 16.6 | 6.7 | 15.32 | 6.7 | 4.96 | 6.7 | 3.93 | 6.7 | 3.18 | 6.7 | 4.56 | 6.7 | 4.27 | 6.7 | 3.77 | 6.7 | 4.72 | 6.7 | 3.48 | 6.7 | 2.29 | 6.7 | 8.51 | 6.7 | 7.93 | 6.7 | 7.43 | 6.7 | 4.61 | 6.7 | 3.46 | 6.7 | 2.53 | 6.7 | 9.43 | 6.7 | 8.83 | 6.7 | 7.93 | 6.7 | 4.61 | 6.7 | 3.46 | 6.7 | 2.59 | 6.7 | 10.1 | 6.7 | 9.43 | 6.7 | 8.93 | 6.7 | 4.71 | 6.7 | 3.55 | 6.7 | 2.7 | 6.7 | 14.93 | 6.7 | 13.93 | 6.7 | 12.93 | 6.7 | 4.34 | 6.7 | 3.26 | 6.7 | 2.69 | 6.7 | 16.1 | 6.7 | 14.93 | 6.7 | 14.01 | 6.7 | 4.34 | 6.7 | 3.26 | 6.7 | 2.69 | 6.7 | 17.27 | 6.7 | 15.93 | 6.7 | 14.93 | 6.7 | 4.35 | 6.7 | 3.28 | 6.7 | 2.71
6.8 | 6.8 | 7.12 | 6.8 | 6.95 | 6.8 | 6.69 | 6.8 | 4.52 | 6.8 | 2.93 | 6.8 | 2.42 | 6.8 | 8.57 | 6.8 | 8.09 | 6.8 | 7.49 | 6.8 | 4.99 | 6.8 | 3.71 | 6.8 | 3.23 | 6.8 | 11.55 | 6.8 | 11.32 | 6.8 | 10.21 | 6.8 | 5.12 | 6.8 | 3.88 | 6.8 | 3.22 | 6.8 | 15.14 | 6.8 | 14.7 | 6.8 | 15.22 | 6.8 | 5.1 | 6.8 | 4.01 | 6.8 | 3.19 | 6.8 | 17.65 | 6.8 | 16.63 | 6.8 | 15.35 | 6.8 | 4.98 | 6.8 | 3.93 | 6.8 | 3.18 | 6.8 | 4.57 | 6.8 | 4.28 | 6.8 | 3.78 | 6.8 | 4.74 | 6.8 | 3.49 | 6.8 | 2.29 | 6.8 | 8.54 | 6.8 | 7.95 | 6.8 | 7.45 | 6.8 | 4.64 | 6.8 | 3.47 | 6.8 | 2.54 | 6.8 | 9.45 | 6.8 | 8.85 | 6.8 | 7.95 | 6.8 | 4.64 | 6.8 | 3.47 | 6.8 | 2.59 | 6.8 | 10.13 | 6.8 | 9.45 | 6.8 | 8.95 | 6.8 | 4.74 | 6.8 | 3.56 | 6.8 | 2.71 | 6.8 | 14.95 | 6.8 | 13.95 | 6.8 | 12.95 | 6.8 | 4.36 | 6.8 | 3.27 | 6.8 | 2.69 | 6.8 | 16.13 | 6.8 | 14.95 | 6.8 | 14.04 | 6.8 | 4.36 | 6.8 | 3.27 | 6.8 | 2.69 | 6.8 | 17.31 | 6.8 | 15.95 | 6.8 | 14.95 | 6.8 | 4.37 | 6.8 | 3.3 | 6.8 | 2.72
6.9 | 6.9 | 7.14 | 6.9 | 6.97 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 4.53 | 6.9 | 2.94 | 6.9 | 2.42 | 6.9 | 8.59 | 6.9 | 8.11 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 5 | 6.9 | 3.72 | 6.9 | 3.23 | 6.9 | 11.57 | 6.9 | 11.34 | 6.9 | 10.23 | 6.9 | 5.13 | 6.9 | 3.89 | 6.9 | 3.22 | 6.9 | 15.17 | 6.9 | 14.73 | 6.9 | 15.25 | 6.9 | 5.12 | 6.9 | 4.02 | 6.9 | 3.19 | 6.9 | 17.68 | 6.9 | 16.66 | 6.9 | 15.39 | 6.9 | 4.99 | 6.9 | 3.94 | 6.9 | 3.18 | 6.9 | 4.59 | 6.9 | 4.29 | 6.9 | 3.79 | 6.9 | 4.77 | 6.9 | 3.5 | 6.9 | 2.3 | 6.9 | 8.57 | 6.9 | 7.98 | 6.9 | 7.48 | 6.9 | 4.67 | 6.9 | 3.49 | 6.9 | 2.54 | 6.9 | 9.48 | 6.9 | 8.88 | 6.9 | 7.98 | 6.9 | 4.67 | 6.9 | 3.49 | 6.9 | 2.6 | 6.9 | 10.17 | 6.9 | 9.48 | 6.9 | 8.98 | 6.9 | 4.77 | 6.9 | 3.58 | 6.9 | 2.71 | 6.9 | 14.98 | 6.9 | 13.98 | 6.9 | 12.98 | 6.9 | 4.38 | 6.9 | 3.29 | 6.9 | 2.7 | 6.9 | 16.17 | 6.9 | 14.98 | 6.9 | 14.07 | 6.9 | 4.38 | 6.9 | 3.29 | 6.9 | 2.7 | 6.9 | 17.36 | 6.9 | 15.98 | 6.9 | 14.98 | 6.9 | 4.39 | 6.9 | 3.31 | 6.9 | 2.72
7 | 7 | 7.15 | 7 | 6.99 | 7 | 6.72 | 7 | 4.54 | 7 | 2.94 | 7 | 2.43 | 7 | 8.6 | 7 | 8.13 | 7 | 7.52 | 7 | 5.01 | 7 | 3.72 | 7 | 3.24 | 7 | 11.59 | 7 | 11.37 | 7 | 10.25 | 7 | 5.15 | 7 | 3.89 | 7 | 3.22 | 7 | 15.2 | 7 | 14.76 | 7 | 15.28 | 7 | 5.14 | 7 | 4.03 | 7 | 3.19 | 7 | 17.72 | 7 | 16.7 | 7 | 15.42 | 7 | 5 | 7 | 3.95 | 7 | 3.18 | 7 | 4.6 | 7 | 4.3 | 7 | 3.8 | 7 | 4.79 | 7 | 3.51 | 7 | 2.3 | 7 | 8.6 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 4.7 | 7 | 3.5 | 7 | 2.55 | 7 | 9.5 | 7 | 8.9 | 7 | 8 | 7 | 4.7 | 7 | 3.5 | 7 | 2.6 | 7 | 10.2 | 7 | 9.5 | 7 | 9 | 7 | 4.8 | 7 | 3.59 | 7 | 2.72 | 7 | 15 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4.4 | 7 | 3.3 | 7 | 2.7 | 7 | 16.2 | 7 | 15 | 7 | 14.1 | 7 | 4.4 | 7 | 3.3 | 7 | 2.7 | 7 | 17.4 | 7 | 16 | 7 | 15 | 7 | 4.41 | 7 | 3.33 | 7 | 2.73
7.1 | 7.1 | 7.17 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.74 | 7.1 | 4.55 | 7.1 | 2.94 | 7.1 | 2.43 | 7.1 | 8.62 | 7.1 | 8.14 | 7.1 | 7.54 | 7.1 | 5.02 | 7.1 | 3.72 | 7.1 | 3.24 | 7.1 | 11.61 | 7.1 | 11.39 | 7.1 | 10.27 | 7.1 | 5.16 | 7.1 | 3.9 | 7.1 | 3.22 | 7.1 | 15.22 | 7.1 | 14.79 | 7.1 | 15.31 | 7.1 | 5.16 | 7.1 | 4.03 | 7.1 | 3.19 | 7.1 | 17.75 | 7.1 | 16.73 | 7.1 | 15.46 | 7.1 | 5.01 | 7.1 | 3.95 | 7.1 | 3.18 | 7.1 | 4.61 | 7.1 | 4.31 | 7.1 | 3.81 | 7.1 | 4.8 | 7.1 | 3.53 | 7.1 | 2.32 | 7.1 | 8.61 | 7.1 | 8.02 | 7.1 | 7.52 | 7.1 | 4.71 | 7.1 | 3.52 | 7.1 | 2.57 | 7.1 | 9.52 | 7.1 | 8.92 | 7.1 | 8.02 | 7.1 | 4.71 | 7.1 | 3.52 | 7.1 | 2.61 | 7.1 | 10.21 | 7.1 | 9.52 | 7.1 | 9.02 | 7.1 | 4.81 | 7.1 | 3.61 | 7.1 | 2.73 | 7.1 | 15.03 | 7.1 | 14.03 | 7.1 | 13.04 | 7.1 | 4.41 | 7.1 | 3.32 | 7.1 | 2.71 | 7.1 | 16.23 | 7.1 | 15.03 | 7.1 | 14.14 | 7.1 | 4.41 | 7.1 | 3.32 | 7.1 | 2.71 | 7.1 | 17.42 | 7.1 | 16.03 | 7.1 | 15.03 | 7.1 | 4.42 | 7.1 | 3.35 | 7.1 | 2.74
7.2 | 7.2 | 7.19 | 7.2 | 7.02 | 7.2 | 6.75 | 7.2 | 4.56 | 7.2 | 2.95 | 7.2 | 2.43 | 7.2 | 8.64 | 7.2 | 8.16 | 7.2 | 7.55 | 7.2 | 5.03 | 7.2 | 3.73 | 7.2 | 3.24 | 7.2 | 11.64 | 7.2 | 11.41 | 7.2 | 10.29 | 7.2 | 5.17 | 7.2 | 3.91 | 7.2 | 3.22 | 7.2 | 15.25 | 7.2 | 14.82 | 7.2 | 15.34 | 7.2 | 5.17 | 7.2 | 4.04 | 7.2 | 3.19 | 7.2 | 17.78 | 7.2 | 16.77 | 7.2 | 15.49 | 7.2 | 5.03 | 7.2 | 3.96 | 7.2 | 3.18 | 7.2 | 4.62 | 7.2 | 4.32 | 7.2 | 3.81 | 7.2 | 4.81 | 7.2 | 3.55 | 7.2 | 2.33 | 7.2 | 8.63 | 7.2 | 8.03 | 7.2 | 7.53 | 7.2 | 4.72 | 7.2 | 3.54 | 7.2 | 2.58 | 7.2 | 9.53 | 7.2 | 8.93 | 7.2 | 8.03 | 7.2 | 4.72 | 7.2 | 3.54 | 7.2 | 2.63 | 7.2 | 10.22 | 7.2 | 9.53 | 7.2 | 9.03 | 7.2 | 4.82 | 7.2 | 3.63 | 7.2 | 2.75 | 7.2 | 15.07 | 7.2 | 14.07 | 7.2 | 13.09 | 7.2 | 4.43 | 7.2 | 3.35 | 7.2 | 2.72 | 7.2 | 16.25 | 7.2 | 15.07 | 7.2 | 14.17 | 7.2 | 4.43 | 7.2 | 3.35 | 7.2 | 2.72 | 7.2 | 17.44 | 7.2 | 16.07 | 7.2 | 15.07 | 7.2 | 4.44 | 7.2 | 3.37 | 7.2 | 2.75
7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.04 | 7.3 | 6.77 | 7.3 | 4.57 | 7.3 | 2.95 | 7.3 | 2.43 | 7.3 | 8.65 | 7.3 | 8.18 | 7.3 | 7.57 | 7.3 | 5.04 | 7.3 | 3.73 | 7.3 | 3.24 | 7.3 | 11.66 | 7.3 | 11.43 | 7.3 | 10.32 | 7.3 | 5.19 | 7.3 | 3.92 | 7.3 | 3.22 | 7.3 | 15.28 | 7.3 | 14.85 | 7.3 | 15.37 | 7.3 | 5.19 | 7.3 | 4.05 | 7.3 | 3.2 | 7.3 | 17.82 | 7.3 | 16.8 | 7.3 | 15.52 | 7.3 | 5.04 | 7.3 | 3.96 | 7.3 | 3.19 | 7.3 | 4.63 | 7.3 | 4.33 | 7.3 | 3.82 | 7.3 | 4.82 | 7.3 | 3.57 | 7.3 | 2.35 | 7.3 | 8.64 | 7.3 | 8.05 | 7.3 | 7.55 | 7.3 | 4.73 | 7.3 | 3.56 | 7.3 | 2.6 | 7.3 | 9.55 | 7.3 | 8.95 | 7.3 | 8.05 | 7.3 | 4.73 | 7.3 | 3.56 | 7.3 | 2.64 | 7.3 | 10.23 | 7.3 | 9.55 | 7.3 | 9.05 | 7.3 | 4.83 | 7.3 | 3.65 | 7.3 | 2.76 | 7.3 | 15.1 | 7.3 | 14.1 | 7.3 | 13.13 | 7.3 | 4.44 | 7.3 | 3.37 | 7.3 | 2.73 | 7.3 | 16.28 | 7.3 | 15.1 | 7.3 | 14.21 | 7.3 | 4.44 | 7.3 | 3.37 | 7.3 | 2.73 | 7.3 | 17.46 | 7.3 | 16.1 | 7.3 | 15.1 | 7.3 | 4.45 | 7.3 | 3.4 | 7.3 | 2.76
7.4 | 7.4 | 7.22 | 7.4 | 7.05 | 7.4 | 6.79 | 7.4 | 4.58 | 7.4 | 2.95 | 7.4 | 2.43 | 7.4 | 8.67 | 7.4 | 8.19 | 7.4 | 7.59 | 7.4 | 5.05 | 7.4 | 3.73 | 7.4 | 3.24 | 7.4 | 11.68 | 7.4 | 11.45 | 7.4 | 10.34 | 7.4 | 5.2 | 7.4 | 3.92 | 7.4 | 3.22 | 7.4 | 15.31 | 7.4 | 14.88 | 7.4 | 15.41 | 7.4 | 5.21 | 7.4 | 4.06 | 7.4 | 3.2 | 7.4 | 17.85 | 7.4 | 16.83 | 7.4 | 15.56 | 7.4 | 5.06 | 7.4 | 3.97 | 7.4 | 3.19 | 7.4 | 4.64 | 7.4 | 4.34 | 7.4 | 3.83 | 7.4 | 4.83 | 7.4 | 3.59 | 7.4 | 2.37 | 7.4 | 8.65 | 7.4 | 8.07 | 7.4 | 7.57 | 7.4 | 4.74 | 7.4 | 3.58 | 7.4 | 2.61 | 7.4 | 9.57 | 7.4 | 8.97 | 7.4 | 8.07 | 7.4 | 4.74 | 7.4 | 3.58 | 7.4 | 2.65 | 7.4 | 10.24 | 7.4 | 9.57 | 7.4 | 9.07 | 7.4 | 4.84 | 7.4 | 3.67 | 7.4 | 2.77 | 7.4 | 15.13 | 7.4 | 14.13 | 7.4 | 13.17 | 7.4 | 4.45 | 7.4 | 3.39 | 7.4 | 2.74 | 7.4 | 16.31 | 7.4 | 15.13 | 7.4 | 14.25 | 7.4 | 4.45 | 7.4 | 3.39 | 7.4 | 2.74 | 7.4 | 17.48 | 7.4 | 16.13 | 7.4 | 15.13 | 7.4 | 4.46 | 7.4 | 3.42 | 7.4 | 2.77
7.5 | 7.5 | 7.24 | 7.5 | 7.07 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 4.58 | 7.5 | 2.96 | 7.5 | 2.43 | 7.5 | 8.69 | 7.5 | 8.21 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 5.05 | 7.5 | 3.74 | 7.5 | 3.24 | 7.5 | 11.7 | 7.5 | 11.48 | 7.5 | 10.36 | 7.5 | 5.21 | 7.5 | 3.93 | 7.5 | 3.22 | 7.5 | 15.34 | 7.5 | 14.91 | 7.5 | 15.44 | 7.5 | 5.23 | 7.5 | 4.07 | 7.5 | 3.2 | 7.5 | 17.88 | 7.5 | 16.87 | 7.5 | 15.59 | 7.5 | 5.07 | 7.5 | 3.98 | 7.5 | 3.19 | 7.5 | 4.65 | 7.5 | 4.35 | 7.5 | 3.83 | 7.5 | 4.84 | 7.5 | 3.61 | 7.5 | 2.38 | 7.5 | 8.67 | 7.5 | 8.08 | 7.5 | 7.58 | 7.5 | 4.75 | 7.5 | 3.6 | 7.5 | 2.63 | 7.5 | 9.58 | 7.5 | 8.98 | 7.5 | 8.08 | 7.5 | 4.75 | 7.5 | 3.6 | 7.5 | 2.67 | 7.5 | 10.25 | 7.5 | 9.58 | 7.5 | 9.08 | 7.5 | 4.85 | 7.5 | 3.69 | 7.5 | 2.78 | 7.5 | 15.17 | 7.5 | 14.17 | 7.5 | 13.22 | 7.5 | 4.47 | 7.5 | 3.42 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | 16.33 | 7.5 | 15.17 | 7.5 | 14.28 | 7.5 | 4.47 | 7.5 | 3.42 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | 17.5 | 7.5 | 16.17 | 7.5 | 15.17 | 7.5 | 4.48 | 7.5 | 3.44 | 7.5 | 2.78
7.6 | 7.6 | 7.26 | 7.6 | 7.09 | 7.6 | 6.82 | 7.6 | 4.59 | 7.6 | 2.96 | 7.6 | 2.44 | 7.6 | 8.71 | 7.6 | 8.23 | 7.6 | 7.62 | 7.6 | 5.06 | 7.6 | 3.74 | 7.6 | 3.25 | 7.6 | 11.73 | 7.6 | 11.5 | 7.6 | 10.38 | 7.6 | 5.22 | 7.6 | 3.94 | 7.6 | 3.22 | 7.6 | 15.37 | 7.6 | 14.94 | 7.6 | 15.47 | 7.6 | 5.24 | 7.6 | 4.08 | 7.6 | 3.2 | 7.6 | 17.92 | 7.6 | 16.9 | 7.6 | 15.62 | 7.6 | 5.09 | 7.6 | 3.98 | 7.6 | 3.19 | 7.6 | 4.66 | 7.6 | 4.36 | 7.6 | 3.84 | 7.6 | 4.85 | 7.6 | 3.63 | 7.6 | 2.4 | 7.6 | 8.68 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.76 | 7.6 | 3.62 | 7.6 | 2.64 | 7.6 | 9.6 | 7.6 | 9 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 4.76 | 7.6 | 3.62 | 7.6 | 2.68 | 7.6 | 10.26 | 7.6 | 9.6 | 7.6 | 9.1 | 7.6 | 4.86 | 7.6 | 3.71 | 7.6 | 2.8 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 14.2 | 7.6 | 13.26 | 7.6 | 4.48 | 7.6 | 3.44 | 7.6 | 2.76 | 7.6 | 16.36 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 14.32 | 7.6 | 4.48 | 7.6 | 3.44 | 7.6 | 2.76 | 7.6 | 17.52 | 7.6 | 16.2 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 4.49 | 7.6 | 3.46 | 7.6 | 2.78
7.7 | 7.7 | 7.27 | 7.7 | 7.11 | 7.7 | 6.84 | 7.7 | 4.6 | 7.7 | 2.96 | 7.7 | 2.44 | 7.7 | 8.72 | 7.7 | 8.25 | 7.7 | 7.64 | 7.7 | 5.07 | 7.7 | 3.74 | 7.7 | 3.25 | 7.7 | 11.75 | 7.7 | 11.52 | 7.7 | 10.4 | 7.7 | 5.24 | 7.7 | 3.95 | 7.7 | 3.22 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 14.97 | 7.7 | 15.5 | 7.7 | 5.26 | 7.7 | 4.08 | 7.7 | 3.2 | 7.7 | 17.95 | 7.7 | 16.93 | 7.7 | 15.66 | 7.7 | 5.1 | 7.7 | 3.99 | 7.7 | 3.19 | 7.7 | 4.67 | 7.7 | 4.37 | 7.7 | 3.85 | 7.7 | 4.86 | 7.7 | 3.65 | 7.7 | 2.42 | 7.7 | 8.69 | 7.7 | 8.12 | 7.7 | 7.62 | 7.7 | 4.77 | 7.7 | 3.64 | 7.7 | 2.66 | 7.7 | 9.62 | 7.7 | 9.02 | 7.7 | 8.12 | 7.7 | 4.77 | 7.7 | 3.64 | 7.7 | 2.69 | 7.7 | 10.27 | 7.7 | 9.62 | 7.7 | 9.12 | 7.7 | 4.87 | 7.7 | 3.73 | 7.7 | 2.81 | 7.7 | 15.23 | 7.7 | 14.23 | 7.7 | 13.3 | 7.7 | 4.49 | 7.7 | 3.46 | 7.7 | 2.77 | 7.7 | 16.39 | 7.7 | 15.23 | 7.7 | 14.36 | 7.7 | 4.49 | 7.7 | 3.46 | 7.7 | 2.77 | 7.7 | 17.54 | 7.7 | 16.23 | 7.7 | 15.23 | 7.7 | 4.5 | 7.7 | 3.49 | 7.7 | 2.79
7.8 | 7.8 | 7.29 | 7.8 | 7.12 | 7.8 | 6.85 | 7.8 | 4.61 | 7.8 | 2.97 | 7.8 | 2.44 | 7.8 | 8.74 | 7.8 | 8.26 | 7.8 | 7.65 | 7.8 | 5.08 | 7.8 | 3.75 | 7.8 | 3.25 | 7.8 | 11.77 | 7.8 | 11.54 | 7.8 | 10.42 | 7.8 | 5.25 | 7.8 | 3.95 | 7.8 | 3.23 | 7.8 | 15.43 | 7.8 | 15 | 7.8 | 15.53 | 7.8 | 5.28 | 7.8 | 4.09 | 7.8 | 3.2 | 7.8 | 17.99 | 7.8 | 16.97 | 7.8 | 15.69 | 7.8 | 5.12 | 7.8 | 4 | 7.8 | 3.19 | 7.8 | 4.68 | 7.8 | 4.38 | 7.8 | 3.85 | 7.8 | 4.87 | 7.8 | 3.67 | 7.8 | 2.43 | 7.8 | 8.71 | 7.8 | 8.13 | 7.8 | 7.63 | 7.8 | 4.78 | 7.8 | 3.66 | 7.8 | 2.67 | 7.8 | 9.63 | 7.8 | 9.03 | 7.8 | 8.13 | 7.8 | 4.78 | 7.8 | 3.66 | 7.8 | 2.71 | 7.8 | 10.28 | 7.8 | 9.63 | 7.8 | 9.13 | 7.8 | 4.88 | 7.8 | 3.75 | 7.8 | 2.82 | 7.8 | 15.27 | 7.8 | 14.27 | 7.8 | 13.35 | 7.8 | 4.51 | 7.8 | 3.49 | 7.8 | 2.78 | 7.8 | 16.41 | 7.8 | 15.27 | 7.8 | 14.39 | 7.8 | 4.51 | 7.8 | 3.49 | 7.8 | 2.78 | 7.8 | 17.56 | 7.8 | 16.27 | 7.8 | 15.27 | 7.8 | 4.51 | 7.8 | 3.51 | 7.8 | 2.8
7.9 | 7.9 | 7.31 | 7.9 | 7.14 | 7.9 | 6.87 | 7.9 | 4.62 | 7.9 | 2.97 | 7.9 | 2.44 | 7.9 | 8.76 | 7.9 | 8.28 | 7.9 | 7.67 | 7.9 | 5.09 | 7.9 | 3.75 | 7.9 | 3.25 | 7.9 | 11.79 | 7.9 | 11.56 | 7.9 | 10.44 | 7.9 | 5.26 | 7.9 | 3.96 | 7.9 | 3.23 | 7.9 | 15.46 | 7.9 | 15.03 | 7.9 | 15.56 | 7.9 | 5.29 | 7.9 | 4.1 | 7.9 | 3.21 | 7.9 | 18.02 | 7.9 | 17 | 7.9 | 15.72 | 7.9 | 5.13 | 7.9 | 4 | 7.9 | 3.19 | 7.9 | 4.69 | 7.9 | 4.39 | 7.9 | 3.86 | 7.9 | 4.88 | 7.9 | 3.69 | 7.9 | 2.45 | 7.9 | 8.72 | 7.9 | 8.15 | 7.9 | 7.65 | 7.9 | 4.79 | 7.9 | 3.68 | 7.9 | 2.69 | 7.9 | 9.65 | 7.9 | 9.05 | 7.9 | 8.15 | 7.9 | 4.79 | 7.9 | 3.68 | 7.9 | 2.72 | 7.9 | 10.29 | 7.9 | 9.65 | 7.9 | 9.15 | 7.9 | 4.89 | 7.9 | 3.77 | 7.9 | 2.83 | 7.9 | 15.3 | 7.9 | 14.3 | 7.9 | 13.39 | 7.9 | 4.52 | 7.9 | 3.51 | 7.9 | 2.79 | 7.9 | 16.44 | 7.9 | 15.3 | 7.9 | 14.43 | 7.9 | 4.52 | 7.9 | 3.51 | 7.9 | 2.79 | 7.9 | 17.58 | 7.9 | 16.3 | 7.9 | 15.3 | 7.9 | 4.53 | 7.9 | 3.53 | 7.9 | 2.81
8 | 8 | 7.32 | 8 | 7.16 | 8 | 6.88 | 8 | 4.63 | 8 | 2.97 | 8 | 2.44 | 8 | 8.77 | 8 | 8.3 | 8 | 7.68 | 8 | 5.1 | 8 | 3.75 | 8 | 3.25 | 8 | 11.82 | 8 | 11.59 | 8 | 10.46 | 8 | 5.26 | 8 | 3.97 | 8 | 3.23 | 8 | 15.49 | 8 | 15.06 | 8 | 15.59 | 8 | 5.31 | 8 | 4.11 | 8 | 3.21 | 8 | 18.05 | 8 | 17.03 | 8 | 15.76 | 8 | 5.14 | 8 | 4.01 | 8 | 3.2 | 8 | 4.7 | 8 | 4.4 | 8 | 3.87 | 8 | 4.89 | 8 | 3.71 | 8 | 2.47 | 8 | 8.73 | 8 | 8.17 | 8 | 7.67 | 8 | 4.8 | 8 | 3.7 | 8 | 2.7 | 8 | 9.67 | 8 | 9.07 | 8 | 8.17 | 8 | 4.8 | 8 | 3.7 | 8 | 2.73 | 8 | 10.3 | 8 | 9.67 | 8 | 9.17 | 8 | 4.9 | 8 | 3.79 | 8 | 2.85 | 8 | 15.33 | 8 | 14.33 | 8 | 13.43 | 8 | 4.53 | 8 | 3.53 | 8 | 2.8 | 8 | 16.47 | 8 | 15.33 | 8 | 14.47 | 8 | 4.53 | 8 | 3.53 | 8 | 2.8 | 8 | 17.6 | 8 | 16.33 | 8 | 15.33 | 8 | 4.54 | 8 | 3.55 | 8 | 2.82
8.1 | 8.1 | 7.34 | 8.1 | 7.17 | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 4.64 | 8.1 | 2.98 | 8.1 | 2.44 | 8.1 | 8.79 | 8.1 | 8.31 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 5.11 | 8.1 | 3.76 | 8.1 | 3.25 | 8.1 | 11.84 | 8.1 | 11.61 | 8.1 | 10.48 | 8.1 | 5.27 | 8.1 | 3.98 | 8.1 | 3.23 | 8.1 | 15.52 | 8.1 | 15.09 | 8.1 | 15.62 | 8.1 | 5.33 | 8.1 | 4.12 | 8.1 | 3.21 | 8.1 | 18.09 | 8.1 | 17.07 | 8.1 | 15.79 | 8.1 | 5.16 | 8.1 | 4.01 | 8.1 | 3.2 | 8.1 | 4.71 | 8.1 | 4.41 | 8.1 | 3.87 | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 3.73 | 8.1 | 2.48 | 8.1 | 8.75 | 8.1 | 8.18 | 8.1 | 7.68 | 8.1 | 4.81 | 8.1 | 3.72 | 8.1 | 2.72 | 8.1 | 9.68 | 8.1 | 9.08 | 8.1 | 8.18 | 8.1 | 4.81 | 8.1 | 3.72 | 8.1 | 2.75 | 8.1 | 10.31 | 8.1 | 9.68 | 8.1 | 9.18 | 8.1 | 4.91 | 8.1 | 3.81 | 8.1 | 2.86 | 8.1 | 15.37 | 8.1 | 14.37 | 8.1 | 13.48 | 8.1 | 4.55 | 8.1 | 3.56 | 8.1 | 2.81 | 8.1 | 16.49 | 8.1 | 15.37 | 8.1 | 14.5 | 8.1 | 4.55 | 8.1 | 3.56 | 8.1 | 2.81 | 8.1 | 17.62 | 8.1 | 16.37 | 8.1 | 15.37 | 8.1 | 4.55 | 8.1 | 3.58 | 8.1 | 2.83
8.2 | 8.2 | 7.36 | 8.2 | 7.19 | 8.2 | 6.92 | 8.2 | 4.65 | 8.2 | 2.98 | 8.2 | 2.45 | 8.2 | 8.81 | 8.2 | 8.33 | 8.2 | 7.72 | 8.2 | 5.12 | 8.2 | 3.76 | 8.2 | 3.26 | 8.2 | 11.86 | 8.2 | 11.63 | 8.2 | 10.5 | 8.2 | 5.28 | 8.2 | 3.98 | 8.2 | 3.23 | 8.2 | 15.55 | 8.2 | 15.12 | 8.2 | 15.65 | 8.2 | 5.34 | 8.2 | 4.13 | 8.2 | 3.21 | 8.2 | 18.12 | 8.2 | 17.1 | 8.2 | 15.83 | 8.2 | 5.17 | 8.2 | 4.02 | 8.2 | 3.2 | 8.2 | 4.72 | 8.2 | 4.42 | 8.2 | 3.88 | 8.2 | 4.91 | 8.2 | 3.75 | 8.2 | 2.5 | 8.2 | 8.76 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 4.82 | 8.2 | 3.74 | 8.2 | 2.73 | 8.2 | 9.7 | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.82 | 8.2 | 3.74 | 8.2 | 2.76 | 8.2 | 10.32 | 8.2 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 4.92 | 8.2 | 3.83 | 8.2 | 2.87 | 8.2 | 15.4 | 8.2 | 14.4 | 8.2 | 13.52 | 8.2 | 4.56 | 8.2 | 3.58 | 8.2 | 2.82 | 8.2 | 16.52 | 8.2 | 15.4 | 8.2 | 14.54 | 8.2 | 4.56 | 8.2 | 3.58 | 8.2 | 2.82 | 8.2 | 17.64 | 8.2 | 16.4 | 8.2 | 15.4 | 8.2 | 4.57 | 8.2 | 3.6 | 8.2 | 2.84
8.3 | 8.3 | 7.38 | 8.3 | 7.21 | 8.3 | 6.93 | 8.3 | 4.65 | 8.3 | 2.98 | 8.3 | 2.45 | 8.3 | 8.83 | 8.3 | 8.35 | 8.3 | 7.73 | 8.3 | 5.12 | 8.3 | 3.76 | 8.3 | 3.26 | 8.3 | 11.88 | 8.3 | 11.65 | 8.3 | 10.52 | 8.3 | 5.28 | 8.3 | 3.99 | 8.3 | 3.23 | 8.3 | 15.58 | 8.3 | 15.15 | 8.3 | 15.69 | 8.3 | 5.36 | 8.3 | 4.13 | 8.3 | 3.21 | 8.3 | 18.15 | 8.3 | 17.13 | 8.3 | 15.86 | 8.3 | 5.19 | 8.3 | 4.03 | 8.3 | 3.2 | 8.3 | 4.73 | 8.3 | 4.43 | 8.3 | 3.89 | 8.3 | 4.92 | 8.3 | 3.77 | 8.3 | 2.52 | 8.3 | 8.77 | 8.3 | 8.22 | 8.3 | 7.72 | 8.3 | 4.83 | 8.3 | 3.76 | 8.3 | 2.75 | 8.3 | 9.72 | 8.3 | 9.12 | 8.3 | 8.22 | 8.3 | 4.83 | 8.3 | 3.76 | 8.3 | 2.77 | 8.3 | 10.33 | 8.3 | 9.72 | 8.3 | 9.22 | 8.3 | 4.93 | 8.3 | 3.85 | 8.3 | 2.88 | 8.3 | 15.43 | 8.3 | 14.43 | 8.3 | 13.56 | 8.3 | 4.57 | 8.3 | 3.6 | 8.3 | 2.83 | 8.3 | 16.55 | 8.3 | 15.43 | 8.3 | 14.58 | 8.3 | 4.57 | 8.3 | 3.6 | 8.3 | 2.83 | 8.3 | 17.66 | 8.3 | 16.43 | 8.3 | 15.43 | 8.3 | 4.58 | 8.3 | 3.62 | 8.3 | 2.85
8.4 | 8.4 | 7.39 | 8.4 | 7.22 | 8.4 | 6.95 | 8.4 | 4.66 | 8.4 | 2.99 | 8.4 | 2.45 | 8.4 | 8.84 | 8.4 | 8.36 | 8.4 | 7.75 | 8.4 | 5.13 | 8.4 | 3.77 | 8.4 | 3.26 | 8.4 | 11.91 | 8.4 | 11.67 | 8.4 | 10.55 | 8.4 | 5.29 | 8.4 | 4 | 8.4 | 3.23 | 8.4 | 15.61 | 8.4 | 15.18 | 8.4 | 15.72 | 8.4 | 5.38 | 8.4 | 4.14 | 8.4 | 3.22 | 8.4 | 18.19 | 8.4 | 17.17 | 8.4 | 15.89 | 8.4 | 5.2 | 8.4 | 4.03 | 8.4 | 3.2 | 8.4 | 4.74 | 8.4 | 4.44 | 8.4 | 3.89 | 8.4 | 4.93 | 8.4 | 3.79 | 8.4 | 2.53 | 8.4 | 8.79 | 8.4 | 8.23 | 8.4 | 7.73 | 8.4 | 4.84 | 8.4 | 3.78 | 8.4 | 2.76 | 8.4 | 9.73 | 8.4 | 9.13 | 8.4 | 8.23 | 8.4 | 4.84 | 8.4 | 3.78 | 8.4 | 2.79 | 8.4 | 10.34 | 8.4 | 9.73 | 8.4 | 9.23 | 8.4 | 4.94 | 8.4 | 3.87 | 8.4 | 2.9 | 8.4 | 15.47 | 8.4 | 14.47 | 8.4 | 13.61 | 8.4 | 4.59 | 8.4 | 3.63 | 8.4 | 2.84 | 8.4 | 16.57 | 8.4 | 15.47 | 8.4 | 14.61 | 8.4 | 4.59 | 8.4 | 3.63 | 8.4 | 2.84 | 8.4 | 17.68 | 8.4 | 16.47 | 8.4 | 15.47 | 8.4 | 4.59 | 8.4 | 3.64 | 8.4 | 2.86
8.5 | 8.5 | 7.41 | 8.5 | 7.24 | 8.5 | 6.97 | 8.5 | 4.67 | 8.5 | 2.99 | 8.5 | 2.45 | 8.5 | 8.86 | 8.5 | 8.38 | 8.5 | 7.77 | 8.5 | 5.14 | 8.5 | 3.77 | 8.5 | 3.26 | 8.5 | 11.93 | 8.5 | 11.7 | 8.5 | 10.57 | 8.5 | 5.29 | 8.5 | 4.01 | 8.5 | 3.23 | 8.5 | 15.64 | 8.5 | 15.21 | 8.5 | 15.75 | 8.5 | 5.39 | 8.5 | 4.15 | 8.5 | 3.22 | 8.5 | 18.22 | 8.5 | 17.2 | 8.5 | 15.93 | 8.5 | 5.22 | 8.5 | 4.04 | 8.5 | 3.2 | 8.5 | 4.75 | 8.5 | 4.45 | 8.5 | 3.9 | 8.5 | 4.95 | 8.5 | 3.81 | 8.5 | 2.55 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 7.75 | 8.5 | 4.85 | 8.5 | 3.8 | 8.5 | 2.78 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 9.15 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 4.85 | 8.5 | 3.8 | 8.5 | 2.8 | 8.5 | 10.35 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 9.25 | 8.5 | 4.95 | 8.5 | 3.9 | 8.5 | 2.91 | 8.5 | 15.5 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | 13.65 | 8.5 | 4.6 | 8.5 | 3.65 | 8.5 | 2.85 | 8.5 | 16.6 | 8.5 | 15.5 | 8.5 | 14.65 | 8.5 | 4.6 | 8.5 | 3.65 | 8.5 | 2.85 | 8.5 | 17.7 | 8.5 | 16.5 | 8.5 | 15.5 | 8.5 | 4.61 | 8.5 | 3.67 | 8.5 | 2.87
8.6 | 8.6 | 7.43 | 8.6 | 7.26 | 8.6 | 6.98 | 8.6 | 4.68 | 8.6 | 2.99 | 8.6 | 2.45 | 8.6 | 8.88 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 7.78 | 8.6 | 5.15 | 8.6 | 3.77 | 8.6 | 3.26 | 8.6 | 11.95 | 8.6 | 11.72 | 8.6 | 10.59 | 8.6 | 5.3 | 8.6 | 4.01 | 8.6 | 3.23 | 8.6 | 15.67 | 8.6 | 15.24 | 8.6 | 15.78 | 8.6 | 5.41 | 8.6 | 4.16 | 8.6 | 3.22 | 8.6 | 18.26 | 8.6 | 17.23 | 8.6 | 15.96 | 8.6 | 5.23 | 8.6 | 4.05 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 4.76 | 8.6 | 4.46 | 8.6 | 3.91 | 8.6 | 4.96 | 8.6 | 3.82 | 8.6 | 2.57 | 8.6 | 8.81 | 8.6 | 8.27 | 8.6 | 7.77 | 8.6 | 4.86 | 8.6 | 3.82 | 8.6 | 2.79 | 8.6 | 9.77 | 8.6 | 9.17 | 8.6 | 8.27 | 8.6 | 4.86 | 8.6 | 3.82 | 8.6 | 2.81 | 8.6 | 10.36 | 8.6 | 9.77 | 8.6 | 9.27 | 8.6 | 4.96 | 8.6 | 3.92 | 8.6 | 2.92 | 8.6 | 15.53 | 8.6 | 14.53 | 8.6 | 13.69 | 8.6 | 4.61 | 8.6 | 3.67 | 8.6 | 2.86 | 8.6 | 16.63 | 8.6 | 15.53 | 8.6 | 14.69 | 8.6 | 4.61 | 8.6 | 3.67 | 8.6 | 2.86 | 8.6 | 17.72 | 8.6 | 16.53 | 8.6 | 15.53 | 8.6 | 4.62 | 8.6 | 3.69 | 8.6 | 2.87
8.7 | 8.7 | 7.44 | 8.7 | 7.27 | 8.7 | 7 | 8.7 | 4.69 | 8.7 | 3 | 8.7 | 2.45 | 8.7 | 8.89 | 8.7 | 8.41 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 5.16 | 8.7 | 3.78 | 8.7 | 3.26 | 8.7 | 11.97 | 8.7 | 11.74 | 8.7 | 10.61 | 8.7 | 5.31 | 8.7 | 4.02 | 8.7 | 3.23 | 8.7 | 15.7 | 8.7 | 15.27 | 8.7 | 15.81 | 8.7 | 5.43 | 8.7 | 4.17 | 8.7 | 3.22 | 8.7 | 18.29 | 8.7 | 17.27 | 8.7 | 15.99 | 8.7 | 5.25 | 8.7 | 4.05 | 8.7 | 3.21 | 8.7 | 4.77 | 8.7 | 4.47 | 8.7 | 3.91 | 8.7 | 4.97 | 8.7 | 3.84 | 8.7 | 2.58 | 8.7 | 8.83 | 8.7 | 8.28 | 8.7 | 7.78 | 8.7 | 4.87 | 8.7 | 3.84 | 8.7 | 2.81 | 8.7 | 9.78 | 8.7 | 9.18 | 8.7 | 8.28 | 8.7 | 4.87 | 8.7 | 3.84 | 8.7 | 2.83 | 8.7 | 10.37 | 8.7 | 9.78 | 8.7 | 9.28 | 8.7 | 4.97 | 8.7 | 3.94 | 8.7 | 2.94 | 8.7 | 15.57 | 8.7 | 14.57 | 8.7 | 13.74 | 8.7 | 4.63 | 8.7 | 3.7 | 8.7 | 2.87 | 8.7 | 16.65 | 8.7 | 15.57 | 8.7 | 14.72 | 8.7 | 4.63 | 8.7 | 3.7 | 8.7 | 2.87 | 8.7 | 17.74 | 8.7 | 16.57 | 8.7 | 15.57 | 8.7 | 4.63 | 8.7 | 3.71 | 8.7 | 2.88
8.8 | 8.8 | 7.46 | 8.8 | 7.29 | 8.8 | 7.01 | 8.8 | 4.7 | 8.8 | 3 | 8.8 | 2.46 | 8.8 | 8.91 | 8.8 | 8.43 | 8.8 | 7.81 | 8.8 | 5.17 | 8.8 | 3.78 | 8.8 | 3.27 | 8.8 | 12 | 8.8 | 11.76 | 8.8 | 10.63 | 8.8 | 5.31 | 8.8 | 4.03 | 8.8 | 3.23 | 8.8 | 15.73 | 8.8 | 15.3 | 8.8 | 15.84 | 8.8 | 5.45 | 8.8 | 4.18 | 8.8 | 3.22 | 8.8 | 18.32 | 8.8 | 17.3 | 8.8 | 16.03 | 8.8 | 5.26 | 8.8 | 4.06 | 8.8 | 3.21 | 8.8 | 4.78 | 8.8 | 4.48 | 8.8 | 3.92 | 8.8 | 4.98 | 8.8 | 3.86 | 8.8 | 2.6 | 8.8 | 8.84 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 4.88 | 8.8 | 3.86 | 8.8 | 2.82 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 4.88 | 8.8 | 3.86 | 8.8 | 2.84 | 8.8 | 10.38 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 4.98 | 8.8 | 3.96 | 8.8 | 2.95 | 8.8 | 15.6 | 8.8 | 14.6 | 8.8 | 13.78 | 8.8 | 4.64 | 8.8 | 3.72 | 8.8 | 2.88 | 8.8 | 16.68 | 8.8 | 15.6 | 8.8 | 14.76 | 8.8 | 4.64 | 8.8 | 3.72 | 8.8 | 2.88 | 8.8 | 17.76 | 8.8 | 16.6 | 8.8 | 15.6 | 8.8 | 4.64 | 8.8 | 3.73 | 8.8 | 2.89
8.9 | 8.9 | 7.48 | 8.9 | 7.31 | 8.9 | 7.03 | 8.9 | 4.71 | 8.9 | 3 | 8.9 | 2.46 | 8.9 | 8.93 | 8.9 | 8.45 | 8.9 | 7.83 | 8.9 | 5.18 | 8.9 | 3.78 | 8.9 | 3.27 | 8.9 | 12.02 | 8.9 | 11.78 | 8.9 | 10.65 | 8.9 | 5.32 | 8.9 | 4.03 | 8.9 | 3.23 | 8.9 | 15.76 | 8.9 | 15.33 | 8.9 | 15.87 | 8.9 | 5.46 | 8.9 | 4.18 | 8.9 | 3.22 | 8.9 | 18.36 | 8.9 | 17.33 | 8.9 | 16.06 | 8.9 | 5.27 | 8.9 | 4.06 | 8.9 | 3.21 | 8.9 | 4.79 | 8.9 | 4.49 | 8.9 | 3.93 | 8.9 | 4.99 | 8.9 | 3.88 | 8.9 | 2.62 | 8.9 | 8.85 | 8.9 | 8.32 | 8.9 | 7.82 | 8.9 | 4.89 | 8.9 | 3.88 | 8.9 | 2.84 | 8.9 | 9.82 | 8.9 | 9.22 | 8.9 | 8.32 | 8.9 | 4.89 | 8.9 | 3.88 | 8.9 | 2.85 | 8.9 | 10.39 | 8.9 | 9.82 | 8.9 | 9.32 | 8.9 | 4.99 | 8.9 | 3.98 | 8.9 | 2.96 | 8.9 | 15.63 | 8.9 | 14.63 | 8.9 | 13.82 | 8.9 | 4.65 | 8.9 | 3.74 | 8.9 | 2.89 | 8.9 | 16.71 | 8.9 | 15.63 | 8.9 | 14.8 | 8.9 | 4.65 | 8.9 | 3.74 | 8.9 | 2.89 | 8.9 | 17.78 | 8.9 | 16.63 | 8.9 | 15.63 | 8.9 | 4.66 | 8.9 | 3.75 | 8.9 | 2.9
9 | 9 | 7.49 | 9 | 7.33 | 9 | 7.05 | 9 | 4.72 | 9 | 3.01 | 9 | 2.46 | 9 | 8.94 | 9 | 8.47 | 9 | 7.85 | 9 | 5.19 | 9 | 3.79 | 9 | 3.27 | 9 | 12.04 | 9 | 11.81 | 9 | 10.67 | 9 | 5.33 | 9 | 4.04 | 9 | 3.23 | 9 | 15.79 | 9 | 15.36 | 9 | 15.9 | 9 | 5.48 | 9 | 4.19 | 9 | 3.23 | 9 | 18.39 | 9 | 17.37 | 9 | 16.09 | 9 | 5.29 | 9 | 4.07 | 9 | 3.21 | 9 | 4.8 | 9 | 4.5 | 9 | 3.93 | 9 | 5 | 9 | 3.9 | 9 | 2.63 | 9 | 8.87 | 9 | 8.33 | 9 | 7.83 | 9 | 4.9 | 9 | 3.9 | 9 | 2.85 | 9 | 9.83 | 9 | 9.23 | 9 | 8.33 | 9 | 4.9 | 9 | 3.9 | 9 | 2.87 | 9 | 10.4 | 9 | 9.83 | 9 | 9.33 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2.97 | 9 | 15.67 | 9 | 14.67 | 9 | 13.87 | 9 | 4.67 | 9 | 3.77 | 9 | 2.9 | 9 | 16.73 | 9 | 15.67 | 9 | 14.83 | 9 | 4.67 | 9 | 3.77 | 9 | 2.9 | 9 | 17.8 | 9 | 16.67 | 9 | 15.67 | 9 | 4.67 | 9 | 3.78 | 9 | 2.91
9.1 | 9.1 | 7.51 | 9.1 | 7.34 | 9.1 | 7.06 | 9.1 | 4.72 | 9.1 | 3.01 | 9.1 | 2.46 | 9.1 | 8.96 | 9.1 | 8.48 | 9.1 | 7.86 | 9.1 | 5.19 | 9.1 | 3.79 | 9.1 | 3.27 | 9.1 | 12.06 | 9.1 | 11.83 | 9.1 | 10.69 | 9.1 | 5.33 | 9.1 | 4.05 | 9.1 | 3.23 | 9.1 | 15.81 | 9.1 | 15.39 | 9.1 | 15.93 | 9.1 | 5.5 | 9.1 | 4.2 | 9.1 | 3.23 | 9.1 | 18.42 | 9.1 | 17.4 | 9.1 | 16.13 | 9.1 | 5.3 | 9.1 | 4.08 | 9.1 | 3.21 | 9.1 | 4.81 | 9.1 | 4.51 | 9.1 | 3.94 | 9.1 | 5.01 | 9.1 | 3.92 | 9.1 | 2.65 | 9.1 | 8.88 | 9.1 | 8.35 | 9.1 | 7.85 | 9.1 | 4.91 | 9.1 | 3.92 | 9.1 | 2.87 | 9.1 | 9.85 | 9.1 | 9.25 | 9.1 | 8.35 | 9.1 | 4.91 | 9.1 | 3.92 | 9.1 | 2.88 | 9.1 | 10.41 | 9.1 | 9.85 | 9.1 | 9.35 | 9.1 | 5.01 | 9.1 | 4.02 | 9.1 | 2.99 | 9.1 | 15.7 | 9.1 | 14.7 | 9.1 | 13.91 | 9.1 | 4.68 | 9.1 | 3.79 | 9.1 | 2.91 | 9.1 | 16.76 | 9.1 | 15.7 | 9.1 | 14.87 | 9.1 | 4.68 | 9.1 | 3.79 | 9.1 | 2.91 | 9.1 | 17.82 | 9.1 | 16.7 | 9.1 | 15.7 | 9.1 | 4.68 | 9.1 | 3.8 | 9.1 | 2.92
9.2 | 9.2 | 7.53 | 9.2 | 7.36 | 9.2 | 7.08 | 9.2 | 4.73 | 9.2 | 3.01 | 9.2 | 2.46 | 9.2 | 8.98 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 7.88 | 9.2 | 5.2 | 9.2 | 3.79 | 9.2 | 3.27 | 9.2 | 12.09 | 9.2 | 11.85 | 9.2 | 10.71 | 9.2 | 5.34 | 9.2 | 4.06 | 9.2 | 3.23 | 9.2 | 15.84 | 9.2 | 15.42 | 9.2 | 15.97 | 9.2 | 5.51 | 9.2 | 4.21 | 9.2 | 3.23 | 9.2 | 18.46 | 9.2 | 17.43 | 9.2 | 16.16 | 9.2 | 5.32 | 9.2 | 4.08 | 9.2 | 3.21 | 9.2 | 4.82 | 9.2 | 4.52 | 9.2 | 3.95 | 9.2 | 5.02 | 9.2 | 3.94 | 9.2 | 2.67 | 9.2 | 8.89 | 9.2 | 8.37 | 9.2 | 7.87 | 9.2 | 4.92 | 9.2 | 3.94 | 9.2 | 2.88 | 9.2 | 9.87 | 9.2 | 9.27 | 9.2 | 8.37 | 9.2 | 4.92 | 9.2 | 3.94 | 9.2 | 2.89 | 9.2 | 10.42 | 9.2 | 9.87 | 9.2 | 9.37 | 9.2 | 5.02 | 9.2 | 4.04 | 9.2 | 3 | 9.2 | 15.73 | 9.2 | 14.73 | 9.2 | 13.95 | 9.2 | 4.69 | 9.2 | 3.81 | 9.2 | 2.92 | 9.2 | 16.79 | 9.2 | 15.73 | 9.2 | 14.91 | 9.2 | 4.69 | 9.2 | 3.81 | 9.2 | 2.92 | 9.2 | 17.84 | 9.2 | 16.73 | 9.2 | 15.73 | 9.2 | 4.7 | 9.2 | 3.82 | 9.2 | 2.93
9.3 | 9.3 | 7.55 | 9.3 | 7.38 | 9.3 | 7.1 | 9.3 | 4.74 | 9.3 | 3.02 | 9.3 | 2.46 | 9.3 | 9 | 9.3 | 8.52 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 5.21 | 9.3 | 3.8 | 9.3 | 3.27 | 9.3 | 12.11 | 9.3 | 11.87 | 9.3 | 10.73 | 9.3 | 5.35 | 9.3 | 4.06 | 9.3 | 3.23 | 9.3 | 15.87 | 9.3 | 15.45 | 9.3 | 16 | 9.3 | 5.53 | 9.3 | 4.22 | 9.3 | 3.23 | 9.3 | 18.49 | 9.3 | 17.47 | 9.3 | 16.19 | 9.3 | 5.33 | 9.3 | 4.09 | 9.3 | 3.21 | 9.3 | 4.83 | 9.3 | 4.53 | 9.3 | 3.95 | 9.3 | 5.03 | 9.3 | 3.96 | 9.3 | 2.68 | 9.3 | 8.91 | 9.3 | 8.38 | 9.3 | 7.88 | 9.3 | 4.93 | 9.3 | 3.96 | 9.3 | 2.9 | 9.3 | 9.88 | 9.3 | 9.28 | 9.3 | 8.38 | 9.3 | 4.93 | 9.3 | 3.96 | 9.3 | 2.91 | 9.3 | 10.43 | 9.3 | 9.88 | 9.3 | 9.38 | 9.3 | 5.03 | 9.3 | 4.06 | 9.3 | 3.01 | 9.3 | 15.77 | 9.3 | 14.77 | 9.3 | 14 | 9.3 | 4.71 | 9.3 | 3.84 | 9.3 | 2.93 | 9.3 | 16.81 | 9.3 | 15.77 | 9.3 | 14.94 | 9.3 | 4.71 | 9.3 | 3.84 | 9.3 | 2.93 | 9.3 | 17.86 | 9.3 | 16.77 | 9.3 | 15.77 | 9.3 | 4.71 | 9.3 | 3.84 | 9.3 | 2.94
9.4 | 9.4 | 7.56 | 9.4 | 7.39 | 9.4 | 7.11 | 9.4 | 4.75 | 9.4 | 3.02 | 9.4 | 2.47 | 9.4 | 9.01 | 9.4 | 8.53 | 9.4 | 7.91 | 9.4 | 5.22 | 9.4 | 3.8 | 9.4 | 3.28 | 9.4 | 12.13 | 9.4 | 11.89 | 9.4 | 10.75 | 9.4 | 5.35 | 9.4 | 4.07 | 9.4 | 3.23 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 15.48 | 9.4 | 16.03 | 9.4 | 5.55 | 9.4 | 4.23 | 9.4 | 3.23 | 9.4 | 18.53 | 9.4 | 17.5 | 9.4 | 16.23 | 9.4 | 5.35 | 9.4 | 4.1 | 9.4 | 3.22 | 9.4 | 4.84 | 9.4 | 4.54 | 9.4 | 3.96 | 9.4 | 5.04 | 9.4 | 3.98 | 9.4 | 2.7 | 9.4 | 8.92 | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 4.94 | 9.4 | 3.98 | 9.4 | 2.91 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 4.94 | 9.4 | 3.98 | 9.4 | 2.92 | 9.4 | 10.44 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 5.04 | 9.4 | 4.08 | 9.4 | 3.02 | 9.4 | 15.8 | 9.4 | 14.8 | 9.4 | 14.04 | 9.4 | 4.72 | 9.4 | 3.86 | 9.4 | 2.94 | 9.4 | 16.84 | 9.4 | 15.8 | 9.4 | 14.98 | 9.4 | 4.72 | 9.4 | 3.86 | 9.4 | 2.94 | 9.4 | 17.88 | 9.4 | 16.8 | 9.4 | 15.8 | 9.4 | 4.72 | 9.4 | 3.87 | 9.4 | 2.95
9.5 | 9.5 | 7.58 | 9.5 | 7.41 | 9.5 | 7.13 | 9.5 | 4.76 | 9.5 | 3.02 | 9.5 | 2.47 | 9.5 | 9.03 | 9.5 | 8.55 | 9.5 | 7.93 | 9.5 | 5.23 | 9.5 | 3.8 | 9.5 | 3.28 | 9.5 | 12.15 | 9.5 | 11.92 | 9.5 | 10.78 | 9.5 | 5.36 | 9.5 | 4.08 | 9.5 | 3.23 | 9.5 | 15.93 | 9.5 | 15.51 | 9.5 | 16.06 | 9.5 | 5.56 | 9.5 | 4.23 | 9.5 | 3.24 | 9.5 | 18.56 | 9.5 | 17.54 | 9.5 | 16.26 | 9.5 | 5.36 | 9.5 | 4.1 | 9.5 | 3.22 | 9.5 | 4.85 | 9.5 | 4.55 | 9.5 | 3.97 | 9.5 | 5.05 | 9.5 | 4 | 9.5 | 2.72 | 9.5 | 8.93 | 9.5 | 8.42 | 9.5 | 7.92 | 9.5 | 4.95 | 9.5 | 4 | 9.5 | 2.93 | 9.5 | 9.92 | 9.5 | 9.32 | 9.5 | 8.42 | 9.5 | 4.95 | 9.5 | 4 | 9.5 | 2.93 | 9.5 | 10.45 | 9.5 | 9.92 | 9.5 | 9.42 | 9.5 | 5.05 | 9.5 | 4.1 | 9.5 | 3.04 | 9.5 | 15.83 | 9.5 | 14.83 | 9.5 | 14.08 | 9.5 | 4.73 | 9.5 | 3.88 | 9.5 | 2.95 | 9.5 | 16.87 | 9.5 | 15.83 | 9.5 | 15.02 | 9.5 | 4.73 | 9.5 | 3.88 | 9.5 | 2.95 | 9.5 | 17.9 | 9.5 | 16.83 | 9.5 | 15.83 | 9.5 | 4.74 | 9.5 | 3.89 | 9.5 | 2.96
9.6 | 9.6 | 7.6 | 9.6 | 7.43 | 9.6 | 7.14 | 9.6 | 4.77 | 9.6 | 3.03 | 9.6 | 2.47 | 9.6 | 9.05 | 9.6 | 8.57 | 9.6 | 7.94 | 9.6 | 5.24 | 9.6 | 3.81 | 9.6 | 3.28 | 9.6 | 12.18 | 9.6 | 11.94 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 5.36 | 9.6 | 4.09 | 9.6 | 3.23 | 9.6 | 15.96 | 9.6 | 15.54 | 9.6 | 16.09 | 9.6 | 5.58 | 9.6 | 4.24 | 9.6 | 3.24 | 9.6 | 18.59 | 9.6 | 17.57 | 9.6 | 16.3 | 9.6 | 5.38 | 9.6 | 4.11 | 9.6 | 3.22 | 9.6 | 4.86 | 9.6 | 4.56 | 9.6 | 3.97 | 9.6 | 5.06 | 9.6 | 4.02 | 9.6 | 2.73 | 9.6 | 8.95 | 9.6 | 8.43 | 9.6 | 7.93 | 9.6 | 4.96 | 9.6 | 4.02 | 9.6 | 2.94 | 9.6 | 9.93 | 9.6 | 9.33 | 9.6 | 8.43 | 9.6 | 4.96 | 9.6 | 4.02 | 9.6 | 2.95 | 9.6 | 10.46 | 9.6 | 9.93 | 9.6 | 9.43 | 9.6 | 5.06 | 9.6 | 4.12 | 9.6 | 3.05 | 9.6 | 15.87 | 9.6 | 14.87 | 9.6 | 14.13 | 9.6 | 4.75 | 9.6 | 3.91 | 9.6 | 2.96 | 9.6 | 16.89 | 9.6 | 15.87 | 9.6 | 15.05 | 9.6 | 4.75 | 9.6 | 3.91 | 9.6 | 2.96 | 9.6 | 17.92 | 9.6 | 16.87 | 9.6 | 15.87 | 9.6 | 4.75 | 9.6 | 3.91 | 9.6 | 2.96
9.7 | 9.7 | 7.61 | 9.7 | 7.44 | 9.7 | 7.16 | 9.7 | 4.78 | 9.7 | 3.03 | 9.7 | 2.47 | 9.7 | 9.06 | 9.7 | 8.58 | 9.7 | 7.96 | 9.7 | 5.25 | 9.7 | 3.81 | 9.7 | 3.28 | 9.7 | 12.2 | 9.7 | 11.96 | 9.7 | 10.82 | 9.7 | 5.37 | 9.7 | 4.09 | 9.7 | 3.24 | 9.7 | 15.99 | 9.7 | 15.57 | 9.7 | 16.12 | 9.7 | 5.6 | 9.7 | 4.25 | 9.7 | 3.24 | 9.7 | 18.63 | 9.7 | 17.6 | 9.7 | 16.33 | 9.7 | 5.39 | 9.7 | 4.11 | 9.7 | 3.22 | 9.7 | 4.87 | 9.7 | 4.57 | 9.7 | 3.98 | 9.7 | 5.07 | 9.7 | 4.04 | 9.7 | 2.75 | 9.7 | 8.96 | 9.7 | 8.45 | 9.7 | 7.95 | 9.7 | 4.97 | 9.7 | 4.04 | 9.7 | 2.96 | 9.7 | 9.95 | 9.7 | 9.35 | 9.7 | 8.45 | 9.7 | 4.97 | 9.7 | 4.04 | 9.7 | 2.96 | 9.7 | 10.47 | 9.7 | 9.95 | 9.7 | 9.45 | 9.7 | 5.07 | 9.7 | 4.14 | 9.7 | 3.06 | 9.7 | 15.9 | 9.7 | 14.9 | 9.7 | 14.17 | 9.7 | 4.76 | 9.7 | 3.93 | 9.7 | 2.97 | 9.7 | 16.92 | 9.7 | 15.9 | 9.7 | 15.09 | 9.7 | 4.76 | 9.7 | 3.93 | 9.7 | 2.97 | 9.7 | 17.94 | 9.7 | 16.9 | 9.7 | 15.9 | 9.7 | 4.76 | 9.7 | 3.93 | 9.7 | 2.97
9.8 | 9.8 | 7.63 | 9.8 | 7.46 | 9.8 | 7.18 | 9.8 | 4.79 | 9.8 | 3.03 | 9.8 | 2.47 | 9.8 | 9.08 | 9.8 | 8.6 | 9.8 | 7.98 | 9.8 | 5.26 | 9.8 | 3.81 | 9.8 | 3.28 | 9.8 | 12.22 | 9.8 | 11.98 | 9.8 | 10.84 | 9.8 | 5.38 | 9.8 | 4.1 | 9.8 | 3.24 | 9.8 | 16.02 | 9.8 | 15.6 | 9.8 | 16.15 | 9.8 | 5.62 | 9.8 | 4.26 | 9.8 | 3.24 | 9.8 | 18.66 | 9.8 | 17.64 | 9.8 | 16.36 | 9.8 | 5.4 | 9.8 | 4.12 | 9.8 | 3.22 | 9.8 | 4.88 | 9.8 | 4.58 | 9.8 | 3.99 | 9.8 | 5.08 | 9.8 | 4.06 | 9.8 | 2.77 | 9.8 | 8.97 | 9.8 | 8.47 | 9.8 | 7.97 | 9.8 | 4.98 | 9.8 | 4.06 | 9.8 | 2.97 | 9.8 | 9.97 | 9.8 | 9.37 | 9.8 | 8.47 | 9.8 | 4.98 | 9.8 | 4.06 | 9.8 | 2.97 | 9.8 | 10.48 | 9.8 | 9.97 | 9.8 | 9.47 | 9.8 | 5.08 | 9.8 | 4.16 | 9.8 | 3.07 | 9.8 | 15.93 | 9.8 | 14.93 | 9.8 | 14.21 | 9.8 | 4.77 | 9.8 | 3.95 | 9.8 | 2.98 | 9.8 | 16.95 | 9.8 | 15.93 | 9.8 | 15.13 | 9.8 | 4.77 | 9.8 | 3.95 | 9.8 | 2.98 | 9.8 | 17.96 | 9.8 | 16.93 | 9.8 | 15.93 | 9.8 | 4.77 | 9.8 | 3.96 | 9.8 | 2.98
9.9 | 9.9 | 7.65 | 9.9 | 7.48 | 9.9 | 7.19 | 9.9 | 4.79 | 9.9 | 3.04 | 9.9 | 2.47 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 8.62 | 9.9 | 7.99 | 9.9 | 5.26 | 9.9 | 3.82 | 9.9 | 3.28 | 9.9 | 12.24 | 9.9 | 12 | 9.9 | 10.86 | 9.9 | 5.38 | 9.9 | 4.11 | 9.9 | 3.24 | 9.9 | 16.05 | 9.9 | 15.63 | 9.9 | 16.18 | 9.9 | 5.63 | 9.9 | 4.27 | 9.9 | 3.24 | 9.9 | 18.69 | 9.9 | 17.67 | 9.9 | 16.4 | 9.9 | 5.42 | 9.9 | 4.13 | 9.9 | 3.22 | 9.9 | 4.89 | 9.9 | 4.59 | 9.9 | 3.99 | 9.9 | 5.09 | 9.9 | 4.08 | 9.9 | 2.78 | 9.9 | 8.99 | 9.9 | 8.48 | 9.9 | 7.98 | 9.9 | 4.99 | 9.9 | 4.08 | 9.9 | 2.99 | 9.9 | 9.98 | 9.9 | 9.38 | 9.9 | 8.48 | 9.9 | 4.99 | 9.9 | 4.08 | 9.9 | 2.99 | 9.9 | 10.49 | 9.9 | 9.98 | 9.9 | 9.48 | 9.9 | 5.09 | 9.9 | 4.18 | 9.9 | 3.09 | 9.9 | 15.97 | 9.9 | 14.97 | 9.9 | 14.26 | 9.9 | 4.79 | 9.9 | 3.98 | 9.9 | 2.99 | 9.9 | 16.97 | 9.9 | 15.97 | 9.9 | 15.16 | 9.9 | 4.79 | 9.9 | 3.98 | 9.9 | 2.99 | 9.9 | 17.98 | 9.9 | 16.97 | 9.9 | 15.97 | 9.9 | 4.79 | 9.9 | 3.98 | 9.9 | 2.99
10 | 10 | 7.67 | 10 | 7.5 | 10 | 7.21 | 10 | 4.8 | 10 | 3.04 | 10 | 2.48 | 10 | 9.12 | 10 | 8.64 | 10 | 8.01 | 10 | 5.27 | 10 | 3.82 | 10 | 3.29 | 10 | 12.27 | 10 | 12.03 | 10 | 10.88 | 10 | 5.39 | 10 | 4.12 | 10 | 3.24 | 10 | 16.08 | 10 | 15.66 | 10 | 16.22 | 10 | 5.65 | 10 | 4.28 | 10 | 3.24 | 10 | 18.73 | 10 | 17.7 | 10 | 16.43 | 10 | 5.43 | 10 | 4.13 | 10 | 3.22 | 10 | 4.9 | 10 | 4.6 | 10 | 4 | 10 | 5.1 | 10 | 4.1 | 10 | 2.8 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 4.1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 8.5 | 10 | 5 | 10 | 4.1 | 10 | 3 | 10 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5.1 | 10 | 4.2 | 10 | 3.1 | 10 | 16 | 10 | 15 | 10 | 14.3 | 10 | 4.8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15.2 | 10 | 4.8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 4.8 | 10 | 4 | 10 | 3
10.1 | 10.1 | 7.68 | 10.1 | 7.51 | 10.1 | 7.23 | 10.1 | 4.81 | 10.1 | 3.04 | 10.1 | 2.48 | 10.1 | 9.13 | 10.1 | 8.65 | 10.1 | 8.03 | 10.1 | 5.28 | 10.1 | 3.82 | 10.1 | 3.29 | 10.1 | 12.29 | 10.1 | 12.05 | 10.1 | 10.9 | 10.1 | 5.4 | 10.1 | 4.12 | 10.1 | 3.24 | 10.1 | 16.11 | 10.1 | 15.69 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 5.67 | 10.1 | 4.28 | 10.1 | 3.25 | 10.1 | 18.76 | 10.1 | 17.74 | 10.1 | 16.46 | 10.1 | 5.45 | 10.1 | 4.14 | 10.1 | 3.23 | 10.1 | 4.91 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 4 | 10.1 | 5.11 | 10.1 | 4.11 | 10.1 | 2.81 | 10.1 | 9.01 | 10.1 | 8.51 | 10.1 | 8.01 | 10.1 | 5.01 | 10.1 | 4.11 | 10.1 | 3.01 | 10.1 | 10.01 | 10.1 | 9.41 | 10.1 | 8.51 | 10.1 | 5.01 | 10.1 | 4.11 | 10.1 | 3.01 | 10.1 | 10.51 | 10.1 | 10.01 | 10.1 | 9.51 | 10.1 | 5.11 | 10.1 | 4.21 | 10.1 | 3.11 | 10.1 | 16.02 | 10.1 | 15.02 | 10.1 | 14.31 | 10.1 | 4.81 | 10.1 | 4.01 | 10.1 | 3.01 | 10.1 | 17.02 | 10.1 | 16.02 | 10.1 | 15.22 | 10.1 | 4.81 | 10.1 | 4.01 | 10.1 | 3.01 | 10.1 | 18.02 | 10.1 | 17.02 | 10.1 | 16.02 | 10.1 | 4.81 | 10.1 | 4.01 | 10.1 | 3.01
10.2 | 10.2 | 7.7 | 10.2 | 7.53 | 10.2 | 7.24 | 10.2 | 4.82 | 10.2 | 3.05 | 10.2 | 2.48 | 10.2 | 9.15 | 10.2 | 8.67 | 10.2 | 8.04 | 10.2 | 5.29 | 10.2 | 3.83 | 10.2 | 3.29 | 10.2 | 12.31 | 10.2 | 12.07 | 10.2 | 10.92 | 10.2 | 5.4 | 10.2 | 4.13 | 10.2 | 3.24 | 10.2 | 16.14 | 10.2 | 15.72 | 10.2 | 16.28 | 10.2 | 5.68 | 10.2 | 4.29 | 10.2 | 3.25 | 10.2 | 18.79 | 10.2 | 17.77 | 10.2 | 16.5 | 10.2 | 5.46 | 10.2 | 4.15 | 10.2 | 3.23 | 10.2 | 4.91 | 10.2 | 4.61 | 10.2 | 4.01 | 10.2 | 5.12 | 10.2 | 4.12 | 10.2 | 2.82 | 10.2 | 9.01 | 10.2 | 8.52 | 10.2 | 8.02 | 10.2 | 5.02 | 10.2 | 4.12 | 10.2 | 3.02 | 10.2 | 10.01 | 10.2 | 9.42 | 10.2 | 8.52 | 10.2 | 5.02 | 10.2 | 4.12 | 10.2 | 3.02 | 10.2 | 10.51 | 10.2 | 10.02 | 10.2 | 9.52 | 10.2 | 5.12 | 10.2 | 4.22 | 10.2 | 3.12 | 10.2 | 16.04 | 10.2 | 15.04 | 10.2 | 14.33 | 10.2 | 4.82 | 10.2 | 4.02 | 10.2 | 3.02 | 10.2 | 17.04 | 10.2 | 16.04 | 10.2 | 15.23 | 10.2 | 4.82 | 10.2 | 4.02 | 10.2 | 3.02 | 10.2 | 18.04 | 10.2 | 17.04 | 10.2 | 16.04 | 10.2 | 4.82 | 10.2 | 4.02 | 10.2 | 3.02
10.3 | 10.3 | 7.72 | 10.3 | 7.55 | 10.3 | 7.26 | 10.3 | 4.83 | 10.3 | 3.05 | 10.3 | 2.48 | 10.3 | 9.17 | 10.3 | 8.69 | 10.3 | 8.06 | 10.3 | 5.3 | 10.3 | 3.83 | 10.3 | 3.29 | 10.3 | 12.33 | 10.3 | 12.09 | 10.3 | 10.94 | 10.3 | 5.41 | 10.3 | 4.14 | 10.3 | 3.24 | 10.3 | 16.17 | 10.3 | 15.75 | 10.3 | 16.31 | 10.3 | 5.7 | 10.3 | 4.3 | 10.3 | 3.25 | 10.3 | 18.83 | 10.3 | 17.8 | 10.3 | 16.53 | 10.3 | 5.48 | 10.3 | 4.15 | 10.3 | 3.23 | 10.3 | 4.92 | 10.3 | 4.61 | 10.3 | 4.01 | 10.3 | 5.13 | 10.3 | 4.13 | 10.3 | 2.83 | 10.3 | 9.02 | 10.3 | 8.53 | 10.3 | 8.03 | 10.3 | 5.03 | 10.3 | 4.13 | 10.3 | 3.03 | 10.3 | 10.02 | 10.3 | 9.42 | 10.3 | 8.53 | 10.3 | 5.03 | 10.3 | 4.13 | 10.3 | 3.03 | 10.3 | 10.52 | 10.3 | 10.03 | 10.3 | 9.53 | 10.3 | 5.13 | 10.3 | 4.23 | 10.3 | 3.13 | 10.3 | 16.06 | 10.3 | 15.06 | 10.3 | 14.34 | 10.3 | 4.83 | 10.3 | 4.03 | 10.3 | 3.03 | 10.3 | 17.06 | 10.3 | 16.06 | 10.3 | 15.25 | 10.3 | 4.83 | 10.3 | 4.03 | 10.3 | 3.03 | 10.3 | 18.06 | 10.3 | 17.06 | 10.3 | 16.06 | 10.3 | 4.83 | 10.3 | 4.03 | 10.3 | 3.03
10.4 | 10.4 | 7.73 | 10.4 | 7.56 | 10.4 | 7.28 | 10.4 | 4.84 | 10.4 | 3.05 | 10.4 | 2.48 | 10.4 | 9.18 | 10.4 | 8.7 | 10.4 | 8.08 | 10.4 | 5.31 | 10.4 | 3.83 | 10.4 | 3.29 | 10.4 | 12.35 | 10.4 | 12.11 | 10.4 | 10.96 | 10.4 | 5.42 | 10.4 | 4.15 | 10.4 | 3.24 | 10.4 | 16.2 | 10.4 | 15.78 | 10.4 | 16.34 | 10.4 | 5.7 | 10.4 | 4.3 | 10.4 | 3.25 | 10.4 | 18.86 | 10.4 | 17.84 | 10.4 | 16.56 | 10.4 | 5.49 | 10.4 | 4.16 | 10.4 | 3.23 | 10.4 | 4.92 | 10.4 | 4.62 | 10.4 | 4.02 | 10.4 | 5.14 | 10.4 | 4.14 | 10.4 | 2.84 | 10.4 | 9.02 | 10.4 | 8.54 | 10.4 | 8.04 | 10.4 | 5.04 | 10.4 | 4.14 | 10.4 | 3.04 | 10.4 | 10.02 | 10.4 | 9.43 | 10.4 | 8.54 | 10.4 | 5.04 | 10.4 | 4.14 | 10.4 | 3.04 | 10.4 | 10.52 | 10.4 | 10.04 | 10.4 | 9.54 | 10.4 | 5.14 | 10.4 | 4.24 | 10.4 | 3.14 | 10.4 | 16.08 | 10.4 | 15.08 | 10.4 | 14.36 | 10.4 | 4.84 | 10.4 | 4.04 | 10.4 | 3.04 | 10.4 | 17.08 | 10.4 | 16.08 | 10.4 | 15.26 | 10.4 | 4.84 | 10.4 | 4.04 | 10.4 | 3.04 | 10.4 | 18.08 | 10.4 | 17.08 | 10.4 | 16.08 | 10.4 | 4.84 | 10.4 | 4.04 | 10.4 | 3.04
10.5 | 10.5 | 7.75 | 10.5 | 7.58 | 10.5 | 7.29 | 10.5 | 4.85 | 10.5 | 3.06 | 10.5 | 2.48 | 10.5 | 9.2 | 10.5 | 8.72 | 10.5 | 8.09 | 10.5 | 5.32 | 10.5 | 3.84 | 10.5 | 3.29 | 10.5 | 12.38 | 10.5 | 12.13 | 10.5 | 10.98 | 10.5 | 5.42 | 10.5 | 4.15 | 10.5 | 3.24 | 10.5 | 16.23 | 10.5 | 15.81 | 10.5 | 16.37 | 10.5 | 5.71 | 10.5 | 4.31 | 10.5 | 3.25 | 10.5 | 18.9 | 10.5 | 17.87 | 10.5 | 16.6 | 10.5 | 5.51 | 10.5 | 4.17 | 10.5 | 3.23 | 10.5 | 4.93 | 10.5 | 4.62 | 10.5 | 4.02 | 10.5 | 5.15 | 10.5 | 4.15 | 10.5 | 2.85 | 10.5 | 9.03 | 10.5 | 8.55 | 10.5 | 8.05 | 10.5 | 5.05 | 10.5 | 4.15 | 10.5 | 3.05 | 10.5 | 10.03 | 10.5 | 9.44 | 10.5 | 8.55 | 10.5 | 5.05 | 10.5 | 4.15 | 10.5 | 3.05 | 10.5 | 10.53 | 10.5 | 10.05 | 10.5 | 9.55 | 10.5 | 5.15 | 10.5 | 4.25 | 10.5 | 3.15 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 15.1 | 10.5 | 14.37 | 10.5 | 4.85 | 10.5 | 4.05 | 10.5 | 3.05 | 10.5 | 17.1 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 15.28 | 10.5 | 4.85 | 10.5 | 4.05 | 10.5 | 3.05 | 10.5 | 18.1 | 10.5 | 17.1 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 4.85 | 10.5 | 4.05 | 10.5 | 3.05
10.6 | 10.6 | 7.77 | 10.6 | 7.6 | 10.6 | 7.31 | 10.6 | 4.86 | 10.6 | 3.06 | 10.6 | 2.49 | 10.6 | 9.22 | 10.6 | 8.74 | 10.6 | 8.11 | 10.6 | 5.33 | 10.6 | 3.84 | 10.6 | 3.3 | 10.6 | 12.4 | 10.6 | 12.16 | 10.6 | 11.01 | 10.6 | 5.43 | 10.6 | 4.16 | 10.6 | 3.24 | 10.6 | 16.26 | 10.6 | 15.84 | 10.6 | 16.4 | 10.6 | 5.71 | 10.6 | 4.31 | 10.6 | 3.25 | 10.6 | 18.93 | 10.6 | 17.9 | 10.6 | 16.63 | 10.6 | 5.52 | 10.6 | 4.17 | 10.6 | 3.23 | 10.6 | 4.94 | 10.6 | 4.62 | 10.6 | 4.02 | 10.6 | 5.16 | 10.6 | 4.16 | 10.6 | 2.86 | 10.6 | 9.04 | 10.6 | 8.56 | 10.6 | 8.06 | 10.6 | 5.06 | 10.6 | 4.16 | 10.6 | 3.06 | 10.6 | 10.04 | 10.6 | 9.45 | 10.6 | 8.56 | 10.6 | 5.06 | 10.6 | 4.16 | 10.6 | 3.06 | 10.6 | 10.54 | 10.6 | 10.06 | 10.6 | 9.56 | 10.6 | 5.16 | 10.6 | 4.26 | 10.6 | 3.16 | 10.6 | 16.12 | 10.6 | 15.12 | 10.6 | 14.38 | 10.6 | 4.86 | 10.6 | 4.06 | 10.6 | 3.06 | 10.6 | 17.12 | 10.6 | 16.12 | 10.6 | 15.3 | 10.6 | 4.86 | 10.6 | 4.06 | 10.6 | 3.06 | 10.6 | 18.12 | 10.6 | 17.12 | 10.6 | 16.12 | 10.6 | 4.86 | 10.6 | 4.06 | 10.6 | 3.06
10.7 | 10.7 | 7.78 | 10.7 | 7.61 | 10.7 | 7.32 | 10.7 | 4.86 | 10.7 | 3.06 | 10.7 | 2.49 | 10.7 | 9.23 | 10.7 | 8.75 | 10.7 | 8.12 | 10.7 | 5.33 | 10.7 | 3.84 | 10.7 | 3.3 | 10.7 | 12.42 | 10.7 | 12.18 | 10.7 | 11.03 | 10.7 | 5.44 | 10.7 | 4.17 | 10.7 | 3.24 | 10.7 | 16.29 | 10.7 | 15.87 | 10.7 | 16.43 | 10.7 | 5.72 | 10.7 | 4.31 | 10.7 | 3.26 | 10.7 | 18.96 | 10.7 | 17.94 | 10.7 | 16.67 | 10.7 | 5.53 | 10.7 | 4.18 | 10.7 | 3.23 | 10.7 | 4.94 | 10.7 | 4.63 | 10.7 | 4.03 | 10.7 | 5.17 | 10.7 | 4.17 | 10.7 | 2.87 | 10.7 | 9.04 | 10.7 | 8.57 | 10.7 | 8.07 | 10.7 | 5.07 | 10.7 | 4.17 | 10.7 | 3.07 | 10.7 | 10.04 | 10.7 | 9.46 | 10.7 | 8.57 | 10.7 | 5.07 | 10.7 | 4.17 | 10.7 | 3.07 | 10.7 | 10.54 | 10.7 | 10.07 | 10.7 | 9.57 | 10.7 | 5.17 | 10.7 | 4.27 | 10.7 | 3.17 | 10.7 | 16.14 | 10.7 | 15.14 | 10.7 | 14.4 | 10.7 | 4.87 | 10.7 | 4.07 | 10.7 | 3.07 | 10.7 | 17.14 | 10.7 | 16.14 | 10.7 | 15.31 | 10.7 | 4.87 | 10.7 | 4.07 | 10.7 | 3.07 | 10.7 | 18.14 | 10.7 | 17.14 | 10.7 | 16.14 | 10.7 | 4.87 | 10.7 | 4.07 | 10.7 | 3.07
10.8 | 10.8 | 7.8 | 10.8 | 7.63 | 10.8 | 7.34 | 10.8 | 4.87 | 10.8 | 3.07 | 10.8 | 2.49 | 10.8 | 9.25 | 10.8 | 8.77 | 10.8 | 8.14 | 10.8 | 5.34 | 10.8 | 3.85 | 10.8 | 3.3 | 10.8 | 12.44 | 10.8 | 12.2 | 10.8 | 11.05 | 10.8 | 5.44 | 10.8 | 4.17 | 10.8 | 3.24 | 10.8 | 16.32 | 10.8 | 15.9 | 10.8 | 16.46 | 10.8 | 5.72 | 10.8 | 4.32 | 10.8 | 3.26 | 10.8 | 19 | 10.8 | 17.97 | 10.8 | 16.7 | 10.8 | 5.55 | 10.8 | 4.18 | 10.8 | 3.24 | 10.8 | 4.95 | 10.8 | 4.63 | 10.8 | 4.03 | 10.8 | 5.18 | 10.8 | 4.18 | 10.8 | 2.88 | 10.8 | 9.05 | 10.8 | 8.58 | 10.8 | 8.08 | 10.8 | 5.08 | 10.8 | 4.18 | 10.8 | 3.08 | 10.8 | 10.05 | 10.8 | 9.46 | 10.8 | 8.58 | 10.8 | 5.08 | 10.8 | 4.18 | 10.8 | 3.08 | 10.8 | 10.55 | 10.8 | 10.08 | 10.8 | 9.58 | 10.8 | 5.18 | 10.8 | 4.28 | 10.8 | 3.18 | 10.8 | 16.16 | 10.8 | 15.16 | 10.8 | 14.41 | 10.8 | 4.88 | 10.8 | 4.08 | 10.8 | 3.08 | 10.8 | 17.16 | 10.8 | 16.16 | 10.8 | 15.33 | 10.8 | 4.88 | 10.8 | 4.08 | 10.8 | 3.08 | 10.8 | 18.16 | 10.8 | 17.16 | 10.8 | 16.16 | 10.8 | 4.88 | 10.8 | 4.08 | 10.8 | 3.08
10.9 | 10.9 | 7.82 | 10.9 | 7.65 | 10.9 | 7.36 | 10.9 | 4.88 | 10.9 | 3.07 | 10.9 | 2.49 | 10.9 | 9.27 | 10.9 | 8.79 | 10.9 | 8.16 | 10.9 | 5.35 | 10.9 | 3.85 | 10.9 | 3.3 | 10.9 | 12.47 | 10.9 | 12.22 | 10.9 | 11.07 | 10.9 | 5.45 | 10.9 | 4.18 | 10.9 | 3.24 | 10.9 | 16.35 | 10.9 | 15.93 | 10.9 | 16.5 | 10.9 | 5.73 | 10.9 | 4.32 | 10.9 | 3.26 | 10.9 | 19.03 | 10.9 | 18 | 10.9 | 16.73 | 10.9 | 5.56 | 10.9 | 4.19 | 10.9 | 3.24 | 10.9 | 4.95 | 10.9 | 4.64 | 10.9 | 4.04 | 10.9 | 5.19 | 10.9 | 4.19 | 10.9 | 2.89 | 10.9 | 9.05 | 10.9 | 8.59 | 10.9 | 8.09 | 10.9 | 5.09 | 10.9 | 4.19 | 10.9 | 3.09 | 10.9 | 10.05 | 10.9 | 9.47 | 10.9 | 8.59 | 10.9 | 5.09 | 10.9 | 4.19 | 10.9 | 3.09 | 10.9 | 10.55 | 10.9 | 10.09 | 10.9 | 9.59 | 10.9 | 5.19 | 10.9 | 4.29 | 10.9 | 3.19 | 10.9 | 16.18 | 10.9 | 15.18 | 10.9 | 14.43 | 10.9 | 4.89 | 10.9 | 4.09 | 10.9 | 3.09 | 10.9 | 17.18 | 10.9 | 16.18 | 10.9 | 15.34 | 10.9 | 4.89 | 10.9 | 4.09 | 10.9 | 3.09 | 10.9 | 18.18 | 10.9 | 17.18 | 10.9 | 16.18 | 10.9 | 4.89 | 10.9 | 4.09 | 10.9 | 3.09
11 | 11 | 7.84 | 11 | 7.66 | 11 | 7.37 | 11 | 4.88 | 11 | 3.07 | 11 | 2.49 | 11 | 9.29 | 11 | 8.8 | 11 | 8.17 | 11 | 5.35 | 11 | 3.85 | 11 | 3.3 | 11 | 12.49 | 11 | 12.24 | 11 | 11.09 | 11 | 5.45 | 11 | 4.19 | 11 | 3.24 | 11 | 16.38 | 11 | 15.96 | 11 | 16.53 | 11 | 5.73 | 11 | 4.33 | 11 | 3.26 | 11 | 19.06 | 11 | 18.04 | 11 | 16.77 | 11 | 5.58 | 11 | 4.2 | 11 | 3.24 | 11 | 4.96 | 11 | 4.64 | 11 | 4.04 | 11 | 5.2 | 11 | 4.2 | 11 | 2.9 | 11 | 9.06 | 11 | 8.6 | 11 | 8.1 | 11 | 5.1 | 11 | 4.2 | 11 | 3.1 | 11 | 10.06 | 11 | 9.48 | 11 | 8.6 | 11 | 5.1 | 11 | 4.2 | 11 | 3.1 | 11 | 10.56 | 11 | 10.1 | 11 | 9.6 | 11 | 5.2 | 11 | 4.3 | 11 | 3.2 | 11 | 16.2 | 11 | 15.2 | 11 | 14.44 | 11 | 4.9 | 11 | 4.1 | 11 | 3.1 | 11 | 17.2 | 11 | 16.2 | 11 | 15.36 | 11 | 4.9 | 11 | 4.1 | 11 | 3.1 | 11 | 18.2 | 11 | 17.2 | 11 | 16.2 | 11 | 4.9 | 11 | 4.1 | 11 | 3.1
11.1 | 11.1 | 7.85 | 11.1 | 7.68 | 11.1 | 7.39 | 11.1 | 4.89 | 11.1 | 3.07 | 11.1 | 2.49 | 11.1 | 9.3 | 11.1 | 8.82 | 11.1 | 8.19 | 11.1 | 5.36 | 11.1 | 3.85 | 11.1 | 3.3 | 11.1 | 12.51 | 11.1 | 12.27 | 11.1 | 11.11 | 11.1 | 5.46 | 11.1 | 4.2 | 11.1 | 3.24 | 11.1 | 16.4 | 11.1 | 15.99 | 11.1 | 16.56 | 11.1 | 5.74 | 11.1 | 4.33 | 11.1 | 3.26 | 11.1 | 19.1 | 11.1 | 18.07 | 11.1 | 16.8 | 11.1 | 5.59 | 11.1 | 4.2 | 11.1 | 3.24 | 11.1 | 4.97 | 11.1 | 4.64 | 11.1 | 4.04 | 11.1 | 5.21 | 11.1 | 4.21 | 11.1 | 2.91 | 11.1 | 9.07 | 11.1 | 8.61 | 11.1 | 8.11 | 11.1 | 5.11 | 11.1 | 4.21 | 11.1 | 3.11 | 11.1 | 10.07 | 11.1 | 9.49 | 11.1 | 8.61 | 11.1 | 5.11 | 11.1 | 4.21 | 11.1 | 3.11 | 11.1 | 10.57 | 11.1 | 10.11 | 11.1 | 9.61 | 11.1 | 5.21 | 11.1 | 4.31 | 11.1 | 3.21 | 11.1 | 16.22 | 11.1 | 15.22 | 11.1 | 14.45 | 11.1 | 4.91 | 11.1 | 4.11 | 11.1 | 3.11 | 11.1 | 17.22 | 11.1 | 16.22 | 11.1 | 15.38 | 11.1 | 4.91 | 11.1 | 4.11 | 11.1 | 3.11 | 11.1 | 18.22 | 11.1 | 17.22 | 11.1 | 16.22 | 11.1 | 4.91 | 11.1 | 4.11 | 11.1 | 3.11
11.2 | 11.2 | 7.87 | 11.2 | 7.7 | 11.2 | 7.41 | 11.2 | 4.89 | 11.2 | 3.07 | 11.2 | 2.49 | 11.2 | 9.32 | 11.2 | 8.84 | 11.2 | 8.21 | 11.2 | 5.36 | 11.2 | 3.85 | 11.2 | 3.3 | 11.2 | 12.53 | 11.2 | 12.29 | 11.2 | 11.13 | 11.2 | 5.47 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 3.24 | 11.2 | 16.43 | 11.2 | 16.02 | 11.2 | 16.59 | 11.2 | 5.74 | 11.2 | 4.33 | 11.2 | 3.26 | 11.2 | 19.13 | 11.2 | 18.1 | 11.2 | 16.83 | 11.2 | 5.61 | 11.2 | 4.21 | 11.2 | 3.24 | 11.2 | 4.97 | 11.2 | 4.65 | 11.2 | 4.05 | 11.2 | 5.22 | 11.2 | 4.22 | 11.2 | 2.92 | 11.2 | 9.07 | 11.2 | 8.62 | 11.2 | 8.12 | 11.2 | 5.12 | 11.2 | 4.22 | 11.2 | 3.12 | 11.2 | 10.07 | 11.2 | 9.5 | 11.2 | 8.62 | 11.2 | 5.12 | 11.2 | 4.22 | 11.2 | 3.12 | 11.2 | 10.57 | 11.2 | 10.12 | 11.2 | 9.62 | 11.2 | 5.22 | 11.2 | 4.32 | 11.2 | 3.22 | 11.2 | 16.24 | 11.2 | 15.24 | 11.2 | 14.47 | 11.2 | 4.92 | 11.2 | 4.12 | 11.2 | 3.12 | 11.2 | 17.24 | 11.2 | 16.24 | 11.2 | 15.39 | 11.2 | 4.92 | 11.2 | 4.12 | 11.2 | 3.12 | 11.2 | 18.24 | 11.2 | 17.24 | 11.2 | 16.24 | 11.2 | 4.92 | 11.2 | 4.12 | 11.2 | 3.12
11.3 | 11.3 | 7.89 | 11.3 | 7.72 | 11.3 | 7.42 | 11.3 | 4.89 | 11.3 | 3.08 | 11.3 | 2.49 | 11.3 | 9.34 | 11.3 | 8.86 | 11.3 | 8.22 | 11.3 | 5.36 | 11.3 | 3.86 | 11.3 | 3.3 | 11.3 | 12.56 | 11.3 | 12.31 | 11.3 | 11.15 | 11.3 | 5.47 | 11.3 | 4.21 | 11.3 | 3.24 | 11.3 | 16.46 | 11.3 | 16.05 | 11.3 | 16.62 | 11.3 | 5.74 | 11.3 | 4.34 | 11.3 | 3.27 | 11.3 | 19.17 | 11.3 | 18.14 | 11.3 | 16.87 | 11.3 | 5.62 | 11.3 | 4.22 | 11.3 | 3.24 | 11.3 | 4.98 | 11.3 | 4.65 | 11.3 | 4.05 | 11.3 | 5.23 | 11.3 | 4.23 | 11.3 | 2.93 | 11.3 | 9.08 | 11.3 | 8.63 | 11.3 | 8.13 | 11.3 | 5.13 | 11.3 | 4.23 | 11.3 | 3.13 | 11.3 | 10.08 | 11.3 | 9.5 | 11.3 | 8.63 | 11.3 | 5.13 | 11.3 | 4.23 | 11.3 | 3.13 | 11.3 | 10.58 | 11.3 | 10.13 | 11.3 | 9.63 | 11.3 | 5.23 | 11.3 | 4.33 | 11.3 | 3.23 | 11.3 | 16.26 | 11.3 | 15.26 | 11.3 | 14.48 | 11.3 | 4.93 | 11.3 | 4.13 | 11.3 | 3.13 | 11.3 | 17.26 | 11.3 | 16.26 | 11.3 | 15.41 | 11.3 | 4.93 | 11.3 | 4.13 | 11.3 | 3.13 | 11.3 | 18.26 | 11.3 | 17.26 | 11.3 | 16.26 | 11.3 | 4.93 | 11.3 | 4.13 | 11.3 | 3.13
11.4 | 11.4 | 7.9 | 11.4 | 7.73 | 11.4 | 7.44 | 11.4 | 4.9 | 11.4 | 3.08 | 11.4 | 2.49 | 11.4 | 9.35 | 11.4 | 8.87 | 11.4 | 8.24 | 11.4 | 5.37 | 11.4 | 3.86 | 11.4 | 3.3 | 11.4 | 12.58 | 11.4 | 12.33 | 11.4 | 11.17 | 11.4 | 5.48 | 11.4 | 4.22 | 11.4 | 3.24 | 11.4 | 16.49 | 11.4 | 16.08 | 11.4 | 16.65 | 11.4 | 5.75 | 11.4 | 4.34 | 11.4 | 3.27 | 11.4 | 19.2 | 11.4 | 18.17 | 11.4 | 16.9 | 11.4 | 5.64 | 11.4 | 4.22 | 11.4 | 3.24 | 11.4 | 4.98 | 11.4 | 4.66 | 11.4 | 4.06 | 11.4 | 5.24 | 11.4 | 4.24 | 11.4 | 2.94 | 11.4 | 9.08 | 11.4 | 8.64 | 11.4 | 8.14 | 11.4 | 5.14 | 11.4 | 4.24 | 11.4 | 3.14 | 11.4 | 10.08 | 11.4 | 9.51 | 11.4 | 8.64 | 11.4 | 5.14 | 11.4 | 4.24 | 11.4 | 3.14 | 11.4 | 10.58 | 11.4 | 10.14 | 11.4 | 9.64 | 11.4 | 5.24 | 11.4 | 4.34 | 11.4 | 3.24 | 11.4 | 16.28 | 11.4 | 15.28 | 11.4 | 14.5 | 11.4 | 4.94 | 11.4 | 4.14 | 11.4 | 3.14 | 11.4 | 17.28 | 11.4 | 16.28 | 11.4 | 15.42 | 11.4 | 4.94 | 11.4 | 4.14 | 11.4 | 3.14 | 11.4 | 18.28 | 11.4 | 17.28 | 11.4 | 16.28 | 11.4 | 4.94 | 11.4 | 4.14 | 11.4 | 3.14
11.5 | 11.5 | 7.92 | 11.5 | 7.75 | 11.5 | 7.45 | 11.5 | 4.9 | 11.5 | 3.08 | 11.5 | 2.5 | 11.5 | 9.37 | 11.5 | 8.89 | 11.5 | 8.25 | 11.5 | 5.37 | 11.5 | 3.86 | 11.5 | 3.31 | 11.5 | 12.6 | 11.5 | 12.35 | 11.5 | 11.19 | 11.5 | 5.49 | 11.5 | 4.23 | 11.5 | 3.24 | 11.5 | 16.52 | 11.5 | 16.11 | 11.5 | 16.68 | 11.5 | 5.75 | 11.5 | 4.34 | 11.5 | 3.27 | 11.5 | 19.23 | 11.5 | 18.2 | 11.5 | 16.93 | 11.5 | 5.65 | 11.5 | 4.23 | 11.5 | 3.25 | 11.5 | 4.99 | 11.5 | 4.66 | 11.5 | 4.06 | 11.5 | 5.25 | 11.5 | 4.25 | 11.5 | 2.95 | 11.5 | 9.09 | 11.5 | 8.65 | 11.5 | 8.15 | 11.5 | 5.15 | 11.5 | 4.25 | 11.5 | 3.15 | 11.5 | 10.09 | 11.5 | 9.52 | 11.5 | 8.65 | 11.5 | 5.15 | 11.5 | 4.25 | 11.5 | 3.15 | 11.5 | 10.59 | 11.5 | 10.15 | 11.5 | 9.65 | 11.5 | 5.25 | 11.5 | 4.35 | 11.5 | 3.25 | 11.5 | 16.3 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | 14.51 | 11.5 | 4.95 | 11.5 | 4.15 | 11.5 | 3.15 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 16.3 | 11.5 | 15.44 | 11.5 | 4.95 | 11.5 | 4.15 | 11.5 | 3.15 | 11.5 | 18.3 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 16.3 | 11.5 | 4.95 | 11.5 | 4.15 | 11.5 | 3.15
11.6 | 11.6 | 7.94 | 11.6 | 7.77 | 11.6 | 7.47 | 11.6 | 4.9 | 11.6 | 3.08 | 11.6 | 2.5 | 11.6 | 9.39 | 11.6 | 8.91 | 11.6 | 8.27 | 11.6 | 5.37 | 11.6 | 3.86 | 11.6 | 3.31 | 11.6 | 12.62 | 11.6 | 12.38 | 11.6 | 11.21 | 11.6 | 5.49 | 11.6 | 4.23 | 11.6 | 3.25 | 11.6 | 16.55 | 11.6 | 16.14 | 11.6 | 16.71 | 11.6 | 5.76 | 11.6 | 4.35 | 11.6 | 3.27 | 11.6 | 19.27 | 11.6 | 18.24 | 11.6 | 16.97 | 11.6 | 5.66 | 11.6 | 4.23 | 11.6 | 3.25 | 11.6 | 5 | 11.6 | 4.66 | 11.6 | 4.06 | 11.6 | 5.26 | 11.6 | 4.26 | 11.6 | 2.96 | 11.6 | 9.1 | 11.6 | 8.66 | 11.6 | 8.16 | 11.6 | 5.16 | 11.6 | 4.26 | 11.6 | 3.16 | 11.6 | 10.1 | 11.6 | 9.53 | 11.6 | 8.66 | 11.6 | 5.16 | 11.6 | 4.26 | 11.6 | 3.16 | 11.6 | 10.6 | 11.6 | 10.16 | 11.6 | 9.66 | 11.6 | 5.26 | 11.6 | 4.36 | 11.6 | 3.26 | 11.6 | 16.32 | 11.6 | 15.32 | 11.6 | 14.52 | 11.6 | 4.96 | 11.6 | 4.16 | 11.6 | 3.16 | 11.6 | 17.32 | 11.6 | 16.32 | 11.6 | 15.46 | 11.6 | 4.96 | 11.6 | 4.16 | 11.6 | 3.16 | 11.6 | 18.32 | 11.6 | 17.32 | 11.6 | 16.32 | 11.6 | 4.96 | 11.6 | 4.16 | 11.6 | 3.16
11.7 | 11.7 | 7.95 | 11.7 | 7.78 | 11.7 | 7.49 | 11.7 | 4.9 | 11.7 | 3.08 | 11.7 | 2.5 | 11.7 | 9.4 | 11.7 | 8.92 | 11.7 | 8.29 | 11.7 | 5.37 | 11.7 | 3.86 | 11.7 | 3.31 | 11.7 | 12.65 | 11.7 | 12.4 | 11.7 | 11.24 | 11.7 | 5.5 | 11.7 | 4.24 | 11.7 | 3.25 | 11.7 | 16.58 | 11.7 | 16.17 | 11.7 | 16.74 | 11.7 | 5.76 | 11.7 | 4.35 | 11.7 | 3.27 | 11.7 | 19.3 | 11.7 | 18.27 | 11.7 | 17 | 11.7 | 5.68 | 11.7 | 4.24 | 11.7 | 3.25 | 11.7 | 5 | 11.7 | 4.67 | 11.7 | 4.07 | 11.7 | 5.27 | 11.7 | 4.27 | 11.7 | 2.97 | 11.7 | 9.1 | 11.7 | 8.67 | 11.7 | 8.17 | 11.7 | 5.17 | 11.7 | 4.27 | 11.7 | 3.17 | 11.7 | 10.1 | 11.7 | 9.54 | 11.7 | 8.67 | 11.7 | 5.17 | 11.7 | 4.27 | 11.7 | 3.17 | 11.7 | 10.6 | 11.7 | 10.17 | 11.7 | 9.67 | 11.7 | 5.27 | 11.7 | 4.37 | 11.7 | 3.27 | 11.7 | 16.34 | 11.7 | 15.34 | 11.7 | 14.54 | 11.7 | 4.97 | 11.7 | 4.17 | 11.7 | 3.17 | 11.7 | 17.34 | 11.7 | 16.34 | 11.7 | 15.47 | 11.7 | 4.97 | 11.7 | 4.17 | 11.7 | 3.17 | 11.7 | 18.34 | 11.7 | 17.34 | 11.7 | 16.34 | 11.7 | 4.97 | 11.7 | 4.17 | 11.7 | 3.17
11.8 | 11.8 | 7.97 | 11.8 | 7.8 | 11.8 | 7.5 | 11.8 | 4.91 | 11.8 | 3.08 | 11.8 | 2.5 | 11.8 | 9.42 | 11.8 | 8.94 | 11.8 | 8.3 | 11.8 | 5.38 | 11.8 | 3.86 | 11.8 | 3.31 | 11.8 | 12.67 | 11.8 | 12.42 | 11.8 | 11.26 | 11.8 | 5.51 | 11.8 | 4.25 | 11.8 | 3.25 | 11.8 | 16.61 | 11.8 | 16.2 | 11.8 | 16.78 | 11.8 | 5.77 | 11.8 | 4.36 | 11.8 | 3.27 | 11.8 | 19.33 | 11.8 | 18.31 | 11.8 | 17.03 | 11.8 | 5.69 | 11.8 | 4.25 | 11.8 | 3.25 | 11.8 | 5.01 | 11.8 | 4.67 | 11.8 | 4.07 | 11.8 | 5.28 | 11.8 | 4.28 | 11.8 | 2.98 | 11.8 | 9.11 | 11.8 | 8.68 | 11.8 | 8.18 | 11.8 | 5.18 | 11.8 | 4.28 | 11.8 | 3.18 | 11.8 | 10.11 | 11.8 | 9.54 | 11.8 | 8.68 | 11.8 | 5.18 | 11.8 | 4.28 | 11.8 | 3.18 | 11.8 | 10.61 | 11.8 | 10.18 | 11.8 | 9.68 | 11.8 | 5.28 | 11.8 | 4.38 | 11.8 | 3.28 | 11.8 | 16.36 | 11.8 | 15.36 | 11.8 | 14.55 | 11.8 | 4.98 | 11.8 | 4.18 | 11.8 | 3.18 | 11.8 | 17.36 | 11.8 | 16.36 | 11.8 | 15.49 | 11.8 | 4.98 | 11.8 | 4.18 | 11.8 | 3.18 | 11.8 | 18.36 | 11.8 | 17.36 | 11.8 | 16.36 | 11.8 | 4.98 | 11.8 | 4.18 | 11.8 | 3.18
11.9 | 11.9 | 7.99 | 11.9 | 7.82 | 11.9 | 7.52 | 11.9 | 4.91 | 11.9 | 3.08 | 11.9 | 2.5 | 11.9 | 9.44 | 11.9 | 8.96 | 11.9 | 8.32 | 11.9 | 5.38 | 11.9 | 3.86 | 11.9 | 3.31 | 11.9 | 12.69 | 11.9 | 12.44 | 11.9 | 11.28 | 11.9 | 5.51 | 11.9 | 4.26 | 11.9 | 3.25 | 11.9 | 16.64 | 11.9 | 16.23 | 11.9 | 16.81 | 11.9 | 5.77 | 11.9 | 4.36 | 11.9 | 3.28 | 11.9 | 19.37 | 11.9 | 18.34 | 11.9 | 17.07 | 11.9 | 5.7 | 11.9 | 4.25 | 11.9 | 3.25 | 11.9 | 5.01 | 11.9 | 4.68 | 11.9 | 4.08 | 11.9 | 5.29 | 11.9 | 4.29 | 11.9 | 2.99 | 11.9 | 9.11 | 11.9 | 8.69 | 11.9 | 8.19 | 11.9 | 5.19 | 11.9 | 4.29 | 11.9 | 3.19 | 11.9 | 10.11 | 11.9 | 9.55 | 11.9 | 8.69 | 11.9 | 5.19 | 11.9 | 4.29 | 11.9 | 3.19 | 11.9 | 10.61 | 11.9 | 10.19 | 11.9 | 9.69 | 11.9 | 5.29 | 11.9 | 4.39 | 11.9 | 3.29 | 11.9 | 16.38 | 11.9 | 15.38 | 11.9 | 14.57 | 11.9 | 4.99 | 11.9 | 4.19 | 11.9 | 3.19 | 11.9 | 17.38 | 11.9 | 16.38 | 11.9 | 15.5 | 11.9 | 4.99 | 11.9 | 4.19 | 11.9 | 3.19 | 11.9 | 18.38 | 11.9 | 17.38 | 11.9 | 16.38 | 11.9 | 4.99 | 11.9 | 4.19 | 11.9 | 3.19
12 | 12 | 8.01 | 12 | 7.83 | 12 | 7.54 | 12 | 4.91 | 12 | 3.09 | 12 | 2.5 | 12 | 9.46 | 12 | 8.97 | 12 | 8.34 | 12 | 5.38 | 12 | 3.87 | 12 | 3.31 | 12 | 12.71 | 12 | 12.46 | 12 | 11.3 | 12 | 5.52 | 12 | 4.26 | 12 | 3.25 | 12 | 16.67 | 12 | 16.26 | 12 | 16.84 | 12 | 5.78 | 12 | 4.36 | 12 | 3.28 | 12 | 19.4 | 12 | 18.37 | 12 | 17.1 | 12 | 5.71 | 12 | 4.26 | 12 | 3.25 | 12 | 5.02 | 12 | 4.68 | 12 | 4.08 | 12 | 5.3 | 12 | 4.3 | 12 | 3 | 12 | 9.12 | 12 | 8.7 | 12 | 8.2 | 12 | 5.2 | 12 | 4.3 | 12 | 3.2 | 12 | 10.12 | 12 | 9.56 | 12 | 8.7 | 12 | 5.2 | 12 | 4.3 | 12 | 3.2 | 12 | 10.62 | 12 | 10.2 | 12 | 9.7 | 12 | 5.3 | 12 | 4.4 | 12 | 3.3 | 12 | 16.4 | 12 | 15.4 | 12 | 14.58 | 12 | 5 | 12 | 4.2 | 12 | 3.2 | 12 | 17.4 | 12 | 16.4 | 12 | 15.52 | 12 | 5 | 12 | 4.2 | 12 | 3.2 | 12 | 18.4 | 12 | 17.4 | 12 | 16.4 | 12 | 5 | 12 | 4.2 | 12 | 3.2
12.1 | 12.1 | 8.02 | 12.1 | 7.85 | 12.1 | 7.55 | 12.1 | 4.92 | 12.1 | 3.09 | 12.1 | 2.5 | 12.1 | 9.47 | 12.1 | 8.99 | 12.1 | 8.35 | 12.1 | 5.39 | 12.1 | 3.87 | 12.1 | 3.31 | 12.1 | 12.74 | 12.1 | 12.49 | 12.1 | 11.32 | 12.1 | 5.52 | 12.1 | 4.27 | 12.1 | 3.25 | 12.1 | 16.7 | 12.1 | 16.29 | 12.1 | 16.87 | 12.1 | 5.78 | 12.1 | 4.37 | 12.1 | 3.28 | 12.1 | 19.44 | 12.1 | 18.41 | 12.1 | 17.14 | 12.1 | 5.72 | 12.1 | 4.26 | 12.1 | 3.25 | 12.1 | 5.03 | 12.1 | 4.68 | 12.1 | 4.08 | 12.1 | 5.31 | 12.1 | 4.31 | 12.1 | 3.01 | 12.1 | 9.13 | 12.1 | 8.71 | 12.1 | 8.21 | 12.1 | 5.21 | 12.1 | 4.31 | 12.1 | 3.21 | 12.1 | 10.13 | 12.1 | 9.57 | 12.1 | 8.71 | 12.1 | 5.21 | 12.1 | 4.31 | 12.1 | 3.21 | 12.1 | 10.63 | 12.1 | 10.21 | 12.1 | 9.71 | 12.1 | 5.31 | 12.1 | 4.41 | 12.1 | 3.31 | 12.1 | 16.42 | 12.1 | 15.42 | 12.1 | 14.59 | 12.1 | 5.01 | 12.1 | 4.21 | 12.1 | 3.21 | 12.1 | 17.42 | 12.1 | 16.42 | 12.1 | 15.54 | 12.1 | 5.01 | 12.1 | 4.21 | 12.1 | 3.21 | 12.1 | 18.42 | 12.1 | 17.42 | 12.1 | 16.42 | 12.1 | 5.01 | 12.1 | 4.21 | 12.1 | 3.21
12.2 | 12.2 | 8.04 | 12.2 | 7.87 | 12.2 | 7.57 | 12.2 | 4.92 | 12.2 | 3.09 | 12.2 | 2.5 | 12.2 | 9.49 | 12.2 | 9.01 | 12.2 | 8.37 | 12.2 | 5.39 | 12.2 | 3.87 | 12.2 | 3.31 | 12.2 | 12.76 | 12.2 | 12.51 | 12.2 | 11.34 | 12.2 | 5.53 | 12.2 | 4.28 | 12.2 | 3.25 | 12.2 | 16.73 | 12.2 | 16.32 | 12.2 | 16.9 | 12.2 | 5.78 | 12.2 | 4.37 | 12.2 | 3.28 | 12.2 | 19.47 | 12.2 | 18.44 | 12.2 | 17.17 | 12.2 | 5.73 | 12.2 | 4.27 | 12.2 | 3.25 | 12.2 | 5.03 | 12.2 | 4.69 | 12.2 | 4.09 | 12.2 | 5.32 | 12.2 | 4.32 | 12.2 | 3.02 | 12.2 | 9.13 | 12.2 | 8.72 | 12.2 | 8.22 | 12.2 | 5.22 | 12.2 | 4.32 | 12.2 | 3.22 | 12.2 | 10.13 | 12.2 | 9.58 | 12.2 | 8.72 | 12.2 | 5.22 | 12.2 | 4.32 | 12.2 | 3.22 | 12.2 | 10.63 | 12.2 | 10.22 | 12.2 | 9.72 | 12.2 | 5.32 | 12.2 | 4.42 | 12.2 | 3.32 | 12.2 | 16.44 | 12.2 | 15.44 | 12.2 | 14.61 | 12.2 | 5.02 | 12.2 | 4.22 | 12.2 | 3.22 | 12.2 | 17.44 | 12.2 | 16.44 | 12.2 | 15.55 | 12.2 | 5.02 | 12.2 | 4.22 | 12.2 | 3.22 | 12.2 | 18.44 | 12.2 | 17.44 | 12.2 | 16.44 | 12.2 | 5.02 | 12.2 | 4.22 | 12.2 | 3.22
12.3 | 12.3 | 8.06 | 12.3 | 7.88 | 12.3 | 7.58 | 12.3 | 4.92 | 12.3 | 3.09 | 12.3 | 2.5 | 12.3 | 9.51 | 12.3 | 9.02 | 12.3 | 8.38 | 12.3 | 5.39 | 12.3 | 3.87 | 12.3 | 3.31 | 12.3 | 12.78 | 12.3 | 12.53 | 12.3 | 11.36 | 12.3 | 5.54 | 12.3 | 4.29 | 12.3 | 3.25 | 12.3 | 16.76 | 12.3 | 16.35 | 12.3 | 16.93 | 12.3 | 5.79 | 12.3 | 4.37 | 12.3 | 3.28 | 12.3 | 19.5 | 12.3 | 18.47 | 12.3 | 17.2 | 12.3 | 5.74 | 12.3 | 4.27 | 12.3 | 3.25 | 12.3 | 5.04 | 12.3 | 4.69 | 12.3 | 4.09 | 12.3 | 5.33 | 12.3 | 4.33 | 12.3 | 3.03 | 12.3 | 9.14 | 12.3 | 8.73 | 12.3 | 8.23 | 12.3 | 5.23 | 12.3 | 4.33 | 12.3 | 3.23 | 12.3 | 10.14 | 12.3 | 9.58 | 12.3 | 8.73 | 12.3 | 5.23 | 12.3 | 4.33 | 12.3 | 3.23 | 12.3 | 10.64 | 12.3 | 10.23 | 12.3 | 9.73 | 12.3 | 5.33 | 12.3 | 4.43 | 12.3 | 3.33 | 12.3 | 16.46 | 12.3 | 15.46 | 12.3 | 14.62 | 12.3 | 5.03 | 12.3 | 4.23 | 12.3 | 3.23 | 12.3 | 17.46 | 12.3 | 16.46 | 12.3 | 15.57 | 12.3 | 5.03 | 12.3 | 4.23 | 12.3 | 3.23 | 12.3 | 18.46 | 12.3 | 17.46 | 12.3 | 16.46 | 12.3 | 5.03 | 12.3 | 4.23 | 12.3 | 3.23
12.4 | 12.4 | 8.07 | 12.4 | 7.9 | 12.4 | 7.6 | 12.4 | 4.93 | 12.4 | 3.09 | 12.4 | 2.5 | 12.4 | 9.52 | 12.4 | 9.04 | 12.4 | 8.4 | 12.4 | 5.4 | 12.4 | 3.87 | 12.4 | 3.31 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.55 | 12.4 | 11.38 | 12.4 | 5.54 | 12.4 | 4.29 | 12.4 | 3.25 | 12.4 | 16.79 | 12.4 | 16.38 | 12.4 | 16.96 | 12.4 | 5.79 | 12.4 | 4.38 | 12.4 | 3.28 | 12.4 | 19.54 | 12.4 | 18.51 | 12.4 | 17.24 | 12.4 | 5.75 | 12.4 | 4.27 | 12.4 | 3.26 | 12.4 | 5.04 | 12.4 | 4.7 | 12.4 | 4.1 | 12.4 | 5.34 | 12.4 | 4.34 | 12.4 | 3.04 | 12.4 | 9.14 | 12.4 | 8.74 | 12.4 | 8.24 | 12.4 | 5.24 | 12.4 | 4.34 | 12.4 | 3.24 | 12.4 | 10.14 | 12.4 | 9.59 | 12.4 | 8.74 | 12.4 | 5.24 | 12.4 | 4.34 | 12.4 | 3.24 | 12.4 | 10.64 | 12.4 | 10.24 | 12.4 | 9.74 | 12.4 | 5.34 | 12.4 | 4.44 | 12.4 | 3.34 | 12.4 | 16.48 | 12.4 | 15.48 | 12.4 | 14.64 | 12.4 | 5.04 | 12.4 | 4.24 | 12.4 | 3.24 | 12.4 | 17.48 | 12.4 | 16.48 | 12.4 | 15.58 | 12.4 | 5.04 | 12.4 | 4.24 | 12.4 | 3.24 | 12.4 | 18.48 | 12.4 | 17.48 | 12.4 | 16.48 | 12.4 | 5.04 | 12.4 | 4.24 | 12.4 | 3.24
12.5 | 12.5 | 8.09 | 12.5 | 7.92 | 12.5 | 7.62 | 12.5 | 4.93 | 12.5 | 3.09 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 9.54 | 12.5 | 9.06 | 12.5 | 8.42 | 12.5 | 5.4 | 12.5 | 3.87 | 12.5 | 3.31 | 12.5 | 12.83 | 12.5 | 12.57 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 5.55 | 12.5 | 4.3 | 12.5 | 3.25 | 12.5 | 16.82 | 12.5 | 16.41 | 12.5 | 16.99 | 12.5 | 5.8 | 12.5 | 4.38 | 12.5 | 3.29 | 12.5 | 19.57 | 12.5 | 18.54 | 12.5 | 17.27 | 12.5 | 5.76 | 12.5 | 4.28 | 12.5 | 3.26 | 12.5 | 5.05 | 12.5 | 4.7 | 12.5 | 4.1 | 12.5 | 5.35 | 12.5 | 4.35 | 12.5 | 3.05 | 12.5 | 9.15 | 12.5 | 8.75 | 12.5 | 8.25 | 12.5 | 5.25 | 12.5 | 4.35 | 12.5 | 3.25 | 12.5 | 10.15 | 12.5 | 9.6 | 12.5 | 8.75 | 12.5 | 5.25 | 12.5 | 4.35 | 12.5 | 3.25 | 12.5 | 10.65 | 12.5 | 10.25 | 12.5 | 9.75 | 12.5 | 5.35 | 12.5 | 4.45 | 12.5 | 3.35 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 15.5 | 12.5 | 14.65 | 12.5 | 5.05 | 12.5 | 4.25 | 12.5 | 3.25 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 15.6 | 12.5 | 5.05 | 12.5 | 4.25 | 12.5 | 3.25 | 12.5 | 18.5 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 5.05 | 12.5 | 4.25 | 12.5 | 3.25
12.6 | 12.6 | 8.11 | 12.6 | 7.94 | 12.6 | 7.63 | 12.6 | 4.93 | 12.6 | 3.09 | 12.6 | 2.5 | 12.6 | 9.56 | 12.6 | 9.08 | 12.6 | 8.43 | 12.6 | 5.4 | 12.6 | 3.87 | 12.6 | 3.31 | 12.6 | 12.85 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.42 | 12.6 | 5.55 | 12.6 | 4.3 | 12.6 | 3.25 | 12.6 | 16.85 | 12.6 | 16.44 | 12.6 | 17.02 | 12.6 | 5.8 | 12.6 | 4.39 | 12.6 | 3.29 | 12.6 | 19.6 | 12.6 | 18.57 | 12.6 | 17.3 | 12.6 | 5.76 | 12.6 | 4.28 | 12.6 | 3.26 | 12.6 | 5.06 | 12.6 | 4.7 | 12.6 | 4.1 | 12.6 | 5.36 | 12.6 | 4.36 | 12.6 | 3.06 | 12.6 | 9.16 | 12.6 | 8.76 | 12.6 | 8.26 | 12.6 | 5.26 | 12.6 | 4.36 | 12.6 | 3.26 | 12.6 | 10.16 | 12.6 | 9.61 | 12.6 | 8.76 | 12.6 | 5.26 | 12.6 | 4.36 | 12.6 | 3.26 | 12.6 | 10.66 | 12.6 | 10.26 | 12.6 | 9.76 | 12.6 | 5.36 | 12.6 | 4.46 | 12.6 | 3.36 | 12.6 | 16.52 | 12.6 | 15.52 | 12.6 | 14.66 | 12.6 | 5.06 | 12.6 | 4.26 | 12.6 | 3.26 | 12.6 | 17.52 | 12.6 | 16.52 | 12.6 | 15.62 | 12.6 | 5.06 | 12.6 | 4.26 | 12.6 | 3.26 | 12.6 | 18.52 | 12.6 | 17.52 | 12.6 | 16.52 | 12.6 | 5.06 | 12.6 | 4.26 | 12.6 | 3.26
12.7 | 12.7 | 8.13 | 12.7 | 7.95 | 12.7 | 7.65 | 12.7 | 4.94 | 12.7 | 3.1 | 12.7 | 2.51 | 12.7 | 9.58 | 12.7 | 9.09 | 12.7 | 8.45 | 12.7 | 5.41 | 12.7 | 3.88 | 12.7 | 3.32 | 12.7 | 12.87 | 12.7 | 12.62 | 12.7 | 11.44 | 12.7 | 5.56 | 12.7 | 4.31 | 12.7 | 3.25 | 12.7 | 16.88 | 12.7 | 16.47 | 12.7 | 17.06 | 12.7 | 5.81 | 12.7 | 4.39 | 12.7 | 3.29 | 12.7 | 19.64 | 12.7 | 18.61 | 12.7 | 17.34 | 12.7 | 5.77 | 12.7 | 4.29 | 12.7 | 3.26 | 12.7 | 5.06 | 12.7 | 4.71 | 12.7 | 4.11 | 12.7 | 5.37 | 12.7 | 4.37 | 12.7 | 3.07 | 12.7 | 9.16 | 12.7 | 8.77 | 12.7 | 8.27 | 12.7 | 5.27 | 12.7 | 4.37 | 12.7 | 3.27 | 12.7 | 10.16 | 12.7 | 9.62 | 12.7 | 8.77 | 12.7 | 5.27 | 12.7 | 4.37 | 12.7 | 3.27 | 12.7 | 10.66 | 12.7 | 10.27 | 12.7 | 9.77 | 12.7 | 5.37 | 12.7 | 4.47 | 12.7 | 3.37 | 12.7 | 16.54 | 12.7 | 15.54 | 12.7 | 14.68 | 12.7 | 5.07 | 12.7 | 4.27 | 12.7 | 3.27 | 12.7 | 17.54 | 12.7 | 16.54 | 12.7 | 15.63 | 12.7 | 5.07 | 12.7 | 4.27 | 12.7 | 3.27 | 12.7 | 18.54 | 12.7 | 17.54 | 12.7 | 16.54 | 12.7 | 5.07 | 12.7 | 4.27 | 12.7 | 3.27
12.8 | 12.8 | 8.14 | 12.8 | 7.97 | 12.8 | 7.67 | 12.8 | 4.94 | 12.8 | 3.1 | 12.8 | 2.51 | 12.8 | 9.59 | 12.8 | 9.11 | 12.8 | 8.47 | 12.8 | 5.41 | 12.8 | 3.88 | 12.8 | 3.32 | 12.8 | 12.89 | 12.8 | 12.64 | 12.8 | 11.47 | 12.8 | 5.56 | 12.8 | 4.31 | 12.8 | 3.26 | 12.8 | 16.91 | 12.8 | 16.5 | 12.8 | 17.09 | 12.8 | 5.81 | 12.8 | 4.39 | 12.8 | 3.29 | 12.8 | 19.67 | 12.8 | 18.64 | 12.8 | 17.37 | 12.8 | 5.78 | 12.8 | 4.29 | 12.8 | 3.26 | 12.8 | 5.07 | 12.8 | 4.71 | 12.8 | 4.11 | 12.8 | 5.38 | 12.8 | 4.38 | 12.8 | 3.08 | 12.8 | 9.17 | 12.8 | 8.78 | 12.8 | 8.28 | 12.8 | 5.28 | 12.8 | 4.38 | 12.8 | 3.28 | 12.8 | 10.17 | 12.8 | 9.62 | 12.8 | 8.78 | 12.8 | 5.28 | 12.8 | 4.38 | 12.8 | 3.28 | 12.8 | 10.67 | 12.8 | 10.28 | 12.8 | 9.78 | 12.8 | 5.38 | 12.8 | 4.48 | 12.8 | 3.38 | 12.8 | 16.56 | 12.8 | 15.56 | 12.8 | 14.69 | 12.8 | 5.08 | 12.8 | 4.28 | 12.8 | 3.28 | 12.8 | 17.56 | 12.8 | 16.56 | 12.8 | 15.65 | 12.8 | 5.08 | 12.8 | 4.28 | 12.8 | 3.28 | 12.8 | 18.56 | 12.8 | 17.56 | 12.8 | 16.56 | 12.8 | 5.08 | 12.8 | 4.28 | 12.8 | 3.28
12.9 | 12.9 | 8.16 | 12.9 | 7.99 | 12.9 | 7.68 | 12.9 | 4.94 | 12.9 | 3.1 | 12.9 | 2.51 | 12.9 | 9.61 | 12.9 | 9.13 | 12.9 | 8.48 | 12.9 | 5.41 | 12.9 | 3.88 | 12.9 | 3.32 | 12.9 | 12.92 | 12.9 | 12.66 | 12.9 | 11.49 | 12.9 | 5.57 | 12.9 | 4.31 | 12.9 | 3.26 | 12.9 | 16.94 | 12.9 | 16.53 | 12.9 | 17.12 | 12.9 | 5.82 | 12.9 | 4.4 | 12.9 | 3.29 | 12.9 | 19.71 | 12.9 | 18.67 | 12.9 | 17.4 | 12.9 | 5.79 | 12.9 | 4.3 | 12.9 | 3.26 | 12.9 | 5.07 | 12.9 | 4.72 | 12.9 | 4.12 | 12.9 | 5.39 | 12.9 | 4.39 | 12.9 | 3.09 | 12.9 | 9.17 | 12.9 | 8.79 | 12.9 | 8.29 | 12.9 | 5.29 | 12.9 | 4.39 | 12.9 | 3.29 | 12.9 | 10.17 | 12.9 | 9.63 | 12.9 | 8.79 | 12.9 | 5.29 | 12.9 | 4.39 | 12.9 | 3.29 | 12.9 | 10.67 | 12.9 | 10.29 | 12.9 | 9.79 | 12.9 | 5.39 | 12.9 | 4.49 | 12.9 | 3.39 | 12.9 | 16.58 | 12.9 | 15.58 | 12.9 | 14.71 | 12.9 | 5.09 | 12.9 | 4.29 | 12.9 | 3.29 | 12.9 | 17.58 | 12.9 | 16.58 | 12.9 | 15.66 | 12.9 | 5.09 | 12.9 | 4.29 | 12.9 | 3.29 | 12.9 | 18.58 | 12.9 | 17.58 | 12.9 | 16.58 | 12.9 | 5.09 | 12.9 | 4.29 | 12.9 | 3.29
13 | 13 | 8.18 | 13 | 8 | 13 | 7.7 | 13 | 4.94 | 13 | 3.1 | 13 | 2.51 | 13 | 9.63 | 13 | 9.14 | 13 | 8.5 | 13 | 5.41 | 13 | 3.88 | 13 | 3.32 | 13 | 12.94 | 13 | 12.68 | 13 | 11.51 | 13 | 5.57 | 13 | 4.31 | 13 | 3.26 | 13 | 16.97 | 13 | 16.56 | 13 | 17.15 | 13 | 5.82 | 13 | 4.4 | 13 | 3.29 | 13 | 19.74 | 13 | 18.71 | 13 | 17.44 | 13 | 5.8 | 13 | 4.3 | 13 | 3.26 | 13 | 5.08 | 13 | 4.72 | 13 | 4.12 | 13 | 5.4 | 13 | 4.4 | 13 | 3.1 | 13 | 9.18 | 13 | 8.8 | 13 | 8.3 | 13 | 5.3 | 13 | 4.4 | 13 | 3.3 | 13 | 10.18 | 13 | 9.64 | 13 | 8.8 | 13 | 5.3 | 13 | 4.4 | 13 | 3.3 | 13 | 10.68 | 13 | 10.3 | 13 | 9.8 | 13 | 5.4 | 13 | 4.5 | 13 | 3.4 | 13 | 16.6 | 13 | 15.6 | 13 | 14.72 | 13 | 5.1 | 13 | 4.3 | 13 | 3.3 | 13 | 17.6 | 13 | 16.6 | 13 | 15.68 | 13 | 5.1 | 13 | 4.3 | 13 | 3.3 | 13 | 18.6 | 13 | 17.6 | 13 | 16.6 | 13 | 5.1 | 13 | 4.3 | 13 | 3.3
13.1 | 13.1 | 8.19 | 13.1 | 8.02 | 13.1 | 7.72 | 13.1 | 4.95 | 13.1 | 3.1 | 13.1 | 2.51 | 13.1 | 9.64 | 13.1 | 9.16 | 13.1 | 8.52 | 13.1 | 5.42 | 13.1 | 3.88 | 13.1 | 3.32 | 13.1 | 12.96 | 13.1 | 12.71 | 13.1 | 11.53 | 13.1 | 5.58 | 13.1 | 4.32 | 13.1 | 3.26 | 13.1 | 16.99 | 13.1 | 16.59 | 13.1 | 17.18 | 13.1 | 5.82 | 13.1 | 4.4 | 13.1 | 3.3 | 13.1 | 19.77 | 13.1 | 18.74 | 13.1 | 17.47 | 13.1 | 5.81 | 13.1 | 4.3 | 13.1 | 3.26 | 13.1 | 5.09 | 13.1 | 4.72 | 13.1 | 4.12 | 13.1 | 5.41 | 13.1 | 4.41 | 13.1 | 3.11 | 13.1 | 9.19 | 13.1 | 8.81 | 13.1 | 8.31 | 13.1 | 5.31 | 13.1 | 4.41 | 13.1 | 3.31 | 13.1 | 10.19 | 13.1 | 9.65 | 13.1 | 8.81 | 13.1 | 5.31 | 13.1 | 4.41 | 13.1 | 3.31 | 13.1 | 10.69 | 13.1 | 10.31 | 13.1 | 9.81 | 13.1 | 5.41 | 13.1 | 4.51 | 13.1 | 3.41 | 13.1 | 16.62 | 13.1 | 15.62 | 13.1 | 14.73 | 13.1 | 5.11 | 13.1 | 4.31 | 13.1 | 3.31 | 13.1 | 17.62 | 13.1 | 16.62 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 5.11 | 13.1 | 4.31 | 13.1 | 3.31 | 13.1 | 18.62 | 13.1 | 17.62 | 13.1 | 16.62 | 13.1 | 5.11 | 13.1 | 4.31 | 13.1 | 3.31
13.2 | 13.2 | 8.21 | 13.2 | 8.04 | 13.2 | 7.73 | 13.2 | 4.95 | 13.2 | 3.1 | 13.2 | 2.51 | 13.2 | 9.66 | 13.2 | 9.18 | 13.2 | 8.53 | 13.2 | 5.42 | 13.2 | 3.88 | 13.2 | 3.32 | 13.2 | 12.98 | 13.2 | 12.73 | 13.2 | 11.55 | 13.2 | 5.58 | 13.2 | 4.32 | 13.2 | 3.26 | 13.2 | 17.02 | 13.2 | 16.62 | 13.2 | 17.21 | 13.2 | 5.83 | 13.2 | 4.41 | 13.2 | 3.3 | 13.2 | 19.81 | 13.2 | 18.77 | 13.2 | 17.51 | 13.2 | 5.81 | 13.2 | 4.31 | 13.2 | 3.26 | 13.2 | 5.09 | 13.2 | 4.73 | 13.2 | 4.13 | 13.2 | 5.42 | 13.2 | 4.42 | 13.2 | 3.12 | 13.2 | 9.19 | 13.2 | 8.82 | 13.2 | 8.32 | 13.2 | 5.32 | 13.2 | 4.42 | 13.2 | 3.32 | 13.2 | 10.19 | 13.2 | 9.66 | 13.2 | 8.82 | 13.2 | 5.32 | 13.2 | 4.42 | 13.2 | 3.32 | 13.2 | 10.69 | 13.2 | 10.32 | 13.2 | 9.82 | 13.2 | 5.42 | 13.2 | 4.52 | 13.2 | 3.42 | 13.2 | 16.64 | 13.2 | 15.64 | 13.2 | 14.75 | 13.2 | 5.12 | 13.2 | 4.32 | 13.2 | 3.32 | 13.2 | 17.64 | 13.2 | 16.64 | 13.2 | 15.71 | 13.2 | 5.12 | 13.2 | 4.32 | 13.2 | 3.32 | 13.2 | 18.64 | 13.2 | 17.64 | 13.2 | 16.64 | 13.2 | 5.12 | 13.2 | 4.32 | 13.2 | 3.32
13.3 | 13.3 | 8.23 | 13.3 | 8.05 | 13.3 | 7.75 | 13.3 | 4.95 | 13.3 | 3.11 | 13.3 | 2.51 | 13.3 | 9.68 | 13.3 | 9.19 | 13.3 | 8.55 | 13.3 | 5.42 | 13.3 | 3.89 | 13.3 | 3.32 | 13.3 | 13.01 | 13.3 | 12.75 | 13.3 | 11.57 | 13.3 | 5.58 | 13.3 | 4.32 | 13.3 | 3.26 | 13.3 | 17.05 | 13.3 | 16.65 | 13.3 | 17.24 | 13.3 | 5.83 | 13.3 | 4.41 | 13.3 | 3.3 | 13.3 | 19.84 | 13.3 | 18.81 | 13.3 | 17.54 | 13.3 | 5.82 | 13.3 | 4.31 | 13.3 | 3.26 | 13.3 | 5.1 | 13.3 | 4.73 | 13.3 | 4.13 | 13.3 | 5.43 | 13.3 | 4.43 | 13.3 | 3.13 | 13.3 | 9.2 | 13.3 | 8.83 | 13.3 | 8.33 | 13.3 | 5.33 | 13.3 | 4.43 | 13.3 | 3.33 | 13.3 | 10.2 | 13.3 | 9.66 | 13.3 | 8.83 | 13.3 | 5.33 | 13.3 | 4.43 | 13.3 | 3.33 | 13.3 | 10.7 | 13.3 | 10.33 | 13.3 | 9.83 | 13.3 | 5.43 | 13.3 | 4.53 | 13.3 | 3.43 | 13.3 | 16.66 | 13.3 | 15.66 | 13.3 | 14.76 | 13.3 | 5.13 | 13.3 | 4.33 | 13.3 | 3.33 | 13.3 | 17.66 | 13.3 | 16.66 | 13.3 | 15.73 | 13.3 | 5.13 | 13.3 | 4.33 | 13.3 | 3.33 | 13.3 | 18.66 | 13.3 | 17.66 | 13.3 | 16.66 | 13.3 | 5.13 | 13.3 | 4.33 | 13.3 | 3.33
13.4 | 13.4 | 8.24 | 13.4 | 8.07 | 13.4 | 7.76 | 13.4 | 4.96 | 13.4 | 3.11 | 13.4 | 2.51 | 13.4 | 9.69 | 13.4 | 9.21 | 13.4 | 8.56 | 13.4 | 5.43 | 13.4 | 3.89 | 13.4 | 3.32 | 13.4 | 13.03 | 13.4 | 12.77 | 13.4 | 11.59 | 13.4 | 5.59 | 13.4 | 4.33 | 13.4 | 3.27 | 13.4 | 17.08 | 13.4 | 16.68 | 13.4 | 17.27 | 13.4 | 5.84 | 13.4 | 4.42 | 13.4 | 3.3 | 13.4 | 19.87 | 13.4 | 18.84 | 13.4 | 17.57 | 13.4 | 5.83 | 13.4 | 4.32 | 13.4 | 3.26 | 13.4 | 5.1 | 13.4 | 4.74 | 13.4 | 4.14 | 13.4 | 5.44 | 13.4 | 4.44 | 13.4 | 3.14 | 13.4 | 9.2 | 13.4 | 8.84 | 13.4 | 8.34 | 13.4 | 5.34 | 13.4 | 4.44 | 13.4 | 3.34 | 13.4 | 10.2 | 13.4 | 9.67 | 13.4 | 8.84 | 13.4 | 5.34 | 13.4 | 4.44 | 13.4 | 3.34 | 13.4 | 10.7 | 13.4 | 10.34 | 13.4 | 9.84 | 13.4 | 5.44 | 13.4 | 4.54 | 13.4 | 3.44 | 13.4 | 16.68 | 13.4 | 15.68 | 13.4 | 14.78 | 13.4 | 5.14 | 13.4 | 4.34 | 13.4 | 3.34 | 13.4 | 17.68 | 13.4 | 16.68 | 13.4 | 15.74 | 13.4 | 5.14 | 13.4 | 4.34 | 13.4 | 3.34 | 13.4 | 18.68 | 13.4 | 17.68 | 13.4 | 16.68 | 13.4 | 5.14 | 13.4 | 4.34 | 13.4 | 3.34
13.5 | 13.5 | 8.26 | 13.5 | 8.09 | 13.5 | 7.78 | 13.5 | 4.96 | 13.5 | 3.11 | 13.5 | 2.51 | 13.5 | 9.71 | 13.5 | 9.23 | 13.5 | 8.58 | 13.5 | 5.43 | 13.5 | 3.89 | 13.5 | 3.32 | 13.5 | 13.05 | 13.5 | 12.79 | 13.5 | 11.61 | 13.5 | 5.59 | 13.5 | 4.33 | 13.5 | 3.27 | 13.5 | 17.11 | 13.5 | 16.71 | 13.5 | 17.31 | 13.5 | 5.84 | 13.5 | 4.42 | 13.5 | 3.3 | 13.5 | 19.91 | 13.5 | 18.87 | 13.5 | 17.61 | 13.5 | 5.84 | 13.5 | 4.32 | 13.5 | 3.27 | 13.5 | 5.11 | 13.5 | 4.74 | 13.5 | 4.14 | 13.5 | 5.45 | 13.5 | 4.45 | 13.5 | 3.15 | 13.5 | 9.21 | 13.5 | 8.85 | 13.5 | 8.35 | 13.5 | 5.35 | 13.5 | 4.45 | 13.5 | 3.35 | 13.5 | 10.21 | 13.5 | 9.68 | 13.5 | 8.85 | 13.5 | 5.35 | 13.5 | 4.45 | 13.5 | 3.35 | 13.5 | 10.71 | 13.5 | 10.35 | 13.5 | 9.85 | 13.5 | 5.45 | 13.5 | 4.55 | 13.5 | 3.45 | 13.5 | 16.7 | 13.5 | 15.7 | 13.5 | 14.79 | 13.5 | 5.15 | 13.5 | 4.35 | 13.5 | 3.35 | 13.5 | 17.7 | 13.5 | 16.7 | 13.5 | 15.76 | 13.5 | 5.15 | 13.5 | 4.35 | 13.5 | 3.35 | 13.5 | 18.7 | 13.5 | 17.7 | 13.5 | 16.7 | 13.5 | 5.15 | 13.5 | 4.35 | 13.5 | 3.35
13.6 | 13.6 | 8.28 | 13.6 | 8.11 | 13.6 | 7.8 | 13.6 | 4.96 | 13.6 | 3.11 | 13.6 | 2.51 | 13.6 | 9.73 | 13.6 | 9.25 | 13.6 | 8.6 | 13.6 | 5.43 | 13.6 | 3.89 | 13.6 | 3.32 | 13.6 | 13.07 | 13.6 | 12.82 | 13.6 | 11.63 | 13.6 | 5.6 | 13.6 | 4.33 | 13.6 | 3.27 | 13.6 | 17.14 | 13.6 | 16.74 | 13.6 | 17.34 | 13.6 | 5.85 | 13.6 | 4.42 | 13.6 | 3.3 | 13.6 | 19.94 | 13.6 | 18.91 | 13.6 | 17.64 | 13.6 | 5.85 | 13.6 | 4.33 | 13.6 | 3.27 | 13.6 | 5.12 | 13.6 | 4.74 | 13.6 | 4.14 | 13.6 | 5.46 | 13.6 | 4.46 | 13.6 | 3.16 | 13.6 | 9.22 | 13.6 | 8.86 | 13.6 | 8.36 | 13.6 | 5.36 | 13.6 | 4.46 | 13.6 | 3.36 | 13.6 | 10.22 | 13.6 | 9.69 | 13.6 | 8.86 | 13.6 | 5.36 | 13.6 | 4.46 | 13.6 | 3.36 | 13.6 | 10.72 | 13.6 | 10.36 | 13.6 | 9.86 | 13.6 | 5.46 | 13.6 | 4.56 | 13.6 | 3.46 | 13.6 | 16.72 | 13.6 | 15.72 | 13.6 | 14.8 | 13.6 | 5.16 | 13.6 | 4.36 | 13.6 | 3.36 | 13.6 | 17.72 | 13.6 | 16.72 | 13.6 | 15.78 | 13.6 | 5.16 | 13.6 | 4.36 | 13.6 | 3.36 | 13.6 | 18.72 | 13.6 | 17.72 | 13.6 | 16.72 | 13.6 | 5.16 | 13.6 | 4.36 | 13.6 | 3.36
13.7 | 13.7 | 8.3 | 13.7 | 8.12 | 13.7 | 7.81 | 13.7 | 4.97 | 13.7 | 3.11 | 13.7 | 2.51 | 13.7 | 9.75 | 13.7 | 9.26 | 13.7 | 8.61 | 13.7 | 5.44 | 13.7 | 3.89 | 13.7 | 3.32 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 12.84 | 13.7 | 11.65 | 13.7 | 5.6 | 13.7 | 4.33 | 13.7 | 3.27 | 13.7 | 17.17 | 13.7 | 16.77 | 13.7 | 17.37 | 13.7 | 5.85 | 13.7 | 4.43 | 13.7 | 3.31 | 13.7 | 19.98 | 13.7 | 18.94 | 13.7 | 17.67 | 13.7 | 5.86 | 13.7 | 4.33 | 13.7 | 3.27 | 13.7 | 5.12 | 13.7 | 4.75 | 13.7 | 4.15 | 13.7 | 5.47 | 13.7 | 4.47 | 13.7 | 3.17 | 13.7 | 9.22 | 13.7 | 8.87 | 13.7 | 8.37 | 13.7 | 5.37 | 13.7 | 4.47 | 13.7 | 3.37 | 13.7 | 10.22 | 13.7 | 9.7 | 13.7 | 8.87 | 13.7 | 5.37 | 13.7 | 4.47 | 13.7 | 3.37 | 13.7 | 10.72 | 13.7 | 10.37 | 13.7 | 9.87 | 13.7 | 5.47 | 13.7 | 4.57 | 13.7 | 3.47 | 13.7 | 16.74 | 13.7 | 15.74 | 13.7 | 14.82 | 13.7 | 5.17 | 13.7 | 4.37 | 13.7 | 3.37 | 13.7 | 17.74 | 13.7 | 16.74 | 13.7 | 15.79 | 13.7 | 5.17 | 13.7 | 4.37 | 13.7 | 3.37 | 13.7 | 18.74 | 13.7 | 17.74 | 13.7 | 16.74 | 13.7 | 5.17 | 13.7 | 4.37 | 13.7 | 3.37
13.8 | 13.8 | 8.31 | 13.8 | 8.14 | 13.8 | 7.83 | 13.8 | 4.97 | 13.8 | 3.11 | 13.8 | 2.51 | 13.8 | 9.76 | 13.8 | 9.28 | 13.8 | 8.63 | 13.8 | 5.44 | 13.8 | 3.89 | 13.8 | 3.32 | 13.8 | 13.12 | 13.8 | 12.86 | 13.8 | 11.67 | 13.8 | 5.6 | 13.8 | 4.34 | 13.8 | 3.27 | 13.8 | 17.2 | 13.8 | 16.8 | 13.8 | 17.4 | 13.8 | 5.86 | 13.8 | 4.43 | 13.8 | 3.31 | 13.8 | 20.01 | 13.8 | 18.97 | 13.8 | 17.71 | 13.8 | 5.87 | 13.8 | 4.33 | 13.8 | 3.27 | 13.8 | 5.13 | 13.8 | 4.75 | 13.8 | 4.15 | 13.8 | 5.48 | 13.8 | 4.48 | 13.8 | 3.18 | 13.8 | 9.23 | 13.8 | 8.88 | 13.8 | 8.38 | 13.8 | 5.38 | 13.8 | 4.48 | 13.8 | 3.38 | 13.8 | 10.23 | 13.8 | 9.7 | 13.8 | 8.88 | 13.8 | 5.38 | 13.8 | 4.48 | 13.8 | 3.38 | 13.8 | 10.73 | 13.8 | 10.38 | 13.8 | 9.88 | 13.8 | 5.48 | 13.8 | 4.58 | 13.8 | 3.48 | 13.8 | 16.76 | 13.8 | 15.76 | 13.8 | 14.83 | 13.8 | 5.18 | 13.8 | 4.38 | 13.8 | 3.38 | 13.8 | 17.76 | 13.8 | 16.76 | 13.8 | 15.81 | 13.8 | 5.18 | 13.8 | 4.38 | 13.8 | 3.38 | 13.8 | 18.76 | 13.8 | 17.76 | 13.8 | 16.76 | 13.8 | 5.18 | 13.8 | 4.38 | 13.8 | 3.38
13.9 | 13.9 | 8.33 | 13.9 | 8.16 | 13.9 | 7.85 | 13.9 | 4.97 | 13.9 | 3.11 | 13.9 | 2.52 | 13.9 | 9.78 | 13.9 | 9.3 | 13.9 | 8.65 | 13.9 | 5.44 | 13.9 | 3.89 | 13.9 | 3.33 | 13.9 | 13.14 | 13.9 | 12.88 | 13.9 | 11.7 | 13.9 | 5.61 | 13.9 | 4.34 | 13.9 | 3.28 | 13.9 | 17.23 | 13.9 | 16.83 | 13.9 | 17.43 | 13.9 | 5.86 | 13.9 | 4.43 | 13.9 | 3.31 | 13.9 | 20.04 | 13.9 | 19.01 | 13.9 | 17.74 | 13.9 | 5.87 | 13.9 | 4.34 | 13.9 | 3.27 | 13.9 | 5.13 | 13.9 | 4.76 | 13.9 | 4.16 | 13.9 | 5.49 | 13.9 | 4.49 | 13.9 | 3.19 | 13.9 | 9.23 | 13.9 | 8.89 | 13.9 | 8.39 | 13.9 | 5.39 | 13.9 | 4.49 | 13.9 | 3.39 | 13.9 | 10.23 | 13.9 | 9.71 | 13.9 | 8.89 | 13.9 | 5.39 | 13.9 | 4.49 | 13.9 | 3.39 | 13.9 | 10.73 | 13.9 | 10.39 | 13.9 | 9.89 | 13.9 | 5.49 | 13.9 | 4.59 | 13.9 | 3.49 | 13.9 | 16.78 | 13.9 | 15.78 | 13.9 | 14.85 | 13.9 | 5.19 | 13.9 | 4.39 | 13.9 | 3.39 | 13.9 | 17.78 | 13.9 | 16.78 | 13.9 | 15.82 | 13.9 | 5.19 | 13.9 | 4.39 | 13.9 | 3.39 | 13.9 | 18.78 | 13.9 | 17.78 | 13.9 | 16.78 | 13.9 | 5.19 | 13.9 | 4.39 | 13.9 | 3.39
14 | 14 | 8.35 | 14 | 8.17 | 14 | 7.86 | 14 | 4.97 | 14 | 3.12 | 14 | 2.52 | 14 | 9.8 | 14 | 9.31 | 14 | 8.66 | 14 | 5.44 | 14 | 3.9 | 14 | 3.33 | 14 | 13.16 | 14 | 12.9 | 14 | 11.72 | 14 | 5.61 | 14 | 4.34 | 14 | 3.28 | 14 | 17.26 | 14 | 16.86 | 14 | 17.46 | 14 | 5.87 | 14 | 4.44 | 14 | 3.31 | 14 | 20.08 | 14 | 19.04 | 14 | 17.77 | 14 | 5.88 | 14 | 4.34 | 14 | 3.27 | 14 | 5.14 | 14 | 4.76 | 14 | 4.16 | 14 | 5.5 | 14 | 4.5 | 14 | 3.2 | 14 | 9.24 | 14 | 8.9 | 14 | 8.4 | 14 | 5.4 | 14 | 4.5 | 14 | 3.4 | 14 | 10.24 | 14 | 9.72 | 14 | 8.9 | 14 | 5.4 | 14 | 4.5 | 14 | 3.4 | 14 | 10.74 | 14 | 10.4 | 14 | 9.9 | 14 | 5.5 | 14 | 4.6 | 14 | 3.5 | 14 | 16.8 | 14 | 15.8 | 14 | 14.86 | 14 | 5.2 | 14 | 4.4 | 14 | 3.4 | 14 | 17.8 | 14 | 16.8 | 14 | 15.84 | 14 | 5.2 | 14 | 4.4 | 14 | 3.4 | 14 | 18.8 | 14 | 17.8 | 14 | 16.8 | 14 | 5.2 | 14 | 4.4 | 14 | 3.4
14.1 | 14.1 | 8.36 | 14.1 | 8.19 | 14.1 | 7.88 | 14.1 | 4.98 | 14.1 | 3.12 | 14.1 | 2.52 | 14.1 | 9.81 | 14.1 | 9.33 | 14.1 | 8.68 | 14.1 | 5.45 | 14.1 | 3.9 | 14.1 | 3.33 | 14.1 | 13.19 | 14.1 | 12.92 | 14.1 | 11.74 | 14.1 | 5.62 | 14.1 | 4.34 | 14.1 | 3.28 | 14.1 | 17.29 | 14.1 | 16.89 | 14.1 | 17.49 | 14.1 | 5.87 | 14.1 | 4.44 | 14.1 | 3.31 | 14.1 | 20.11 | 14.1 | 19.07 | 14.1 | 17.81 | 14.1 | 5.89 | 14.1 | 4.35 | 14.1 | 3.27 | 14.1 | 5.15 | 14.1 | 4.76 | 14.1 | 4.16 | 14.1 | 5.51 | 14.1 | 4.51 | 14.1 | 3.21 | 14.1 | 9.25 | 14.1 | 8.91 | 14.1 | 8.41 | 14.1 | 5.41 | 14.1 | 4.51 | 14.1 | 3.41 | 14.1 | 10.25 | 14.1 | 9.73 | 14.1 | 8.91 | 14.1 | 5.41 | 14.1 | 4.51 | 14.1 | 3.41 | 14.1 | 10.75 | 14.1 | 10.41 | 14.1 | 9.91 | 14.1 | 5.51 | 14.1 | 4.61 | 14.1 | 3.51 | 14.1 | 16.82 | 14.1 | 15.82 | 14.1 | 14.87 | 14.1 | 5.21 | 14.1 | 4.41 | 14.1 | 3.41 | 14.1 | 17.82 | 14.1 | 16.82 | 14.1 | 15.86 | 14.1 | 5.21 | 14.1 | 4.41 | 14.1 | 3.41 | 14.1 | 18.82 | 14.1 | 17.82 | 14.1 | 16.82 | 14.1 | 5.21 | 14.1 | 4.41 | 14.1 | 3.41
14.2 | 14.2 | 8.38 | 14.2 | 8.21 | 14.2 | 7.89 | 14.2 | 4.98 | 14.2 | 3.12 | 14.2 | 2.52 | 14.2 | 9.83 | 14.2 | 9.35 | 14.2 | 8.69 | 14.2 | 5.45 | 14.2 | 3.9 | 14.2 | 3.33 | 14.2 | 13.21 | 14.2 | 12.95 | 14.2 | 11.76 | 14.2 | 5.62 | 14.2 | 4.35 | 14.2 | 3.28 | 14.2 | 17.32 | 14.2 | 16.92 | 14.2 | 17.52 | 14.2 | 5.87 | 14.2 | 4.44 | 14.2 | 3.31 | 14.2 | 20.14 | 14.2 | 19.11 | 14.2 | 17.84 | 14.2 | 5.9 | 14.2 | 4.35 | 14.2 | 3.27 | 14.2 | 5.15 | 14.2 | 4.77 | 14.2 | 4.17 | 14.2 | 5.52 | 14.2 | 4.52 | 14.2 | 3.22 | 14.2 | 9.25 | 14.2 | 8.92 | 14.2 | 8.42 | 14.2 | 5.42 | 14.2 | 4.52 | 14.2 | 3.42 | 14.2 | 10.25 | 14.2 | 9.74 | 14.2 | 8.92 | 14.2 | 5.42 | 14.2 | 4.52 | 14.2 | 3.42 | 14.2 | 10.75 | 14.2 | 10.42 | 14.2 | 9.92 | 14.2 | 5.52 | 14.2 | 4.62 | 14.2 | 3.52 | 14.2 | 16.84 | 14.2 | 15.84 | 14.2 | 14.89 | 14.2 | 5.22 | 14.2 | 4.42 | 14.2 | 3.42 | 14.2 | 17.84 | 14.2 | 16.84 | 14.2 | 15.87 | 14.2 | 5.22 | 14.2 | 4.42 | 14.2 | 3.42 | 14.2 | 18.84 | 14.2 | 17.84 | 14.2 | 16.84 | 14.2 | 5.22 | 14.2 | 4.42 | 14.2 | 3.42
14.3 | 14.3 | 8.4 | 14.3 | 8.22 | 14.3 | 7.91 | 14.3 | 4.98 | 14.3 | 3.12 | 14.3 | 2.52 | 14.3 | 9.85 | 14.3 | 9.36 | 14.3 | 8.71 | 14.3 | 5.45 | 14.3 | 3.9 | 14.3 | 3.33 | 14.3 | 13.23 | 14.3 | 12.97 | 14.3 | 11.78 | 14.3 | 5.63 | 14.3 | 4.35 | 14.3 | 3.28 | 14.3 | 17.35 | 14.3 | 16.95 | 14.3 | 17.55 | 14.3 | 5.88 | 14.3 | 4.45 | 14.3 | 3.32 | 14.3 | 20.18 | 14.3 | 19.14 | 14.3 | 17.87 | 14.3 | 5.91 | 14.3 | 4.36 | 14.3 | 3.27 | 14.3 | 5.16 | 14.3 | 4.77 | 14.3 | 4.17 | 14.3 | 5.53 | 14.3 | 4.53 | 14.3 | 3.23 | 14.3 | 9.26 | 14.3 | 8.93 | 14.3 | 8.43 | 14.3 | 5.43 | 14.3 | 4.53 | 14.3 | 3.43 | 14.3 | 10.26 | 14.3 | 9.74 | 14.3 | 8.93 | 14.3 | 5.43 | 14.3 | 4.53 | 14.3 | 3.43 | 14.3 | 10.76 | 14.3 | 10.43 | 14.3 | 9.93 | 14.3 | 5.53 | 14.3 | 4.63 | 14.3 | 3.53 | 14.3 | 16.86 | 14.3 | 15.86 | 14.3 | 14.9 | 14.3 | 5.23 | 14.3 | 4.43 | 14.3 | 3.43 | 14.3 | 17.86 | 14.3 | 16.86 | 14.3 | 15.89 | 14.3 | 5.23 | 14.3 | 4.43 | 14.3 | 3.43 | 14.3 | 18.86 | 14.3 | 17.86 | 14.3 | 16.86 | 14.3 | 5.23 | 14.3 | 4.43 | 14.3 | 3.43
14.4 | 14.4 | 8.42 | 14.4 | 8.24 | 14.4 | 7.93 | 14.4 | 4.99 | 14.4 | 3.12 | 14.4 | 2.52 | 14.4 | 9.87 | 14.4 | 9.38 | 14.4 | 8.73 | 14.4 | 5.46 | 14.4 | 3.9 | 14.4 | 3.33 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 12.99 | 14.4 | 11.8 | 14.4 | 5.63 | 14.4 | 4.35 | 14.4 | 3.29 | 14.4 | 17.38 | 14.4 | 16.98 | 14.4 | 17.59 | 14.4 | 5.88 | 14.4 | 4.45 | 14.4 | 3.32 | 14.4 | 20.21 | 14.4 | 19.18 | 14.4 | 17.91 | 14.4 | 5.92 | 14.4 | 4.36 | 14.4 | 3.27 | 14.4 | 5.16 | 14.4 | 4.78 | 14.4 | 4.18 | 14.4 | 5.54 | 14.4 | 4.54 | 14.4 | 3.24 | 14.4 | 9.26 | 14.4 | 8.94 | 14.4 | 8.44 | 14.4 | 5.44 | 14.4 | 4.54 | 14.4 | 3.44 | 14.4 | 10.26 | 14.4 | 9.75 | 14.4 | 8.94 | 14.4 | 5.44 | 14.4 | 4.54 | 14.4 | 3.44 | 14.4 | 10.76 | 14.4 | 10.44 | 14.4 | 9.94 | 14.4 | 5.54 | 14.4 | 4.64 | 14.4 | 3.54 | 14.4 | 16.88 | 14.4 | 15.88 | 14.4 | 14.92 | 14.4 | 5.24 | 14.4 | 4.44 | 14.4 | 3.44 | 14.4 | 17.88 | 14.4 | 16.88 | 14.4 | 15.9 | 14.4 | 5.24 | 14.4 | 4.44 | 14.4 | 3.44 | 14.4 | 18.88 | 14.4 | 17.88 | 14.4 | 16.88 | 14.4 | 5.24 | 14.4 | 4.44 | 14.4 | 3.44
14.5 | 14.5 | 8.43 | 14.5 | 8.26 | 14.5 | 7.94 | 14.5 | 4.99 | 14.5 | 3.12 | 14.5 | 2.52 | 14.5 | 9.88 | 14.5 | 9.4 | 14.5 | 8.74 | 14.5 | 5.46 | 14.5 | 3.9 | 14.5 | 3.33 | 14.5 | 13.28 | 14.5 | 13.01 | 14.5 | 11.82 | 14.5 | 5.63 | 14.5 | 4.36 | 14.5 | 3.29 | 14.5 | 17.41 | 14.5 | 17.01 | 14.5 | 17.62 | 14.5 | 5.89 | 14.5 | 4.46 | 14.5 | 3.32 | 14.5 | 20.25 | 14.5 | 19.21 | 14.5 | 17.94 | 14.5 | 5.93 | 14.5 | 4.36 | 14.5 | 3.28 | 14.5 | 5.17 | 14.5 | 4.78 | 14.5 | 4.18 | 14.5 | 5.55 | 14.5 | 4.55 | 14.5 | 3.25 | 14.5 | 9.27 | 14.5 | 8.95 | 14.5 | 8.45 | 14.5 | 5.45 | 14.5 | 4.55 | 14.5 | 3.45 | 14.5 | 10.27 | 14.5 | 9.76 | 14.5 | 8.95 | 14.5 | 5.45 | 14.5 | 4.55 | 14.5 | 3.45 | 14.5 | 10.77 | 14.5 | 10.45 | 14.5 | 9.95 | 14.5 | 5.55 | 14.5 | 4.65 | 14.5 | 3.55 | 14.5 | 16.9 | 14.5 | 15.9 | 14.5 | 14.93 | 14.5 | 5.25 | 14.5 | 4.45 | 14.5 | 3.45 | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 16.9 | 14.5 | 15.92 | 14.5 | 5.25 | 14.5 | 4.45 | 14.5 | 3.45 | 14.5 | 18.9 | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 16.9 | 14.5 | 5.25 | 14.5 | 4.45 | 14.5 | 3.45
14.6 | 14.6 | 8.45 | 14.6 | 8.27 | 14.6 | 7.96 | 14.6 | 4.99 | 14.6 | 3.12 | 14.6 | 2.52 | 14.6 | 9.9 | 14.6 | 9.41 | 14.6 | 8.76 | 14.6 | 5.46 | 14.6 | 3.9 | 14.6 | 3.33 | 14.6 | 13.3 | 14.6 | 13.03 | 14.6 | 11.84 | 14.6 | 5.64 | 14.6 | 4.36 | 14.6 | 3.29 | 14.6 | 17.44 | 14.6 | 17.04 | 14.6 | 17.65 | 14.6 | 5.89 | 14.6 | 4.46 | 14.6 | 3.32 | 14.6 | 20.28 | 14.6 | 19.24 | 14.6 | 17.98 | 14.6 | 5.93 | 14.6 | 4.37 | 14.6 | 3.28 | 14.6 | 5.18 | 14.6 | 4.78 | 14.6 | 4.18 | 14.6 | 5.56 | 14.6 | 4.56 | 14.6 | 3.26 | 14.6 | 9.28 | 14.6 | 8.96 | 14.6 | 8.46 | 14.6 | 5.46 | 14.6 | 4.56 | 14.6 | 3.46 | 14.6 | 10.28 | 14.6 | 9.77 | 14.6 | 8.96 | 14.6 | 5.46 | 14.6 | 4.56 | 14.6 | 3.46 | 14.6 | 10.78 | 14.6 | 10.46 | 14.6 | 9.96 | 14.6 | 5.56 | 14.6 | 4.66 | 14.6 | 3.56 | 14.6 | 16.92 | 14.6 | 15.92 | 14.6 | 14.94 | 14.6 | 5.26 | 14.6 | 4.46 | 14.6 | 3.46 | 14.6 | 17.92 | 14.6 | 16.92 | 14.6 | 15.94 | 14.6 | 5.26 | 14.6 | 4.46 | 14.6 | 3.46 | 14.6 | 18.92 | 14.6 | 17.92 | 14.6 | 16.92 | 14.6 | 5.26 | 14.6 | 4.46 | 14.6 | 3.46
14.7 | 14.7 | 8.47 | 14.7 | 8.29 | 14.7 | 7.98 | 14.7 | 5 | 14.7 | 3.13 | 14.7 | 2.52 | 14.7 | 9.92 | 14.7 | 9.43 | 14.7 | 8.78 | 14.7 | 5.47 | 14.7 | 3.91 | 14.7 | 3.33 | 14.7 | 13.32 | 14.7 | 13.06 | 14.7 | 11.86 | 14.7 | 5.64 | 14.7 | 4.36 | 14.7 | 3.29 | 14.7 | 17.47 | 14.7 | 17.07 | 14.7 | 17.68 | 14.7 | 5.9 | 14.7 | 4.46 | 14.7 | 3.32 | 14.7 | 20.31 | 14.7 | 19.28 | 14.7 | 18.01 | 14.7 | 5.94 | 14.7 | 4.37 | 14.7 | 3.28 | 14.7 | 5.18 | 14.7 | 4.79 | 14.7 | 4.19 | 14.7 | 5.57 | 14.7 | 4.57 | 14.7 | 3.27 | 14.7 | 9.28 | 14.7 | 8.97 | 14.7 | 8.47 | 14.7 | 5.47 | 14.7 | 4.57 | 14.7 | 3.47 | 14.7 | 10.28 | 14.7 | 9.78 | 14.7 | 8.97 | 14.7 | 5.47 | 14.7 | 4.57 | 14.7 | 3.47 | 14.7 | 10.78 | 14.7 | 10.47 | 14.7 | 9.97 | 14.7 | 5.57 | 14.7 | 4.67 | 14.7 | 3.57 | 14.7 | 16.94 | 14.7 | 15.94 | 14.7 | 14.96 | 14.7 | 5.27 | 14.7 | 4.47 | 14.7 | 3.47 | 14.7 | 17.94 | 14.7 | 16.94 | 14.7 | 15.95 | 14.7 | 5.27 | 14.7 | 4.47 | 14.7 | 3.47 | 14.7 | 18.94 | 14.7 | 17.94 | 14.7 | 16.94 | 14.7 | 5.27 | 14.7 | 4.47 | 14.7 | 3.47
14.8 | 14.8 | 8.48 | 14.8 | 8.31 | 14.8 | 7.99 | 14.8 | 5 | 14.8 | 3.13 | 14.8 | 2.52 | 14.8 | 9.93 | 14.8 | 9.45 | 14.8 | 8.79 | 14.8 | 5.47 | 14.8 | 3.91 | 14.8 | 3.33 | 14.8 | 13.34 | 14.8 | 13.08 | 14.8 | 11.88 | 14.8 | 5.65 | 14.8 | 4.36 | 14.8 | 3.29 | 14.8 | 17.5 | 14.8 | 17.1 | 14.8 | 17.71 | 14.8 | 5.9 | 14.8 | 4.47 | 14.8 | 3.32 | 14.8 | 20.35 | 14.8 | 19.31 | 14.8 | 18.04 | 14.8 | 5.95 | 14.8 | 4.38 | 14.8 | 3.28 | 14.8 | 5.19 | 14.8 | 4.79 | 14.8 | 4.19 | 14.8 | 5.58 | 14.8 | 4.58 | 14.8 | 3.28 | 14.8 | 9.29 | 14.8 | 8.98 | 14.8 | 8.48 | 14.8 | 5.48 | 14.8 | 4.58 | 14.8 | 3.48 | 14.8 | 10.29 | 14.8 | 9.78 | 14.8 | 8.98 | 14.8 | 5.48 | 14.8 | 4.58 | 14.8 | 3.48 | 14.8 | 10.79 | 14.8 | 10.48 | 14.8 | 9.98 | 14.8 | 5.58 | 14.8 | 4.68 | 14.8 | 3.58 | 14.8 | 16.96 | 14.8 | 15.96 | 14.8 | 14.97 | 14.8 | 5.28 | 14.8 | 4.48 | 14.8 | 3.48 | 14.8 | 17.96 | 14.8 | 16.96 | 14.8 | 15.97 | 14.8 | 5.28 | 14.8 | 4.48 | 14.8 | 3.48 | 14.8 | 18.96 | 14.8 | 17.96 | 14.8 | 16.96 | 14.8 | 5.28 | 14.8 | 4.48 | 14.8 | 3.48
14.9 | 14.9 | 8.5 | 14.9 | 8.33 | 14.9 | 8.01 | 14.9 | 5 | 14.9 | 3.13 | 14.9 | 2.52 | 14.9 | 9.95 | 14.9 | 9.47 | 14.9 | 8.81 | 14.9 | 5.47 | 14.9 | 3.91 | 14.9 | 3.33 | 14.9 | 13.37 | 14.9 | 13.1 | 14.9 | 11.9 | 14.9 | 5.65 | 14.9 | 4.37 | 14.9 | 3.29 | 14.9 | 17.53 | 14.9 | 17.13 | 14.9 | 17.74 | 14.9 | 5.91 | 14.9 | 4.47 | 14.9 | 3.33 | 14.9 | 20.38 | 14.9 | 19.34 | 14.9 | 18.08 | 14.9 | 5.96 | 14.9 | 4.38 | 14.9 | 3.28 | 14.9 | 5.19 | 14.9 | 4.8 | 14.9 | 4.2 | 14.9 | 5.59 | 14.9 | 4.59 | 14.9 | 3.29 | 14.9 | 9.29 | 14.9 | 8.99 | 14.9 | 8.49 | 14.9 | 5.49 | 14.9 | 4.59 | 14.9 | 3.49 | 14.9 | 10.29 | 14.9 | 9.79 | 14.9 | 8.99 | 14.9 | 5.49 | 14.9 | 4.59 | 14.9 | 3.49 | 14.9 | 10.79 | 14.9 | 10.49 | 14.9 | 9.99 | 14.9 | 5.59 | 14.9 | 4.69 | 14.9 | 3.59 | 14.9 | 16.98 | 14.9 | 15.98 | 14.9 | 14.99 | 14.9 | 5.29 | 14.9 | 4.49 | 14.9 | 3.49 | 14.9 | 17.98 | 14.9 | 16.98 | 14.9 | 15.98 | 14.9 | 5.29 | 14.9 | 4.49 | 14.9 | 3.49 | 14.9 | 18.98 | 14.9 | 17.98 | 14.9 | 16.98 | 14.9 | 5.29 | 14.9 | 4.49 | 14.9 | 3.49
15 | 15 | 8.52 | 15 | 8.34 | 15 | 8.03 | 15 | 5.01 | 15 | 3.13 | 15 | 2.52 | 15 | 9.97 | 15 | 9.48 | 15 | 8.83 | 15 | 5.48 | 15 | 3.91 | 15 | 3.33 | 15 | 13.39 | 15 | 13.12 | 15 | 11.93 | 15 | 5.66 | 15 | 4.37 | 15 | 3.3 | 15 | 17.56 | 15 | 17.16 | 15 | 17.77 | 15 | 5.91 | 15 | 4.47 | 15 | 3.33 | 15 | 20.41 | 15 | 19.38 | 15 | 18.11 | 15 | 5.97 | 15 | 4.39 | 15 | 3.28 | 15 | 5.2 | 15 | 4.8 | 15 | 4.2 | 15 | 5.6 | 15 | 4.6 | 15 | 3.3 | 15 | 9.3 | 15 | 9 | 15 | 8.5 | 15 | 5.5 | 15 | 4.6 | 15 | 3.5 | 15 | 10.3 | 15 | 9.8 | 15 | 9 | 15 | 5.5 | 15 | 4.6 | 15 | 3.5 | 15 | 10.8 | 15 | 10.5 | 15 | 10 | 15 | 5.6 | 15 | 4.7 | 15 | 3.6 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 5.3 | 15 | 4.5 | 15 | 3.5 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 5.3 | 15 | 4.5 | 15 | 3.5 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 5.3 | 15 | 4.5 | 15 | 3.5
15.1 | 15.1 | 8.53 | 15.1 | 8.36 | 15.1 | 8.04 | 15.1 | 5.01 | 15.1 | 3.13 | 15.1 | 2.52 | 15.1 | 9.98 | 15.1 | 9.5 | 15.1 | 8.84 | 15.1 | 5.48 | 15.1 | 3.91 | 15.1 | 3.33 | 15.1 | 13.41 | 15.1 | 13.14 | 15.1 | 11.95 | 15.1 | 5.66 | 15.1 | 4.37 | 15.1 | 3.3 | 15.1 | 17.58 | 15.1 | 17.19 | 15.1 | 17.8 | 15.1 | 5.91 | 15.1 | 4.48 | 15.1 | 3.33 | 15.1 | 20.45 | 15.1 | 19.41 | 15.1 | 18.14 | 15.1 | 5.98 | 15.1 | 4.39 | 15.1 | 3.28 | 15.1 | 5.21 | 15.1 | 4.8 | 15.1 | 4.2 | 15.1 | 5.61 | 15.1 | 4.61 | 15.1 | 3.31 | 15.1 | 9.31 | 15.1 | 9.01 | 15.1 | 8.51 | 15.1 | 5.51 | 15.1 | 4.61 | 15.1 | 3.51 | 15.1 | 10.31 | 15.1 | 9.81 | 15.1 | 9.02 | 15.1 | 5.51 | 15.1 | 4.61 | 15.1 | 3.51 | 15.1 | 10.81 | 15.1 | 10.51 | 15.1 | 10.01 | 15.1 | 5.61 | 15.1 | 4.71 | 15.1 | 3.61 | 15.1 | 17.02 | 15.1 | 16.02 | 15.1 | 15.02 | 15.1 | 5.31 | 15.1 | 4.51 | 15.1 | 3.51 | 15.1 | 18.02 | 15.1 | 17.02 | 15.1 | 16.02 | 15.1 | 5.31 | 15.1 | 4.51 | 15.1 | 3.51 | 15.1 | 19.02 | 15.1 | 18.02 | 15.1 | 17.02 | 15.1 | 5.31 | 15.1 | 4.51 | 15.1 | 3.51
15.2 | 15.2 | 8.55 | 15.2 | 8.38 | 15.2 | 8.06 | 15.2 | 5.01 | 15.2 | 3.13 | 15.2 | 2.53 | 15.2 | 10 | 15.2 | 9.52 | 15.2 | 8.86 | 15.2 | 5.48 | 15.2 | 3.91 | 15.2 | 3.34 | 15.2 | 13.43 | 15.2 | 13.17 | 15.2 | 11.97 | 15.2 | 5.66 | 15.2 | 4.38 | 15.2 | 3.3 | 15.2 | 17.61 | 15.2 | 17.22 | 15.2 | 17.83 | 15.2 | 5.92 | 15.2 | 4.48 | 15.2 | 3.33 | 15.2 | 20.48 | 15.2 | 19.44 | 15.2 | 18.18 | 15.2 | 5.99 | 15.2 | 4.39 | 15.2 | 3.28 | 15.2 | 5.21 | 15.2 | 4.81 | 15.2 | 4.21 | 15.2 | 5.62 | 15.2 | 4.62 | 15.2 | 3.32 | 15.2 | 9.33 | 15.2 | 9.02 | 15.2 | 8.52 | 15.2 | 5.52 | 15.2 | 4.62 | 15.2 | 3.52 | 15.2 | 10.32 | 15.2 | 9.82 | 15.2 | 9.03 | 15.2 | 5.52 | 15.2 | 4.62 | 15.2 | 3.52 | 15.2 | 10.83 | 15.2 | 10.52 | 15.2 | 10.02 | 15.2 | 5.62 | 15.2 | 4.72 | 15.2 | 3.62 | 15.2 | 17.04 | 15.2 | 16.04 | 15.2 | 15.04 | 15.2 | 5.32 | 15.2 | 4.52 | 15.2 | 3.52 | 15.2 | 18.04 | 15.2 | 17.04 | 15.2 | 16.04 | 15.2 | 5.32 | 15.2 | 4.52 | 15.2 | 3.52 | 15.2 | 19.04 | 15.2 | 18.04 | 15.2 | 17.04 | 15.2 | 5.32 | 15.2 | 4.52 | 15.2 | 3.52
15.3 | 15.3 | 8.57 | 15.3 | 8.39 | 15.3 | 8.07 | 15.3 | 5.01 | 15.3 | 3.13 | 15.3 | 2.53 | 15.3 | 10.02 | 15.3 | 9.53 | 15.3 | 8.87 | 15.3 | 5.48 | 15.3 | 3.91 | 15.3 | 3.34 | 15.3 | 13.45 | 15.3 | 13.19 | 15.3 | 11.99 | 15.3 | 5.67 | 15.3 | 4.38 | 15.3 | 3.3 | 15.3 | 17.64 | 15.3 | 17.25 | 15.3 | 17.87 | 15.3 | 5.92 | 15.3 | 4.49 | 15.3 | 3.33 | 15.3 | 20.51 | 15.3 | 19.48 | 15.3 | 18.21 | 15.3 | 5.99 | 15.3 | 4.4 | 15.3 | 3.28 | 15.3 | 5.22 | 15.3 | 4.81 | 15.3 | 4.21 | 15.3 | 5.63 | 15.3 | 4.63 | 15.3 | 3.33 | 15.3 | 9.34 | 15.3 | 9.03 | 15.3 | 8.53 | 15.3 | 5.53 | 15.3 | 4.63 | 15.3 | 3.53 | 15.3 | 10.34 | 15.3 | 9.82 | 15.3 | 9.05 | 15.3 | 5.53 | 15.3 | 4.63 | 15.3 | 3.53 | 15.3 | 10.84 | 15.3 | 10.53 | 15.3 | 10.03 | 15.3 | 5.63 | 15.3 | 4.73 | 15.3 | 3.63 | 15.3 | 17.06 | 15.3 | 16.06 | 15.3 | 15.06 | 15.3 | 5.33 | 15.3 | 4.53 | 15.3 | 3.53 | 15.3 | 18.06 | 15.3 | 17.06 | 15.3 | 16.06 | 15.3 | 5.33 | 15.3 | 4.53 | 15.3 | 3.53 | 15.3 | 19.06 | 15.3 | 18.06 | 15.3 | 17.06 | 15.3 | 5.33 | 15.3 | 4.53 | 15.3 | 3.53
15.4 | 15.4 | 8.59 | 15.4 | 8.41 | 15.4 | 8.09 | 15.4 | 5.02 | 15.4 | 3.14 | 15.4 | 2.53 | 15.4 | 10.04 | 15.4 | 9.55 | 15.4 | 8.89 | 15.4 | 5.49 | 15.4 | 3.92 | 15.4 | 3.34 | 15.4 | 13.48 | 15.4 | 13.21 | 15.4 | 12.01 | 15.4 | 5.67 | 15.4 | 4.38 | 15.4 | 3.3 | 15.4 | 17.67 | 15.4 | 17.28 | 15.4 | 17.9 | 15.4 | 5.93 | 15.4 | 4.49 | 15.4 | 3.33 | 15.4 | 20.55 | 15.4 | 19.51 | 15.4 | 18.24 | 15.4 | 6 | 15.4 | 4.4 | 15.4 | 3.28 | 15.4 | 5.22 | 15.4 | 4.82 | 15.4 | 4.22 | 15.4 | 5.64 | 15.4 | 4.64 | 15.4 | 3.34 | 15.4 | 9.36 | 15.4 | 9.04 | 15.4 | 8.54 | 15.4 | 5.54 | 15.4 | 4.64 | 15.4 | 3.54 | 15.4 | 10.35 | 15.4 | 9.83 | 15.4 | 9.06 | 15.4 | 5.54 | 15.4 | 4.64 | 15.4 | 3.54 | 15.4 | 10.86 | 15.4 | 10.54 | 15.4 | 10.04 | 15.4 | 5.64 | 15.4 | 4.74 | 15.4 | 3.64 | 15.4 | 17.08 | 15.4 | 16.08 | 15.4 | 15.08 | 15.4 | 5.34 | 15.4 | 4.54 | 15.4 | 3.54 | 15.4 | 18.08 | 15.4 | 17.08 | 15.4 | 16.08 | 15.4 | 5.34 | 15.4 | 4.54 | 15.4 | 3.54 | 15.4 | 19.08 | 15.4 | 18.08 | 15.4 | 17.08 | 15.4 | 5.34 | 15.4 | 4.54 | 15.4 | 3.54
15.5 | 15.5 | 8.6 | 15.5 | 8.43 | 15.5 | 8.11 | 15.5 | 5.02 | 15.5 | 3.14 | 15.5 | 2.53 | 15.5 | 10.05 | 15.5 | 9.57 | 15.5 | 8.91 | 15.5 | 5.49 | 15.5 | 3.92 | 15.5 | 3.34 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 13.23 | 15.5 | 12.03 | 15.5 | 5.68 | 15.5 | 4.38 | 15.5 | 3.31 | 15.5 | 17.7 | 15.5 | 17.31 | 15.5 | 17.93 | 15.5 | 5.93 | 15.5 | 4.49 | 15.5 | 3.34 | 15.5 | 20.58 | 15.5 | 19.54 | 15.5 | 18.28 | 15.5 | 6.01 | 15.5 | 4.41 | 15.5 | 3.29 | 15.5 | 5.23 | 15.5 | 4.82 | 15.5 | 4.22 | 15.5 | 5.65 | 15.5 | 4.65 | 15.5 | 3.35 | 15.5 | 9.37 | 15.5 | 9.05 | 15.5 | 8.55 | 15.5 | 5.55 | 15.5 | 4.65 | 15.5 | 3.55 | 15.5 | 10.36 | 15.5 | 9.84 | 15.5 | 9.08 | 15.5 | 5.55 | 15.5 | 4.65 | 15.5 | 3.55 | 15.5 | 10.87 | 15.5 | 10.55 | 15.5 | 10.05 | 15.5 | 5.65 | 15.5 | 4.75 | 15.5 | 3.65 | 15.5 | 17.1 | 15.5 | 16.1 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 5.35 | 15.5 | 4.55 | 15.5 | 3.55 | 15.5 | 18.1 | 15.5 | 17.1 | 15.5 | 16.1 | 15.5 | 5.35 | 15.5 | 4.55 | 15.5 | 3.55 | 15.5 | 19.1 | 15.5 | 18.1 | 15.5 | 17.1 | 15.5 | 5.35 | 15.5 | 4.55 | 15.5 | 3.55
15.6 | 15.6 | 8.62 | 15.6 | 8.44 | 15.6 | 8.12 | 15.6 | 5.02 | 15.6 | 3.14 | 15.6 | 2.53 | 15.6 | 10.07 | 15.6 | 9.58 | 15.6 | 8.92 | 15.6 | 5.49 | 15.6 | 3.92 | 15.6 | 3.34 | 15.6 | 13.52 | 15.6 | 13.25 | 15.6 | 12.05 | 15.6 | 5.68 | 15.6 | 4.39 | 15.6 | 3.31 | 15.6 | 17.73 | 15.6 | 17.34 | 15.6 | 17.96 | 15.6 | 5.94 | 15.6 | 4.5 | 15.6 | 3.34 | 15.6 | 20.62 | 15.6 | 19.58 | 15.6 | 18.31 | 15.6 | 6.02 | 15.6 | 4.41 | 15.6 | 3.29 | 15.6 | 5.24 | 15.6 | 4.82 | 15.6 | 4.22 | 15.6 | 5.66 | 15.6 | 4.66 | 15.6 | 3.36 | 15.6 | 9.38 | 15.6 | 9.06 | 15.6 | 8.56 | 15.6 | 5.56 | 15.6 | 4.66 | 15.6 | 3.56 | 15.6 | 10.37 | 15.6 | 9.85 | 15.6 | 9.1 | 15.6 | 5.56 | 15.6 | 4.66 | 15.6 | 3.56 | 15.6 | 10.88 | 15.6 | 10.56 | 15.6 | 10.06 | 15.6 | 5.66 | 15.6 | 4.76 | 15.6 | 3.66 | 15.6 | 17.12 | 15.6 | 16.12 | 15.6 | 15.12 | 15.6 | 5.36 | 15.6 | 4.56 | 15.6 | 3.56 | 15.6 | 18.12 | 15.6 | 17.12 | 15.6 | 16.12 | 15.6 | 5.36 | 15.6 | 4.56 | 15.6 | 3.56 | 15.6 | 19.12 | 15.6 | 18.12 | 15.6 | 17.12 | 15.6 | 5.36 | 15.6 | 4.56 | 15.6 | 3.56
15.7 | 15.7 | 8.64 | 15.7 | 8.46 | 15.7 | 8.14 | 15.7 | 5.03 | 15.7 | 3.14 | 15.7 | 2.53 | 15.7 | 10.09 | 15.7 | 9.6 | 15.7 | 8.94 | 15.7 | 5.5 | 15.7 | 3.92 | 15.7 | 3.34 | 15.7 | 13.54 | 15.7 | 13.28 | 15.7 | 12.07 | 15.7 | 5.68 | 15.7 | 4.39 | 15.7 | 3.31 | 15.7 | 17.76 | 15.7 | 17.37 | 15.7 | 17.99 | 15.7 | 5.94 | 15.7 | 4.5 | 15.7 | 3.34 | 15.7 | 20.65 | 15.7 | 19.61 | 15.7 | 18.35 | 15.7 | 6.03 | 15.7 | 4.42 | 15.7 | 3.29 | 15.7 | 5.24 | 15.7 | 4.83 | 15.7 | 4.23 | 15.7 | 5.67 | 15.7 | 4.67 | 15.7 | 3.37 | 15.7 | 9.4 | 15.7 | 9.07 | 15.7 | 8.57 | 15.7 | 5.57 | 15.7 | 4.67 | 15.7 | 3.57 | 15.7 | 10.38 | 15.7 | 9.86 | 15.7 | 9.11 | 15.7 | 5.57 | 15.7 | 4.67 | 15.7 | 3.57 | 15.7 | 10.9 | 15.7 | 10.57 | 15.7 | 10.07 | 15.7 | 5.67 | 15.7 | 4.77 | 15.7 | 3.67 | 15.7 | 17.14 | 15.7 | 16.14 | 15.7 | 15.14 | 15.7 | 5.37 | 15.7 | 4.57 | 15.7 | 3.57 | 15.7 | 18.14 | 15.7 | 17.14 | 15.7 | 16.14 | 15.7 | 5.37 | 15.7 | 4.57 | 15.7 | 3.57 | 15.7 | 19.14 | 15.7 | 18.14 | 15.7 | 17.14 | 15.7 | 5.37 | 15.7 | 4.57 | 15.7 | 3.57
15.8 | 15.8 | 8.65 | 15.8 | 8.48 | 15.8 | 8.16 | 15.8 | 5.03 | 15.8 | 3.14 | 15.8 | 2.53 | 15.8 | 10.1 | 15.8 | 9.62 | 15.8 | 8.96 | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 3.92 | 15.8 | 3.34 | 15.8 | 13.57 | 15.8 | 13.3 | 15.8 | 12.09 | 15.8 | 5.69 | 15.8 | 4.39 | 15.8 | 3.31 | 15.8 | 17.79 | 15.8 | 17.4 | 15.8 | 18.02 | 15.8 | 5.95 | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 3.34 | 15.8 | 20.68 | 15.8 | 19.64 | 15.8 | 18.38 | 15.8 | 6.04 | 15.8 | 4.42 | 15.8 | 3.29 | 15.8 | 5.25 | 15.8 | 4.83 | 15.8 | 4.23 | 15.8 | 5.68 | 15.8 | 4.68 | 15.8 | 3.38 | 15.8 | 9.41 | 15.8 | 9.08 | 15.8 | 8.58 | 15.8 | 5.58 | 15.8 | 4.68 | 15.8 | 3.58 | 15.8 | 10.4 | 15.8 | 9.86 | 15.8 | 9.13 | 15.8 | 5.58 | 15.8 | 4.68 | 15.8 | 3.58 | 15.8 | 10.91 | 15.8 | 10.58 | 15.8 | 10.08 | 15.8 | 5.68 | 15.8 | 4.78 | 15.8 | 3.68 | 15.8 | 17.16 | 15.8 | 16.16 | 15.8 | 15.16 | 15.8 | 5.38 | 15.8 | 4.58 | 15.8 | 3.58 | 15.8 | 18.16 | 15.8 | 17.16 | 15.8 | 16.16 | 15.8 | 5.38 | 15.8 | 4.58 | 15.8 | 3.58 | 15.8 | 19.16 | 15.8 | 18.16 | 15.8 | 17.16 | 15.8 | 5.38 | 15.8 | 4.58 | 15.8 | 3.58
15.9 | 15.9 | 8.67 | 15.9 | 8.5 | 15.9 | 8.17 | 15.9 | 5.03 | 15.9 | 3.14 | 15.9 | 2.53 | 15.9 | 10.12 | 15.9 | 9.64 | 15.9 | 8.97 | 15.9 | 5.5 | 15.9 | 3.92 | 15.9 | 3.34 | 15.9 | 13.59 | 15.9 | 13.32 | 15.9 | 12.11 | 15.9 | 5.69 | 15.9 | 4.4 | 15.9 | 3.31 | 15.9 | 17.82 | 15.9 | 17.43 | 15.9 | 18.05 | 15.9 | 5.95 | 15.9 | 4.51 | 15.9 | 3.34 | 15.9 | 20.72 | 15.9 | 19.68 | 15.9 | 18.41 | 15.9 | 6.04 | 15.9 | 4.42 | 15.9 | 3.29 | 15.9 | 5.25 | 15.9 | 4.84 | 15.9 | 4.24 | 15.9 | 5.69 | 15.9 | 4.69 | 15.9 | 3.39 | 15.9 | 9.43 | 15.9 | 9.09 | 15.9 | 8.59 | 15.9 | 5.59 | 15.9 | 4.69 | 15.9 | 3.59 | 15.9 | 10.41 | 15.9 | 9.87 | 15.9 | 9.14 | 15.9 | 5.59 | 15.9 | 4.69 | 15.9 | 3.59 | 15.9 | 10.93 | 15.9 | 10.59 | 15.9 | 10.09 | 15.9 | 5.69 | 15.9 | 4.79 | 15.9 | 3.69 | 15.9 | 17.18 | 15.9 | 16.18 | 15.9 | 15.18 | 15.9 | 5.39 | 15.9 | 4.59 | 15.9 | 3.59 | 15.9 | 18.18 | 15.9 | 17.18 | 15.9 | 16.18 | 15.9 | 5.39 | 15.9 | 4.59 | 15.9 | 3.59 | 15.9 | 19.18 | 15.9 | 18.18 | 15.9 | 17.18 | 15.9 | 5.39 | 15.9 | 4.59 | 15.9 | 3.59
16 | 16 | 8.69 | 16 | 8.51 | 16 | 8.19 | 16 | 5.04 | 16 | 3.14 | 16 | 2.53 | 16 | 10.14 | 16 | 9.65 | 16 | 8.99 | 16 | 5.51 | 16 | 3.92 | 16 | 3.34 | 16 | 13.61 | 16 | 13.34 | 16 | 12.13 | 16 | 5.7 | 16 | 4.4 | 16 | 3.32 | 16 | 17.85 | 16 | 17.46 | 16 | 18.08 | 16 | 5.95 | 16 | 4.51 | 16 | 3.34 | 16 | 20.75 | 16 | 19.71 | 16 | 18.45 | 16 | 6.05 | 16 | 4.43 | 16 | 3.29 | 16 | 5.26 | 16 | 4.84 | 16 | 4.24 | 16 | 5.7 | 16 | 4.7 | 16 | 3.4 | 16 | 9.44 | 16 | 9.1 | 16 | 8.6 | 16 | 5.6 | 16 | 4.7 | 16 | 3.6 | 16 | 10.42 | 16 | 9.88 | 16 | 9.16 | 16 | 5.6 | 16 | 4.7 | 16 | 3.6 | 16 | 10.94 | 16 | 10.6 | 16 | 10.1 | 16 | 5.7 | 16 | 4.8 | 16 | 3.7 | 16 | 17.2 | 16 | 16.2 | 16 | 15.2 | 16 | 5.4 | 16 | 4.6 | 16 | 3.6 | 16 | 18.2 | 16 | 17.2 | 16 | 16.2 | 16 | 5.4 | 16 | 4.6 | 16 | 3.6 | 16 | 19.2 | 16 | 18.2 | 16 | 17.2 | 16 | 5.4 | 16 | 4.6 | 16 | 3.6
16.1 | 16.1 | 8.71 | 16.1 | 8.53 | 16.1 | 8.2 | 16.1 | 5.04 | 16.1 | 3.15 | 16.1 | 2.53 | 16.1 | 10.16 | 16.1 | 9.67 | 16.1 | 9 | 16.1 | 5.51 | 16.1 | 3.93 | 16.1 | 3.34 | 16.1 | 13.63 | 16.1 | 13.36 | 16.1 | 12.15 | 16.1 | 5.7 | 16.1 | 4.4 | 16.1 | 3.32 | 16.1 | 17.88 | 16.1 | 17.49 | 16.1 | 18.12 | 16.1 | 5.96 | 16.1 | 4.52 | 16.1 | 3.34 | 16.1 | 20.78 | 16.1 | 19.74 | 16.1 | 18.48 | 16.1 | 6.06 | 16.1 | 4.43 | 16.1 | 3.29 | 16.1 | 5.27 | 16.1 | 4.84 | 16.1 | 4.24 | 16.1 | 5.71 | 16.1 | 4.71 | 16.1 | 3.41 | 16.1 | 9.45 | 16.1 | 9.11 | 16.1 | 8.61 | 16.1 | 5.61 | 16.1 | 4.71 | 16.1 | 3.61 | 16.1 | 10.43 | 16.1 | 9.89 | 16.1 | 9.18 | 16.1 | 5.61 | 16.1 | 4.71 | 16.1 | 3.61 | 16.1 | 10.95 | 16.1 | 10.61 | 16.1 | 10.11 | 16.1 | 5.71 | 16.1 | 4.81 | 16.1 | 3.71 | 16.1 | 17.22 | 16.1 | 16.22 | 16.1 | 15.22 | 16.1 | 5.41 | 16.1 | 4.61 | 16.1 | 3.61 | 16.1 | 18.22 | 16.1 | 17.22 | 16.1 | 16.22 | 16.1 | 5.41 | 16.1 | 4.61 | 16.1 | 3.61 | 16.1 | 19.22 | 16.1 | 18.22 | 16.1 | 17.22 | 16.1 | 5.41 | 16.1 | 4.61 | 16.1 | 3.61
16.2 | 16.2 | 8.72 | 16.2 | 8.55 | 16.2 | 8.22 | 16.2 | 5.04 | 16.2 | 3.15 | 16.2 | 2.53 | 16.2 | 10.17 | 16.2 | 9.69 | 16.2 | 9.02 | 16.2 | 5.51 | 16.2 | 3.93 | 16.2 | 3.34 | 16.2 | 13.66 | 16.2 | 13.39 | 16.2 | 12.18 | 16.2 | 5.71 | 16.2 | 4.4 | 16.2 | 3.32 | 16.2 | 17.91 | 16.2 | 17.52 | 16.2 | 18.15 | 16.2 | 5.96 | 16.2 | 4.52 | 16.2 | 3.35 | 16.2 | 20.82 | 16.2 | 19.78 | 16.2 | 18.51 | 16.2 | 6.07 | 16.2 | 4.44 | 16.2 | 3.29 | 16.2 | 5.27 | 16.2 | 4.85 | 16.2 | 4.25 | 16.2 | 5.72 | 16.2 | 4.72 | 16.2 | 3.42 | 16.2 | 9.47 | 16.2 | 9.12 | 16.2 | 8.62 | 16.2 | 5.62 | 16.2 | 4.72 | 16.2 | 3.62 | 16.2 | 10.44 | 16.2 | 9.9 | 16.2 | 9.19 | 16.2 | 5.62 | 16.2 | 4.72 | 16.2 | 3.62 | 16.2 | 10.97 | 16.2 | 10.62 | 16.2 | 10.12 | 16.2 | 5.72 | 16.2 | 4.82 | 16.2 | 3.72 | 16.2 | 17.24 | 16.2 | 16.24 | 16.2 | 15.24 | 16.2 | 5.42 | 16.2 | 4.62 | 16.2 | 3.62 | 16.2 | 18.24 | 16.2 | 17.24 | 16.2 | 16.24 | 16.2 | 5.42 | 16.2 | 4.62 | 16.2 | 3.62 | 16.2 | 19.24 | 16.2 | 18.24 | 16.2 | 17.24 | 16.2 | 5.42 | 16.2 | 4.62 | 16.2 | 3.62
16.3 | 16.3 | 8.74 | 16.3 | 8.56 | 16.3 | 8.24 | 16.3 | 5.04 | 16.3 | 3.15 | 16.3 | 2.53 | 16.3 | 10.19 | 16.3 | 9.7 | 16.3 | 9.04 | 16.3 | 5.51 | 16.3 | 3.93 | 16.3 | 3.34 | 16.3 | 13.68 | 16.3 | 13.41 | 16.3 | 12.2 | 16.3 | 5.71 | 16.3 | 4.41 | 16.3 | 3.32 | 16.3 | 17.94 | 16.3 | 17.55 | 16.3 | 18.18 | 16.3 | 5.97 | 16.3 | 4.52 | 16.3 | 3.35 | 16.3 | 20.85 | 16.3 | 19.81 | 16.3 | 18.55 | 16.3 | 6.08 | 16.3 | 4.44 | 16.3 | 3.29 | 16.3 | 5.28 | 16.3 | 4.85 | 16.3 | 4.25 | 16.3 | 5.73 | 16.3 | 4.73 | 16.3 | 3.43 | 16.3 | 9.48 | 16.3 | 9.13 | 16.3 | 8.63 | 16.3 | 5.63 | 16.3 | 4.73 | 16.3 | 3.63 | 16.3 | 10.46 | 16.3 | 9.9 | 16.3 | 9.21 | 16.3 | 5.63 | 16.3 | 4.73 | 16.3 | 3.63 | 16.3 | 10.98 | 16.3 | 10.63 | 16.3 | 10.13 | 16.3 | 5.73 | 16.3 | 4.83 | 16.3 | 3.73 | 16.3 | 17.26 | 16.3 | 16.26 | 16.3 | 15.26 | 16.3 | 5.43 | 16.3 | 4.63 | 16.3 | 3.63 | 16.3 | 18.26 | 16.3 | 17.26 | 16.3 | 16.26 | 16.3 | 5.43 | 16.3 | 4.63 | 16.3 | 3.63 | 16.3 | 19.26 | 16.3 | 18.26 | 16.3 | 17.26 | 16.3 | 5.43 | 16.3 | 4.63 | 16.3 | 3.63
16.4 | 16.4 | 8.76 | 16.4 | 8.58 | 16.4 | 8.25 | 16.4 | 5.05 | 16.4 | 3.15 | 16.4 | 2.54 | 16.4 | 10.21 | 16.4 | 9.72 | 16.4 | 9.05 | 16.4 | 5.52 | 16.4 | 3.93 | 16.4 | 3.35 | 16.4 | 13.7 | 16.4 | 13.43 | 16.4 | 12.22 | 16.4 | 5.71 | 16.4 | 4.41 | 16.4 | 3.32 | 16.4 | 17.97 | 16.4 | 17.58 | 16.4 | 18.21 | 16.4 | 5.97 | 16.4 | 4.53 | 16.4 | 3.35 | 16.4 | 20.89 | 16.4 | 19.84 | 16.4 | 18.58 | 16.4 | 6.09 | 16.4 | 4.45 | 16.4 | 3.29 | 16.4 | 5.28 | 16.4 | 4.86 | 16.4 | 4.26 | 16.4 | 5.74 | 16.4 | 4.74 | 16.4 | 3.44 | 16.4 | 9.5 | 16.4 | 9.14 | 16.4 | 8.64 | 16.4 | 5.64 | 16.4 | 4.74 | 16.4 | 3.64 | 16.4 | 10.47 | 16.4 | 9.91 | 16.4 | 9.22 | 16.4 | 5.64 | 16.4 | 4.74 | 16.4 | 3.64 | 16.4 | 11 | 16.4 | 10.64 | 16.4 | 10.14 | 16.4 | 5.74 | 16.4 | 4.84 | 16.4 | 3.74 | 16.4 | 17.28 | 16.4 | 16.28 | 16.4 | 15.28 | 16.4 | 5.44 | 16.4 | 4.64 | 16.4 | 3.64 | 16.4 | 18.28 | 16.4 | 17.28 | 16.4 | 16.28 | 16.4 | 5.44 | 16.4 | 4.64 | 16.4 | 3.64 | 16.4 | 19.28 | 16.4 | 18.28 | 16.4 | 17.28 | 16.4 | 5.44 | 16.4 | 4.64 | 16.4 | 3.64
16.5 | 16.5 | 8.77 | 16.5 | 8.6 | 16.5 | 8.27 | 16.5 | 5.05 | 16.5 | 3.15 | 16.5 | 2.54 | 16.5 | 10.22 | 16.5 | 9.74 | 16.5 | 9.07 | 16.5 | 5.52 | 16.5 | 3.93 | 16.5 | 3.35 | 16.5 | 13.72 | 16.5 | 13.45 | 16.5 | 12.24 | 16.5 | 5.72 | 16.5 | 4.41 | 16.5 | 3.32 | 16.5 | 18 | 16.5 | 17.61 | 16.5 | 18.24 | 16.5 | 5.98 | 16.5 | 4.53 | 16.5 | 3.35 | 16.5 | 20.92 | 16.5 | 19.88 | 16.5 | 18.61 | 16.5 | 6.1 | 16.5 | 4.45 | 16.5 | 3.29 | 16.5 | 5.29 | 16.5 | 4.86 | 16.5 | 4.26 | 16.5 | 5.75 | 16.5 | 4.75 | 16.5 | 3.45 | 16.5 | 9.51 | 16.5 | 9.15 | 16.5 | 8.65 | 16.5 | 5.65 | 16.5 | 4.75 | 16.5 | 3.65 | 16.5 | 10.48 | 16.5 | 9.92 | 16.5 | 9.24 | 16.5 | 5.65 | 16.5 | 4.75 | 16.5 | 3.65 | 16.5 | 11.01 | 16.5 | 10.65 | 16.5 | 10.15 | 16.5 | 5.75 | 16.5 | 4.85 | 16.5 | 3.75 | 16.5 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 15.3 | 16.5 | 5.45 | 16.5 | 4.65 | 16.5 | 3.65 | 16.5 | 18.3 | 16.5 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 5.45 | 16.5 | 4.65 | 16.5 | 3.65 | 16.5 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.5 | 17.3 | 16.5 | 5.45 | 16.5 | 4.65 | 16.5 | 3.65
16.6 | 16.6 | 8.79 | 16.6 | 8.61 | 16.6 | 8.29 | 16.6 | 5.05 | 16.6 | 3.15 | 16.6 | 2.54 | 16.6 | 10.24 | 16.6 | 9.75 | 16.6 | 9.09 | 16.6 | 5.52 | 16.6 | 3.93 | 16.6 | 3.35 | 16.6 | 13.75 | 16.6 | 13.47 | 16.6 | 12.26 | 16.6 | 5.72 | 16.6 | 4.41 | 16.6 | 3.33 | 16.6 | 18.03 | 16.6 | 17.64 | 16.6 | 18.27 | 16.6 | 5.98 | 16.6 | 4.53 | 16.6 | 3.35 | 16.6 | 20.95 | 16.6 | 19.91 | 16.6 | 18.65 | 16.6 | 6.1 | 16.6 | 4.45 | 16.6 | 3.3 | 16.6 | 5.3 | 16.6 | 4.86 | 16.6 | 4.26 | 16.6 | 5.76 | 16.6 | 4.76 | 16.6 | 3.46 | 16.6 | 9.52 | 16.6 | 9.16 | 16.6 | 8.66 | 16.6 | 5.66 | 16.6 | 4.76 | 16.6 | 3.66 | 16.6 | 10.49 | 16.6 | 9.93 | 16.6 | 9.26 | 16.6 | 5.66 | 16.6 | 4.76 | 16.6 | 3.66 | 16.6 | 11.02 | 16.6 | 10.66 | 16.6 | 10.16 | 16.6 | 5.76 | 16.6 | 4.86 | 16.6 | 3.76 | 16.6 | 17.32 | 16.6 | 16.32 | 16.6 | 15.32 | 16.6 | 5.46 | 16.6 | 4.66 | 16.6 | 3.66 | 16.6 | 18.32 | 16.6 | 17.32 | 16.6 | 16.32 | 16.6 | 5.46 | 16.6 | 4.66 | 16.6 | 3.66 | 16.6 | 19.32 | 16.6 | 18.32 | 16.6 | 17.32 | 16.6 | 5.46 | 16.6 | 4.66 | 16.6 | 3.66
16.7 | 16.7 | 8.81 | 16.7 | 8.63 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 5.06 | 16.7 | 3.15 | 16.7 | 2.54 | 16.7 | 10.26 | 16.7 | 9.77 | 16.7 | 9.1 | 16.7 | 5.53 | 16.7 | 3.93 | 16.7 | 3.35 | 16.7 | 13.77 | 16.7 | 13.5 | 16.7 | 12.28 | 16.7 | 5.73 | 16.7 | 4.42 | 16.7 | 3.33 | 16.7 | 18.06 | 16.7 | 17.67 | 16.7 | 18.3 | 16.7 | 5.99 | 16.7 | 4.54 | 16.7 | 3.35 | 16.7 | 20.99 | 16.7 | 19.95 | 16.7 | 18.68 | 16.7 | 6.11 | 16.7 | 4.46 | 16.7 | 3.3 | 16.7 | 5.3 | 16.7 | 4.87 | 16.7 | 4.27 | 16.7 | 5.77 | 16.7 | 4.77 | 16.7 | 3.47 | 16.7 | 9.54 | 16.7 | 9.17 | 16.7 | 8.67 | 16.7 | 5.67 | 16.7 | 4.77 | 16.7 | 3.67 | 16.7 | 10.5 | 16.7 | 9.94 | 16.7 | 9.27 | 16.7 | 5.67 | 16.7 | 4.77 | 16.7 | 3.67 | 16.7 | 11.04 | 16.7 | 10.67 | 16.7 | 10.17 | 16.7 | 5.77 | 16.7 | 4.87 | 16.7 | 3.77 | 16.7 | 17.34 | 16.7 | 16.34 | 16.7 | 15.34 | 16.7 | 5.47 | 16.7 | 4.67 | 16.7 | 3.67 | 16.7 | 18.34 | 16.7 | 17.34 | 16.7 | 16.34 | 16.7 | 5.47 | 16.7 | 4.67 | 16.7 | 3.67 | 16.7 | 19.34 | 16.7 | 18.34 | 16.7 | 17.34 | 16.7 | 5.47 | 16.7 | 4.67 | 16.7 | 3.67
16.8 | 16.8 | 8.82 | 16.8 | 8.65 | 16.8 | 8.32 | 16.8 | 5.06 | 16.8 | 3.16 | 16.8 | 2.54 | 16.8 | 10.27 | 16.8 | 9.79 | 16.8 | 9.12 | 16.8 | 5.53 | 16.8 | 3.94 | 16.8 | 3.35 | 16.8 | 13.79 | 16.8 | 13.52 | 16.8 | 12.3 | 16.8 | 5.73 | 16.8 | 4.42 | 16.8 | 3.33 | 16.8 | 18.09 | 16.8 | 17.7 | 16.8 | 18.33 | 16.8 | 5.99 | 16.8 | 4.54 | 16.8 | 3.36 | 16.8 | 21.02 | 16.8 | 19.98 | 16.8 | 18.71 | 16.8 | 6.12 | 16.8 | 4.46 | 16.8 | 3.3 | 16.8 | 5.31 | 16.8 | 4.87 | 16.8 | 4.27 | 16.8 | 5.78 | 16.8 | 4.78 | 16.8 | 3.48 | 16.8 | 9.55 | 16.8 | 9.18 | 16.8 | 8.68 | 16.8 | 5.68 | 16.8 | 4.78 | 16.8 | 3.68 | 16.8 | 10.52 | 16.8 | 9.94 | 16.8 | 9.29 | 16.8 | 5.68 | 16.8 | 4.78 | 16.8 | 3.68 | 16.8 | 11.05 | 16.8 | 10.68 | 16.8 | 10.18 | 16.8 | 5.78 | 16.8 | 4.88 | 16.8 | 3.78 | 16.8 | 17.36 | 16.8 | 16.36 | 16.8 | 15.36 | 16.8 | 5.48 | 16.8 | 4.68 | 16.8 | 3.68 | 16.8 | 18.36 | 16.8 | 17.36 | 16.8 | 16.36 | 16.8 | 5.48 | 16.8 | 4.68 | 16.8 | 3.68 | 16.8 | 19.36 | 16.8 | 18.36 | 16.8 | 17.36 | 16.8 | 5.48 | 16.8 | 4.68 | 16.8 | 3.68
16.9 | 16.9 | 8.84 | 16.9 | 8.66 | 16.9 | 8.33 | 16.9 | 5.06 | 16.9 | 3.16 | 16.9 | 2.54 | 16.9 | 10.29 | 16.9 | 9.8 | 16.9 | 9.13 | 16.9 | 5.53 | 16.9 | 3.94 | 16.9 | 3.35 | 16.9 | 13.81 | 16.9 | 13.54 | 16.9 | 12.32 | 16.9 | 5.74 | 16.9 | 4.42 | 16.9 | 3.33 | 16.9 | 18.12 | 16.9 | 17.73 | 16.9 | 18.36 | 16.9 | 5.99 | 16.9 | 4.55 | 16.9 | 3.36 | 16.9 | 21.05 | 16.9 | 20.01 | 16.9 | 18.75 | 16.9 | 6.13 | 16.9 | 4.47 | 16.9 | 3.3 | 16.9 | 5.31 | 16.9 | 4.88 | 16.9 | 4.28 | 16.9 | 5.79 | 16.9 | 4.79 | 16.9 | 3.49 | 16.9 | 9.57 | 16.9 | 9.19 | 16.9 | 8.69 | 16.9 | 5.69 | 16.9 | 4.79 | 16.9 | 3.69 | 16.9 | 10.53 | 16.9 | 9.95 | 16.9 | 9.3 | 16.9 | 5.69 | 16.9 | 4.79 | 16.9 | 3.69 | 16.9 | 11.07 | 16.9 | 10.69 | 16.9 | 10.19 | 16.9 | 5.79 | 16.9 | 4.89 | 16.9 | 3.79 | 16.9 | 17.38 | 16.9 | 16.38 | 16.9 | 15.38 | 16.9 | 5.49 | 16.9 | 4.69 | 16.9 | 3.69 | 16.9 | 18.38 | 16.9 | 17.38 | 16.9 | 16.38 | 16.9 | 5.49 | 16.9 | 4.69 | 16.9 | 3.69 | 16.9 | 19.38 | 16.9 | 18.38 | 16.9 | 17.38 | 16.9 | 5.49 | 16.9 | 4.69 | 16.9 | 3.69
17 | 17 | 8.86 | 17 | 8.68 | 17 | 8.35 | 17 | 5.07 | 17 | 3.16 | 17 | 2.54 | 17 | 10.31 | 17 | 9.82 | 17 | 9.15 | 17 | 5.54 | 17 | 3.94 | 17 | 3.35 | 17 | 13.84 | 17 | 13.56 | 17 | 12.34 | 17 | 5.74 | 17 | 4.43 | 17 | 3.33 | 17 | 18.15 | 17 | 17.76 | 17 | 18.4 | 17 | 6 | 17 | 4.55 | 17 | 3.36 | 17 | 21.09 | 17 | 20.05 | 17 | 18.78 | 17 | 6.14 | 17 | 4.47 | 17 | 3.3 | 17 | 5.32 | 17 | 4.88 | 17 | 4.28 | 17 | 5.8 | 17 | 4.8 | 17 | 3.5 | 17 | 9.58 | 17 | 9.2 | 17 | 8.7 | 17 | 5.7 | 17 | 4.8 | 17 | 3.7 | 17 | 10.54 | 17 | 9.96 | 17 | 9.32 | 17 | 5.7 | 17 | 4.8 | 17 | 3.7 | 17 | 11.08 | 17 | 10.7 | 17 | 10.2 | 17 | 5.8 | 17 | 4.9 | 17 | 3.8 | 17 | 17.4 | 17 | 16.4 | 17 | 15.4 | 17 | 5.5 | 17 | 4.7 | 17 | 3.7 | 17 | 18.4 | 17 | 17.4 | 17 | 16.4 | 17 | 5.5 | 17 | 4.7 | 17 | 3.7 | 17 | 19.4 | 17 | 18.4 | 17 | 17.4 | 17 | 5.5 | 17 | 4.7 | 17 | 3.7
17.1 | 17.1 | 8.88 | 17.1 | 8.7 | 17.1 | 8.37 | 17.1 | 5.07 | 17.1 | 3.16 | 17.1 | 2.54 | 17.1 | 10.33 | 17.1 | 9.84 | 17.1 | 9.17 | 17.1 | 5.54 | 17.1 | 3.94 | 17.1 | 3.35 | 17.1 | 13.86 | 17.1 | 13.58 | 17.1 | 12.36 | 17.1 | 5.74 | 17.1 | 4.43 | 17.1 | 3.34 | 17.1 | 18.17 | 17.1 | 17.79 | 17.1 | 18.43 | 17.1 | 6 | 17.1 | 4.55 | 17.1 | 3.36 | 17.1 | 21.12 | 17.1 | 20.08 | 17.1 | 18.82 | 17.1 | 6.15 | 17.1 | 4.48 | 17.1 | 3.3 | 17.1 | 5.33 | 17.1 | 4.88 | 17.1 | 4.28 | 17.1 | 5.81 | 17.1 | 4.81 | 17.1 | 3.51 | 17.1 | 9.59 | 17.1 | 9.21 | 17.1 | 8.71 | 17.1 | 5.71 | 17.1 | 4.81 | 17.1 | 3.71 | 17.1 | 10.55 | 17.1 | 9.97 | 17.1 | 9.34 | 17.1 | 5.71 | 17.1 | 4.81 | 17.1 | 3.71 | 17.1 | 11.09 | 17.1 | 10.71 | 17.1 | 10.21 | 17.1 | 5.81 | 17.1 | 4.91 | 17.1 | 3.81 | 17.1 | 17.42 | 17.1 | 16.42 | 17.1 | 15.42 | 17.1 | 5.51 | 17.1 | 4.71 | 17.1 | 3.71 | 17.1 | 18.42 | 17.1 | 17.42 | 17.1 | 16.42 | 17.1 | 5.51 | 17.1 | 4.71 | 17.1 | 3.71 | 17.1 | 19.42 | 17.1 | 18.42 | 17.1 | 17.42 | 17.1 | 5.51 | 17.1 | 4.71 | 17.1 | 3.71
17.2 | 17.2 | 8.89 | 17.2 | 8.72 | 17.2 | 8.38 | 17.2 | 5.07 | 17.2 | 3.16 | 17.2 | 2.54 | 17.2 | 10.34 | 17.2 | 9.86 | 17.2 | 9.18 | 17.2 | 5.54 | 17.2 | 3.94 | 17.2 | 3.35 | 17.2 | 13.88 | 17.2 | 13.61 | 17.2 | 12.38 | 17.2 | 5.75 | 17.2 | 4.43 | 17.2 | 3.34 | 17.2 | 18.2 | 17.2 | 17.82 | 17.2 | 18.46 | 17.2 | 6.01 | 17.2 | 4.56 | 17.2 | 3.36 | 17.2 | 21.16 | 17.2 | 20.11 | 17.2 | 18.85 | 17.2 | 6.16 | 17.2 | 4.48 | 17.2 | 3.3 | 17.2 | 5.33 | 17.2 | 4.89 | 17.2 | 4.29 | 17.2 | 5.82 | 17.2 | 4.82 | 17.2 | 3.52 | 17.2 | 9.61 | 17.2 | 9.22 | 17.2 | 8.72 | 17.2 | 5.72 | 17.2 | 4.82 | 17.2 | 3.72 | 17.2 | 10.56 | 17.2 | 9.98 | 17.2 | 9.35 | 17.2 | 5.72 | 17.2 | 4.82 | 17.2 | 3.72 | 17.2 | 11.11 | 17.2 | 10.72 | 17.2 | 10.22 | 17.2 | 5.82 | 17.2 | 4.92 | 17.2 | 3.82 | 17.2 | 17.44 | 17.2 | 16.44 | 17.2 | 15.44 | 17.2 | 5.52 | 17.2 | 4.72 | 17.2 | 3.72 | 17.2 | 18.44 | 17.2 | 17.44 | 17.2 | 16.44 | 17.2 | 5.52 | 17.2 | 4.72 | 17.2 | 3.72 | 17.2 | 19.44 | 17.2 | 18.44 | 17.2 | 17.44 | 17.2 | 5.52 | 17.2 | 4.72 | 17.2 | 3.72
17.3 | 17.3 | 8.91 | 17.3 | 8.73 | 17.3 | 8.4 | 17.3 | 5.08 | 17.3 | 3.16 | 17.3 | 2.54 | 17.3 | 10.36 | 17.3 | 9.87 | 17.3 | 9.2 | 17.3 | 5.55 | 17.3 | 3.94 | 17.3 | 3.35 | 17.3 | 13.9 | 17.3 | 13.63 | 17.3 | 12.41 | 17.3 | 5.75 | 17.3 | 4.43 | 17.3 | 3.34 | 17.3 | 18.23 | 17.3 | 17.85 | 17.3 | 18.49 | 17.3 | 6.01 | 17.3 | 4.56 | 17.3 | 3.36 | 17.3 | 21.19 | 17.3 | 20.15 | 17.3 | 18.88 | 17.3 | 6.16 | 17.3 | 4.48 | 17.3 | 3.3 | 17.3 | 5.34 | 17.3 | 4.89 | 17.3 | 4.29 | 17.3 | 5.83 | 17.3 | 4.83 | 17.3 | 3.53 | 17.3 | 9.62 | 17.3 | 9.23 | 17.3 | 8.73 | 17.3 | 5.73 | 17.3 | 4.83 | 17.3 | 3.73 | 17.3 | 10.58 | 17.3 | 9.98 | 17.3 | 9.37 | 17.3 | 5.73 | 17.3 | 4.83 | 17.3 | 3.73 | 17.3 | 11.12 | 17.3 | 10.73 | 17.3 | 10.23 | 17.3 | 5.83 | 17.3 | 4.93 | 17.3 | 3.83 | 17.3 | 17.46 | 17.3 | 16.46 | 17.3 | 15.46 | 17.3 | 5.53 | 17.3 | 4.73 | 17.3 | 3.73 | 17.3 | 18.46 | 17.3 | 17.46 | 17.3 | 16.46 | 17.3 | 5.53 | 17.3 | 4.73 | 17.3 | 3.73 | 17.3 | 19.46 | 17.3 | 18.46 | 17.3 | 17.46 | 17.3 | 5.53 | 17.3 | 4.73 | 17.3 | 3.73
17.4 | 17.4 | 8.93 | 17.4 | 8.75 | 17.4 | 8.42 | 17.4 | 5.08 | 17.4 | 3.16 | 17.4 | 2.54 | 17.4 | 10.38 | 17.4 | 9.89 | 17.4 | 9.22 | 17.4 | 5.55 | 17.4 | 3.94 | 17.4 | 3.35 | 17.4 | 13.93 | 17.4 | 13.65 | 17.4 | 12.43 | 17.4 | 5.76 | 17.4 | 4.44 | 17.4 | 3.34 | 17.4 | 18.26 | 17.4 | 17.88 | 17.4 | 18.52 | 17.4 | 6.02 | 17.4 | 4.56 | 17.4 | 3.37 | 17.4 | 21.22 | 17.4 | 20.18 | 17.4 | 18.92 | 17.4 | 6.17 | 17.4 | 4.49 | 17.4 | 3.3 | 17.4 | 5.34 | 17.4 | 4.9 | 17.4 | 4.3 | 17.4 | 5.84 | 17.4 | 4.84 | 17.4 | 3.54 | 17.4 | 9.64 | 17.4 | 9.24 | 17.4 | 8.74 | 17.4 | 5.74 | 17.4 | 4.84 | 17.4 | 3.74 | 17.4 | 10.59 | 17.4 | 9.99 | 17.4 | 9.38 | 17.4 | 5.74 | 17.4 | 4.84 | 17.4 | 3.74 | 17.4 | 11.14 | 17.4 | 10.74 | 17.4 | 10.24 | 17.4 | 5.84 | 17.4 | 4.94 | 17.4 | 3.84 | 17.4 | 17.48 | 17.4 | 16.48 | 17.4 | 15.48 | 17.4 | 5.54 | 17.4 | 4.74 | 17.4 | 3.74 | 17.4 | 18.48 | 17.4 | 17.48 | 17.4 | 16.48 | 17.4 | 5.54 | 17.4 | 4.74 | 17.4 | 3.74 | 17.4 | 19.48 | 17.4 | 18.48 | 17.4 | 17.48 | 17.4 | 5.54 | 17.4 | 4.74 | 17.4 | 3.74
17.5 | 17.5 | 8.94 | 17.5 | 8.77 | 17.5 | 8.43 | 17.5 | 5.08 | 17.5 | 3.17 | 17.5 | 2.54 | 17.5 | 10.39 | 17.5 | 9.91 | 17.5 | 9.23 | 17.5 | 5.55 | 17.5 | 3.95 | 17.5 | 3.35 | 17.5 | 13.95 | 17.5 | 13.67 | 17.5 | 12.45 | 17.5 | 5.76 | 17.5 | 4.44 | 17.5 | 3.34 | 17.5 | 18.29 | 17.5 | 17.91 | 17.5 | 18.55 | 17.5 | 6.02 | 17.5 | 4.57 | 17.5 | 3.37 | 17.5 | 21.26 | 17.5 | 20.21 | 17.5 | 18.95 | 17.5 | 6.18 | 17.5 | 4.49 | 17.5 | 3.3 | 17.5 | 5.35 | 17.5 | 4.9 | 17.5 | 4.3 | 17.5 | 5.85 | 17.5 | 4.85 | 17.5 | 3.55 | 17.5 | 9.65 | 17.5 | 9.25 | 17.5 | 8.75 | 17.5 | 5.75 | 17.5 | 4.85 | 17.5 | 3.75 | 17.5 | 10.6 | 17.5 | 10 | 17.5 | 9.4 | 17.5 | 5.75 | 17.5 | 4.85 | 17.5 | 3.75 | 17.5 | 11.15 | 17.5 | 10.75 | 17.5 | 10.25 | 17.5 | 5.85 | 17.5 | 4.95 | 17.5 | 3.85 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 5.55 | 17.5 | 4.75 | 17.5 | 3.75 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 5.55 | 17.5 | 4.75 | 17.5 | 3.75 | 17.5 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 5.55 | 17.5 | 4.75 | 17.5 | 3.75
17.6 | 17.6 | 8.96 | 17.6 | 8.78 | 17.6 | 8.45 | 17.6 | 5.08 | 17.6 | 3.17 | 17.6 | 2.55 | 17.6 | 10.41 | 17.6 | 9.92 | 17.6 | 9.25 | 17.6 | 5.55 | 17.6 | 3.95 | 17.6 | 3.36 | 17.6 | 13.97 | 17.6 | 13.69 | 17.6 | 12.47 | 17.6 | 5.76 | 17.6 | 4.44 | 17.6 | 3.35 | 17.6 | 18.32 | 17.6 | 17.94 | 17.6 | 18.58 | 17.6 | 6.03 | 17.6 | 4.57 | 17.6 | 3.37 | 17.6 | 21.29 | 17.6 | 20.25 | 17.6 | 18.98 | 17.6 | 6.19 | 17.6 | 4.5 | 17.6 | 3.31 | 17.6 | 5.36 | 17.6 | 4.9 | 17.6 | 4.3 | 17.6 | 5.86 | 17.6 | 4.86 | 17.6 | 3.56 | 17.6 | 9.66 | 17.6 | 9.26 | 17.6 | 8.76 | 17.6 | 5.76 | 17.6 | 4.86 | 17.6 | 3.76 | 17.6 | 10.61 | 17.6 | 10.01 | 17.6 | 9.42 | 17.6 | 5.76 | 17.6 | 4.86 | 17.6 | 3.76 | 17.6 | 11.16 | 17.6 | 10.76 | 17.6 | 10.26 | 17.6 | 5.86 | 17.6 | 4.96 | 17.6 | 3.86 | 17.6 | 17.52 | 17.6 | 16.52 | 17.6 | 15.52 | 17.6 | 5.56 | 17.6 | 4.76 | 17.6 | 3.76 | 17.6 | 18.52 | 17.6 | 17.52 | 17.6 | 16.52 | 17.6 | 5.56 | 17.6 | 4.76 | 17.6 | 3.76 | 17.6 | 19.52 | 17.6 | 18.52 | 17.6 | 17.52 | 17.6 | 5.56 | 17.6 | 4.76 | 17.6 | 3.76
17.7 | 17.7 | 8.98 | 17.7 | 8.8 | 17.7 | 8.47 | 17.7 | 5.09 | 17.7 | 3.17 | 17.7 | 2.55 | 17.7 | 10.43 | 17.7 | 9.94 | 17.7 | 9.27 | 17.7 | 5.56 | 17.7 | 3.95 | 17.7 | 3.36 | 17.7 | 13.99 | 17.7 | 13.72 | 17.7 | 12.49 | 17.7 | 5.77 | 17.7 | 4.45 | 17.7 | 3.35 | 17.7 | 18.35 | 17.7 | 17.97 | 17.7 | 18.61 | 17.7 | 6.03 | 17.7 | 4.58 | 17.7 | 3.37 | 17.7 | 21.32 | 17.7 | 20.28 | 17.7 | 19.02 | 17.7 | 6.2 | 17.7 | 4.5 | 17.7 | 3.31 | 17.7 | 5.36 | 17.7 | 4.91 | 17.7 | 4.31 | 17.7 | 5.87 | 17.7 | 4.87 | 17.7 | 3.57 | 17.7 | 9.68 | 17.7 | 9.27 | 17.7 | 8.77 | 17.7 | 5.77 | 17.7 | 4.87 | 17.7 | 3.77 | 17.7 | 10.62 | 17.7 | 10.02 | 17.7 | 9.43 | 17.7 | 5.77 | 17.7 | 4.87 | 17.7 | 3.77 | 17.7 | 11.18 | 17.7 | 10.77 | 17.7 | 10.27 | 17.7 | 5.87 | 17.7 | 4.97 | 17.7 | 3.87 | 17.7 | 17.54 | 17.7 | 16.54 | 17.7 | 15.54 | 17.7 | 5.57 | 17.7 | 4.77 | 17.7 | 3.77 | 17.7 | 18.54 | 17.7 | 17.54 | 17.7 | 16.54 | 17.7 | 5.57 | 17.7 | 4.77 | 17.7 | 3.77 | 17.7 | 19.54 | 17.7 | 18.54 | 17.7 | 17.54 | 17.7 | 5.57 | 17.7 | 4.77 | 17.7 | 3.77
17.8 | 17.8 | 8.99 | 17.8 | 8.82 | 17.8 | 8.48 | 17.8 | 5.09 | 17.8 | 3.17 | 17.8 | 2.55 | 17.8 | 10.44 | 17.8 | 9.96 | 17.8 | 9.28 | 17.8 | 5.56 | 17.8 | 3.95 | 17.8 | 3.36 | 17.8 | 14.02 | 17.8 | 13.74 | 17.8 | 12.51 | 17.8 | 5.77 | 17.8 | 4.45 | 17.8 | 3.35 | 17.8 | 18.38 | 17.8 | 18 | 17.8 | 18.64 | 17.8 | 6.03 | 17.8 | 4.58 | 17.8 | 3.37 | 17.8 | 21.36 | 17.8 | 20.31 | 17.8 | 19.05 | 17.8 | 6.21 | 17.8 | 4.51 | 17.8 | 3.31 | 17.8 | 5.37 | 17.8 | 4.91 | 17.8 | 4.31 | 17.8 | 5.88 | 17.8 | 4.88 | 17.8 | 3.58 | 17.8 | 9.69 | 17.8 | 9.28 | 17.8 | 8.78 | 17.8 | 5.78 | 17.8 | 4.88 | 17.8 | 3.78 | 17.8 | 10.64 | 17.8 | 10.02 | 17.8 | 9.45 | 17.8 | 5.78 | 17.8 | 4.88 | 17.8 | 3.78 | 17.8 | 11.19 | 17.8 | 10.78 | 17.8 | 10.28 | 17.8 | 5.88 | 17.8 | 4.98 | 17.8 | 3.88 | 17.8 | 17.56 | 17.8 | 16.56 | 17.8 | 15.56 | 17.8 | 5.58 | 17.8 | 4.78 | 17.8 | 3.78 | 17.8 | 18.56 | 17.8 | 17.56 | 17.8 | 16.56 | 17.8 | 5.58 | 17.8 | 4.78 | 17.8 | 3.78 | 17.8 | 19.56 | 17.8 | 18.56 | 17.8 | 17.56 | 17.8 | 5.58 | 17.8 | 4.78 | 17.8 | 3.78
17.9 | 17.9 | 9.01 | 17.9 | 8.83 | 17.9 | 8.5 | 17.9 | 5.09 | 17.9 | 3.17 | 17.9 | 2.55 | 17.9 | 10.46 | 17.9 | 9.97 | 17.9 | 9.3 | 17.9 | 5.56 | 17.9 | 3.95 | 17.9 | 3.36 | 17.9 | 14.04 | 17.9 | 13.76 | 17.9 | 12.53 | 17.9 | 5.78 | 17.9 | 4.45 | 17.9 | 3.35 | 17.9 | 18.41 | 17.9 | 18.03 | 17.9 | 18.68 | 17.9 | 6.04 | 17.9 | 4.58 | 17.9 | 3.37 | 17.9 | 21.39 | 17.9 | 20.35 | 17.9 | 19.08 | 17.9 | 6.21 | 17.9 | 4.51 | 17.9 | 3.31 | 17.9 | 5.37 | 17.9 | 4.92 | 17.9 | 4.32 | 17.9 | 5.89 | 17.9 | 4.89 | 17.9 | 3.59 | 17.9 | 9.71 | 17.9 | 9.29 | 17.9 | 8.79 | 17.9 | 5.79 | 17.9 | 4.89 | 17.9 | 3.79 | 17.9 | 10.65 | 17.9 | 10.03 | 17.9 | 9.46 | 17.9 | 5.79 | 17.9 | 4.89 | 17.9 | 3.79 | 17.9 | 11.21 | 17.9 | 10.79 | 17.9 | 10.29 | 17.9 | 5.89 | 17.9 | 4.99 | 17.9 | 3.89 | 17.9 | 17.58 | 17.9 | 16.58 | 17.9 | 15.58 | 17.9 | 5.59 | 17.9 | 4.79 | 17.9 | 3.79 | 17.9 | 18.58 | 17.9 | 17.58 | 17.9 | 16.58 | 17.9 | 5.59 | 17.9 | 4.79 | 17.9 | 3.79 | 17.9 | 19.58 | 17.9 | 18.58 | 17.9 | 17.58 | 17.9 | 5.59 | 17.9 | 4.79 | 17.9 | 3.79
18 | 18 | 9.03 | 18 | 8.85 | 18 | 8.51 | 18 | 5.1 | 18 | 3.17 | 18 | 2.55 | 18 | 10.48 | 18 | 9.99 | 18 | 9.31 | 18 | 5.57 | 18 | 3.95 | 18 | 3.36 | 18 | 14.06 | 18 | 13.78 | 18 | 12.55 | 18 | 5.78 | 18 | 4.45 | 18 | 3.35 | 18 | 18.44 | 18 | 18.06 | 18 | 18.71 | 18 | 6.04 | 18 | 4.59 | 18 | 3.38 | 18 | 21.43 | 18 | 20.38 | 18 | 19.12 | 18 | 6.22 | 18 | 4.51 | 18 | 3.31 | 18 | 5.38 | 18 | 4.92 | 18 | 4.32 | 18 | 5.9 | 18 | 4.9 | 18 | 3.6 | 18 | 9.72 | 18 | 9.3 | 18 | 8.8 | 18 | 5.8 | 18 | 4.9 | 18 | 3.8 | 18 | 10.66 | 18 | 10.04 | 18 | 9.48 | 18 | 5.8 | 18 | 4.9 | 18 | 3.8 | 18 | 11.22 | 18 | 10.8 | 18 | 10.3 | 18 | 5.9 | 18 | 5 | 18 | 3.9 | 18 | 17.6 | 18 | 16.6 | 18 | 15.6 | 18 | 5.6 | 18 | 4.8 | 18 | 3.8 | 18 | 18.6 | 18 | 17.6 | 18 | 16.6 | 18 | 5.6 | 18 | 4.8 | 18 | 3.8 | 18 | 19.6 | 18 | 18.6 | 18 | 17.6 | 18 | 5.6 | 18 | 4.8 | 18 | 3.8
18.1 | 18.1 | 9.05 | 18.1 | 8.87 | 18.1 | 8.53 | 18.1 | 5.1 | 18.1 | 3.17 | 18.1 | 2.55 | 18.1 | 10.5 | 18.1 | 10.01 | 18.1 | 9.33 | 18.1 | 5.57 | 18.1 | 3.95 | 18.1 | 3.36 | 18.1 | 14.08 | 18.1 | 13.8 | 18.1 | 12.57 | 18.1 | 5.79 | 18.1 | 4.46 | 18.1 | 3.35 | 18.1 | 18.47 | 18.1 | 18.09 | 18.1 | 18.74 | 18.1 | 6.05 | 18.1 | 4.59 | 18.1 | 3.38 | 18.1 | 21.46 | 18.1 | 20.41 | 18.1 | 19.15 | 18.1 | 6.23 | 18.1 | 4.52 | 18.1 | 3.31 | 18.1 | 5.39 | 18.1 | 4.92 | 18.1 | 4.32 | 18.1 | 5.91 | 18.1 | 4.91 | 18.1 | 3.61 | 18.1 | 9.73 | 18.1 | 9.31 | 18.1 | 8.81 | 18.1 | 5.81 | 18.1 | 4.91 | 18.1 | 3.81 | 18.1 | 10.67 | 18.1 | 10.05 | 18.1 | 9.5 | 18.1 | 5.81 | 18.1 | 4.91 | 18.1 | 3.81 | 18.1 | 11.23 | 18.1 | 10.81 | 18.1 | 10.31 | 18.1 | 5.91 | 18.1 | 5.01 | 18.1 | 3.91 | 18.1 | 17.62 | 18.1 | 16.62 | 18.1 | 15.62 | 18.1 | 5.61 | 18.1 | 4.81 | 18.1 | 3.81 | 18.1 | 18.62 | 18.1 | 17.62 | 18.1 | 16.62 | 18.1 | 5.61 | 18.1 | 4.81 | 18.1 | 3.81 | 18.1 | 19.62 | 18.1 | 18.62 | 18.1 | 17.62 | 18.1 | 5.61 | 18.1 | 4.81 | 18.1 | 3.81
18.2 | 18.2 | 9.06 | 18.2 | 8.88 | 18.2 | 8.55 | 18.2 | 5.1 | 18.2 | 3.18 | 18.2 | 2.55 | 18.2 | 10.51 | 18.2 | 10.02 | 18.2 | 9.35 | 18.2 | 5.57 | 18.2 | 3.96 | 18.2 | 3.36 | 18.2 | 14.11 | 18.2 | 13.82 | 18.2 | 12.59 | 18.2 | 5.79 | 18.2 | 4.46 | 18.2 | 3.36 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 18.12 | 18.2 | 18.77 | 18.2 | 6.05 | 18.2 | 4.59 | 18.2 | 3.38 | 18.2 | 21.49 | 18.2 | 20.45 | 18.2 | 19.19 | 18.2 | 6.24 | 18.2 | 4.52 | 18.2 | 3.31 | 18.2 | 5.39 | 18.2 | 4.93 | 18.2 | 4.33 | 18.2 | 5.92 | 18.2 | 4.92 | 18.2 | 3.62 | 18.2 | 9.75 | 18.2 | 9.32 | 18.2 | 8.82 | 18.2 | 5.82 | 18.2 | 4.92 | 18.2 | 3.82 | 18.2 | 10.68 | 18.2 | 10.06 | 18.2 | 9.51 | 18.2 | 5.82 | 18.2 | 4.92 | 18.2 | 3.82 | 18.2 | 11.25 | 18.2 | 10.82 | 18.2 | 10.32 | 18.2 | 5.92 | 18.2 | 5.02 | 18.2 | 3.92 | 18.2 | 17.64 | 18.2 | 16.64 | 18.2 | 15.64 | 18.2 | 5.62 | 18.2 | 4.82 | 18.2 | 3.82 | 18.2 | 18.64 | 18.2 | 17.64 | 18.2 | 16.64 | 18.2 | 5.62 | 18.2 | 4.82 | 18.2 | 3.82 | 18.2 | 19.64 | 18.2 | 18.64 | 18.2 | 17.64 | 18.2 | 5.62 | 18.2 | 4.82 | 18.2 | 3.82
18.3 | 18.3 | 9.08 | 18.3 | 8.9 | 18.3 | 8.56 | 18.3 | 5.11 | 18.3 | 3.18 | 18.3 | 2.55 | 18.3 | 10.53 | 18.3 | 10.04 | 18.3 | 9.36 | 18.3 | 5.58 | 18.3 | 3.96 | 18.3 | 3.36 | 18.3 | 14.13 | 18.3 | 13.85 | 18.3 | 12.61 | 18.3 | 5.79 | 18.3 | 4.46 | 18.3 | 3.36 | 18.3 | 18.53 | 18.3 | 18.15 | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 6.06 | 18.3 | 4.6 | 18.3 | 3.38 | 18.3 | 21.53 | 18.3 | 20.48 | 18.3 | 19.22 | 18.3 | 6.25 | 18.3 | 4.53 | 18.3 | 3.31 | 18.3 | 5.4 | 18.3 | 4.93 | 18.3 | 4.33 | 18.3 | 5.93 | 18.3 | 4.93 | 18.3 | 3.63 | 18.3 | 9.76 | 18.3 | 9.33 | 18.3 | 8.83 | 18.3 | 5.83 | 18.3 | 4.93 | 18.3 | 3.83 | 18.3 | 10.7 | 18.3 | 10.06 | 18.3 | 9.53 | 18.3 | 5.83 | 18.3 | 4.93 | 18.3 | 3.83 | 18.3 | 11.26 | 18.3 | 10.83 | 18.3 | 10.33 | 18.3 | 5.93 | 18.3 | 5.03 | 18.3 | 3.93 | 18.3 | 17.66 | 18.3 | 16.66 | 18.3 | 15.66 | 18.3 | 5.63 | 18.3 | 4.83 | 18.3 | 3.83 | 18.3 | 18.66 | 18.3 | 17.66 | 18.3 | 16.66 | 18.3 | 5.63 | 18.3 | 4.83 | 18.3 | 3.83 | 18.3 | 19.66 | 18.3 | 18.66 | 18.3 | 17.66 | 18.3 | 5.63 | 18.3 | 4.83 | 18.3 | 3.83
18.4 | 18.4 | 9.1 | 18.4 | 8.92 | 18.4 | 8.58 | 18.4 | 5.11 | 18.4 | 3.18 | 18.4 | 2.55 | 18.4 | 10.55 | 18.4 | 10.06 | 18.4 | 9.38 | 18.4 | 5.58 | 18.4 | 3.96 | 18.4 | 3.36 | 18.4 | 14.15 | 18.4 | 13.87 | 18.4 | 12.64 | 18.4 | 5.8 | 18.4 | 4.47 | 18.4 | 3.36 | 18.4 | 18.56 | 18.4 | 18.18 | 18.4 | 18.83 | 18.4 | 6.06 | 18.4 | 4.6 | 18.4 | 3.38 | 18.4 | 21.56 | 18.4 | 20.51 | 18.4 | 19.25 | 18.4 | 6.26 | 18.4 | 4.53 | 18.4 | 3.31 | 18.4 | 5.4 | 18.4 | 4.94 | 18.4 | 4.34 | 18.4 | 5.94 | 18.4 | 4.94 | 18.4 | 3.64 | 18.4 | 9.78 | 18.4 | 9.34 | 18.4 | 8.84 | 18.4 | 5.84 | 18.4 | 4.94 | 18.4 | 3.84 | 18.4 | 10.71 | 18.4 | 10.07 | 18.4 | 9.54 | 18.4 | 5.84 | 18.4 | 4.94 | 18.4 | 3.84 | 18.4 | 11.28 | 18.4 | 10.84 | 18.4 | 10.34 | 18.4 | 5.94 | 18.4 | 5.04 | 18.4 | 3.94 | 18.4 | 17.68 | 18.4 | 16.68 | 18.4 | 15.68 | 18.4 | 5.64 | 18.4 | 4.84 | 18.4 | 3.84 | 18.4 | 18.68 | 18.4 | 17.68 | 18.4 | 16.68 | 18.4 | 5.64 | 18.4 | 4.84 | 18.4 | 3.84 | 18.4 | 19.68 | 18.4 | 18.68 | 18.4 | 17.68 | 18.4 | 5.64 | 18.4 | 4.84 | 18.4 | 3.84
18.5 | 18.5 | 9.11 | 18.5 | 8.94 | 18.5 | 8.6 | 18.5 | 5.11 | 18.5 | 3.18 | 18.5 | 2.55 | 18.5 | 10.56 | 18.5 | 10.08 | 18.5 | 9.4 | 18.5 | 5.58 | 18.5 | 3.96 | 18.5 | 3.36 | 18.5 | 14.17 | 18.5 | 13.89 | 18.5 | 12.66 | 18.5 | 5.8 | 18.5 | 4.47 | 18.5 | 3.36 | 18.5 | 18.59 | 18.5 | 18.21 | 18.5 | 18.86 | 18.5 | 6.07 | 18.5 | 4.6 | 18.5 | 3.38 | 18.5 | 21.59 | 18.5 | 20.55 | 18.5 | 19.29 | 18.5 | 6.27 | 18.5 | 4.54 | 18.5 | 3.31 | 18.5 | 5.41 | 18.5 | 4.94 | 18.5 | 4.34 | 18.5 | 5.95 | 18.5 | 4.95 | 18.5 | 3.65 | 18.5 | 9.79 | 18.5 | 9.35 | 18.5 | 8.85 | 18.5 | 5.85 | 18.5 | 4.95 | 18.5 | 3.85 | 18.5 | 10.72 | 18.5 | 10.08 | 18.5 | 9.56 | 18.5 | 5.85 | 18.5 | 4.95 | 18.5 | 3.85 | 18.5 | 11.29 | 18.5 | 10.85 | 18.5 | 10.35 | 18.5 | 5.95 | 18.5 | 5.05 | 18.5 | 3.95 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 16.7 | 18.5 | 15.7 | 18.5 | 5.65 | 18.5 | 4.85 | 18.5 | 3.85 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 16.7 | 18.5 | 5.65 | 18.5 | 4.85 | 18.5 | 3.85 | 18.5 | 19.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 5.65 | 18.5 | 4.85 | 18.5 | 3.85
18.6 | 18.6 | 9.13 | 18.6 | 8.95 | 18.6 | 8.61 | 18.6 | 5.11 | 18.6 | 3.18 | 18.6 | 2.55 | 18.6 | 10.58 | 18.6 | 10.09 | 18.6 | 9.41 | 18.6 | 5.58 | 18.6 | 3.96 | 18.6 | 3.36 | 18.6 | 14.2 | 18.6 | 13.91 | 18.6 | 12.68 | 18.6 | 5.81 | 18.6 | 4.47 | 18.6 | 3.36 | 18.6 | 18.62 | 18.6 | 18.24 | 18.6 | 18.89 | 18.6 | 6.07 | 18.6 | 4.61 | 18.6 | 3.39 | 18.6 | 21.63 | 18.6 | 20.58 | 18.6 | 19.32 | 18.6 | 6.27 | 18.6 | 4.54 | 18.6 | 3.32 | 18.6 | 5.42 | 18.6 | 4.94 | 18.6 | 4.34 | 18.6 | 5.96 | 18.6 | 4.96 | 18.6 | 3.66 | 18.6 | 9.8 | 18.6 | 9.36 | 18.6 | 8.86 | 18.6 | 5.86 | 18.6 | 4.96 | 18.6 | 3.86 | 18.6 | 10.73 | 18.6 | 10.09 | 18.6 | 9.58 | 18.6 | 5.86 | 18.6 | 4.96 | 18.6 | 3.86 | 18.6 | 11.3 | 18.6 | 10.86 | 18.6 | 10.36 | 18.6 | 5.96 | 18.6 | 5.06 | 18.6 | 3.96 | 18.6 | 17.72 | 18.6 | 16.72 | 18.6 | 15.72 | 18.6 | 5.66 | 18.6 | 4.86 | 18.6 | 3.86 | 18.6 | 18.72 | 18.6 | 17.72 | 18.6 | 16.72 | 18.6 | 5.66 | 18.6 | 4.86 | 18.6 | 3.86 | 18.6 | 19.72 | 18.6 | 18.72 | 18.6 | 17.72 | 18.6 | 5.66 | 18.6 | 4.86 | 18.6 | 3.86
18.7 | 18.7 | 9.15 | 18.7 | 8.97 | 18.7 | 8.63 | 18.7 | 5.12 | 18.7 | 3.18 | 18.7 | 2.55 | 18.7 | 10.6 | 18.7 | 10.11 | 18.7 | 9.43 | 18.7 | 5.59 | 18.7 | 3.96 | 18.7 | 3.36 | 18.7 | 14.22 | 18.7 | 13.93 | 18.7 | 12.7 | 18.7 | 5.81 | 18.7 | 4.47 | 18.7 | 3.37 | 18.7 | 18.65 | 18.7 | 18.27 | 18.7 | 18.93 | 18.7 | 6.07 | 18.7 | 4.61 | 18.7 | 3.39 | 18.7 | 21.66 | 18.7 | 20.61 | 18.7 | 19.35 | 18.7 | 6.28 | 18.7 | 4.54 | 18.7 | 3.32 | 18.7 | 5.42 | 18.7 | 4.95 | 18.7 | 4.35 | 18.7 | 5.97 | 18.7 | 4.97 | 18.7 | 3.67 | 18.7 | 9.82 | 18.7 | 9.37 | 18.7 | 8.87 | 18.7 | 5.87 | 18.7 | 4.97 | 18.7 | 3.87 | 18.7 | 10.74 | 18.7 | 10.1 | 18.7 | 9.59 | 18.7 | 5.87 | 18.7 | 4.97 | 18.7 | 3.87 | 18.7 | 11.32 | 18.7 | 10.87 | 18.7 | 10.37 | 18.7 | 5.97 | 18.7 | 5.07 | 18.7 | 3.97 | 18.7 | 17.74 | 18.7 | 16.74 | 18.7 | 15.74 | 18.7 | 5.67 | 18.7 | 4.87 | 18.7 | 3.87 | 18.7 | 18.74 | 18.7 | 17.74 | 18.7 | 16.74 | 18.7 | 5.67 | 18.7 | 4.87 | 18.7 | 3.87 | 18.7 | 19.74 | 18.7 | 18.74 | 18.7 | 17.74 | 18.7 | 5.67 | 18.7 | 4.87 | 18.7 | 3.87
18.8 | 18.8 | 9.17 | 18.8 | 8.99 | 18.8 | 8.64 | 18.8 | 5.12 | 18.8 | 3.18 | 18.8 | 2.56 | 18.8 | 10.62 | 18.8 | 10.13 | 18.8 | 9.44 | 18.8 | 5.59 | 18.8 | 3.96 | 18.8 | 3.37 | 18.8 | 14.24 | 18.8 | 13.96 | 18.8 | 12.72 | 18.8 | 5.81 | 18.8 | 4.48 | 18.8 | 3.37 | 18.8 | 18.68 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 18.96 | 18.8 | 6.08 | 18.8 | 4.62 | 18.8 | 3.39 | 18.8 | 21.7 | 18.8 | 20.65 | 18.8 | 19.39 | 18.8 | 6.29 | 18.8 | 4.55 | 18.8 | 3.32 | 18.8 | 5.43 | 18.8 | 4.95 | 18.8 | 4.35 | 18.8 | 5.98 | 18.8 | 4.98 | 18.8 | 3.68 | 18.8 | 9.83 | 18.8 | 9.38 | 18.8 | 8.88 | 18.8 | 5.88 | 18.8 | 4.98 | 18.8 | 3.88 | 18.8 | 10.76 | 18.8 | 10.1 | 18.8 | 9.61 | 18.8 | 5.88 | 18.8 | 4.98 | 18.8 | 3.88 | 18.8 | 11.33 | 18.8 | 10.88 | 18.8 | 10.38 | 18.8 | 5.98 | 18.8 | 5.08 | 18.8 | 3.98 | 18.8 | 17.76 | 18.8 | 16.76 | 18.8 | 15.76 | 18.8 | 5.68 | 18.8 | 4.88 | 18.8 | 3.88 | 18.8 | 18.76 | 18.8 | 17.76 | 18.8 | 16.76 | 18.8 | 5.68 | 18.8 | 4.88 | 18.8 | 3.88 | 18.8 | 19.76 | 18.8 | 18.76 | 18.8 | 17.76 | 18.8 | 5.68 | 18.8 | 4.88 | 18.8 | 3.88
18.9 | 18.9 | 9.18 | 18.9 | 9 | 18.9 | 8.66 | 18.9 | 5.12 | 18.9 | 3.19 | 18.9 | 2.56 | 18.9 | 10.63 | 18.9 | 10.14 | 18.9 | 9.46 | 18.9 | 5.59 | 18.9 | 3.97 | 18.9 | 3.37 | 18.9 | 14.26 | 18.9 | 13.98 | 18.9 | 12.74 | 18.9 | 5.82 | 18.9 | 4.48 | 18.9 | 3.37 | 18.9 | 18.71 | 18.9 | 18.33 | 18.9 | 18.99 | 18.9 | 6.08 | 18.9 | 4.62 | 18.9 | 3.39 | 18.9 | 21.73 | 18.9 | 20.68 | 18.9 | 19.42 | 18.9 | 6.3 | 18.9 | 4.55 | 18.9 | 3.32 | 18.9 | 5.43 | 18.9 | 4.96 | 18.9 | 4.36 | 18.9 | 5.99 | 18.9 | 4.99 | 18.9 | 3.69 | 18.9 | 9.85 | 18.9 | 9.39 | 18.9 | 8.89 | 18.9 | 5.89 | 18.9 | 4.99 | 18.9 | 3.89 | 18.9 | 10.77 | 18.9 | 10.11 | 18.9 | 9.62 | 18.9 | 5.89 | 18.9 | 4.99 | 18.9 | 3.89 | 18.9 | 11.35 | 18.9 | 10.89 | 18.9 | 10.39 | 18.9 | 5.99 | 18.9 | 5.09 | 18.9 | 3.99 | 18.9 | 17.78 | 18.9 | 16.78 | 18.9 | 15.78 | 18.9 | 5.69 | 18.9 | 4.89 | 18.9 | 3.89 | 18.9 | 18.78 | 18.9 | 17.78 | 18.9 | 16.78 | 18.9 | 5.69 | 18.9 | 4.89 | 18.9 | 3.89 | 18.9 | 19.78 | 18.9 | 18.78 | 18.9 | 17.78 | 18.9 | 5.69 | 18.9 | 4.89 | 18.9 | 3.89
19 | 19 | 9.2 | 19 | 9.02 | 19 | 8.68 | 19 | 5.13 | 19 | 3.19 | 19 | 2.56 | 19 | 10.65 | 19 | 10.16 | 19 | 9.48 | 19 | 5.6 | 19 | 3.97 | 19 | 3.37 | 19 | 14.29 | 19 | 14 | 19 | 12.76 | 19 | 5.82 | 19 | 4.48 | 19 | 3.37 | 19 | 18.74 | 19 | 18.36 | 19 | 19.02 | 19 | 6.09 | 19 | 4.62 | 19 | 3.39 | 19 | 21.76 | 19 | 20.72 | 19 | 19.45 | 19 | 6.31 | 19 | 4.56 | 19 | 3.32 | 19 | 5.44 | 19 | 4.96 | 19 | 4.36 | 19 | 6 | 19 | 5 | 19 | 3.7 | 19 | 9.86 | 19 | 9.4 | 19 | 8.9 | 19 | 5.9 | 19 | 5 | 19 | 3.9 | 19 | 10.78 | 19 | 10.12 | 19 | 9.64 | 19 | 5.9 | 19 | 5 | 19 | 3.9 | 19 | 11.36 | 19 | 10.9 | 19 | 10.4 | 19 | 6 | 19 | 5.1 | 19 | 4 | 19 | 17.8 | 19 | 16.8 | 19 | 15.8 | 19 | 5.7 | 19 | 4.9 | 19 | 3.9 | 19 | 18.8 | 19 | 17.8 | 19 | 16.8 | 19 | 5.7 | 19 | 4.9 | 19 | 3.9 | 19 | 19.8 | 19 | 18.8 | 19 | 17.8 | 19 | 5.7 | 19 | 4.9 | 19 | 3.9
19.1 | 19.1 | 9.22 | 19.1 | 9.04 | 19.1 | 8.69 | 19.1 | 5.13 | 19.1 | 3.19 | 19.1 | 2.56 | 19.1 | 10.67 | 19.1 | 10.18 | 19.1 | 9.49 | 19.1 | 5.6 | 19.1 | 3.97 | 19.1 | 3.37 | 19.1 | 14.31 | 19.1 | 14.02 | 19.1 | 12.78 | 19.1 | 5.83 | 19.1 | 4.49 | 19.1 | 3.37 | 19.1 | 18.76 | 19.1 | 18.39 | 19.1 | 19.05 | 19.1 | 6.09 | 19.1 | 4.63 | 19.1 | 3.39 | 19.1 | 21.8 | 19.1 | 20.75 | 19.1 | 19.49 | 19.1 | 6.32 | 19.1 | 4.56 | 19.1 | 3.32 | 19.1 | 5.45 | 19.1 | 4.96 | 19.1 | 4.36 | 19.1 | 6.01 | 19.1 | 5.01 | 19.1 | 3.71 | 19.1 | 9.87 | 19.1 | 9.41 | 19.1 | 8.91 | 19.1 | 5.91 | 19.1 | 5.01 | 19.1 | 3.91 | 19.1 | 10.79 | 19.1 | 10.13 | 19.1 | 9.66 | 19.1 | 5.91 | 19.1 | 5.01 | 19.1 | 3.91 | 19.1 | 11.37 | 19.1 | 10.91 | 19.1 | 10.41 | 19.1 | 6.01 | 19.1 | 5.11 | 19.1 | 4.01 | 19.1 | 17.82 | 19.1 | 16.82 | 19.1 | 15.82 | 19.1 | 5.71 | 19.1 | 4.91 | 19.1 | 3.91 | 19.1 | 18.82 | 19.1 | 17.82 | 19.1 | 16.82 | 19.1 | 5.71 | 19.1 | 4.91 | 19.1 | 3.91 | 19.1 | 19.82 | 19.1 | 18.82 | 19.1 | 17.82 | 19.1 | 5.71 | 19.1 | 4.91 | 19.1 | 3.91
19.2 | 19.2 | 9.23 | 19.2 | 9.05 | 19.2 | 8.71 | 19.2 | 5.13 | 19.2 | 3.19 | 19.2 | 2.56 | 19.2 | 10.68 | 19.2 | 10.19 | 19.2 | 9.51 | 19.2 | 5.6 | 19.2 | 3.97 | 19.2 | 3.37 | 19.2 | 14.33 | 19.2 | 14.04 | 19.2 | 12.8 | 19.2 | 5.83 | 19.2 | 4.49 | 19.2 | 3.38 | 19.2 | 18.79 | 19.2 | 18.42 | 19.2 | 19.08 | 19.2 | 6.1 | 19.2 | 4.63 | 19.2 | 3.4 | 19.2 | 21.83 | 19.2 | 20.78 | 19.2 | 19.52 | 19.2 | 6.33 | 19.2 | 4.57 | 19.2 | 3.32 | 19.2 | 5.45 | 19.2 | 4.97 | 19.2 | 4.37 | 19.2 | 6.02 | 19.2 | 5.02 | 19.2 | 3.72 | 19.2 | 9.89 | 19.2 | 9.42 | 19.2 | 8.92 | 19.2 | 5.92 | 19.2 | 5.02 | 19.2 | 3.92 | 19.2 | 10.8 | 19.2 | 10.14 | 19.2 | 9.67 | 19.2 | 5.92 | 19.2 | 5.02 | 19.2 | 3.92 | 19.2 | 11.39 | 19.2 | 10.92 | 19.2 | 10.42 | 19.2 | 6.02 | 19.2 | 5.12 | 19.2 | 4.02 | 19.2 | 17.84 | 19.2 | 16.84 | 19.2 | 15.84 | 19.2 | 5.72 | 19.2 | 4.92 | 19.2 | 3.92 | 19.2 | 18.84 | 19.2 | 17.84 | 19.2 | 16.84 | 19.2 | 5.72 | 19.2 | 4.92 | 19.2 | 3.92 | 19.2 | 19.84 | 19.2 | 18.84 | 19.2 | 17.84 | 19.2 | 5.72 | 19.2 | 4.92 | 19.2 | 3.92
19.3 | 19.3 | 9.25 | 19.3 | 9.07 | 19.3 | 8.73 | 19.3 | 5.14 | 19.3 | 3.19 | 19.3 | 2.56 | 19.3 | 10.7 | 19.3 | 10.21 | 19.3 | 9.53 | 19.3 | 5.61 | 19.3 | 3.97 | 19.3 | 3.37 | 19.3 | 14.35 | 19.3 | 14.07 | 19.3 | 12.82 | 19.3 | 5.84 | 19.3 | 4.49 | 19.3 | 3.38 | 19.3 | 18.82 | 19.3 | 18.45 | 19.3 | 19.11 | 19.3 | 6.1 | 19.3 | 4.63 | 19.3 | 3.4 | 19.3 | 21.86 | 19.3 | 20.82 | 19.3 | 19.55 | 19.3 | 6.33 | 19.3 | 4.57 | 19.3 | 3.32 | 19.3 | 5.46 | 19.3 | 4.97 | 19.3 | 4.37 | 19.3 | 6.03 | 19.3 | 5.03 | 19.3 | 3.73 | 19.3 | 9.9 | 19.3 | 9.43 | 19.3 | 8.93 | 19.3 | 5.93 | 19.3 | 5.03 | 19.3 | 3.93 | 19.3 | 10.82 | 19.3 | 10.14 | 19.3 | 9.69 | 19.3 | 5.93 | 19.3 | 5.03 | 19.3 | 3.93 | 19.3 | 11.4 | 19.3 | 10.93 | 19.3 | 10.43 | 19.3 | 6.03 | 19.3 | 5.13 | 19.3 | 4.03 | 19.3 | 17.86 | 19.3 | 16.86 | 19.3 | 15.86 | 19.3 | 5.73 | 19.3 | 4.93 | 19.3 | 3.93 | 19.3 | 18.86 | 19.3 | 17.86 | 19.3 | 16.86 | 19.3 | 5.73 | 19.3 | 4.93 | 19.3 | 3.93 | 19.3 | 19.86 | 19.3 | 18.86 | 19.3 | 17.86 | 19.3 | 5.73 | 19.3 | 4.93 | 19.3 | 3.93
19.4 | 19.4 | 9.27 | 19.4 | 9.09 | 19.4 | 8.74 | 19.4 | 5.14 | 19.4 | 3.19 | 19.4 | 2.56 | 19.4 | 10.72 | 19.4 | 10.23 | 19.4 | 9.54 | 19.4 | 5.61 | 19.4 | 3.97 | 19.4 | 3.37 | 19.4 | 14.38 | 19.4 | 14.09 | 19.4 | 12.84 | 19.4 | 5.84 | 19.4 | 4.49 | 19.4 | 3.38 | 19.4 | 18.85 | 19.4 | 18.48 | 19.4 | 19.14 | 19.4 | 6.11 | 19.4 | 4.64 | 19.4 | 3.4 | 19.4 | 21.9 | 19.4 | 20.85 | 19.4 | 19.59 | 19.4 | 6.34 | 19.4 | 4.57 | 19.4 | 3.32 | 19.4 | 5.46 | 19.4 | 4.98 | 19.4 | 4.38 | 19.4 | 6.04 | 19.4 | 5.04 | 19.4 | 3.74 | 19.4 | 9.92 | 19.4 | 9.44 | 19.4 | 8.94 | 19.4 | 5.94 | 19.4 | 5.04 | 19.4 | 3.94 | 19.4 | 10.83 | 19.4 | 10.15 | 19.4 | 9.7 | 19.4 | 5.94 | 19.4 | 5.04 | 19.4 | 3.94 | 19.4 | 11.42 | 19.4 | 10.94 | 19.4 | 10.44 | 19.4 | 6.04 | 19.4 | 5.14 | 19.4 | 4.04 | 19.4 | 17.88 | 19.4 | 16.88 | 19.4 | 15.88 | 19.4 | 5.74 | 19.4 | 4.94 | 19.4 | 3.94 | 19.4 | 18.88 | 19.4 | 17.88 | 19.4 | 16.88 | 19.4 | 5.74 | 19.4 | 4.94 | 19.4 | 3.94 | 19.4 | 19.88 | 19.4 | 18.88 | 19.4 | 17.88 | 19.4 | 5.74 | 19.4 | 4.94 | 19.4 | 3.94
19.5 | 19.5 | 9.28 | 19.5 | 9.11 | 19.5 | 8.76 | 19.5 | 5.14 | 19.5 | 3.2 | 19.5 | 2.56 | 19.5 | 10.73 | 19.5 | 10.25 | 19.5 | 9.56 | 19.5 | 5.61 | 19.5 | 3.98 | 19.5 | 3.37 | 19.5 | 14.4 | 19.5 | 14.11 | 19.5 | 12.87 | 19.5 | 5.84 | 19.5 | 4.5 | 19.5 | 3.38 | 19.5 | 18.88 | 19.5 | 18.51 | 19.5 | 19.17 | 19.5 | 6.11 | 19.5 | 4.64 | 19.5 | 3.4 | 19.5 | 21.93 | 19.5 | 20.88 | 19.5 | 19.62 | 19.5 | 6.35 | 19.5 | 4.58 | 19.5 | 3.32 | 19.5 | 5.47 | 19.5 | 4.98 | 19.5 | 4.38 | 19.5 | 6.05 | 19.5 | 5.05 | 19.5 | 3.75 | 19.5 | 9.93 | 19.5 | 9.45 | 19.5 | 8.95 | 19.5 | 5.95 | 19.5 | 5.05 | 19.5 | 3.95 | 19.5 | 10.84 | 19.5 | 10.16 | 19.5 | 9.72 | 19.5 | 5.95 | 19.5 | 5.05 | 19.5 | 3.95 | 19.5 | 11.43 | 19.5 | 10.95 | 19.5 | 10.45 | 19.5 | 6.05 | 19.5 | 5.15 | 19.5 | 4.05 | 19.5 | 17.9 | 19.5 | 16.9 | 19.5 | 15.9 | 19.5 | 5.75 | 19.5 | 4.95 | 19.5 | 3.95 | 19.5 | 18.9 | 19.5 | 17.9 | 19.5 | 16.9 | 19.5 | 5.75 | 19.5 | 4.95 | 19.5 | 3.95 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | 18.9 | 19.5 | 17.9 | 19.5 | 5.75 | 19.5 | 4.95 | 19.5 | 3.95
19.6 | 19.6 | 9.3 | 19.6 | 9.12 | 19.6 | 8.77 | 19.6 | 5.14 | 19.6 | 3.2 | 19.6 | 2.56 | 19.6 | 10.75 | 19.6 | 10.26 | 19.6 | 9.57 | 19.6 | 5.61 | 19.6 | 3.98 | 19.6 | 3.37 | 19.6 | 14.42 | 19.6 | 14.13 | 19.6 | 12.89 | 19.6 | 5.85 | 19.6 | 4.5 | 19.6 | 3.38 | 19.6 | 18.91 | 19.6 | 18.54 | 19.6 | 19.21 | 19.6 | 6.11 | 19.6 | 4.65 | 19.6 | 3.4 | 19.6 | 21.97 | 19.6 | 20.92 | 19.6 | 19.66 | 19.6 | 6.36 | 19.6 | 4.58 | 19.6 | 3.32 | 19.6 | 5.48 | 19.6 | 4.98 | 19.6 | 4.38 | 19.6 | 6.06 | 19.6 | 5.06 | 19.6 | 3.76 | 19.6 | 9.94 | 19.6 | 9.46 | 19.6 | 8.96 | 19.6 | 5.96 | 19.6 | 5.06 | 19.6 | 3.96 | 19.6 | 10.85 | 19.6 | 10.17 | 19.6 | 9.74 | 19.6 | 5.96 | 19.6 | 5.06 | 19.6 | 3.96 | 19.6 | 11.44 | 19.6 | 10.96 | 19.6 | 10.46 | 19.6 | 6.06 | 19.6 | 5.16 | 19.6 | 4.06 | 19.6 | 17.92 | 19.6 | 16.92 | 19.6 | 15.92 | 19.6 | 5.76 | 19.6 | 4.96 | 19.6 | 3.96 | 19.6 | 18.92 | 19.6 | 17.92 | 19.6 | 16.92 | 19.6 | 5.76 | 19.6 | 4.96 | 19.6 | 3.96 | 19.6 | 19.92 | 19.6 | 18.92 | 19.6 | 17.92 | 19.6 | 5.76 | 19.6 | 4.96 | 19.6 | 3.96
19.7 | 19.7 | 9.32 | 19.7 | 9.14 | 19.7 | 8.79 | 19.7 | 5.15 | 19.7 | 3.2 | 19.7 | 2.56 | 19.7 | 10.77 | 19.7 | 10.28 | 19.7 | 9.59 | 19.7 | 5.62 | 19.7 | 3.98 | 19.7 | 3.37 | 19.7 | 14.44 | 19.7 | 14.15 | 19.7 | 12.91 | 19.7 | 5.85 | 19.7 | 4.5 | 19.7 | 3.38 | 19.7 | 18.94 | 19.7 | 18.57 | 19.7 | 19.24 | 19.7 | 6.12 | 19.7 | 4.65 | 19.7 | 3.4 | 19.7 | 22 | 19.7 | 20.95 | 19.7 | 19.69 | 19.7 | 6.37 | 19.7 | 4.59 | 19.7 | 3.33 | 19.7 | 5.48 | 19.7 | 4.99 | 19.7 | 4.39 | 19.7 | 6.07 | 19.7 | 5.07 | 19.7 | 3.77 | 19.7 | 9.96 | 19.7 | 9.47 | 19.7 | 8.97 | 19.7 | 5.97 | 19.7 | 5.07 | 19.7 | 3.97 | 19.7 | 10.86 | 19.7 | 10.18 | 19.7 | 9.75 | 19.7 | 5.97 | 19.7 | 5.07 | 19.7 | 3.97 | 19.7 | 11.46 | 19.7 | 10.97 | 19.7 | 10.47 | 19.7 | 6.07 | 19.7 | 5.17 | 19.7 | 4.07 | 19.7 | 17.94 | 19.7 | 16.94 | 19.7 | 15.94 | 19.7 | 5.77 | 19.7 | 4.97 | 19.7 | 3.97 | 19.7 | 18.94 | 19.7 | 17.94 | 19.7 | 16.94 | 19.7 | 5.77 | 19.7 | 4.97 | 19.7 | 3.97 | 19.7 | 19.94 | 19.7 | 18.94 | 19.7 | 17.94 | 19.7 | 5.77 | 19.7 | 4.97 | 19.7 | 3.97
19.8 | 19.8 | 9.34 | 19.8 | 9.16 | 19.8 | 8.81 | 19.8 | 5.15 | 19.8 | 3.2 | 19.8 | 2.56 | 19.8 | 10.79 | 19.8 | 10.3 | 19.8 | 9.61 | 19.8 | 5.62 | 19.8 | 3.98 | 19.8 | 3.37 | 19.8 | 14.47 | 19.8 | 14.18 | 19.8 | 12.93 | 19.8 | 5.86 | 19.8 | 4.5 | 19.8 | 3.39 | 19.8 | 18.97 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 19.27 | 19.8 | 6.12 | 19.8 | 4.65 | 19.8 | 3.41 | 19.8 | 22.03 | 19.8 | 20.98 | 19.8 | 19.72 | 19.8 | 6.38 | 19.8 | 4.59 | 19.8 | 3.33 | 19.8 | 5.49 | 19.8 | 4.99 | 19.8 | 4.39 | 19.8 | 6.08 | 19.8 | 5.08 | 19.8 | 3.78 | 19.8 | 9.97 | 19.8 | 9.48 | 19.8 | 8.98 | 19.8 | 5.98 | 19.8 | 5.08 | 19.8 | 3.98 | 19.8 | 10.88 | 19.8 | 10.18 | 19.8 | 9.77 | 19.8 | 5.98 | 19.8 | 5.08 | 19.8 | 3.98 | 19.8 | 11.47 | 19.8 | 10.98 | 19.8 | 10.48 | 19.8 | 6.08 | 19.8 | 5.18 | 19.8 | 4.08 | 19.8 | 17.96 | 19.8 | 16.96 | 19.8 | 15.96 | 19.8 | 5.78 | 19.8 | 4.98 | 19.8 | 3.98 | 19.8 | 18.96 | 19.8 | 17.96 | 19.8 | 16.96 | 19.8 | 5.78 | 19.8 | 4.98 | 19.8 | 3.98 | 19.8 | 19.96 | 19.8 | 18.96 | 19.8 | 17.96 | 19.8 | 5.78 | 19.8 | 4.98 | 19.8 | 3.98
19.9 | 19.9 | 9.35 | 19.9 | 9.17 | 19.9 | 8.82 | 19.9 | 5.15 | 19.9 | 3.2 | 19.9 | 2.56 | 19.9 | 10.8 | 19.9 | 10.31 | 19.9 | 9.62 | 19.9 | 5.62 | 19.9 | 3.98 | 19.9 | 3.37 | 19.9 | 14.49 | 19.9 | 14.2 | 19.9 | 12.95 | 19.9 | 5.86 | 19.9 | 4.51 | 19.9 | 3.39 | 19.9 | 19 | 19.9 | 18.63 | 19.9 | 19.3 | 19.9 | 6.13 | 19.9 | 4.66 | 19.9 | 3.41 | 19.9 | 22.07 | 19.9 | 21.02 | 19.9 | 19.76 | 19.9 | 6.39 | 19.9 | 4.6 | 19.9 | 3.33 | 19.9 | 5.49 | 19.9 | 5 | 19.9 | 4.4 | 19.9 | 6.09 | 19.9 | 5.09 | 19.9 | 3.79 | 19.9 | 9.99 | 19.9 | 9.49 | 19.9 | 8.99 | 19.9 | 5.99 | 19.9 | 5.09 | 19.9 | 3.99 | 19.9 | 10.89 | 19.9 | 10.19 | 19.9 | 9.78 | 19.9 | 5.99 | 19.9 | 5.09 | 19.9 | 3.99 | 19.9 | 11.49 | 19.9 | 10.99 | 19.9 | 10.49 | 19.9 | 6.09 | 19.9 | 5.19 | 19.9 | 4.09 | 19.9 | 17.98 | 19.9 | 16.98 | 19.9 | 15.98 | 19.9 | 5.79 | 19.9 | 4.99 | 19.9 | 3.99 | 19.9 | 18.98 | 19.9 | 17.98 | 19.9 | 16.98 | 19.9 | 5.79 | 19.9 | 4.99 | 19.9 | 3.99 | 19.9 | 19.98 | 19.9 | 18.98 | 19.9 | 17.98 | 19.9 | 5.79 | 19.9 | 4.99 | 19.9 | 3.99
20 | 20 | 9.37 | 20 | 9.19 | 20 | 8.84 | 20 | 5.16 | 20 | 3.2 | 20 | 2.57 | 20 | 10.82 | 20 | 10.33 | 20 | 9.64 | 20 | 5.63 | 20 | 3.98 | 20 | 3.38 | 20 | 14.51 | 20 | 14.22 | 20 | 12.97 | 20 | 5.87 | 20 | 4.51 | 20 | 3.39 | 20 | 19.03 | 20 | 18.66 | 20 | 19.33 | 20 | 6.13 | 20 | 4.66 | 20 | 3.41 | 20 | 22.1 | 20 | 21.05 | 20 | 19.79 | 20 | 6.39 | 20 | 4.6 | 20 | 3.33 | 20 | 5.5 | 20 | 5 | 20 | 4.4 | 20 | 6.1 | 20 | 5.1 | 20 | 3.8 | 20 | 10 | 20 | 9.5 | 20 | 9 | 20 | 6 | 20 | 5.1 | 20 | 4 | 20 | 10.9 | 20 | 10.2 | 20 | 9.8 | 20 | 6 | 20 | 5.1 | 20 | 4 | 20 | 11.5 | 20 | 11 | 20 | 10.5 | 20 | 6.1 | 20 | 5.2 | 20 | 4.1 | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 5.8 | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 | 5.8 | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 5.8 | 20 | 5 | 20 | 4
20.1 | 20.1 | 9.34 | 20.1 | 9.04 | 20.1 | 8.77 | 20.1 | 5.16 | 20.1 | 3.2 | 20.1 | 2.57 | 20.1 | 10.79 | 20.1 | 10.18 | 20.1 | 9.57 | 20.1 | 5.63 | 20.1 | 3.98 | 20.1 | 3.38 | 20.1 | 14.6 | 20.1 | 14.25 | 20.1 | 13.07 | 20.1 | 5.87 | 20.1 | 4.51 | 20.1 | 3.39 | 20.1 | 19.09 | 20.1 | 18.78 | 20.1 | 19.48 | 20.1 | 6.14 | 20.1 | 4.66 | 20.1 | 3.41 | 20.1 | 21.93 | 20.1 | 21.02 | 20.1 | 19.73 | 20.1 | 6.4 | 20.1 | 4.6 | 20.1 | 3.33 | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1 |  | 20.1
20.2 | 20.2 | 9.35 | 20.2 | 9.05 | 20.2 | 8.78 | 20.2 | 5.16 | 20.2 | 3.21 | 20.2 | 2.57 | 20.2 | 10.8 | 20.2 | 10.19 | 20.2 | 9.58 | 20.2 | 5.63 | 20.2 | 3.99 | 20.2 | 3.38 | 20.2 | 14.63 | 20.2 | 14.27 | 20.2 | 13.09 | 20.2 | 5.87 | 20.2 | 4.52 | 20.2 | 3.39 | 20.2 | 19.12 | 20.2 | 18.81 | 20.2 | 19.51 | 20.2 | 6.14 | 20.2 | 4.67 | 20.2 | 3.41 | 20.2 | 21.96 | 20.2 | 21.05 | 20.2 | 19.76 | 20.2 | 6.41 | 20.2 | 4.61 | 20.2 | 3.33 | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 20.2
20.3 | 20.3 | 9.37 | 20.3 | 9.07 | 20.3 | 8.8 | 20.3 | 5.17 | 20.3 | 3.21 | 20.3 | 2.57 | 20.3 | 10.82 | 20.3 | 10.21 | 20.3 | 9.6 | 20.3 | 5.64 | 20.3 | 3.99 | 20.3 | 3.38 | 20.3 | 14.65 | 20.3 | 14.29 | 20.3 | 13.12 | 20.3 | 5.88 | 20.3 | 4.52 | 20.3 | 3.4 | 20.3 | 19.15 | 20.3 | 18.84 | 20.3 | 19.54 | 20.3 | 6.15 | 20.3 | 4.67 | 20.3 | 3.41 | 20.3 | 21.99 | 20.3 | 21.09 | 20.3 | 19.8 | 20.3 | 6.42 | 20.3 | 4.61 | 20.3 | 3.33 | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3
20.4 | 20.4 | 9.39 | 20.4 | 9.09 | 20.4 | 8.81 | 20.4 | 5.17 | 20.4 | 3.21 | 20.4 | 2.57 | 20.4 | 10.84 | 20.4 | 10.23 | 20.4 | 9.61 | 20.4 | 5.64 | 20.4 | 3.99 | 20.4 | 3.38 | 20.4 | 14.67 | 20.4 | 14.32 | 20.4 | 13.14 | 20.4 | 5.88 | 20.4 | 4.52 | 20.4 | 3.4 | 20.4 | 19.18 | 20.4 | 18.87 | 20.4 | 19.57 | 20.4 | 6.15 | 20.4 | 4.68 | 20.4 | 3.42 | 20.4 | 22.03 | 20.4 | 21.12 | 20.4 | 19.83 | 20.4 | 6.43 | 20.4 | 4.62 | 20.4 | 3.33 | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4
20.5 | 20.5 | 9.41 | 20.5 | 9.1 | 20.5 | 8.83 | 20.5 | 5.17 | 20.5 | 3.21 | 20.5 | 2.57 | 20.5 | 10.86 | 20.5 | 10.24 | 20.5 | 9.63 | 20.5 | 5.64 | 20.5 | 3.99 | 20.5 | 3.38 | 20.5 | 14.7 | 20.5 | 14.34 | 20.5 | 13.16 | 20.5 | 5.89 | 20.5 | 4.52 | 20.5 | 3.4 | 20.5 | 19.21 | 20.5 | 18.9 | 20.5 | 19.6 | 20.5 | 6.16 | 20.5 | 4.68 | 20.5 | 3.42 | 20.5 | 22.06 | 20.5 | 21.16 | 20.5 | 19.87 | 20.5 | 6.44 | 20.5 | 4.62 | 20.5 | 3.33 | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.5
20.6 | 20.6 | 9.42 | 20.6 | 9.12 | 20.6 | 8.85 | 20.6 | 5.18 | 20.6 | 3.21 | 20.6 | 2.57 | 20.6 | 10.87 | 20.6 | 10.26 | 20.6 | 9.65 | 20.6 | 5.65 | 20.6 | 3.99 | 20.6 | 3.38 | 20.6 | 14.72 | 20.6 | 14.36 | 20.6 | 13.18 | 20.6 | 5.89 | 20.6 | 4.53 | 20.6 | 3.4 | 20.6 | 19.24 | 20.6 | 18.93 | 20.6 | 19.64 | 20.6 | 6.16 | 20.6 | 4.68 | 20.6 | 3.42 | 20.6 | 22.09 | 20.6 | 21.19 | 20.6 | 19.9 | 20.6 | 6.44 | 20.6 | 4.62 | 20.6 | 3.33 | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 20.6
20.7 | 20.7 | 9.44 | 20.7 | 9.14 | 20.7 | 8.86 | 20.7 | 5.18 | 20.7 | 3.21 | 20.7 | 2.57 | 20.7 | 10.89 | 20.7 | 10.28 | 20.7 | 9.66 | 20.7 | 5.65 | 20.7 | 3.99 | 20.7 | 3.38 | 20.7 | 14.74 | 20.7 | 14.38 | 20.7 | 13.2 | 20.7 | 5.89 | 20.7 | 4.53 | 20.7 | 3.4 | 20.7 | 19.27 | 20.7 | 18.96 | 20.7 | 19.67 | 20.7 | 6.16 | 20.7 | 4.69 | 20.7 | 3.42 | 20.7 | 22.13 | 20.7 | 21.22 | 20.7 | 19.93 | 20.7 | 6.45 | 20.7 | 4.63 | 20.7 | 3.34 | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 20.7
20.8 | 20.8 | 9.46 | 20.8 | 9.15 | 20.8 | 8.88 | 20.8 | 5.18 | 20.8 | 3.21 | 20.8 | 2.57 | 20.8 | 10.91 | 20.8 | 10.29 | 20.8 | 9.68 | 20.8 | 5.65 | 20.8 | 3.99 | 20.8 | 3.38 | 20.8 | 14.76 | 20.8 | 14.41 | 20.8 | 13.22 | 20.8 | 5.9 | 20.8 | 4.53 | 20.8 | 3.41 | 20.8 | 19.3 | 20.8 | 18.99 | 20.8 | 19.7 | 20.8 | 6.17 | 20.8 | 4.69 | 20.8 | 3.42 | 20.8 | 22.16 | 20.8 | 21.26 | 20.8 | 19.97 | 20.8 | 6.46 | 20.8 | 4.63 | 20.8 | 3.34 | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 20.8
20.9 | 20.9 | 9.47 | 20.9 | 9.17 | 20.9 | 8.89 | 20.9 | 5.18 | 20.9 | 3.22 | 20.9 | 2.57 | 20.9 | 10.92 | 20.9 | 10.31 | 20.9 | 9.69 | 20.9 | 5.65 | 20.9 | 4 | 20.9 | 3.38 | 20.9 | 14.79 | 20.9 | 14.43 | 20.9 | 13.24 | 20.9 | 5.9 | 20.9 | 4.54 | 20.9 | 3.41 | 20.9 | 19.33 | 20.9 | 19.02 | 20.9 | 19.73 | 20.9 | 6.17 | 20.9 | 4.69 | 20.9 | 3.42 | 20.9 | 22.19 | 20.9 | 21.29 | 20.9 | 20 | 20.9 | 6.47 | 20.9 | 4.64 | 20.9 | 3.34 | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9
21 | 21 | 9.49 | 21 | 9.19 | 21 | 8.91 | 21 | 5.19 | 21 | 3.22 | 21 | 2.57 | 21 | 10.94 | 21 | 10.33 | 21 | 9.71 | 21 | 5.66 | 21 | 4 | 21 | 3.38 | 21 | 14.81 | 21 | 14.45 | 21 | 13.26 | 21 | 5.91 | 21 | 4.54 | 21 | 3.41 | 21 | 19.36 | 21 | 19.05 | 21 | 19.76 | 21 | 6.18 | 21 | 4.7 | 21 | 3.43 | 21 | 22.23 | 21 | 21.32 | 21 | 20.03 | 21 | 6.48 | 21 | 4.64 | 21 | 3.34 | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21
21.1 | 21.1 | 9.51 | 21.1 | 9.2 | 21.1 | 8.93 | 21.1 | 5.19 | 21.1 | 3.22 | 21.1 | 2.57 | 21.1 | 10.96 | 21.1 | 10.34 | 21.1 | 9.73 | 21.1 | 5.66 | 21.1 | 4 | 21.1 | 3.38 | 21.1 | 14.83 | 21.1 | 14.47 | 21.1 | 13.28 | 21.1 | 5.91 | 21.1 | 4.54 | 21.1 | 3.41 | 21.1 | 19.39 | 21.1 | 19.07 | 21.1 | 19.79 | 21.1 | 6.18 | 21.1 | 4.7 | 21.1 | 3.43 | 21.1 | 22.26 | 21.1 | 21.36 | 21.1 | 20.07 | 21.1 | 6.49 | 21.1 | 4.64 | 21.1 | 3.34 | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 21.1
21.2 | 21.2 | 9.52 | 21.2 | 9.22 | 21.2 | 8.94 | 21.2 | 5.19 | 21.2 | 3.22 | 21.2 | 2.58 | 21.2 | 10.97 | 21.2 | 10.36 | 21.2 | 9.74 | 21.2 | 5.66 | 21.2 | 4 | 21.2 | 3.39 | 21.2 | 14.86 | 21.2 | 14.49 | 21.2 | 13.31 | 21.2 | 5.92 | 21.2 | 4.54 | 21.2 | 3.41 | 21.2 | 19.42 | 21.2 | 19.1 | 21.2 | 19.82 | 21.2 | 6.19 | 21.2 | 4.71 | 21.2 | 3.43 | 21.2 | 22.29 | 21.2 | 21.39 | 21.2 | 20.1 | 21.2 | 6.5 | 21.2 | 4.65 | 21.2 | 3.34 | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.2
21.3 | 21.3 | 9.54 | 21.3 | 9.23 | 21.3 | 8.96 | 21.3 | 5.2 | 21.3 | 3.22 | 21.3 | 2.58 | 21.3 | 10.99 | 21.3 | 10.37 | 21.3 | 9.76 | 21.3 | 5.67 | 21.3 | 4 | 21.3 | 3.39 | 21.3 | 14.88 | 21.3 | 14.52 | 21.3 | 13.33 | 21.3 | 5.92 | 21.3 | 4.55 | 21.3 | 3.41 | 21.3 | 19.45 | 21.3 | 19.13 | 21.3 | 19.86 | 21.3 | 6.19 | 21.3 | 4.71 | 21.3 | 3.43 | 21.3 | 22.33 | 21.3 | 21.42 | 21.3 | 20.13 | 21.3 | 6.5 | 21.3 | 4.65 | 21.3 | 3.34 | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3
21.4 | 21.4 | 9.56 | 21.4 | 9.25 | 21.4 | 8.97 | 21.4 | 5.2 | 21.4 | 3.22 | 21.4 | 2.58 | 21.4 | 11.01 | 21.4 | 10.39 | 21.4 | 9.77 | 21.4 | 5.67 | 21.4 | 4 | 21.4 | 3.39 | 21.4 | 14.9 | 21.4 | 14.54 | 21.4 | 13.35 | 21.4 | 5.92 | 21.4 | 4.55 | 21.4 | 3.42 | 21.4 | 19.48 | 21.4 | 19.16 | 21.4 | 19.89 | 21.4 | 6.2 | 21.4 | 4.71 | 21.4 | 3.43 | 21.4 | 22.36 | 21.4 | 21.46 | 21.4 | 20.17 | 21.4 | 6.5 | 21.4 | 4.66 | 21.4 | 3.34 | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 21.4
21.5 | 21.5 | 9.58 | 21.5 | 9.27 | 21.5 | 8.99 | 21.5 | 5.2 | 21.5 | 3.22 | 21.5 | 2.58 | 21.5 | 11.03 | 21.5 | 10.41 | 21.5 | 9.79 | 21.5 | 5.67 | 21.5 | 4 | 21.5 | 3.39 | 21.5 | 14.92 | 21.5 | 14.56 | 21.5 | 13.37 | 21.5 | 5.93 | 21.5 | 4.55 | 21.5 | 3.42 | 21.5 | 19.51 | 21.5 | 19.19 | 21.5 | 19.92 | 21.5 | 6.2 | 21.5 | 4.72 | 21.5 | 3.43 | 21.5 | 22.39 | 21.5 | 21.49 | 21.5 | 20.2 | 21.5 | 6.51 | 21.5 | 4.66 | 21.5 | 3.34 | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5 |  | 21.5
21.6 | 21.6 | 9.59 | 21.6 | 9.28 | 21.6 | 9.01 | 21.6 | 5.21 | 21.6 | 3.23 | 21.6 | 2.58 | 21.6 | 11.04 | 21.6 | 10.42 | 21.6 | 9.81 | 21.6 | 5.68 | 21.6 | 4.01 | 21.6 | 3.39 | 21.6 | 14.95 | 21.6 | 14.58 | 21.6 | 13.39 | 21.6 | 5.93 | 21.6 | 4.56 | 21.6 | 3.42 | 21.6 | 19.54 | 21.6 | 19.22 | 21.6 | 19.95 | 21.6 | 6.2 | 21.6 | 4.72 | 21.6 | 3.43 | 21.6 | 22.43 | 21.6 | 21.52 | 21.6 | 20.23 | 21.6 | 6.51 | 21.6 | 4.66 | 21.6 | 3.34 | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6
21.7 | 21.7 | 9.61 | 21.7 | 9.3 | 21.7 | 9.02 | 21.7 | 5.21 | 21.7 | 3.23 | 21.7 | 2.58 | 21.7 | 11.06 | 21.7 | 10.44 | 21.7 | 9.82 | 21.7 | 5.68 | 21.7 | 4.01 | 21.7 | 3.39 | 21.7 | 14.97 | 21.7 | 14.61 | 21.7 | 13.41 | 21.7 | 5.94 | 21.7 | 4.56 | 21.7 | 3.42 | 21.7 | 19.57 | 21.7 | 19.25 | 21.7 | 19.98 | 21.7 | 6.21 | 21.7 | 4.72 | 21.7 | 3.44 | 21.7 | 22.46 | 21.7 | 21.56 | 21.7 | 20.27 | 21.7 | 6.51 | 21.7 | 4.67 | 21.7 | 3.35 | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7 |  | 21.7
21.8 | 21.8 | 9.63 | 21.8 | 9.32 | 21.8 | 9.04 | 21.8 | 5.21 | 21.8 | 3.23 | 21.8 | 2.58 | 21.8 | 11.08 | 21.8 | 10.46 | 21.8 | 9.84 | 21.8 | 5.68 | 21.8 | 4.01 | 21.8 | 3.39 | 21.8 | 14.99 | 21.8 | 14.63 | 21.8 | 13.43 | 21.8 | 5.94 | 21.8 | 4.56 | 21.8 | 3.42 | 21.8 | 19.6 | 21.8 | 19.28 | 21.8 | 20.01 | 21.8 | 6.21 | 21.8 | 4.73 | 21.8 | 3.44 | 21.8 | 22.49 | 21.8 | 21.59 | 21.8 | 20.3 | 21.8 | 6.51 | 21.8 | 4.67 | 21.8 | 3.35 | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8
21.9 | 21.9 | 9.64 | 21.9 | 9.33 | 21.9 | 9.05 | 21.9 | 5.21 | 21.9 | 3.23 | 21.9 | 2.58 | 21.9 | 11.09 | 21.9 | 10.47 | 21.9 | 9.85 | 21.9 | 5.68 | 21.9 | 4.01 | 21.9 | 3.39 | 21.9 | 15.01 | 21.9 | 14.65 | 21.9 | 13.45 | 21.9 | 5.95 | 21.9 | 4.56 | 21.9 | 3.43 | 21.9 | 19.63 | 21.9 | 19.31 | 21.9 | 20.04 | 21.9 | 6.22 | 21.9 | 4.73 | 21.9 | 3.44 | 21.9 | 22.53 | 21.9 | 21.62 | 21.9 | 20.33 | 21.9 | 6.52 | 21.9 | 4.68 | 21.9 | 3.35 | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9 |  | 21.9
22 | 22 | 9.66 | 22 | 9.35 | 22 | 9.07 | 22 | 5.22 | 22 | 3.23 | 22 | 2.58 | 22 | 11.11 | 22 | 10.49 | 22 | 9.87 | 22 | 5.69 | 22 | 4.01 | 22 | 3.39 | 22 | 15.04 | 22 | 14.67 | 22 | 13.47 | 22 | 5.95 | 22 | 4.57 | 22 | 3.43 | 22 | 19.66 | 22 | 19.34 | 22 | 20.08 | 22 | 6.22 | 22 | 4.73 | 22 | 3.44 | 22 | 22.56 | 22 | 21.66 | 22 | 20.37 | 22 | 6.52 | 22 | 4.68 | 22 | 3.35 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22
22.1 | 22.1 | 9.68 | 22.1 | 9.37 | 22.1 | 9.09 | 22.1 | 5.22 | 22.1 | 3.23 | 22.1 | 2.58 | 22.1 | 11.13 | 22.1 | 10.51 | 22.1 | 9.89 | 22.1 | 5.69 | 22.1 | 4.01 | 22.1 | 3.39 | 22.1 | 15.06 | 22.1 | 14.69 | 22.1 | 13.5 | 22.1 | 5.95 | 22.1 | 4.57 | 22.1 | 3.43 | 22.1 | 19.69 | 22.1 | 19.37 | 22.1 | 20.11 | 22.1 | 6.23 | 22.1 | 4.74 | 22.1 | 3.44 | 22.1 | 22.59 | 22.1 | 21.69 | 22.1 | 20.4 | 22.1 | 6.52 | 22.1 | 4.68 | 22.1 | 3.35 | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1
22.2 | 22.2 | 9.69 | 22.2 | 9.38 | 22.2 | 9.1 | 22.2 | 5.22 | 22.2 | 3.23 | 22.2 | 2.58 | 22.2 | 11.14 | 22.2 | 10.52 | 22.2 | 9.9 | 22.2 | 5.69 | 22.2 | 4.01 | 22.2 | 3.39 | 22.2 | 15.08 | 22.2 | 14.72 | 22.2 | 13.52 | 22.2 | 5.96 | 22.2 | 4.57 | 22.2 | 3.43 | 22.2 | 19.72 | 22.2 | 19.4 | 22.2 | 20.14 | 22.2 | 6.23 | 22.2 | 4.74 | 22.2 | 3.44 | 22.2 | 22.63 | 22.2 | 21.72 | 22.2 | 20.43 | 22.2 | 6.52 | 22.2 | 4.69 | 22.2 | 3.35 | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2 |  | 22.2
22.3 | 22.3 | 9.71 | 22.3 | 9.4 | 22.3 | 9.12 | 22.3 | 5.23 | 22.3 | 3.24 | 22.3 | 2.58 | 22.3 | 11.16 | 22.3 | 10.54 | 22.3 | 9.92 | 22.3 | 5.7 | 22.3 | 4.02 | 22.3 | 3.39 | 22.3 | 15.11 | 22.3 | 14.74 | 22.3 | 13.54 | 22.3 | 5.96 | 22.3 | 4.57 | 22.3 | 3.43 | 22.3 | 19.75 | 22.3 | 19.43 | 22.3 | 20.17 | 22.3 | 6.24 | 22.3 | 4.75 | 22.3 | 3.45 | 22.3 | 22.66 | 22.3 | 21.76 | 22.3 | 20.47 | 22.3 | 6.53 | 22.3 | 4.69 | 22.3 | 3.35 | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 22.3
22.4 | 22.4 | 9.73 | 22.4 | 9.42 | 22.4 | 9.13 | 22.4 | 5.23 | 22.4 | 3.24 | 22.4 | 2.59 | 22.4 | 11.18 | 22.4 | 10.56 | 22.4 | 9.93 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 4.02 | 22.4 | 3.4 | 22.4 | 15.13 | 22.4 | 14.76 | 22.4 | 13.56 | 22.4 | 5.97 | 22.4 | 4.58 | 22.4 | 3.44 | 22.4 | 19.78 | 22.4 | 19.46 | 22.4 | 20.2 | 22.4 | 6.24 | 22.4 | 4.75 | 22.4 | 3.45 | 22.4 | 22.69 | 22.4 | 21.79 | 22.4 | 20.5 | 22.4 | 6.53 | 22.4 | 4.7 | 22.4 | 3.35 | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4
22.5 | 22.5 | 9.75 | 22.5 | 9.43 | 22.5 | 9.15 | 22.5 | 5.23 | 22.5 | 3.24 | 22.5 | 2.59 | 22.5 | 11.2 | 22.5 | 10.57 | 22.5 | 9.95 | 22.5 | 5.7 | 22.5 | 4.02 | 22.5 | 3.4 | 22.5 | 15.15 | 22.5 | 14.78 | 22.5 | 13.58 | 22.5 | 5.97 | 22.5 | 4.58 | 22.5 | 3.44 | 22.5 | 19.81 | 22.5 | 19.49 | 22.5 | 20.23 | 22.5 | 6.24 | 22.5 | 4.75 | 22.5 | 3.45 | 22.5 | 22.72 | 22.5 | 21.82 | 22.5 | 20.53 | 22.5 | 6.53 | 22.5 | 4.7 | 22.5 | 3.35 | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5
22.6 | 22.6 | 9.76 | 22.6 | 9.45 | 22.6 | 9.17 | 22.6 | 5.23 | 22.6 | 3.24 | 22.6 | 2.59 | 22.6 | 11.21 | 22.6 | 10.59 | 22.6 | 9.97 | 22.6 | 5.7 | 22.6 | 4.02 | 22.6 | 3.4 | 22.6 | 15.17 | 22.6 | 14.81 | 22.6 | 13.6 | 22.6 | 5.97 | 22.6 | 4.58 | 22.6 | 3.44 | 22.6 | 19.84 | 22.6 | 19.52 | 22.6 | 20.26 | 22.6 | 6.25 | 22.6 | 4.76 | 22.6 | 3.45 | 22.6 | 22.76 | 22.6 | 21.86 | 22.6 | 20.57 | 22.6 | 6.53 | 22.6 | 4.7 | 22.6 | 3.35 | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.6
22.7 | 22.7 | 9.78 | 22.7 | 9.47 | 22.7 | 9.18 | 22.7 | 5.23 | 22.7 | 3.24 | 22.7 | 2.59 | 22.7 | 11.23 | 22.7 | 10.61 | 22.7 | 9.98 | 22.7 | 5.7 | 22.7 | 4.02 | 22.7 | 3.4 | 22.7 | 15.2 | 22.7 | 14.83 | 22.7 | 13.62 | 22.7 | 5.98 | 22.7 | 4.59 | 22.7 | 3.44 | 22.7 | 19.87 | 22.7 | 19.55 | 22.7 | 20.29 | 22.7 | 6.25 | 22.7 | 4.76 | 22.7 | 3.45 | 22.7 | 22.79 | 22.7 | 21.89 | 22.7 | 20.6 | 22.7 | 6.54 | 22.7 | 4.71 | 22.7 | 3.35 | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7
22.8 | 22.8 | 9.8 | 22.8 | 9.48 | 22.8 | 9.2 | 22.8 | 5.23 | 22.8 | 3.24 | 22.8 | 2.59 | 22.8 | 11.25 | 22.8 | 10.62 | 22.8 | 10 | 22.8 | 5.7 | 22.8 | 4.02 | 22.8 | 3.4 | 22.8 | 15.22 | 22.8 | 14.85 | 22.8 | 13.64 | 22.8 | 5.98 | 22.8 | 4.59 | 22.8 | 3.44 | 22.8 | 19.9 | 22.8 | 19.58 | 22.8 | 20.33 | 22.8 | 6.26 | 22.8 | 4.76 | 22.8 | 3.45 | 22.8 | 22.82 | 22.8 | 21.92 | 22.8 | 20.63 | 22.8 | 6.54 | 22.8 | 4.71 | 22.8 | 3.36 | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 22.8
22.9 | 22.9 | 9.81 | 22.9 | 9.5 | 22.9 | 9.21 | 22.9 | 5.23 | 22.9 | 3.24 | 22.9 | 2.59 | 22.9 | 11.26 | 22.9 | 10.64 | 22.9 | 10.01 | 22.9 | 5.7 | 22.9 | 4.02 | 22.9 | 3.4 | 22.9 | 15.24 | 22.9 | 14.87 | 22.9 | 13.66 | 22.9 | 5.99 | 22.9 | 4.59 | 22.9 | 3.44 | 22.9 | 19.93 | 22.9 | 19.61 | 22.9 | 20.36 | 22.9 | 6.26 | 22.9 | 4.77 | 22.9 | 3.46 | 22.9 | 22.86 | 22.9 | 21.96 | 22.9 | 20.67 | 22.9 | 6.54 | 22.9 | 4.72 | 22.9 | 3.36 | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9 |  | 22.9
23 | 23 | 9.83 | 23 | 9.52 | 23 | 9.23 | 23 | 5.23 | 23 | 3.25 | 23 | 2.59 | 23 | 11.28 | 23 | 10.66 | 23 | 10.03 | 23 | 5.7 | 23 | 4.03 | 23 | 3.4 | 23 | 15.27 | 23 | 14.89 | 23 | 13.69 | 23 | 5.99 | 23 | 4.59 | 23 | 3.45 | 23 | 19.96 | 23 | 19.64 | 23 | 20.39 | 23 | 6.27 | 23 | 4.77 | 23 | 3.46 | 23 | 22.89 | 23 | 21.99 | 23 | 20.7 | 23 | 6.54 | 23 | 4.72 | 23 | 3.36 | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
23.1 | 23.1 | 9.85 | 23.1 | 9.53 | 23.1 | 9.25 | 23.1 | 5.24 | 23.1 | 3.25 | 23.1 | 2.59 | 23.1 | 11.3 | 23.1 | 10.67 | 23.1 | 10.05 | 23.1 | 5.71 | 23.1 | 4.03 | 23.1 | 3.4 | 23.1 | 15.29 | 23.1 | 14.92 | 23.1 | 13.71 | 23.1 | 6 | 23.1 | 4.6 | 23.1 | 3.45 | 23.1 | 19.99 | 23.1 | 19.67 | 23.1 | 20.42 | 23.1 | 6.27 | 23.1 | 4.78 | 23.1 | 3.46 | 23.1 | 22.92 | 23.1 | 22.02 | 23.1 | 20.73 | 23.1 | 6.55 | 23.1 | 4.72 | 23.1 | 3.36 | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1 |  | 23.1
23.2 | 23.2 | 9.86 | 23.2 | 9.55 | 23.2 | 9.26 | 23.2 | 5.24 | 23.2 | 3.25 | 23.2 | 2.59 | 23.2 | 11.31 | 23.2 | 10.69 | 23.2 | 10.06 | 23.2 | 5.71 | 23.2 | 4.03 | 23.2 | 3.4 | 23.2 | 15.31 | 23.2 | 14.94 | 23.2 | 13.73 | 23.2 | 6 | 23.2 | 4.6 | 23.2 | 3.45 | 23.2 | 20.02 | 23.2 | 19.7 | 23.2 | 20.45 | 23.2 | 6.28 | 23.2 | 4.78 | 23.2 | 3.46 | 23.2 | 22.96 | 23.2 | 22.06 | 23.2 | 20.77 | 23.2 | 6.55 | 23.2 | 4.73 | 23.2 | 3.36 | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2
23.3 | 23.3 | 9.88 | 23.3 | 9.56 | 23.3 | 9.28 | 23.3 | 5.24 | 23.3 | 3.25 | 23.3 | 2.59 | 23.3 | 11.33 | 23.3 | 10.7 | 23.3 | 10.08 | 23.3 | 5.71 | 23.3 | 4.03 | 23.3 | 3.4 | 23.3 | 15.33 | 23.3 | 14.96 | 23.3 | 13.75 | 23.3 | 6 | 23.3 | 4.6 | 23.3 | 3.45 | 23.3 | 20.05 | 23.3 | 19.73 | 23.3 | 20.48 | 23.3 | 6.28 | 23.3 | 4.78 | 23.3 | 3.46 | 23.3 | 22.99 | 23.3 | 22.09 | 23.3 | 20.8 | 23.3 | 6.55 | 23.3 | 4.73 | 23.3 | 3.36 | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3 |  | 23.3
23.4 | 23.4 | 9.9 | 23.4 | 9.58 | 23.4 | 9.29 | 23.4 | 5.24 | 23.4 | 3.25 | 23.4 | 2.59 | 23.4 | 11.35 | 23.4 | 10.72 | 23.4 | 10.09 | 23.4 | 5.71 | 23.4 | 4.03 | 23.4 | 3.4 | 23.4 | 15.36 | 23.4 | 14.98 | 23.4 | 13.77 | 23.4 | 6 | 23.4 | 4.6 | 23.4 | 3.45 | 23.4 | 20.08 | 23.4 | 19.76 | 23.4 | 20.51 | 23.4 | 6.28 | 23.4 | 4.79 | 23.4 | 3.46 | 23.4 | 23.02 | 23.4 | 22.12 | 23.4 | 20.83 | 23.4 | 6.55 | 23.4 | 4.74 | 23.4 | 3.36 | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4
23.5 | 23.5 | 9.92 | 23.5 | 9.6 | 23.5 | 9.31 | 23.5 | 5.24 | 23.5 | 3.25 | 23.5 | 2.59 | 23.5 | 11.37 | 23.5 | 10.74 | 23.5 | 10.11 | 23.5 | 5.71 | 23.5 | 4.03 | 23.5 | 3.4 | 23.5 | 15.38 | 23.5 | 15.01 | 23.5 | 13.79 | 23.5 | 6.01 | 23.5 | 4.61 | 23.5 | 3.45 | 23.5 | 20.11 | 23.5 | 19.79 | 23.5 | 20.55 | 23.5 | 6.29 | 23.5 | 4.79 | 23.5 | 3.47 | 23.5 | 23.06 | 23.5 | 22.16 | 23.5 | 20.87 | 23.5 | 6.56 | 23.5 | 4.74 | 23.5 | 3.36 | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5
23.6 | 23.6 | 9.93 | 23.6 | 9.61 | 23.6 | 9.33 | 23.6 | 5.24 | 23.6 | 3.25 | 23.6 | 2.6 | 23.6 | 11.38 | 23.6 | 10.75 | 23.6 | 10.13 | 23.6 | 5.71 | 23.6 | 4.03 | 23.6 | 3.41 | 23.6 | 15.4 | 23.6 | 15.03 | 23.6 | 13.81 | 23.6 | 6.01 | 23.6 | 4.61 | 23.6 | 3.45 | 23.6 | 20.14 | 23.6 | 19.82 | 23.6 | 20.58 | 23.6 | 6.29 | 23.6 | 4.79 | 23.6 | 3.47 | 23.6 | 23.09 | 23.6 | 22.19 | 23.6 | 20.9 | 23.6 | 6.56 | 23.6 | 4.74 | 23.6 | 3.36 | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6
23.7 | 23.7 | 9.95 | 23.7 | 9.63 | 23.7 | 9.34 | 23.7 | 5.24 | 23.7 | 3.26 | 23.7 | 2.6 | 23.7 | 11.4 | 23.7 | 10.77 | 23.7 | 10.14 | 23.7 | 5.71 | 23.7 | 4.04 | 23.7 | 3.41 | 23.7 | 15.42 | 23.7 | 15.05 | 23.7 | 13.83 | 23.7 | 6.01 | 23.7 | 4.61 | 23.7 | 3.45 | 23.7 | 20.17 | 23.7 | 19.85 | 23.7 | 20.61 | 23.7 | 6.3 | 23.7 | 4.8 | 23.7 | 3.47 | 23.7 | 23.12 | 23.7 | 22.22 | 23.7 | 20.93 | 23.7 | 6.56 | 23.7 | 4.75 | 23.7 | 3.36 | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 23.7
23.8 | 23.8 | 9.97 | 23.8 | 9.65 | 23.8 | 9.36 | 23.8 | 5.24 | 23.8 | 3.26 | 23.8 | 2.6 | 23.8 | 11.42 | 23.8 | 10.79 | 23.8 | 10.16 | 23.8 | 5.71 | 23.8 | 4.04 | 23.8 | 3.41 | 23.8 | 15.45 | 23.8 | 15.07 | 23.8 | 13.85 | 23.8 | 6.01 | 23.8 | 4.61 | 23.8 | 3.46 | 23.8 | 20.2 | 23.8 | 19.88 | 23.8 | 20.64 | 23.8 | 6.3 | 23.8 | 4.8 | 23.8 | 3.47 | 23.8 | 23.16 | 23.8 | 22.26 | 23.8 | 20.97 | 23.8 | 6.56 | 23.8 | 4.75 | 23.8 | 3.37 | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8
23.9 | 23.9 | 9.98 | 23.9 | 9.66 | 23.9 | 9.37 | 23.9 | 5.24 | 23.9 | 3.26 | 23.9 | 2.6 | 23.9 | 11.43 | 23.9 | 10.8 | 23.9 | 10.17 | 23.9 | 5.71 | 23.9 | 4.04 | 23.9 | 3.41 | 23.9 | 15.47 | 23.9 | 15.09 | 23.9 | 13.87 | 23.9 | 6.01 | 23.9 | 4.61 | 23.9 | 3.46 | 23.9 | 20.23 | 23.9 | 19.91 | 23.9 | 20.67 | 23.9 | 6.31 | 23.9 | 4.8 | 23.9 | 3.47 | 23.9 | 23.19 | 23.9 | 22.29 | 23.9 | 21 | 23.9 | 6.57 | 23.9 | 4.76 | 23.9 | 3.37 | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9 |  | 23.9
24 | 24 | 10 | 24 | 9.68 | 24 | 9.39 | 24 | 5.24 | 24 | 3.26 | 24 | 2.6 | 24 | 11.45 | 24 | 10.82 | 24 | 10.19 | 24 | 5.71 | 24 | 4.04 | 24 | 3.41 | 24 | 15.49 | 24 | 15.12 | 24 | 13.9 | 24 | 6.01 | 24 | 4.61 | 24 | 3.46 | 24 | 20.26 | 24 | 19.94 | 24 | 20.7 | 24 | 6.31 | 24 | 4.81 | 24 | 3.47 | 24 | 23.22 | 24 | 22.32 | 24 | 21.03 | 24 | 6.57 | 24 | 4.76 | 24 | 3.37 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
24.1 | 24.1 | 10.02 | 24.1 | 9.7 | 24.1 | 9.41 | 24.1 | 5.24 | 24.1 | 3.26 | 24.1 | 2.6 | 24.1 | 11.47 | 24.1 | 10.84 | 24.1 | 10.21 | 24.1 | 5.71 | 24.1 | 4.04 | 24.1 | 3.41 | 24.1 | 15.52 | 24.1 | 15.14 | 24.1 | 13.92 | 24.1 | 6.02 | 24.1 | 4.62 | 24.1 | 3.46 | 24.1 | 20.29 | 24.1 | 19.97 | 24.1 | 20.73 | 24.1 | 6.31 | 24.1 | 4.81 | 24.1 | 3.47 | 24.1 | 23.26 | 24.1 | 22.36 | 24.1 | 21.07 | 24.1 | 6.57 | 24.1 | 4.76 | 24.1 | 3.37 | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1 |  | 24.1
24.2 | 24.2 | 10.03 | 24.2 | 9.71 | 24.2 | 9.42 | 24.2 | 5.24 | 24.2 | 3.26 | 24.2 | 2.6 | 24.2 | 11.48 | 24.2 | 10.85 | 24.2 | 10.22 | 24.2 | 5.71 | 24.2 | 4.04 | 24.2 | 3.41 | 24.2 | 15.54 | 24.2 | 15.16 | 24.2 | 13.94 | 24.2 | 6.02 | 24.2 | 4.62 | 24.2 | 3.46 | 24.2 | 20.32 | 24.2 | 20 | 24.2 | 20.77 | 24.2 | 6.32 | 24.2 | 4.81 | 24.2 | 3.47 | 24.2 | 23.29 | 24.2 | 22.39 | 24.2 | 21.1 | 24.2 | 6.58 | 24.2 | 4.77 | 24.2 | 3.37 | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2 |  | 24.2
24.3 | 24.3 | 10.05 | 24.3 | 9.73 | 24.3 | 9.44 | 24.3 | 5.25 | 24.3 | 3.26 | 24.3 | 2.6 | 24.3 | 11.5 | 24.3 | 10.87 | 24.3 | 10.24 | 24.3 | 5.72 | 24.3 | 4.04 | 24.3 | 3.41 | 24.3 | 15.56 | 24.3 | 15.18 | 24.3 | 13.96 | 24.3 | 6.02 | 24.3 | 4.62 | 24.3 | 3.46 | 24.3 | 20.35 | 24.3 | 20.03 | 24.3 | 20.8 | 24.3 | 6.32 | 24.3 | 4.82 | 24.3 | 3.47 | 24.3 | 23.32 | 24.3 | 22.42 | 24.3 | 21.13 | 24.3 | 6.58 | 24.3 | 4.77 | 24.3 | 3.37 | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 24.3
24.4 | 24.4 | 10.07 | 24.4 | 9.75 | 24.4 | 9.45 | 24.4 | 5.25 | 24.4 | 3.27 | 24.4 | 2.6 | 24.4 | 11.52 | 24.4 | 10.89 | 24.4 | 10.25 | 24.4 | 5.72 | 24.4 | 4.05 | 24.4 | 3.41 | 24.4 | 15.58 | 24.4 | 15.2 | 24.4 | 13.98 | 24.4 | 6.02 | 24.4 | 4.62 | 24.4 | 3.46 | 24.4 | 20.38 | 24.4 | 20.06 | 24.4 | 20.83 | 24.4 | 6.33 | 24.4 | 4.82 | 24.4 | 3.47 | 24.4 | 23.36 | 24.4 | 22.46 | 24.4 | 21.17 | 24.4 | 6.58 | 24.4 | 4.78 | 24.4 | 3.37 | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.4
24.5 | 24.5 | 10.09 | 24.5 | 9.76 | 24.5 | 9.47 | 24.5 | 5.25 | 24.5 | 3.27 | 24.5 | 2.6 | 24.5 | 11.54 | 24.5 | 10.9 | 24.5 | 10.27 | 24.5 | 5.72 | 24.5 | 4.05 | 24.5 | 3.41 | 24.5 | 15.61 | 24.5 | 15.23 | 24.5 | 14 | 24.5 | 6.02 | 24.5 | 4.62 | 24.5 | 3.46 | 24.5 | 20.41 | 24.5 | 20.09 | 24.5 | 20.86 | 24.5 | 6.33 | 24.5 | 4.82 | 24.5 | 3.47 | 24.5 | 23.39 | 24.5 | 22.49 | 24.5 | 21.2 | 24.5 | 6.58 | 24.5 | 4.78 | 24.5 | 3.37 | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5
24.6 | 24.6 | 10.1 | 24.6 | 9.78 | 24.6 | 9.49 | 24.6 | 5.25 | 24.6 | 3.27 | 24.6 | 2.6 | 24.6 | 11.55 | 24.6 | 10.92 | 24.6 | 10.29 | 24.6 | 5.72 | 24.6 | 4.05 | 24.6 | 3.41 | 24.6 | 15.63 | 24.6 | 15.25 | 24.6 | 14.02 | 24.6 | 6.02 | 24.6 | 4.62 | 24.6 | 3.46 | 24.6 | 20.44 | 24.6 | 20.12 | 24.6 | 20.89 | 24.6 | 6.33 | 24.6 | 4.82 | 24.6 | 3.47 | 24.6 | 23.42 | 24.6 | 22.52 | 24.6 | 21.23 | 24.6 | 6.59 | 24.6 | 4.78 | 24.6 | 3.37 | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.6
24.7 | 24.7 | 10.12 | 24.7 | 9.8 | 24.7 | 9.5 | 24.7 | 5.25 | 24.7 | 3.27 | 24.7 | 2.6 | 24.7 | 11.57 | 24.7 | 10.94 | 24.7 | 10.3 | 24.7 | 5.72 | 24.7 | 4.05 | 24.7 | 3.41 | 24.7 | 15.65 | 24.7 | 15.27 | 24.7 | 14.04 | 24.7 | 6.03 | 24.7 | 4.63 | 24.7 | 3.46 | 24.7 | 20.47 | 24.7 | 20.15 | 24.7 | 20.92 | 24.7 | 6.34 | 24.7 | 4.83 | 24.7 | 3.47 | 24.7 | 23.46 | 24.7 | 22.56 | 24.7 | 21.27 | 24.7 | 6.59 | 24.7 | 4.79 | 24.7 | 3.37 | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7
24.8 | 24.8 | 10.14 | 24.8 | 9.81 | 24.8 | 9.52 | 24.8 | 5.25 | 24.8 | 3.27 | 24.8 | 2.61 | 24.8 | 11.59 | 24.8 | 10.95 | 24.8 | 10.32 | 24.8 | 5.72 | 24.8 | 4.05 | 24.8 | 3.42 | 24.8 | 15.68 | 24.8 | 15.29 | 24.8 | 14.06 | 24.8 | 6.03 | 24.8 | 4.63 | 24.8 | 3.46 | 24.8 | 20.5 | 24.8 | 20.18 | 24.8 | 20.95 | 24.8 | 6.34 | 24.8 | 4.83 | 24.8 | 3.47 | 24.8 | 23.49 | 24.8 | 22.59 | 24.8 | 21.3 | 24.8 | 6.59 | 24.8 | 4.79 | 24.8 | 3.37 | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8
24.9 | 24.9 | 10.15 | 24.9 | 9.83 | 24.9 | 9.53 | 24.9 | 5.25 | 24.9 | 3.27 | 24.9 | 2.61 | 24.9 | 11.6 | 24.9 | 10.97 | 24.9 | 10.33 | 24.9 | 5.72 | 24.9 | 4.05 | 24.9 | 3.42 | 24.9 | 15.7 | 24.9 | 15.32 | 24.9 | 14.09 | 24.9 | 6.03 | 24.9 | 4.63 | 24.9 | 3.46 | 24.9 | 20.53 | 24.9 | 20.21 | 24.9 | 20.99 | 24.9 | 6.35 | 24.9 | 4.83 | 24.9 | 3.47 | 24.9 | 23.52 | 24.9 | 22.62 | 24.9 | 21.33 | 24.9 | 6.59 | 24.9 | 4.8 | 24.9 | 3.38 | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9
25 | 25 | 10.17 | 25 | 9.85 | 25 | 9.55 | 25 | 5.25 | 25 | 3.27 | 25 | 2.61 | 25 | 11.62 | 25 | 10.99 | 25 | 10.35 | 25 | 5.72 | 25 | 4.05 | 25 | 3.42 | 25 | 15.72 | 25 | 15.34 | 25 | 14.11 | 25 | 6.03 | 25 | 4.63 | 25 | 3.47 | 25 | 20.56 | 25 | 20.24 | 25 | 21.02 | 25 | 6.35 | 25 | 4.84 | 25 | 3.47 | 25 | 23.55 | 25 | 22.66 | 25 | 21.37 | 25 | 6.6 | 25 | 4.8 | 25 | 3.38 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
25.1 | 25.1 | 10.19 | 25.1 | 9.86 | 25.1 | 9.57 | 25.1 | 5.25 | 25.1 | 3.28 | 25.1 | 2.61 | 25.1 | 11.64 | 25.1 | 11 | 25.1 | 10.37 | 25.1 | 5.72 | 25.1 | 4.06 | 25.1 | 3.42 | 25.1 | 15.74 | 25.1 | 15.36 | 25.1 | 14.13 | 25.1 | 6.03 | 25.1 | 4.63 | 25.1 | 3.47 | 25.1 | 20.59 | 25.1 | 20.27 | 25.1 | 21.05 | 25.1 | 6.35 | 25.1 | 4.84 | 25.1 | 3.47 | 25.1 | 23.59 | 25.1 | 22.69 | 25.1 | 21.4 | 25.1 | 6.6 | 25.1 | 4.8 | 25.1 | 3.38 | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 25.1
25.2 | 25.2 | 10.2 | 25.2 | 9.88 | 25.2 | 9.58 | 25.2 | 5.25 | 25.2 | 3.28 | 25.2 | 2.61 | 25.2 | 11.65 | 25.2 | 11.02 | 25.2 | 10.38 | 25.2 | 5.72 | 25.2 | 4.06 | 25.2 | 3.42 | 25.2 | 15.77 | 25.2 | 15.38 | 25.2 | 14.15 | 25.2 | 6.03 | 25.2 | 4.63 | 25.2 | 3.47 | 25.2 | 20.62 | 25.2 | 20.3 | 25.2 | 21.08 | 25.2 | 6.36 | 25.2 | 4.84 | 25.2 | 3.47 | 25.2 | 23.62 | 25.2 | 22.72 | 25.2 | 21.43 | 25.2 | 6.6 | 25.2 | 4.81 | 25.2 | 3.38 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2
25.3 | 25.3 | 10.22 | 25.3 | 9.89 | 25.3 | 9.6 | 25.3 | 5.25 | 25.3 | 3.28 | 25.3 | 2.61 | 25.3 | 11.67 | 25.3 | 11.03 | 25.3 | 10.4 | 25.3 | 5.72 | 25.3 | 4.06 | 25.3 | 3.42 | 25.3 | 15.79 | 25.3 | 15.4 | 25.3 | 14.17 | 25.3 | 6.04 | 25.3 | 4.64 | 25.3 | 3.47 | 25.3 | 20.65 | 25.3 | 20.33 | 25.3 | 21.11 | 25.3 | 6.36 | 25.3 | 4.84 | 25.3 | 3.47 | 25.3 | 23.65 | 25.3 | 22.76 | 25.3 | 21.47 | 25.3 | 6.6 | 25.3 | 4.81 | 25.3 | 3.38 | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3
25.4 | 25.4 | 10.24 | 25.4 | 9.91 | 25.4 | 9.61 | 25.4 | 5.25 | 25.4 | 3.28 | 25.4 | 2.61 | 25.4 | 11.69 | 25.4 | 11.05 | 25.4 | 10.41 | 25.4 | 5.72 | 25.4 | 4.06 | 25.4 | 3.42 | 25.4 | 15.81 | 25.4 | 15.43 | 25.4 | 14.19 | 25.4 | 6.04 | 25.4 | 4.64 | 25.4 | 3.47 | 25.4 | 20.68 | 25.4 | 20.36 | 25.4 | 21.14 | 25.4 | 6.37 | 25.4 | 4.85 | 25.4 | 3.47 | 25.4 | 23.69 | 25.4 | 22.79 | 25.4 | 21.5 | 25.4 | 6.61 | 25.4 | 4.82 | 25.4 | 3.38 | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4 |  | 25.4
25.5 | 25.5 | 10.26 | 25.5 | 9.93 | 25.5 | 9.63 | 25.5 | 5.25 | 25.5 | 3.28 | 25.5 | 2.61 | 25.5 | 11.71 | 25.5 | 11.07 | 25.5 | 10.43 | 25.5 | 5.72 | 25.5 | 4.06 | 25.5 | 3.42 | 25.5 | 15.83 | 25.5 | 15.45 | 25.5 | 14.21 | 25.5 | 6.04 | 25.5 | 4.64 | 25.5 | 3.47 | 25.5 | 20.71 | 25.5 | 20.39 | 25.5 | 21.17 | 25.5 | 6.37 | 25.5 | 4.85 | 25.5 | 3.47 | 25.5 | 23.72 | 25.5 | 22.83 | 25.5 | 21.54 | 25.5 | 6.61 | 25.5 | 4.82 | 25.5 | 3.38 | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5
25.6 | 25.6 | 10.27 | 25.6 | 9.94 | 25.6 | 9.65 | 25.6 | 5.26 | 25.6 | 3.28 | 25.6 | 2.61 | 25.6 | 11.72 | 25.6 | 11.08 | 25.6 | 10.45 | 25.6 | 5.73 | 25.6 | 4.06 | 25.6 | 3.42 | 25.6 | 15.86 | 25.6 | 15.47 | 25.6 | 14.23 | 25.6 | 6.04 | 25.6 | 4.64 | 25.6 | 3.47 | 25.6 | 20.74 | 25.6 | 20.42 | 25.6 | 21.21 | 25.6 | 6.37 | 25.6 | 4.85 | 25.6 | 3.47 | 25.6 | 23.75 | 25.6 | 22.86 | 25.6 | 21.57 | 25.6 | 6.61 | 25.6 | 4.82 | 25.6 | 3.38 | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6
25.7 | 25.7 | 10.29 | 25.7 | 9.96 | 25.7 | 9.66 | 25.7 | 5.26 | 25.7 | 3.29 | 25.7 | 2.61 | 25.7 | 11.74 | 25.7 | 11.1 | 25.7 | 10.46 | 25.7 | 5.73 | 25.7 | 4.07 | 25.7 | 3.42 | 25.7 | 15.88 | 25.7 | 15.49 | 25.7 | 14.25 | 25.7 | 6.04 | 25.7 | 4.64 | 25.7 | 3.47 | 25.7 | 20.77 | 25.7 | 20.45 | 25.7 | 21.24 | 25.7 | 6.38 | 25.7 | 4.86 | 25.7 | 3.48 | 25.7 | 23.79 | 25.7 | 22.89 | 25.7 | 21.6 | 25.7 | 6.61 | 25.7 | 4.83 | 25.7 | 3.38 | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7
25.8 | 25.8 | 10.31 | 25.8 | 9.98 | 25.8 | 9.68 | 25.8 | 5.26 | 25.8 | 3.29 | 25.8 | 2.61 | 25.8 | 11.76 | 25.8 | 11.12 | 25.8 | 10.48 | 25.8 | 5.73 | 25.8 | 4.07 | 25.8 | 3.42 | 25.8 | 15.9 | 25.8 | 15.52 | 25.8 | 14.28 | 25.8 | 6.04 | 25.8 | 4.64 | 25.8 | 3.47 | 25.8 | 20.8 | 25.8 | 20.48 | 25.8 | 21.27 | 25.8 | 6.38 | 25.8 | 4.86 | 25.8 | 3.48 | 25.8 | 23.82 | 25.8 | 22.93 | 25.8 | 21.64 | 25.8 | 6.62 | 25.8 | 4.83 | 25.8 | 3.38 | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8
25.9 | 25.9 | 10.32 | 25.9 | 9.99 | 25.9 | 9.69 | 25.9 | 5.26 | 25.9 | 3.29 | 25.9 | 2.61 | 25.9 | 11.77 | 25.9 | 11.13 | 25.9 | 10.49 | 25.9 | 5.73 | 25.9 | 4.07 | 25.9 | 3.42 | 25.9 | 15.93 | 25.9 | 15.54 | 25.9 | 14.3 | 25.9 | 6.05 | 25.9 | 4.65 | 25.9 | 3.47 | 25.9 | 20.83 | 25.9 | 20.51 | 25.9 | 21.3 | 25.9 | 6.39 | 25.9 | 4.86 | 25.9 | 3.48 | 25.9 | 23.85 | 25.9 | 22.96 | 25.9 | 21.67 | 25.9 | 6.62 | 25.9 | 4.84 | 25.9 | 3.39 | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 25.9
26 | 26 | 10.34 | 26 | 10.01 | 26 | 9.71 | 26 | 5.26 | 26 | 3.29 | 26 | 2.62 | 26 | 11.79 | 26 | 11.15 | 26 | 10.51 | 26 | 5.73 | 26 | 4.07 | 26 | 3.43 | 26 | 15.95 | 26 | 15.56 | 26 | 14.32 | 26 | 6.05 | 26 | 4.65 | 26 | 3.47 | 26 | 20.86 | 26 | 20.54 | 26 | 21.33 | 26 | 6.39 | 26 | 4.87 | 26 | 3.48 | 26 | 23.89 | 26 | 22.99 | 26 | 21.7 | 26 | 6.62 | 26 | 4.84 | 26 | 3.39 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26
26.1 | 26.1 | 10.36 | 26.1 | 10.03 | 26.1 | 9.73 | 26.1 | 5.26 | 26.1 | 3.29 | 26.1 | 2.62 | 26.1 | 11.81 | 26.1 | 11.17 | 26.1 | 10.53 | 26.1 | 5.73 | 26.1 | 4.07 | 26.1 | 3.43 | 26.1 | 15.97 | 26.1 | 15.58 | 26.1 | 14.34 | 26.1 | 6.05 | 26.1 | 4.65 | 26.1 | 3.47 | 26.1 | 20.89 | 26.1 | 20.56 | 26.1 | 21.36 | 26.1 | 6.39 | 26.1 | 4.87 | 26.1 | 3.48 | 26.1 | 23.92 | 26.1 | 23.03 | 26.1 | 21.74 | 26.1 | 6.62 | 26.1 | 4.84 | 26.1 | 3.39 | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1
26.2 | 26.2 | 10.37 | 26.2 | 10.04 | 26.2 | 9.74 | 26.2 | 5.26 | 26.2 | 3.29 | 26.2 | 2.62 | 26.2 | 11.82 | 26.2 | 11.18 | 26.2 | 10.54 | 26.2 | 5.73 | 26.2 | 4.07 | 26.2 | 3.43 | 26.2 | 15.99 | 26.2 | 15.6 | 26.2 | 14.36 | 26.2 | 6.05 | 26.2 | 4.65 | 26.2 | 3.48 | 26.2 | 20.92 | 26.2 | 20.59 | 26.2 | 21.39 | 26.2 | 6.4 | 26.2 | 4.87 | 26.2 | 3.48 | 26.2 | 23.95 | 26.2 | 23.06 | 26.2 | 21.77 | 26.2 | 6.63 | 26.2 | 4.85 | 26.2 | 3.39 | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2
26.3 | 26.3 | 10.39 | 26.3 | 10.06 | 26.3 | 9.76 | 26.3 | 5.26 | 26.3 | 3.29 | 26.3 | 2.62 | 26.3 | 11.84 | 26.3 | 11.2 | 26.3 | 10.56 | 26.3 | 5.73 | 26.3 | 4.07 | 26.3 | 3.43 | 26.3 | 16.02 | 26.3 | 15.63 | 26.3 | 14.38 | 26.3 | 6.05 | 26.3 | 4.65 | 26.3 | 3.48 | 26.3 | 20.95 | 26.3 | 20.62 | 26.3 | 21.43 | 26.3 | 6.4 | 26.3 | 4.87 | 26.3 | 3.48 | 26.3 | 23.99 | 26.3 | 23.09 | 26.3 | 21.8 | 26.3 | 6.63 | 26.3 | 4.85 | 26.3 | 3.39 | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
26.4 | 26.4 | 10.41 | 26.4 | 10.08 | 26.4 | 9.77 | 26.4 | 5.26 | 26.4 | 3.3 | 26.4 | 2.62 | 26.4 | 11.86 | 26.4 | 11.22 | 26.4 | 10.57 | 26.4 | 5.73 | 26.4 | 4.08 | 26.4 | 3.43 | 26.4 | 16.04 | 26.4 | 15.65 | 26.4 | 14.4 | 26.4 | 6.05 | 26.4 | 4.65 | 26.4 | 3.48 | 26.4 | 20.98 | 26.4 | 20.65 | 26.4 | 21.46 | 26.4 | 6.41 | 26.4 | 4.88 | 26.4 | 3.48 | 26.4 | 24.02 | 26.4 | 23.13 | 26.4 | 21.84 | 26.4 | 6.63 | 26.4 | 4.86 | 26.4 | 3.39 | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4
26.5 | 26.5 | 10.43 | 26.5 | 10.09 | 26.5 | 9.79 | 26.5 | 5.26 | 26.5 | 3.3 | 26.5 | 2.62 | 26.5 | 11.88 | 26.5 | 11.23 | 26.5 | 10.59 | 26.5 | 5.73 | 26.5 | 4.08 | 26.5 | 3.43 | 26.5 | 16.06 | 26.5 | 15.67 | 26.5 | 14.42 | 26.5 | 6.06 | 26.5 | 4.66 | 26.5 | 3.48 | 26.5 | 21.01 | 26.5 | 20.68 | 26.5 | 21.49 | 26.5 | 6.41 | 26.5 | 4.88 | 26.5 | 3.48 | 26.5 | 24.05 | 26.5 | 23.16 | 26.5 | 21.87 | 26.5 | 6.63 | 26.5 | 4.86 | 26.5 | 3.39 | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 26.5
26.6 | 26.6 | 10.44 | 26.6 | 10.11 | 26.6 | 9.81 | 26.6 | 5.26 | 26.6 | 3.3 | 26.6 | 2.62 | 26.6 | 11.89 | 26.6 | 11.25 | 26.6 | 10.61 | 26.6 | 5.73 | 26.6 | 4.08 | 26.6 | 3.43 | 26.6 | 16.09 | 26.6 | 15.69 | 26.6 | 14.44 | 26.6 | 6.06 | 26.6 | 4.66 | 26.6 | 3.48 | 26.6 | 21.04 | 26.6 | 20.71 | 26.6 | 21.52 | 26.6 | 6.41 | 26.6 | 4.88 | 26.6 | 3.48 | 26.6 | 24.09 | 26.6 | 23.19 | 26.6 | 21.9 | 26.6 | 6.64 | 26.6 | 4.86 | 26.6 | 3.39 | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6
26.7 | 26.7 | 10.46 | 26.7 | 10.13 | 26.7 | 9.82 | 26.7 | 5.26 | 26.7 | 3.3 | 26.7 | 2.62 | 26.7 | 11.91 | 26.7 | 11.27 | 26.7 | 10.62 | 26.7 | 5.73 | 26.7 | 4.08 | 26.7 | 3.43 | 26.7 | 16.11 | 26.7 | 15.72 | 26.7 | 14.47 | 26.7 | 6.06 | 26.7 | 4.66 | 26.7 | 3.48 | 26.7 | 21.07 | 26.7 | 20.74 | 26.7 | 21.55 | 26.7 | 6.42 | 26.7 | 4.89 | 26.7 | 3.48 | 26.7 | 24.12 | 26.7 | 23.23 | 26.7 | 21.94 | 26.7 | 6.64 | 26.7 | 4.87 | 26.7 | 3.39 | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
26.8 | 26.8 | 10.48 | 26.8 | 10.14 | 26.8 | 9.84 | 26.8 | 5.26 | 26.8 | 3.3 | 26.8 | 2.62 | 26.8 | 11.93 | 26.8 | 11.28 | 26.8 | 10.64 | 26.8 | 5.73 | 26.8 | 4.08 | 26.8 | 3.43 | 26.8 | 16.13 | 26.8 | 15.74 | 26.8 | 14.49 | 26.8 | 6.06 | 26.8 | 4.66 | 26.8 | 3.48 | 26.8 | 21.1 | 26.8 | 20.77 | 26.8 | 21.58 | 26.8 | 6.42 | 26.8 | 4.89 | 26.8 | 3.48 | 26.8 | 24.15 | 26.8 | 23.26 | 26.8 | 21.97 | 26.8 | 6.64 | 26.8 | 4.87 | 26.8 | 3.39 | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8
26.9 | 26.9 | 10.49 | 26.9 | 10.16 | 26.9 | 9.85 | 26.9 | 5.27 | 26.9 | 3.3 | 26.9 | 2.62 | 26.9 | 11.94 | 26.9 | 11.3 | 26.9 | 10.65 | 26.9 | 5.74 | 26.9 | 4.08 | 26.9 | 3.43 | 26.9 | 16.15 | 26.9 | 15.76 | 26.9 | 14.51 | 26.9 | 6.06 | 26.9 | 4.66 | 26.9 | 3.48 | 26.9 | 21.13 | 26.9 | 20.8 | 26.9 | 21.61 | 26.9 | 6.43 | 26.9 | 4.89 | 26.9 | 3.48 | 26.9 | 24.19 | 26.9 | 23.29 | 26.9 | 22 | 26.9 | 6.64 | 26.9 | 4.88 | 26.9 | 3.4 | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.9
27 | 27 | 10.51 | 27 | 10.18 | 27 | 9.87 | 27 | 5.27 | 27 | 3.3 | 27 | 2.62 | 27 | 11.96 | 27 | 11.32 | 27 | 10.67 | 27 | 5.74 | 27 | 4.08 | 27 | 3.43 | 27 | 16.18 | 27 | 15.78 | 27 | 14.53 | 27 | 6.06 | 27 | 4.66 | 27 | 3.48 | 27 | 21.16 | 27 | 20.83 | 27 | 21.65 | 27 | 6.43 | 27 | 4.89 | 27 | 3.48 | 27 | 24.22 | 27 | 23.33 | 27 | 22.04 | 27 | 6.65 | 27 | 4.88 | 27 | 3.4 | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27
27.1 | 27.1 | 10.53 | 27.1 | 10.19 | 27.1 | 9.89 | 27.1 | 5.27 | 27.1 | 3.31 | 27.1 | 2.62 | 27.1 | 11.98 | 27.1 | 11.33 | 27.1 | 10.69 | 27.1 | 5.74 | 27.1 | 4.09 | 27.1 | 3.43 | 27.1 | 16.2 | 27.1 | 15.8 | 27.1 | 14.55 | 27.1 | 6.07 | 27.1 | 4.67 | 27.1 | 3.48 | 27.1 | 21.19 | 27.1 | 20.86 | 27.1 | 21.68 | 27.1 | 6.43 | 27.1 | 4.9 | 27.1 | 3.48 | 27.1 | 24.25 | 27.1 | 23.36 | 27.1 | 22.07 | 27.1 | 6.65 | 27.1 | 4.88 | 27.1 | 3.4 | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.1
27.2 | 27.2 | 10.54 | 27.2 | 10.21 | 27.2 | 9.9 | 27.2 | 5.27 | 27.2 | 3.31 | 27.2 | 2.63 | 27.2 | 11.99 | 27.2 | 11.35 | 27.2 | 10.7 | 27.2 | 5.74 | 27.2 | 4.09 | 27.2 | 3.44 | 27.2 | 16.22 | 27.2 | 15.83 | 27.2 | 14.57 | 27.2 | 6.07 | 27.2 | 4.67 | 27.2 | 3.48 | 27.2 | 21.22 | 27.2 | 20.89 | 27.2 | 21.71 | 27.2 | 6.44 | 27.2 | 4.9 | 27.2 | 3.48 | 27.2 | 24.29 | 27.2 | 23.39 | 27.2 | 22.1 | 27.2 | 6.65 | 27.2 | 4.89 | 27.2 | 3.4 | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2
27.3 | 27.3 | 10.56 | 27.3 | 10.22 | 27.3 | 9.92 | 27.3 | 5.27 | 27.3 | 3.31 | 27.3 | 2.63 | 27.3 | 12.01 | 27.3 | 11.36 | 27.3 | 10.72 | 27.3 | 5.74 | 27.3 | 4.09 | 27.3 | 3.44 | 27.3 | 16.24 | 27.3 | 15.85 | 27.3 | 14.59 | 27.3 | 6.07 | 27.3 | 4.67 | 27.3 | 3.48 | 27.3 | 21.25 | 27.3 | 20.92 | 27.3 | 21.74 | 27.3 | 6.44 | 27.3 | 4.9 | 27.3 | 3.48 | 27.3 | 24.32 | 27.3 | 23.43 | 27.3 | 22.14 | 27.3 | 6.65 | 27.3 | 4.89 | 27.3 | 3.4 | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3 |  | 27.3
27.4 | 27.4 | 10.58 | 27.4 | 10.24 | 27.4 | 9.93 | 27.4 | 5.27 | 27.4 | 3.31 | 27.4 | 2.63 | 27.4 | 12.03 | 27.4 | 11.38 | 27.4 | 10.73 | 27.4 | 5.74 | 27.4 | 4.09 | 27.4 | 3.44 | 27.4 | 16.27 | 27.4 | 15.87 | 27.4 | 14.61 | 27.4 | 6.07 | 27.4 | 4.67 | 27.4 | 3.49 | 27.4 | 21.28 | 27.4 | 20.95 | 27.4 | 21.77 | 27.4 | 6.45 | 27.4 | 4.91 | 27.4 | 3.48 | 27.4 | 24.35 | 27.4 | 23.46 | 27.4 | 22.17 | 27.4 | 6.66 | 27.4 | 4.9 | 27.4 | 3.4 | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4
27.5 | 27.5 | 10.6 | 27.5 | 10.26 | 27.5 | 9.95 | 27.5 | 5.27 | 27.5 | 3.31 | 27.5 | 2.63 | 27.5 | 12.05 | 27.5 | 11.4 | 27.5 | 10.75 | 27.5 | 5.74 | 27.5 | 4.09 | 27.5 | 3.44 | 27.5 | 16.29 | 27.5 | 15.89 | 27.5 | 14.63 | 27.5 | 6.07 | 27.5 | 4.67 | 27.5 | 3.49 | 27.5 | 21.31 | 27.5 | 20.98 | 27.5 | 21.8 | 27.5 | 6.45 | 27.5 | 4.91 | 27.5 | 3.48 | 27.5 | 24.38 | 27.5 | 23.49 | 27.5 | 22.2 | 27.5 | 6.66 | 27.5 | 4.9 | 27.5 | 3.4 | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5
27.6 | 27.6 | 10.61 | 27.6 | 10.27 | 27.6 | 9.97 | 27.6 | 5.27 | 27.6 | 3.31 | 27.6 | 2.63 | 27.6 | 12.06 | 27.6 | 11.41 | 27.6 | 10.77 | 27.6 | 5.74 | 27.6 | 4.09 | 27.6 | 3.44 | 27.6 | 16.31 | 27.6 | 15.92 | 27.6 | 14.66 | 27.6 | 6.07 | 27.6 | 4.67 | 27.6 | 3.49 | 27.6 | 21.34 | 27.6 | 21.01 | 27.6 | 21.83 | 27.6 | 6.45 | 27.6 | 4.91 | 27.6 | 3.48 | 27.6 | 24.42 | 27.6 | 23.53 | 27.6 | 22.24 | 27.6 | 6.66 | 27.6 | 4.9 | 27.6 | 3.4 | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6
27.7 | 27.7 | 10.63 | 27.7 | 10.29 | 27.7 | 9.98 | 27.7 | 5.27 | 27.7 | 3.31 | 27.7 | 2.63 | 27.7 | 12.08 | 27.7 | 11.43 | 27.7 | 10.78 | 27.7 | 5.74 | 27.7 | 4.09 | 27.7 | 3.44 | 27.7 | 16.34 | 27.7 | 15.94 | 27.7 | 14.68 | 27.7 | 6.08 | 27.7 | 4.68 | 27.7 | 3.49 | 27.7 | 21.37 | 27.7 | 21.04 | 27.7 | 21.86 | 27.7 | 6.46 | 27.7 | 4.91 | 27.7 | 3.48 | 27.7 | 24.45 | 27.7 | 23.56 | 27.7 | 22.27 | 27.7 | 6.66 | 27.7 | 4.91 | 27.7 | 3.4 | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.7
27.8 | 27.8 | 10.65 | 27.8 | 10.31 | 27.8 | 10 | 27.8 | 5.27 | 27.8 | 3.32 | 27.8 | 2.63 | 27.8 | 12.1 | 27.8 | 11.45 | 27.8 | 10.8 | 27.8 | 5.74 | 27.8 | 4.1 | 27.8 | 3.44 | 27.8 | 16.36 | 27.8 | 15.96 | 27.8 | 14.7 | 27.8 | 6.08 | 27.8 | 4.68 | 27.8 | 3.49 | 27.8 | 21.4 | 27.8 | 21.07 | 27.8 | 21.9 | 27.8 | 6.46 | 27.8 | 4.92 | 27.8 | 3.48 | 27.8 | 24.48 | 27.8 | 23.59 | 27.8 | 22.3 | 27.8 | 6.67 | 27.8 | 4.91 | 27.8 | 3.41 | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8
27.9 | 27.9 | 10.66 | 27.9 | 10.32 | 27.9 | 10.01 | 27.9 | 5.27 | 27.9 | 3.32 | 27.9 | 2.63 | 27.9 | 12.11 | 27.9 | 11.46 | 27.9 | 10.81 | 27.9 | 5.74 | 27.9 | 4.1 | 27.9 | 3.44 | 27.9 | 16.38 | 27.9 | 15.98 | 27.9 | 14.72 | 27.9 | 6.08 | 27.9 | 4.68 | 27.9 | 3.49 | 27.9 | 21.43 | 27.9 | 21.1 | 27.9 | 21.93 | 27.9 | 6.47 | 27.9 | 4.92 | 27.9 | 3.48 | 27.9 | 24.52 | 27.9 | 23.63 | 27.9 | 22.34 | 27.9 | 6.67 | 27.9 | 4.92 | 27.9 | 3.41 | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9
28 | 28 | 10.68 | 28 | 10.34 | 28 | 10.03 | 28 | 5.27 | 28 | 3.32 | 28 | 2.63 | 28 | 12.13 | 28 | 11.48 | 28 | 10.83 | 28 | 5.74 | 28 | 4.1 | 28 | 3.44 | 28 | 16.4 | 28 | 16 | 28 | 14.74 | 28 | 6.08 | 28 | 4.68 | 28 | 3.49 | 28 | 21.46 | 28 | 21.13 | 28 | 21.96 | 28 | 6.47 | 28 | 4.92 | 28 | 3.48 | 28 | 24.55 | 28 | 23.66 | 28 | 22.37 | 28 | 6.67 | 28 | 4.92 | 28 | 3.41 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28
28.1 | 28.1 | 10.7 | 28.1 | 10.36 | 28.1 | 10.05 | 28.1 | 5.28 | 28.1 | 3.32 | 28.1 | 2.63 | 28.1 | 12.15 | 28.1 | 11.5 | 28.1 | 10.85 | 28.1 | 5.75 | 28.1 | 4.1 | 28.1 | 3.44 | 28.1 | 16.43 | 28.1 | 16.03 | 28.1 | 14.76 | 28.1 | 6.08 | 28.1 | 4.68 | 28.1 | 3.49 | 28.1 | 21.49 | 28.1 | 21.16 | 28.1 | 21.99 | 28.1 | 6.47 | 28.1 | 4.93 | 28.1 | 3.48 | 28.1 | 24.58 | 28.1 | 23.69 | 28.1 | 22.4 | 28.1 | 6.67 | 28.1 | 4.92 | 28.1 | 3.41 | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
28.2 | 28.2 | 10.71 | 28.2 | 10.37 | 28.2 | 10.06 | 28.2 | 5.28 | 28.2 | 3.32 | 28.2 | 2.63 | 28.2 | 12.16 | 28.2 | 11.51 | 28.2 | 10.86 | 28.2 | 5.75 | 28.2 | 4.1 | 28.2 | 3.44 | 28.2 | 16.45 | 28.2 | 16.05 | 28.2 | 14.78 | 28.2 | 6.08 | 28.2 | 4.68 | 28.2 | 3.49 | 28.2 | 21.52 | 28.2 | 21.19 | 28.2 | 22.02 | 28.2 | 6.48 | 28.2 | 4.93 | 28.2 | 3.48 | 28.2 | 24.62 | 28.2 | 23.73 | 28.2 | 22.44 | 28.2 | 6.68 | 28.2 | 4.93 | 28.2 | 3.41 | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 28.2
28.3 | 28.3 | 10.73 | 28.3 | 10.39 | 28.3 | 10.08 | 28.3 | 5.28 | 28.3 | 3.32 | 28.3 | 2.63 | 28.3 | 12.18 | 28.3 | 11.53 | 28.3 | 10.88 | 28.3 | 5.75 | 28.3 | 4.1 | 28.3 | 3.44 | 28.3 | 16.47 | 28.3 | 16.07 | 28.3 | 14.8 | 28.3 | 6.09 | 28.3 | 4.69 | 28.3 | 3.49 | 28.3 | 21.55 | 28.3 | 21.22 | 28.3 | 22.05 | 28.3 | 6.48 | 28.3 | 4.93 | 28.3 | 3.48 | 28.3 | 24.65 | 28.3 | 23.76 | 28.3 | 22.47 | 28.3 | 6.68 | 28.3 | 4.93 | 28.3 | 3.41 | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3
28.4 | 28.4 | 10.75 | 28.4 | 10.41 | 28.4 | 10.09 | 28.4 | 5.28 | 28.4 | 3.32 | 28.4 | 2.64 | 28.4 | 12.2 | 28.4 | 11.55 | 28.4 | 10.89 | 28.4 | 5.75 | 28.4 | 4.1 | 28.4 | 3.45 | 28.4 | 16.5 | 28.4 | 16.09 | 28.4 | 14.82 | 28.4 | 6.09 | 28.4 | 4.69 | 28.4 | 3.49 | 28.4 | 21.58 | 28.4 | 21.25 | 28.4 | 22.08 | 28.4 | 6.49 | 28.4 | 4.93 | 28.4 | 3.48 | 28.4 | 24.68 | 28.4 | 23.79 | 28.4 | 22.5 | 28.4 | 6.68 | 28.4 | 4.94 | 28.4 | 3.41 | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4
28.5 | 28.5 | 10.77 | 28.5 | 10.42 | 28.5 | 10.11 | 28.5 | 5.28 | 28.5 | 3.33 | 28.5 | 2.64 | 28.5 | 12.22 | 28.5 | 11.56 | 28.5 | 10.91 | 28.5 | 5.75 | 28.5 | 4.11 | 28.5 | 3.45 | 28.5 | 16.52 | 28.5 | 16.12 | 28.5 | 14.85 | 28.5 | 6.09 | 28.5 | 4.69 | 28.5 | 3.49 | 28.5 | 21.61 | 28.5 | 21.28 | 28.5 | 22.12 | 28.5 | 6.49 | 28.5 | 4.94 | 28.5 | 3.48 | 28.5 | 24.72 | 28.5 | 23.83 | 28.5 | 22.54 | 28.5 | 6.68 | 28.5 | 4.94 | 28.5 | 3.41 | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5
28.6 | 28.6 | 10.78 | 28.6 | 10.44 | 28.6 | 10.13 | 28.6 | 5.28 | 28.6 | 3.33 | 28.6 | 2.64 | 28.6 | 12.23 | 28.6 | 11.58 | 28.6 | 10.93 | 28.6 | 5.75 | 28.6 | 4.11 | 28.6 | 3.45 | 28.6 | 16.54 | 28.6 | 16.14 | 28.6 | 14.87 | 28.6 | 6.09 | 28.6 | 4.69 | 28.6 | 3.5 | 28.6 | 21.64 | 28.6 | 21.31 | 28.6 | 22.15 | 28.6 | 6.49 | 28.6 | 4.94 | 28.6 | 3.48 | 28.6 | 24.75 | 28.6 | 23.86 | 28.6 | 22.57 | 28.6 | 6.69 | 28.6 | 4.94 | 28.6 | 3.42 | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6
28.7 | 28.7 | 10.8 | 28.7 | 10.46 | 28.7 | 10.14 | 28.7 | 5.28 | 28.7 | 3.33 | 28.7 | 2.64 | 28.7 | 12.25 | 28.7 | 11.6 | 28.7 | 10.94 | 28.7 | 5.75 | 28.7 | 4.11 | 28.7 | 3.45 | 28.7 | 16.56 | 28.7 | 16.16 | 28.7 | 14.89 | 28.7 | 6.09 | 28.7 | 4.69 | 28.7 | 3.5 | 28.7 | 21.67 | 28.7 | 21.34 | 28.7 | 22.18 | 28.7 | 6.5 | 28.7 | 4.94 | 28.7 | 3.48 | 28.7 | 24.78 | 28.7 | 23.89 | 28.7 | 22.6 | 28.7 | 6.69 | 28.7 | 4.95 | 28.7 | 3.42 | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 28.7
28.8 | 28.8 | 10.82 | 28.8 | 10.47 | 28.8 | 10.16 | 28.8 | 5.28 | 28.8 | 3.33 | 28.8 | 2.64 | 28.8 | 12.27 | 28.8 | 11.61 | 28.8 | 10.96 | 28.8 | 5.75 | 28.8 | 4.11 | 28.8 | 3.45 | 28.8 | 16.59 | 28.8 | 16.18 | 28.8 | 14.91 | 28.8 | 6.09 | 28.8 | 4.69 | 28.8 | 3.5 | 28.8 | 21.7 | 28.8 | 21.37 | 28.8 | 22.21 | 28.8 | 6.5 | 28.8 | 4.95 | 28.8 | 3.48 | 28.8 | 24.82 | 28.8 | 23.93 | 28.8 | 22.64 | 28.8 | 6.69 | 28.8 | 4.95 | 28.8 | 3.42 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8
28.9 | 28.9 | 10.83 | 28.9 | 10.49 | 28.9 | 10.17 | 28.9 | 5.28 | 28.9 | 3.33 | 28.9 | 2.64 | 28.9 | 12.28 | 28.9 | 11.63 | 28.9 | 10.97 | 28.9 | 5.75 | 28.9 | 4.11 | 28.9 | 3.45 | 28.9 | 16.61 | 28.9 | 16.2 | 28.9 | 14.93 | 28.9 | 6.1 | 28.9 | 4.7 | 28.9 | 3.5 | 28.9 | 21.73 | 28.9 | 21.4 | 28.9 | 22.24 | 28.9 | 6.51 | 28.9 | 4.95 | 28.9 | 3.48 | 28.9 | 24.85 | 28.9 | 23.96 | 28.9 | 22.67 | 28.9 | 6.69 | 28.9 | 4.96 | 28.9 | 3.42 | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9
29 | 29 | 10.85 | 29 | 10.51 | 29 | 10.19 | 29 | 5.28 | 29 | 3.33 | 29 | 2.64 | 29 | 12.3 | 29 | 11.65 | 29 | 10.99 | 29 | 5.75 | 29 | 4.11 | 29 | 3.45 | 29 | 16.63 | 29 | 16.23 | 29 | 14.95 | 29 | 6.1 | 29 | 4.7 | 29 | 3.5 | 29 | 21.76 | 29 | 21.43 | 29 | 22.27 | 29 | 6.51 | 29 | 4.95 | 29 | 3.48 | 29 | 24.88 | 29 | 23.99 | 29 | 22.7 | 29 | 6.7 | 29 | 4.96 | 29 | 3.42 | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29
29.1 | 29.1 | 10.87 | 29.1 | 10.52 | 29.1 | 10.21 | 29.1 | 5.28 | 29.1 | 3.33 | 29.1 | 2.64 | 29.1 | 12.32 | 29.1 | 11.66 | 29.1 | 11.01 | 29.1 | 5.75 | 29.1 | 4.11 | 29.1 | 3.45 | 29.1 | 16.65 | 29.1 | 16.25 | 29.1 | 14.97 | 29.1 | 6.1 | 29.1 | 4.7 | 29.1 | 3.5 | 29.1 | 21.78 | 29.1 | 21.46 | 29.1 | 22.3 | 29.1 | 6.51 | 29.1 | 4.95 | 29.1 | 3.48 | 29.1 | 24.92 | 29.1 | 24.03 | 29.1 | 22.74 | 29.1 | 6.7 | 29.1 | 4.96 | 29.1 | 3.42 | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29.1
29.2 | 29.2 | 10.88 | 29.2 | 10.54 | 29.2 | 10.22 | 29.2 | 5.28 | 29.2 | 3.34 | 29.2 | 2.64 | 29.2 | 12.33 | 29.2 | 11.68 | 29.2 | 11.02 | 29.2 | 5.75 | 29.2 | 4.12 | 29.2 | 3.45 | 29.2 | 16.68 | 29.2 | 16.27 | 29.2 | 14.99 | 29.2 | 6.1 | 29.2 | 4.7 | 29.2 | 3.5 | 29.2 | 21.81 | 29.2 | 21.49 | 29.2 | 22.34 | 29.2 | 6.52 | 29.2 | 4.96 | 29.2 | 3.48 | 29.2 | 24.95 | 29.2 | 24.06 | 29.2 | 22.77 | 29.2 | 6.7 | 29.2 | 4.97 | 29.2 | 3.42 | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 29.2
29.3 | 29.3 | 10.9 | 29.3 | 10.55 | 29.3 | 10.24 | 29.3 | 5.28 | 29.3 | 3.34 | 29.3 | 2.64 | 29.3 | 12.35 | 29.3 | 11.69 | 29.3 | 11.04 | 29.3 | 5.75 | 29.3 | 4.12 | 29.3 | 3.45 | 29.3 | 16.7 | 29.3 | 16.29 | 29.3 | 15.01 | 29.3 | 6.1 | 29.3 | 4.7 | 29.3 | 3.5 | 29.3 | 21.84 | 29.3 | 21.52 | 29.3 | 22.37 | 29.3 | 6.52 | 29.3 | 4.96 | 29.3 | 3.48 | 29.3 | 24.98 | 29.3 | 24.09 | 29.3 | 22.8 | 29.3 | 6.7 | 29.3 | 4.97 | 29.3 | 3.43 | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3 |  | 29.3
29.4 | 29.4 | 10.92 | 29.4 | 10.57 | 29.4 | 10.25 | 29.4 | 5.29 | 29.4 | 3.34 | 29.4 | 2.64 | 29.4 | 12.37 | 29.4 | 11.71 | 29.4 | 11.05 | 29.4 | 5.76 | 29.4 | 4.12 | 29.4 | 3.45 | 29.4 | 16.72 | 29.4 | 16.31 | 29.4 | 15.04 | 29.4 | 6.11 | 29.4 | 4.71 | 29.4 | 3.5 | 29.4 | 21.87 | 29.4 | 21.55 | 29.4 | 22.4 | 29.4 | 6.53 | 29.4 | 4.96 | 29.4 | 3.49 | 29.4 | 25.02 | 29.4 | 24.13 | 29.4 | 22.84 | 29.4 | 6.71 | 29.4 | 4.98 | 29.4 | 3.43 | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4
29.5 | 29.5 | 10.94 | 29.5 | 10.59 | 29.5 | 10.27 | 29.5 | 5.29 | 29.5 | 3.34 | 29.5 | 2.64 | 29.5 | 12.39 | 29.5 | 11.73 | 29.5 | 11.07 | 29.5 | 5.76 | 29.5 | 4.12 | 29.5 | 3.45 | 29.5 | 16.75 | 29.5 | 16.34 | 29.5 | 15.06 | 29.5 | 6.11 | 29.5 | 4.71 | 29.5 | 3.5 | 29.5 | 21.9 | 29.5 | 21.58 | 29.5 | 22.43 | 29.5 | 6.53 | 29.5 | 4.97 | 29.5 | 3.49 | 29.5 | 25.05 | 29.5 | 24.16 | 29.5 | 22.87 | 29.5 | 6.71 | 29.5 | 4.98 | 29.5 | 3.43 | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 29.5
29.6 | 29.6 | 10.95 | 29.6 | 10.6 | 29.6 | 10.29 | 29.6 | 5.29 | 29.6 | 3.34 | 29.6 | 2.65 | 29.6 | 12.4 | 29.6 | 11.74 | 29.6 | 11.09 | 29.6 | 5.76 | 29.6 | 4.12 | 29.6 | 3.46 | 29.6 | 16.77 | 29.6 | 16.36 | 29.6 | 15.08 | 29.6 | 6.11 | 29.6 | 4.71 | 29.6 | 3.5 | 29.6 | 21.93 | 29.6 | 21.61 | 29.6 | 22.46 | 29.6 | 6.53 | 29.6 | 4.97 | 29.6 | 3.49 | 29.6 | 25.08 | 29.6 | 24.19 | 29.6 | 22.9 | 29.6 | 6.71 | 29.6 | 4.98 | 29.6 | 3.43 | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6 |  | 29.6
29.7 | 29.7 | 10.97 | 29.7 | 10.62 | 29.7 | 10.3 | 29.7 | 5.29 | 29.7 | 3.34 | 29.7 | 2.65 | 29.7 | 12.42 | 29.7 | 11.76 | 29.7 | 11.1 | 29.7 | 5.76 | 29.7 | 4.12 | 29.7 | 3.46 | 29.7 | 16.79 | 29.7 | 16.38 | 29.7 | 15.1 | 29.7 | 6.11 | 29.7 | 4.71 | 29.7 | 3.51 | 29.7 | 21.96 | 29.7 | 21.64 | 29.7 | 22.49 | 29.7 | 6.54 | 29.7 | 4.97 | 29.7 | 3.49 | 29.7 | 25.12 | 29.7 | 24.23 | 29.7 | 22.94 | 29.7 | 6.72 | 29.7 | 4.99 | 29.7 | 3.43 | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7
29.8 | 29.8 | 10.99 | 29.8 | 10.64 | 29.8 | 10.32 | 29.8 | 5.29 | 29.8 | 3.34 | 29.8 | 2.65 | 29.8 | 12.44 | 29.8 | 11.78 | 29.8 | 11.12 | 29.8 | 5.76 | 29.8 | 4.12 | 29.8 | 3.46 | 29.8 | 16.81 | 29.8 | 16.4 | 29.8 | 15.12 | 29.8 | 6.11 | 29.8 | 4.71 | 29.8 | 3.51 | 29.8 | 21.99 | 29.8 | 21.67 | 29.8 | 22.52 | 29.8 | 6.54 | 29.8 | 4.97 | 29.8 | 3.49 | 29.8 | 25.15 | 29.8 | 24.26 | 29.8 | 22.97 | 29.8 | 6.72 | 29.8 | 4.99 | 29.8 | 3.43 | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8 |  | 29.8
29.9 | 29.9 | 11 | 29.9 | 10.65 | 29.9 | 10.33 | 29.9 | 5.29 | 29.9 | 3.35 | 29.9 | 2.65 | 29.9 | 12.45 | 29.9 | 11.79 | 29.9 | 11.13 | 29.9 | 5.76 | 29.9 | 4.13 | 29.9 | 3.46 | 29.9 | 16.84 | 29.9 | 16.43 | 29.9 | 15.14 | 29.9 | 6.11 | 29.9 | 4.71 | 29.9 | 3.51 | 29.9 | 22.02 | 29.9 | 21.7 | 29.9 | 22.56 | 29.9 | 6.55 | 29.9 | 4.98 | 29.9 | 3.49 | 29.9 | 25.18 | 29.9 | 24.29 | 29.9 | 23 | 29.9 | 6.72 | 29.9 | 5 | 29.9 | 3.43 | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9 |  | 29.9
30 | 30 | 11.02 | 30 | 10.67 | 30 | 10.35 | 30 | 5.29 | 30 | 3.35 | 30 | 2.65 | 30 | 12.47 | 30 | 11.81 | 30 | 11.15 | 30 | 5.76 | 30 | 4.13 | 30 | 3.46 | 30 | 16.86 | 30 | 16.45 | 30 | 15.16 | 30 | 6.12 | 30 | 4.72 | 30 | 3.51 | 30 | 22.05 | 30 | 21.73 | 30 | 22.59 | 30 | 6.55 | 30 | 4.98 | 30 | 3.49 | 30 | 25.21 | 30 | 24.33 | 30 | 23.04 | 30 | 6.72 | 30 | 5 | 30 | 3.43 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
30.1 | 30.1 | 11.04 | 30.1 | 10.69 | 30.1 | 10.37 | 30.1 | 5.29 | 30.1 | 3.35 | 30.1 | 2.65 | 30.1 | 12.49 | 30.1 | 11.83 | 30.1 | 11.17 | 30.1 | 5.76 | 30.1 | 4.13 | 30.1 | 3.46 | 30.1 | 16.88 | 30.1 | 16.47 | 30.1 | 15.18 | 30.1 | 6.12 | 30.1 | 4.72 | 30.1 | 3.51 | 30.1 | 22.08 | 30.1 | 21.76 | 30.1 | 22.62 | 30.1 | 6.55 | 30.1 | 4.98 | 30.1 | 3.49 | 30.1 | 25.25 | 30.1 | 24.36 | 30.1 | 23.07 | 30.1 | 6.73 | 30.1 | 5 | 30.1 | 3.44 | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.1
30.2 | 30.2 | 11.05 | 30.2 | 10.7 | 30.2 | 10.38 | 30.2 | 5.29 | 30.2 | 3.35 | 30.2 | 2.65 | 30.2 | 12.5 | 30.2 | 11.84 | 30.2 | 11.18 | 30.2 | 5.76 | 30.2 | 4.13 | 30.2 | 3.46 | 30.2 | 16.91 | 30.2 | 16.49 | 30.2 | 15.2 | 30.2 | 6.12 | 30.2 | 4.72 | 30.2 | 3.51 | 30.2 | 22.11 | 30.2 | 21.79 | 30.2 | 22.65 | 30.2 | 6.56 | 30.2 | 4.99 | 30.2 | 3.49 | 30.2 | 25.28 | 30.2 | 24.39 | 30.2 | 23.1 | 30.2 | 6.73 | 30.2 | 5.01 | 30.2 | 3.44 | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2
30.3 | 30.3 | 11.07 | 30.3 | 10.72 | 30.3 | 10.4 | 30.3 | 5.29 | 30.3 | 3.35 | 30.3 | 2.65 | 30.3 | 12.52 | 30.3 | 11.86 | 30.3 | 11.2 | 30.3 | 5.76 | 30.3 | 4.13 | 30.3 | 3.46 | 30.3 | 16.93 | 30.3 | 16.51 | 30.3 | 15.23 | 30.3 | 6.12 | 30.3 | 4.72 | 30.3 | 3.51 | 30.3 | 22.14 | 30.3 | 21.82 | 30.3 | 22.68 | 30.3 | 6.56 | 30.3 | 4.99 | 30.3 | 3.49 | 30.3 | 25.31 | 30.3 | 24.43 | 30.3 | 23.14 | 30.3 | 6.73 | 30.3 | 5.01 | 30.3 | 3.44 | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3
30.4 | 30.4 | 11.09 | 30.4 | 10.74 | 30.4 | 10.41 | 30.4 | 5.29 | 30.4 | 3.35 | 30.4 | 2.65 | 30.4 | 12.54 | 30.4 | 11.88 | 30.4 | 11.21 | 30.4 | 5.76 | 30.4 | 4.13 | 30.4 | 3.46 | 30.4 | 16.95 | 30.4 | 16.54 | 30.4 | 15.25 | 30.4 | 6.12 | 30.4 | 4.72 | 30.4 | 3.51 | 30.4 | 22.17 | 30.4 | 21.85 | 30.4 | 22.71 | 30.4 | 6.57 | 30.4 | 4.99 | 30.4 | 3.49 | 30.4 | 25.35 | 30.4 | 24.46 | 30.4 | 23.17 | 30.4 | 6.73 | 30.4 | 5.02 | 30.4 | 3.44 | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 30.4
30.5 | 30.5 | 11.11 | 30.5 | 10.75 | 30.5 | 10.43 | 30.5 | 5.29 | 30.5 | 3.35 | 30.5 | 2.65 | 30.5 | 12.56 | 30.5 | 11.89 | 30.5 | 11.23 | 30.5 | 5.76 | 30.5 | 4.13 | 30.5 | 3.46 | 30.5 | 16.97 | 30.5 | 16.56 | 30.5 | 15.27 | 30.5 | 6.12 | 30.5 | 4.72 | 30.5 | 3.51 | 30.5 | 22.2 | 30.5 | 21.88 | 30.5 | 22.74 | 30.5 | 6.57 | 30.5 | 5 | 30.5 | 3.49 | 30.5 | 25.38 | 30.5 | 24.5 | 30.5 | 23.21 | 30.5 | 6.74 | 30.5 | 5.02 | 30.5 | 3.44 | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 30.5
30.6 | 30.6 | 11.12 | 30.6 | 10.77 | 30.6 | 10.45 | 30.6 | 5.3 | 30.6 | 3.36 | 30.6 | 2.65 | 30.6 | 12.57 | 30.6 | 11.91 | 30.6 | 11.25 | 30.6 | 5.77 | 30.6 | 4.14 | 30.6 | 3.46 | 30.6 | 17 | 30.6 | 16.58 | 30.6 | 15.29 | 30.6 | 6.13 | 30.6 | 4.73 | 30.6 | 3.51 | 30.6 | 22.23 | 30.6 | 21.91 | 30.6 | 22.78 | 30.6 | 6.57 | 30.6 | 5 | 30.6 | 3.49 | 30.6 | 25.41 | 30.6 | 24.53 | 30.6 | 23.24 | 30.6 | 6.74 | 30.6 | 5.02 | 30.6 | 3.44 | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6 |  | 30.6
30.7 | 30.7 | 11.14 | 30.7 | 10.79 | 30.7 | 10.46 | 30.7 | 5.3 | 30.7 | 3.36 | 30.7 | 2.65 | 30.7 | 12.59 | 30.7 | 11.93 | 30.7 | 11.26 | 30.7 | 5.77 | 30.7 | 4.14 | 30.7 | 3.46 | 30.7 | 17.02 | 30.7 | 16.6 | 30.7 | 15.31 | 30.7 | 6.13 | 30.7 | 4.73 | 30.7 | 3.51 | 30.7 | 22.26 | 30.7 | 21.94 | 30.7 | 22.81 | 30.7 | 6.58 | 30.7 | 5 | 30.7 | 3.49 | 30.7 | 25.45 | 30.7 | 24.56 | 30.7 | 23.27 | 30.7 | 6.74 | 30.7 | 5.03 | 30.7 | 3.44 | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7 |  | 30.7
30.8 | 30.8 | 11.16 | 30.8 | 10.8 | 30.8 | 10.48 | 30.8 | 5.3 | 30.8 | 3.36 | 30.8 | 2.66 | 30.8 | 12.61 | 30.8 | 11.94 | 30.8 | 11.28 | 30.8 | 5.77 | 30.8 | 4.14 | 30.8 | 3.47 | 30.8 | 17.04 | 30.8 | 16.63 | 30.8 | 15.33 | 30.8 | 6.13 | 30.8 | 4.73 | 30.8 | 3.51 | 30.8 | 22.29 | 30.8 | 21.97 | 30.8 | 22.84 | 30.8 | 6.58 | 30.8 | 5 | 30.8 | 3.49 | 30.8 | 25.48 | 30.8 | 24.6 | 30.8 | 23.31 | 30.8 | 6.74 | 30.8 | 5.03 | 30.8 | 3.44 | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8
30.9 | 30.9 | 11.17 | 30.9 | 10.82 | 30.9 | 10.49 | 30.9 | 5.3 | 30.9 | 3.36 | 30.9 | 2.66 | 30.9 | 12.62 | 30.9 | 11.96 | 30.9 | 11.29 | 30.9 | 5.77 | 30.9 | 4.14 | 30.9 | 3.47 | 30.9 | 17.07 | 30.9 | 16.65 | 30.9 | 15.35 | 30.9 | 6.13 | 30.9 | 4.73 | 30.9 | 3.52 | 30.9 | 22.32 | 30.9 | 22 | 30.9 | 22.87 | 30.9 | 6.59 | 30.9 | 5.01 | 30.9 | 3.49 | 30.9 | 25.51 | 30.9 | 24.63 | 30.9 | 23.34 | 30.9 | 6.75 | 30.9 | 5.04 | 30.9 | 3.45 | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9 |  | 30.9
31 | 31 | 11.19 | 31 | 10.84 | 31 | 10.51 | 31 | 5.3 | 31 | 3.36 | 31 | 2.66 | 31 | 12.64 | 31 | 11.98 | 31 | 11.31 | 31 | 5.77 | 31 | 4.14 | 31 | 3.47 | 31 | 17.09 | 31 | 16.67 | 31 | 15.37 | 31 | 6.13 | 31 | 4.73 | 31 | 3.52 | 31 | 22.35 | 31 | 22.03 | 31 | 22.9 | 31 | 6.59 | 31 | 5.01 | 31 | 3.49 | 31 | 25.55 | 31 | 24.66 | 31 | 23.37 | 31 | 6.75 | 31 | 5.04 | 31 | 3.45 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31
31.1 | 31.1 | 11.21 | 31.1 | 10.85 | 31.1 | 10.53 | 31.1 | 5.3 | 31.1 | 3.36 | 31.1 | 2.66 | 31.1 | 12.66 | 31.1 | 11.99 | 31.1 | 11.33 | 31.1 | 5.77 | 31.1 | 4.14 | 31.1 | 3.47 | 31.1 | 17.11 | 31.1 | 16.69 | 31.1 | 15.39 | 31.1 | 6.13 | 31.1 | 4.73 | 31.1 | 3.52 | 31.1 | 22.38 | 31.1 | 22.05 | 31.1 | 22.93 | 31.1 | 6.59 | 31.1 | 5.01 | 31.1 | 3.49 | 31.1 | 25.58 | 31.1 | 24.7 | 31.1 | 23.41 | 31.1 | 6.75 | 31.1 | 5.04 | 31.1 | 3.45 | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.1
31.2 | 31.2 | 11.22 | 31.2 | 10.87 | 31.2 | 10.54 | 31.2 | 5.3 | 31.2 | 3.36 | 31.2 | 2.66 | 31.2 | 12.67 | 31.2 | 12.01 | 31.2 | 11.34 | 31.2 | 5.77 | 31.2 | 4.14 | 31.2 | 3.47 | 31.2 | 17.13 | 31.2 | 16.71 | 31.2 | 15.42 | 31.2 | 6.14 | 31.2 | 4.74 | 31.2 | 3.52 | 31.2 | 22.41 | 31.2 | 22.08 | 31.2 | 22.96 | 31.2 | 6.6 | 31.2 | 5.02 | 31.2 | 3.49 | 31.2 | 25.61 | 31.2 | 24.73 | 31.2 | 23.44 | 31.2 | 6.75 | 31.2 | 5.05 | 31.2 | 3.45 | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2
31.3 | 31.3 | 11.24 | 31.3 | 10.88 | 31.3 | 10.56 | 31.3 | 5.3 | 31.3 | 3.37 | 31.3 | 2.66 | 31.3 | 12.69 | 31.3 | 12.02 | 31.3 | 11.36 | 31.3 | 5.77 | 31.3 | 4.15 | 31.3 | 3.47 | 31.3 | 17.16 | 31.3 | 16.74 | 31.3 | 15.44 | 31.3 | 6.14 | 31.3 | 4.74 | 31.3 | 3.52 | 31.3 | 22.44 | 31.3 | 22.11 | 31.3 | 23 | 31.3 | 6.6 | 31.3 | 5.02 | 31.3 | 3.49 | 31.3 | 25.65 | 31.3 | 24.76 | 31.3 | 23.47 | 31.3 | 6.76 | 31.3 | 5.05 | 31.3 | 3.45 | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3
31.4 | 31.4 | 11.26 | 31.4 | 10.9 | 31.4 | 10.57 | 31.4 | 5.3 | 31.4 | 3.37 | 31.4 | 2.66 | 31.4 | 12.71 | 31.4 | 12.04 | 31.4 | 11.37 | 31.4 | 5.77 | 31.4 | 4.15 | 31.4 | 3.47 | 31.4 | 17.18 | 31.4 | 16.76 | 31.4 | 15.46 | 31.4 | 6.14 | 31.4 | 4.74 | 31.4 | 3.52 | 31.4 | 22.47 | 31.4 | 22.14 | 31.4 | 23.03 | 31.4 | 6.61 | 31.4 | 5.02 | 31.4 | 3.49 | 31.4 | 25.68 | 31.4 | 24.8 | 31.4 | 23.51 | 31.4 | 6.76 | 31.4 | 5.06 | 31.4 | 3.45 | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4
31.5 | 31.5 | 11.28 | 31.5 | 10.92 | 31.5 | 10.59 | 31.5 | 5.3 | 31.5 | 3.37 | 31.5 | 2.66 | 31.5 | 12.73 | 31.5 | 12.06 | 31.5 | 11.39 | 31.5 | 5.77 | 31.5 | 4.15 | 31.5 | 3.47 | 31.5 | 17.2 | 31.5 | 16.78 | 31.5 | 15.48 | 31.5 | 6.14 | 31.5 | 4.74 | 31.5 | 3.52 | 31.5 | 22.5 | 31.5 | 22.17 | 31.5 | 23.06 | 31.5 | 6.61 | 31.5 | 5.02 | 31.5 | 3.49 | 31.5 | 25.71 | 31.5 | 24.83 | 31.5 | 23.54 | 31.5 | 6.76 | 31.5 | 5.06 | 31.5 | 3.45 | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5
31.6 | 31.6 | 11.29 | 31.6 | 10.93 | 31.6 | 10.61 | 31.6 | 5.3 | 31.6 | 3.37 | 31.6 | 2.66 | 31.6 | 12.74 | 31.6 | 12.07 | 31.6 | 11.41 | 31.6 | 5.77 | 31.6 | 4.15 | 31.6 | 3.47 | 31.6 | 17.22 | 31.6 | 16.8 | 31.6 | 15.5 | 31.6 | 6.14 | 31.6 | 4.74 | 31.6 | 3.52 | 31.6 | 22.53 | 31.6 | 22.2 | 31.6 | 23.09 | 31.6 | 6.61 | 31.6 | 5.03 | 31.6 | 3.49 | 31.6 | 25.75 | 31.6 | 24.86 | 31.6 | 23.57 | 31.6 | 6.76 | 31.6 | 5.06 | 31.6 | 3.46 | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6
31.7 | 31.7 | 11.31 | 31.7 | 10.95 | 31.7 | 10.62 | 31.7 | 5.3 | 31.7 | 3.37 | 31.7 | 2.66 | 31.7 | 12.76 | 31.7 | 12.09 | 31.7 | 11.42 | 31.7 | 5.77 | 31.7 | 4.15 | 31.7 | 3.47 | 31.7 | 17.25 | 31.7 | 16.83 | 31.7 | 15.52 | 31.7 | 6.14 | 31.7 | 4.74 | 31.7 | 3.52 | 31.7 | 22.56 | 31.7 | 22.23 | 31.7 | 23.12 | 31.7 | 6.62 | 31.7 | 5.03 | 31.7 | 3.49 | 31.7 | 25.78 | 31.7 | 24.9 | 31.7 | 23.61 | 31.7 | 6.77 | 31.7 | 5.07 | 31.7 | 3.46 | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7 |  | 31.7
31.8 | 31.8 | 11.33 | 31.8 | 10.97 | 31.8 | 10.64 | 31.8 | 5.3 | 31.8 | 3.37 | 31.8 | 2.66 | 31.8 | 12.78 | 31.8 | 12.11 | 31.8 | 11.44 | 31.8 | 5.77 | 31.8 | 4.15 | 31.8 | 3.47 | 31.8 | 17.27 | 31.8 | 16.85 | 31.8 | 15.54 | 31.8 | 6.15 | 31.8 | 4.75 | 31.8 | 3.52 | 31.8 | 22.59 | 31.8 | 22.26 | 31.8 | 23.15 | 31.8 | 6.62 | 31.8 | 5.03 | 31.8 | 3.49 | 31.8 | 25.81 | 31.8 | 24.93 | 31.8 | 23.64 | 31.8 | 6.77 | 31.8 | 5.07 | 31.8 | 3.46 | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8
31.9 | 31.9 | 11.34 | 31.9 | 10.98 | 31.9 | 10.65 | 31.9 | 5.31 | 31.9 | 3.38 | 31.9 | 2.66 | 31.9 | 12.79 | 31.9 | 12.12 | 31.9 | 11.45 | 31.9 | 5.78 | 31.9 | 4.16 | 31.9 | 3.47 | 31.9 | 17.29 | 31.9 | 16.87 | 31.9 | 15.56 | 31.9 | 6.15 | 31.9 | 4.75 | 31.9 | 3.52 | 31.9 | 22.62 | 31.9 | 22.29 | 31.9 | 23.18 | 31.9 | 6.63 | 31.9 | 5.04 | 31.9 | 3.49 | 31.9 | 25.85 | 31.9 | 24.96 | 31.9 | 23.67 | 31.9 | 6.77 | 31.9 | 5.08 | 31.9 | 3.46 | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9 |  | 31.9
32 | 32 | 11.36 | 32 | 11 | 32 | 10.67 | 32 | 5.31 | 32 | 3.38 | 32 | 2.67 | 32 | 12.81 | 32 | 12.14 | 32 | 11.47 | 32 | 5.78 | 32 | 4.16 | 32 | 3.48 | 32 | 17.32 | 32 | 16.89 | 32 | 15.58 | 32 | 6.15 | 32 | 4.75 | 32 | 3.52 | 32 | 22.65 | 32 | 22.32 | 32 | 23.22 | 32 | 6.63 | 32 | 5.04 | 32 | 3.49 | 32 | 25.88 | 32 | 25 | 32 | 23.71 | 32 | 6.77 | 32 | 5.08 | 32 | 3.46 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32
32.1 | 32.1 | 11.38 | 32.1 | 11.02 | 32.1 | 10.69 | 32.1 | 5.31 | 32.1 | 3.38 | 32.1 | 2.67 | 32.1 | 12.83 | 32.1 | 12.16 | 32.1 | 11.49 | 32.1 | 5.78 | 32.1 | 4.16 | 32.1 | 3.48 | 32.1 | 17.34 | 32.1 | 16.91 | 32.1 | 15.61 | 32.1 | 6.15 | 32.1 | 4.75 | 32.1 | 3.53 | 32.1 | 22.68 | 32.1 | 22.35 | 32.1 | 23.25 | 32.1 | 6.63 | 32.1 | 5.04 | 32.1 | 3.49 | 32.1 | 25.91 | 32.1 | 25.03 | 32.1 | 23.74 | 32.1 | 6.78 | 32.1 | 5.08 | 32.1 | 3.46 | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 32.1
32.2 | 32.2 | 11.39 | 32.2 | 11.03 | 32.2 | 10.7 | 32.2 | 5.31 | 32.2 | 3.38 | 32.2 | 2.67 | 32.2 | 12.84 | 32.2 | 12.17 | 32.2 | 11.5 | 32.2 | 5.78 | 32.2 | 4.16 | 32.2 | 3.48 | 32.2 | 17.36 | 32.2 | 16.94 | 32.2 | 15.63 | 32.2 | 6.15 | 32.2 | 4.75 | 32.2 | 3.53 | 32.2 | 22.71 | 32.2 | 22.38 | 32.2 | 23.28 | 32.2 | 6.64 | 32.2 | 5.04 | 32.2 | 3.49 | 32.2 | 25.95 | 32.2 | 25.06 | 32.2 | 23.77 | 32.2 | 6.78 | 32.2 | 5.09 | 32.2 | 3.46 | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 32.2
32.3 | 32.3 | 11.41 | 32.3 | 11.05 | 32.3 | 10.72 | 32.3 | 5.31 | 32.3 | 3.38 | 32.3 | 2.67 | 32.3 | 12.86 | 32.3 | 12.19 | 32.3 | 11.52 | 32.3 | 5.78 | 32.3 | 4.16 | 32.3 | 3.48 | 32.3 | 17.38 | 32.3 | 16.96 | 32.3 | 15.65 | 32.3 | 6.15 | 32.3 | 4.75 | 32.3 | 3.53 | 32.3 | 22.74 | 32.3 | 22.41 | 32.3 | 23.31 | 32.3 | 6.64 | 32.3 | 5.05 | 32.3 | 3.49 | 32.3 | 25.98 | 32.3 | 25.1 | 32.3 | 23.81 | 32.3 | 6.78 | 32.3 | 5.09 | 32.3 | 3.46 | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3 |  | 32.3
32.4 | 32.4 | 11.43 | 32.4 | 11.07 | 32.4 | 10.73 | 32.4 | 5.31 | 32.4 | 3.38 | 32.4 | 2.67 | 32.4 | 12.88 | 32.4 | 12.21 | 32.4 | 11.53 | 32.4 | 5.78 | 32.4 | 4.16 | 32.4 | 3.48 | 32.4 | 17.41 | 32.4 | 16.98 | 32.4 | 15.67 | 32.4 | 6.16 | 32.4 | 4.76 | 32.4 | 3.53 | 32.4 | 22.77 | 32.4 | 22.44 | 32.4 | 23.34 | 32.4 | 6.65 | 32.4 | 5.05 | 32.4 | 3.49 | 32.4 | 26.01 | 32.4 | 25.13 | 32.4 | 23.84 | 32.4 | 6.78 | 32.4 | 5.1 | 32.4 | 3.47 | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4
32.5 | 32.5 | 11.45 | 32.5 | 11.08 | 32.5 | 10.75 | 32.5 | 5.31 | 32.5 | 3.38 | 32.5 | 2.67 | 32.5 | 12.9 | 32.5 | 12.22 | 32.5 | 11.55 | 32.5 | 5.78 | 32.5 | 4.16 | 32.5 | 3.48 | 32.5 | 17.43 | 32.5 | 17 | 32.5 | 15.69 | 32.5 | 6.16 | 32.5 | 4.76 | 32.5 | 3.53 | 32.5 | 22.8 | 32.5 | 22.47 | 32.5 | 23.37 | 32.5 | 6.65 | 32.5 | 5.05 | 32.5 | 3.49 | 32.5 | 26.04 | 32.5 | 25.16 | 32.5 | 23.87 | 32.5 | 6.79 | 32.5 | 5.1 | 32.5 | 3.47 | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5
32.6 | 32.6 | 11.46 | 32.6 | 11.1 | 32.6 | 10.77 | 32.6 | 5.31 | 32.6 | 3.39 | 32.6 | 2.67 | 32.6 | 12.91 | 32.6 | 12.24 | 32.6 | 11.57 | 32.6 | 5.78 | 32.6 | 4.17 | 32.6 | 3.48 | 32.6 | 17.45 | 32.6 | 17.03 | 32.6 | 15.71 | 32.6 | 6.16 | 32.6 | 4.76 | 32.6 | 3.53 | 32.6 | 22.83 | 32.6 | 22.5 | 32.6 | 23.4 | 32.6 | 6.65 | 32.6 | 5.06 | 32.6 | 3.49 | 32.6 | 26.08 | 32.6 | 25.2 | 32.6 | 23.91 | 32.6 | 6.79 | 32.6 | 5.1 | 32.6 | 3.47 | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6 |  | 32.6
32.7 | 32.7 | 11.48 | 32.7 | 11.12 | 32.7 | 10.78 | 32.7 | 5.31 | 32.7 | 3.39 | 32.7 | 2.67 | 32.7 | 12.93 | 32.7 | 12.26 | 32.7 | 11.58 | 32.7 | 5.78 | 32.7 | 4.17 | 32.7 | 3.48 | 32.7 | 17.48 | 32.7 | 17.05 | 32.7 | 15.73 | 32.7 | 6.16 | 32.7 | 4.76 | 32.7 | 3.53 | 32.7 | 22.86 | 32.7 | 22.53 | 32.7 | 23.43 | 32.7 | 6.66 | 32.7 | 5.06 | 32.7 | 3.49 | 32.7 | 26.11 | 32.7 | 25.23 | 32.7 | 23.94 | 32.7 | 6.79 | 32.7 | 5.11 | 32.7 | 3.47 | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7 |  | 32.7
32.8 | 32.8 | 11.5 | 32.8 | 11.13 | 32.8 | 10.8 | 32.8 | 5.31 | 32.8 | 3.39 | 32.8 | 2.67 | 32.8 | 12.95 | 32.8 | 12.27 | 32.8 | 11.6 | 32.8 | 5.78 | 32.8 | 4.17 | 32.8 | 3.48 | 32.8 | 17.5 | 32.8 | 17.07 | 32.8 | 15.75 | 32.8 | 6.16 | 32.8 | 4.76 | 32.8 | 3.53 | 32.8 | 22.89 | 32.8 | 22.56 | 32.8 | 23.47 | 32.8 | 6.66 | 32.8 | 5.06 | 32.8 | 3.49 | 32.8 | 26.14 | 32.8 | 25.26 | 32.8 | 23.97 | 32.8 | 6.79 | 32.8 | 5.11 | 32.8 | 3.47 | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8
32.9 | 32.9 | 11.51 | 32.9 | 11.15 | 32.9 | 10.81 | 32.9 | 5.31 | 32.9 | 3.39 | 32.9 | 2.67 | 32.9 | 12.96 | 32.9 | 12.29 | 32.9 | 11.61 | 32.9 | 5.78 | 32.9 | 4.17 | 32.9 | 3.48 | 32.9 | 17.52 | 32.9 | 17.09 | 32.9 | 15.77 | 32.9 | 6.16 | 32.9 | 4.76 | 32.9 | 3.53 | 32.9 | 22.92 | 32.9 | 22.59 | 32.9 | 23.5 | 32.9 | 6.67 | 32.9 | 5.06 | 32.9 | 3.49 | 32.9 | 26.18 | 32.9 | 25.3 | 32.9 | 24.01 | 32.9 | 6.8 | 32.9 | 5.12 | 32.9 | 3.47 | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9
33 | 33 | 11.53 | 33 | 11.17 | 33 | 10.83 | 33 | 5.31 | 33 | 3.39 | 33 | 2.67 | 33 | 12.98 | 33 | 12.31 | 33 | 11.63 | 33 | 5.78 | 33 | 4.17 | 33 | 3.48 | 33 | 17.54 | 33 | 17.11 | 33 | 15.8 | 33 | 6.17 | 33 | 4.77 | 33 | 3.53 | 33 | 22.95 | 33 | 22.62 | 33 | 23.53 | 33 | 6.67 | 33 | 5.07 | 33 | 3.49 | 33 | 26.21 | 33 | 25.33 | 33 | 24.04 | 33 | 6.8 | 33 | 5.12 | 33 | 3.47 | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33
33.1 | 33.1 | 11.55 | 33.1 | 11.18 | 33.1 | 10.85 | 33.1 | 5.31 | 33.1 | 3.39 | 33.1 | 2.67 | 33.1 | 13 | 33.1 | 12.32 | 33.1 | 11.65 | 33.1 | 5.78 | 33.1 | 4.17 | 33.1 | 3.48 | 33.1 | 17.57 | 33.1 | 17.14 | 33.1 | 15.82 | 33.1 | 6.17 | 33.1 | 4.77 | 33.1 | 3.53 | 33.1 | 22.98 | 33.1 | 22.65 | 33.1 | 23.56 | 33.1 | 6.67 | 33.1 | 5.07 | 33.1 | 3.49 | 33.1 | 26.24 | 33.1 | 25.36 | 33.1 | 24.07 | 33.1 | 6.8 | 33.1 | 5.12 | 33.1 | 3.48 | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1 |  | 33.1
33.2 | 33.2 | 11.56 | 33.2 | 11.2 | 33.2 | 10.86 | 33.2 | 5.32 | 33.2 | 3.39 | 33.2 | 2.68 | 33.2 | 13.01 | 33.2 | 12.34 | 33.2 | 11.66 | 33.2 | 5.79 | 33.2 | 4.17 | 33.2 | 3.49 | 33.2 | 17.59 | 33.2 | 17.16 | 33.2 | 15.84 | 33.2 | 6.17 | 33.2 | 4.77 | 33.2 | 3.53 | 33.2 | 23.01 | 33.2 | 22.68 | 33.2 | 23.59 | 33.2 | 6.68 | 33.2 | 5.07 | 33.2 | 3.5 | 33.2 | 26.28 | 33.2 | 25.4 | 33.2 | 24.11 | 33.2 | 6.8 | 33.2 | 5.13 | 33.2 | 3.48 | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2 |  | 33.2
33.3 | 33.3 | 11.58 | 33.3 | 11.21 | 33.3 | 10.88 | 33.3 | 5.32 | 33.3 | 3.4 | 33.3 | 2.68 | 33.3 | 13.03 | 33.3 | 12.35 | 33.3 | 11.68 | 33.3 | 5.79 | 33.3 | 4.18 | 33.3 | 3.49 | 33.3 | 17.61 | 33.3 | 17.18 | 33.3 | 15.86 | 33.3 | 6.17 | 33.3 | 4.77 | 33.3 | 3.54 | 33.3 | 23.04 | 33.3 | 22.71 | 33.3 | 23.62 | 33.3 | 6.68 | 33.3 | 5.08 | 33.3 | 3.5 | 33.3 | 26.31 | 33.3 | 25.43 | 33.3 | 24.14 | 33.3 | 6.81 | 33.3 | 5.13 | 33.3 | 3.48 | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3
33.4 | 33.4 | 11.6 | 33.4 | 11.23 | 33.4 | 10.89 | 33.4 | 5.32 | 33.4 | 3.4 | 33.4 | 2.68 | 33.4 | 13.05 | 33.4 | 12.37 | 33.4 | 11.69 | 33.4 | 5.79 | 33.4 | 4.18 | 33.4 | 3.49 | 33.4 | 17.63 | 33.4 | 17.2 | 33.4 | 15.88 | 33.4 | 6.17 | 33.4 | 4.77 | 33.4 | 3.54 | 33.4 | 23.07 | 33.4 | 22.74 | 33.4 | 23.65 | 33.4 | 6.69 | 33.4 | 5.08 | 33.4 | 3.5 | 33.4 | 26.34 | 33.4 | 25.46 | 33.4 | 24.17 | 33.4 | 6.81 | 33.4 | 5.14 | 33.4 | 3.48 | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4
33.5 | 33.5 | 11.62 | 33.5 | 11.25 | 33.5 | 10.91 | 33.5 | 5.32 | 33.5 | 3.4 | 33.5 | 2.68 | 33.5 | 13.07 | 33.5 | 12.39 | 33.5 | 11.71 | 33.5 | 5.79 | 33.5 | 4.18 | 33.5 | 3.49 | 33.5 | 17.66 | 33.5 | 17.23 | 33.5 | 15.9 | 33.5 | 6.17 | 33.5 | 4.77 | 33.5 | 3.54 | 33.5 | 23.1 | 33.5 | 22.77 | 33.5 | 23.69 | 33.5 | 6.69 | 33.5 | 5.08 | 33.5 | 3.5 | 33.5 | 26.38 | 33.5 | 25.5 | 33.5 | 24.21 | 33.5 | 6.81 | 33.5 | 5.14 | 33.5 | 3.48 | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5
33.6 | 33.6 | 11.63 | 33.6 | 11.26 | 33.6 | 10.93 | 33.6 | 5.32 | 33.6 | 3.4 | 33.6 | 2.68 | 33.6 | 13.08 | 33.6 | 12.4 | 33.6 | 11.73 | 33.6 | 5.79 | 33.6 | 4.18 | 33.6 | 3.49 | 33.6 | 17.68 | 33.6 | 17.25 | 33.6 | 15.92 | 33.6 | 6.18 | 33.6 | 4.78 | 33.6 | 3.54 | 33.6 | 23.13 | 33.6 | 22.8 | 33.6 | 23.72 | 33.6 | 6.69 | 33.6 | 5.08 | 33.6 | 3.5 | 33.6 | 26.41 | 33.6 | 25.53 | 33.6 | 24.24 | 33.6 | 6.81 | 33.6 | 5.14 | 33.6 | 3.48 | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6 |  | 33.6
33.7 | 33.7 | 11.65 | 33.7 | 11.28 | 33.7 | 10.94 | 33.7 | 5.32 | 33.7 | 3.4 | 33.7 | 2.68 | 33.7 | 13.1 | 33.7 | 12.42 | 33.7 | 11.74 | 33.7 | 5.79 | 33.7 | 4.18 | 33.7 | 3.49 | 33.7 | 17.7 | 33.7 | 17.27 | 33.7 | 15.94 | 33.7 | 6.18 | 33.7 | 4.78 | 33.7 | 3.54 | 33.7 | 23.16 | 33.7 | 22.83 | 33.7 | 23.75 | 33.7 | 6.7 | 33.7 | 5.09 | 33.7 | 3.5 | 33.7 | 26.44 | 33.7 | 25.56 | 33.7 | 24.27 | 33.7 | 6.82 | 33.7 | 5.15 | 33.7 | 3.48 | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7
33.8 | 33.8 | 11.67 | 33.8 | 11.3 | 33.8 | 10.96 | 33.8 | 5.32 | 33.8 | 3.4 | 33.8 | 2.68 | 33.8 | 13.12 | 33.8 | 12.44 | 33.8 | 11.76 | 33.8 | 5.79 | 33.8 | 4.18 | 33.8 | 3.49 | 33.8 | 17.73 | 33.8 | 17.29 | 33.8 | 15.96 | 33.8 | 6.18 | 33.8 | 4.78 | 33.8 | 3.54 | 33.8 | 23.19 | 33.8 | 22.86 | 33.8 | 23.78 | 33.8 | 6.7 | 33.8 | 5.09 | 33.8 | 3.5 | 33.8 | 26.48 | 33.8 | 25.6 | 33.8 | 24.31 | 33.8 | 6.82 | 33.8 | 5.15 | 33.8 | 3.48 | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8 |  | 33.8
33.9 | 33.9 | 11.68 | 33.9 | 11.31 | 33.9 | 10.97 | 33.9 | 5.32 | 33.9 | 3.4 | 33.9 | 2.68 | 33.9 | 13.13 | 33.9 | 12.45 | 33.9 | 11.77 | 33.9 | 5.79 | 33.9 | 4.18 | 33.9 | 3.49 | 33.9 | 17.75 | 33.9 | 17.31 | 33.9 | 15.98 | 33.9 | 6.18 | 33.9 | 4.78 | 33.9 | 3.54 | 33.9 | 23.22 | 33.9 | 22.89 | 33.9 | 23.81 | 33.9 | 6.71 | 33.9 | 5.09 | 33.9 | 3.5 | 33.9 | 26.51 | 33.9 | 25.63 | 33.9 | 24.34 | 33.9 | 6.82 | 33.9 | 5.16 | 33.9 | 3.49 | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 33.9
34 | 34 | 11.7 | 34 | 11.33 | 34 | 10.99 | 34 | 5.32 | 34 | 3.41 | 34 | 2.68 | 34 | 13.15 | 34 | 12.47 | 34 | 11.79 | 34 | 5.79 | 34 | 4.19 | 34 | 3.49 | 34 | 17.77 | 34 | 17.34 | 34 | 16.01 | 34 | 6.18 | 34 | 4.78 | 34 | 3.54 | 34 | 23.25 | 34 | 22.92 | 34 | 23.84 | 34 | 6.71 | 34 | 5.1 | 34 | 3.5 | 34 | 26.54 | 34 | 25.66 | 34 | 24.37 | 34 | 6.82 | 34 | 5.16 | 34 | 3.49 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34
34.1 | 34.1 | 11.72 | 34.1 | 11.35 | 34.1 | 11.01 | 34.1 | 5.32 | 34.1 | 3.41 | 34.1 | 2.68 | 34.1 | 13.17 | 34.1 | 12.49 | 34.1 | 11.81 | 34.1 | 5.79 | 34.1 | 4.19 | 34.1 | 3.49 | 34.1 | 17.79 | 34.1 | 17.36 | 34.1 | 16.03 | 34.1 | 6.18 | 34.1 | 4.78 | 34.1 | 3.54 | 34.1 | 23.28 | 34.1 | 22.95 | 34.1 | 23.87 | 34.1 | 6.71 | 34.1 | 5.1 | 34.1 | 3.5 | 34.1 | 26.58 | 34.1 | 25.7 | 34.1 | 24.41 | 34.1 | 6.83 | 34.1 | 5.16 | 34.1 | 3.49 | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1
34.2 | 34.2 | 11.73 | 34.2 | 11.36 | 34.2 | 11.02 | 34.2 | 5.32 | 34.2 | 3.41 | 34.2 | 2.68 | 34.2 | 13.18 | 34.2 | 12.5 | 34.2 | 11.82 | 34.2 | 5.79 | 34.2 | 4.19 | 34.2 | 3.49 | 34.2 | 17.82 | 34.2 | 17.38 | 34.2 | 16.05 | 34.2 | 6.19 | 34.2 | 4.79 | 34.2 | 3.54 | 34.2 | 23.31 | 34.2 | 22.98 | 34.2 | 23.91 | 34.2 | 6.72 | 34.2 | 5.1 | 34.2 | 3.5 | 34.2 | 26.61 | 34.2 | 25.73 | 34.2 | 24.44 | 34.2 | 6.83 | 34.2 | 5.17 | 34.2 | 3.49 | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2
34.3 | 34.3 | 11.75 | 34.3 | 11.38 | 34.3 | 11.04 | 34.3 | 5.32 | 34.3 | 3.41 | 34.3 | 2.68 | 34.3 | 13.2 | 34.3 | 12.52 | 34.3 | 11.84 | 34.3 | 5.79 | 34.3 | 4.19 | 34.3 | 3.49 | 34.3 | 17.84 | 34.3 | 17.4 | 34.3 | 16.07 | 34.3 | 6.19 | 34.3 | 4.79 | 34.3 | 3.54 | 34.3 | 23.34 | 34.3 | 23.01 | 34.3 | 23.94 | 34.3 | 6.72 | 34.3 | 5.1 | 34.3 | 3.5 | 34.3 | 26.64 | 34.3 | 25.76 | 34.3 | 24.47 | 34.3 | 6.83 | 34.3 | 5.17 | 34.3 | 3.49 | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3 |  | 34.3
34.4 | 34.4 | 11.77 | 34.4 | 11.4 | 34.4 | 11.05 | 34.4 | 5.33 | 34.4 | 3.41 | 34.4 | 2.69 | 34.4 | 13.22 | 34.4 | 12.54 | 34.4 | 11.85 | 34.4 | 5.8 | 34.4 | 4.19 | 34.4 | 3.5 | 34.4 | 17.86 | 34.4 | 17.42 | 34.4 | 16.09 | 34.4 | 6.19 | 34.4 | 4.79 | 34.4 | 3.54 | 34.4 | 23.37 | 34.4 | 23.04 | 34.4 | 23.97 | 34.4 | 6.73 | 34.4 | 5.11 | 34.4 | 3.5 | 34.4 | 26.68 | 34.4 | 25.8 | 34.4 | 24.51 | 34.4 | 6.83 | 34.4 | 5.18 | 34.4 | 3.49 | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4
34.5 | 34.5 | 11.79 | 34.5 | 11.41 | 34.5 | 11.07 | 34.5 | 5.33 | 34.5 | 3.41 | 34.5 | 2.69 | 34.5 | 13.24 | 34.5 | 12.55 | 34.5 | 11.87 | 34.5 | 5.8 | 34.5 | 4.19 | 34.5 | 3.5 | 34.5 | 17.89 | 34.5 | 17.45 | 34.5 | 16.11 | 34.5 | 6.19 | 34.5 | 4.79 | 34.5 | 3.55 | 34.5 | 23.4 | 34.5 | 23.07 | 34.5 | 24 | 34.5 | 6.73 | 34.5 | 5.11 | 34.5 | 3.5 | 34.5 | 26.71 | 34.5 | 25.83 | 34.5 | 24.54 | 34.5 | 6.84 | 34.5 | 5.18 | 34.5 | 3.49 | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5
34.6 | 34.6 | 11.8 | 34.6 | 11.43 | 34.6 | 11.09 | 34.6 | 5.33 | 34.6 | 3.41 | 34.6 | 2.69 | 34.6 | 13.25 | 34.6 | 12.57 | 34.6 | 11.89 | 34.6 | 5.8 | 34.6 | 4.19 | 34.6 | 3.5 | 34.6 | 17.91 | 34.6 | 17.47 | 34.6 | 16.13 | 34.6 | 6.19 | 34.6 | 4.79 | 34.6 | 3.55 | 34.6 | 23.43 | 34.6 | 23.1 | 34.6 | 24.03 | 34.6 | 6.73 | 34.6 | 5.11 | 34.6 | 3.5 | 34.6 | 26.74 | 34.6 | 25.86 | 34.6 | 24.57 | 34.6 | 6.84 | 34.6 | 5.18 | 34.6 | 3.49 | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6 |  | 34.6
34.7 | 34.7 | 11.82 | 34.7 | 11.45 | 34.7 | 11.1 | 34.7 | 5.33 | 34.7 | 3.42 | 34.7 | 2.69 | 34.7 | 13.27 | 34.7 | 12.59 | 34.7 | 11.9 | 34.7 | 5.8 | 34.7 | 4.2 | 34.7 | 3.5 | 34.7 | 17.93 | 34.7 | 17.49 | 34.7 | 16.15 | 34.7 | 6.19 | 34.7 | 4.79 | 34.7 | 3.55 | 34.7 | 23.46 | 34.7 | 23.13 | 34.7 | 24.06 | 34.7 | 6.74 | 34.7 | 5.12 | 34.7 | 3.5 | 34.7 | 26.78 | 34.7 | 25.9 | 34.7 | 24.61 | 34.7 | 6.84 | 34.7 | 5.19 | 34.7 | 3.5 | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7
34.8 | 34.8 | 11.84 | 34.8 | 11.46 | 34.8 | 11.12 | 34.8 | 5.33 | 34.8 | 3.42 | 34.8 | 2.69 | 34.8 | 13.29 | 34.8 | 12.6 | 34.8 | 11.92 | 34.8 | 5.8 | 34.8 | 4.2 | 34.8 | 3.5 | 34.8 | 17.95 | 34.8 | 17.51 | 34.8 | 16.17 | 34.8 | 6.2 | 34.8 | 4.8 | 34.8 | 3.55 | 34.8 | 23.49 | 34.8 | 23.16 | 34.8 | 24.09 | 34.8 | 6.74 | 34.8 | 5.12 | 34.8 | 3.5 | 34.8 | 26.81 | 34.8 | 25.93 | 34.8 | 24.64 | 34.8 | 6.84 | 34.8 | 5.19 | 34.8 | 3.5 | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8 |  | 34.8
34.9 | 34.9 | 11.85 | 34.9 | 11.48 | 34.9 | 11.13 | 34.9 | 5.33 | 34.9 | 3.42 | 34.9 | 2.69 | 34.9 | 13.3 | 34.9 | 12.62 | 34.9 | 11.93 | 34.9 | 5.8 | 34.9 | 4.2 | 34.9 | 3.5 | 34.9 | 17.98 | 34.9 | 17.54 | 34.9 | 16.2 | 34.9 | 6.2 | 34.9 | 4.8 | 34.9 | 3.55 | 34.9 | 23.52 | 34.9 | 23.19 | 34.9 | 24.13 | 34.9 | 6.75 | 34.9 | 5.12 | 34.9 | 3.5 | 34.9 | 26.84 | 34.9 | 25.96 | 34.9 | 24.67 | 34.9 | 6.85 | 34.9 | 5.2 | 34.9 | 3.5 | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9 |  | 34.9
35 | 35 | 11.87 | 35 | 11.5 | 35 | 11.15 | 35 | 5.33 | 35 | 3.42 | 35 | 2.69 | 35 | 13.32 | 35 | 12.64 | 35 | 11.95 | 35 | 5.8 | 35 | 4.2 | 35 | 3.5 | 35 | 18 | 35 | 17.56 | 35 | 16.22 | 35 | 6.2 | 35 | 4.8 | 35 | 3.55 | 35 | 23.55 | 35 | 23.22 | 35 | 24.16 | 35 | 6.75 | 35 | 5.13 | 35 | 3.5 | 35 | 26.87 | 35 | 26 | 35 | 24.71 | 35 | 6.85 | 35 | 5.2 | 35 | 3.5 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35

## Teksten (hidden)
Vermogensdiagramma van WPLS8.2 RE
COP diagramma van WPLS8.2 RE
Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % bij mono-energetische werking tot het bivalent punt
Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % bij Bivalente-alternatieve werking tot het bivalent punt
Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in % bij Bivalente-paralelle werking tot het bivalent punt

## Beta factor (hidden)
Bèta factor | Dekking Jaarlijkse warmtevraag | -7
0 | 0% | °C Bèta factor
0.01 | 2.93%
0.02 | 5.87%
0.03 | 8.8% | Totaal vermogen: |  | 15
0.04 | 11.73% | Vermogen bij
0.05 | 14.67% | 35°C | 45°C | 55°C
0.06 | 17.6% | 11.07 | 10.56 | 10.92
0.07 | 20.53%
0.08 | 23.47%
0.09 | 26.4% | Verhouding:
0.1 | 29.33% | 35°C | 45°C | 55°C
0.11 | 32.27% | 0.738 | 0.704 | 0.728
0.12 | 35.2% | 0.73 | 0.7 | 0.72
0.13 | 38.13% | Dekking volgens Beta factor
0.14 | 41.07% | 95.6% | 95% | 95.4%
0.15 | 44%
0.16 | 46.93%
0.17 | 49.87%
0.18 | 52.8%
0.19 | 55.73% | Cop bij
0.2 | 58.67% | 35°C | 45°C | 55°C
0.21 | 61.6% | 11.1 | 10.6 | 10.9
0.22 | 64.53% | 3.24 | 3.24 | 3.24
0.23 | 67.47%
0.24 | 70.4%
0.25 | 73.33%
0.26 | 76.27%
0.27 | 79.2%
0.28 | 82.13%
0.29 | 85.07%
0.3 | 88%
0.31 | 88.3%
0.32 | 88.6%
0.33 | 88.9%
0.34 | 89.2%
0.35 | 89.5%
0.36 | 89.8%
0.37 | 90.1%
0.38 | 90.4%
0.39 | 90.7%
0.4 | 91%
0.41 | 91.1%
0.42 | 91.2%
0.43 | 91.3%
0.44 | 91.4%
0.45 | 91.5%
0.46 | 91.6%
0.47 | 91.7%
0.48 | 91.8%
0.49 | 91.9%
0.5 | 92%
0.51 | 92.2%
0.52 | 92.4%
0.53 | 92.6%
0.54 | 92.8%
0.55 | 93%
0.56 | 93.2%
0.57 | 93.4%
0.58 | 93.6%
0.59 | 93.8%
0.6 | 94%
0.61 | 94.1%
0.62 | 94.2%
0.63 | 94.3%
0.64 | 94.4%
0.65 | 94.5%
0.66 | 94.6%
0.67 | 94.7%
0.68 | 94.8%
0.69 | 94.9%
0.7 | 95%
0.71 | 95.2%
0.72 | 95.4%
0.73 | 95.6%
0.74 | 95.8%
0.75 | 96%
0.76 | 96.2%
0.77 | 96.4%
0.78 | 96.6%
0.79 | 96.8%
0.8 | 97%
0.81 | 97.1%
0.82 | 97.2%
0.83 | 97.3%
0.84 | 97.4%
0.85 | 97.5%
0.86 | 97.6%
0.87 | 97.7%
0.88 | 97.8%
0.89 | 97.9%
0.9 | 98%
0.91 | 98.2%
0.92 | 98.4%
0.93 | 98.6%
0.94 | 98.8%
0.95 | 99%
0.96 | 99.2%
0.97 | 99.4%
0.98 | 99.6%
0.99 | 99.8%
1 | 100%

## Blad4 (hidden)
Verwarming |  |  |  | COP |  |  |  | Werkgrafiek |  | Berekening 35°C |  |  | Berekening 45°C |  |  | Berekening 35°C |  |  | 3 | Berekening COP vanaf > 3
°C Buitentemperatuur | 35°C | 45°C | 55°C | °C Buitentemperatuur | 35°C | 45°C | 55°C | °C Buitentemperatuur | Punt | [10 empty] | 35 | 45 | 55 | 35 | 45 | 55
-20 | 7.23 | 6.66 | 6.87 | -20 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | -20 | 20 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.9 | 7.26 | 6.69 | 6.9 | -19.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | -19.9 | 19.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.8 | 7.29 | 6.72 | 6.93 | -19.8 | 2.71 | 2.51 | 2.21 | -19.8 | 19.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.7 | 7.32 | 6.75 | 6.96 | -19.7 | 2.71 | 2.51 | 2.21 | -19.7 | 19.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.6 | 7.35 | 6.78 | 6.99 | -19.6 | 2.72 | 2.51 | 2.21 | -19.6 | 19.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.5 | 7.38 | 6.81 | 7.03 | -19.5 | 2.72 | 2.52 | 2.22 | -19.5 | 19.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.4 | 7.41 | 6.84 | 7.06 | -19.4 | 2.72 | 2.52 | 2.22 | -19.4 | 19.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.3 | 7.44 | 6.87 | 7.09 | -19.3 | 2.73 | 2.52 | 2.22 | -19.3 | 19.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.2 | 7.47 | 6.9 | 7.12 | -19.2 | 2.73 | 2.53 | 2.23 | -19.2 | 19.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19.1 | 7.5 | 6.93 | 7.15 | -19.1 | 2.74 | 2.53 | 2.23 | -19.1 | 19.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-19 | 7.53 | 6.96 | 7.18 | -19 | 2.74 | 2.53 | 2.23 | -19 | 19.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.9 | 7.55 | 6.99 | 7.21 | -18.9 | 2.74 | 2.54 | 2.24 | -18.9 | 19.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.8 | 7.58 | 7.02 | 7.24 | -18.8 | 2.75 | 2.54 | 2.24 | -18.8 | 19.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.7 | 7.61 | 7.05 | 7.27 | -18.7 | 2.75 | 2.54 | 2.24 | -18.7 | 19.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.6 | 7.64 | 7.08 | 7.31 | -18.6 | 2.76 | 2.54 | 2.25 | -18.6 | 19.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.5 | 7.67 | 7.11 | 7.34 | -18.5 | 2.76 | 2.55 | 2.25 | -18.5 | 19.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.4 | 7.7 | 7.14 | 7.37 | -18.4 | 2.76 | 2.55 | 2.25 | -18.4 | 19.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.3 | 7.73 | 7.17 | 7.4 | -18.3 | 2.77 | 2.55 | 2.26 | -18.3 | 19.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.2 | 7.76 | 7.2 | 7.43 | -18.2 | 2.77 | 2.56 | 2.26 | -18.2 | 19.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18.1 | 7.79 | 7.23 | 7.46 | -18.1 | 2.78 | 2.56 | 2.26 | -18.1 | 19.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-18 | 7.82 | 7.26 | 7.49 | -18 | 2.78 | 2.56 | 2.27 | -18 | 19 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.9 | 7.85 | 7.29 | 7.52 | -17.9 | 2.78 | 2.57 | 2.27 | -17.9 | 18.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.8 | 7.88 | 7.32 | 7.56 | -17.8 | 2.79 | 2.57 | 2.27 | -17.8 | 18.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.7 | 7.91 | 7.35 | 7.59 | -17.7 | 2.79 | 2.57 | 2.28 | -17.7 | 18.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.6 | 7.94 | 7.38 | 7.62 | -17.6 | 2.8 | 2.58 | 2.28 | -17.6 | 18.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.5 | 7.97 | 7.41 | 7.65 | -17.5 | 2.8 | 2.58 | 2.29 | -17.5 | 18.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.4 | 8 | 7.44 | 7.68 | -17.4 | 2.8 | 2.58 | 2.29 | -17.4 | 18.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.3 | 8.03 | 7.47 | 7.71 | -17.3 | 2.81 | 2.59 | 2.29 | -17.3 | 18.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.2 | 8.06 | 7.5 | 7.74 | -17.2 | 2.81 | 2.59 | 2.3 | -17.2 | 18.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17.1 | 8.09 | 7.53 | 7.77 | -17.1 | 2.82 | 2.59 | 2.3 | -17.1 | 18.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-17 | 8.12 | 7.56 | 7.8 | -17 | 2.82 | 2.6 | 2.3 | -17 | 18.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.9 | 8.14 | 7.59 | 7.84 | -16.9 | 2.82 | 2.6 | 2.31 | -16.9 | 18.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.8 | 8.17 | 7.62 | 7.87 | -16.8 | 2.83 | 2.6 | 2.31 | -16.8 | 18.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.7 | 8.2 | 7.65 | 7.9 | -16.7 | 2.83 | 2.61 | 2.31 | -16.7 | 18.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.6 | 8.23 | 7.68 | 7.93 | -16.6 | 2.84 | 2.61 | 2.32 | -16.6 | 18.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.5 | 8.26 | 7.71 | 7.96 | -16.5 | 2.84 | 2.61 | 2.32 | -16.5 | 18.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.4 | 8.29 | 7.74 | 7.99 | -16.4 | 2.84 | 2.62 | 2.32 | -16.4 | 18.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.3 | 8.32 | 7.77 | 8.02 | -16.3 | 2.85 | 2.62 | 2.33 | -16.3 | 18.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.2 | 8.35 | 7.8 | 8.05 | -16.2 | 2.85 | 2.62 | 2.33 | -16.2 | 18.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16.1 | 8.38 | 7.83 | 8.08 | -16.1 | 2.86 | 2.62 | 2.33 | -16.1 | 18.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-16 | 8.41 | 7.86 | 8.12 | -16 | 2.86 | 2.63 | 2.34 | -16 | 18 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.9 | 8.44 | 7.89 | 8.15 | -15.9 | 2.86 | 2.63 | 2.34 | -15.9 | 17.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.8 | 8.47 | 7.92 | 8.18 | -15.8 | 2.87 | 2.63 | 2.34 | -15.8 | 17.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.7 | 8.5 | 7.95 | 8.21 | -15.7 | 2.87 | 2.64 | 2.35 | -15.7 | 17.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.6 | 8.53 | 7.98 | 8.24 | -15.6 | 2.88 | 2.64 | 2.35 | -15.6 | 17.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.5 | 8.56 | 8.01 | 8.27 | -15.5 | 2.88 | 2.64 | 2.35 | -15.5 | 17.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.4 | 8.59 | 8.04 | 8.3 | -15.4 | 2.88 | 2.65 | 2.36 | -15.4 | 17.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.3 | 8.62 | 8.07 | 8.33 | -15.3 | 2.89 | 2.65 | 2.36 | -15.3 | 17.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.2 | 8.65 | 8.1 | 8.37 | -15.2 | 2.89 | 2.65 | 2.36 | -15.2 | 17.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15.1 | 8.68 | 8.13 | 8.4 | -15.1 | 2.9 | 2.66 | 2.37 | -15.1 | 17.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE | [5 empty] | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-15 | 8.71 | 8.16 | 8.43 | -15 | 2.9 | 2.66 | 2.37 | -15 | 17.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.9 | 8.73 | 8.19 | 8.46 | -14.9 | 2.9 | 2.66 | 2.37 | -14.9 | 17.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.8 | 8.76 | 8.22 | 8.49 | -14.8 | 2.91 | 2.67 | 2.37 | -14.8 | 17.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.7 | 8.79 | 8.25 | 8.52 | -14.7 | 2.91 | 2.67 | 2.37 | -14.7 | 17.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.6 | 8.82 | 8.28 | 8.55 | -14.6 | 2.92 | 2.67 | 2.37 | -14.6 | 17.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.5 | 8.85 | 8.31 | 8.58 | -14.5 | 2.92 | 2.68 | 2.37 | -14.5 | 17.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.4 | 8.88 | 8.34 | 8.61 | -14.4 | 2.93 | 2.68 | 2.38 | -14.4 | 17.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.3 | 8.91 | 8.37 | 8.65 | -14.3 | 2.93 | 2.68 | 2.38 | -14.3 | 17.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.2 | 8.94 | 8.4 | 8.68 | -14.2 | 2.93 | 2.69 | 2.38 | -14.2 | 17.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14.1 | 8.97 | 8.43 | 8.71 | -14.1 | 2.94 | 2.69 | 2.38 | -14.1 | 17.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-14 | 9 | 8.46 | 8.74 | -14 | 2.94 | 2.69 | 2.38 | -14 | 17 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.9 | 9.03 | 8.49 | 8.77 | -13.9 | 2.95 | 2.7 | 2.38 | -13.9 | 16.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.8 | 9.06 | 8.52 | 8.8 | -13.8 | 2.95 | 2.7 | 2.38 | -13.8 | 16.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.7 | 9.09 | 8.55 | 8.83 | -13.7 | 2.96 | 2.7 | 2.38 | -13.7 | 16.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.6 | 9.12 | 8.58 | 8.86 | -13.6 | 2.96 | 2.7 | 2.38 | -13.6 | 16.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.5 | 9.15 | 8.61 | 8.89 | -13.5 | 2.96 | 2.71 | 2.38 | -13.5 | 16.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.4 | 9.18 | 8.64 | 8.93 | -13.4 | 2.97 | 2.71 | 2.39 | -13.4 | 16.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.3 | 9.21 | 8.67 | 8.96 | -13.3 | 2.97 | 2.71 | 2.39 | -13.3 | 16.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.2 | 9.24 | 8.7 | 8.99 | -13.2 | 2.98 | 2.72 | 2.39 | -13.2 | 16.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13.1 | 9.27 | 8.73 | 9.02 | -13.1 | 2.98 | 2.72 | 2.39 | -13.1 | 16.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-13 | 9.3 | 8.76 | 9.05 | -13 | 2.99 | 2.72 | 2.39 | -13 | 16.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-12.9 | 9.32 | 8.79 | 9.08 | -12.9 | 2.99 | 2.73 | 2.39 | -12.9 | 16.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-12.8 | 9.35 | 8.82 | 9.11 | -12.8 | 2.99 | 2.73 | 2.39 | -12.8 | 16.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 0; Berekening COP vanaf > 3 45: 0; Berekening COP vanaf > 3 55: 0
-12.7 | 9.38 | 8.85 | 9.14 | -12.7 | 3 | 2.73 | 2.39 | -12.7 | 16.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.7
-12.6 | 9.41 | 8.88 | 9.18 | -12.6 | 3 | 2.74 | 2.39 | -12.6 | 16.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.6
-12.5 | 9.44 | 8.91 | 9.21 | -12.5 | 3.01 | 2.74 | 2.39 | -12.5 | 16.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.5
-12.4 | 9.47 | 8.94 | 9.24 | -12.4 | 3.01 | 2.74 | 2.4 | -12.4 | 16.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.4
-12.3 | 9.5 | 8.97 | 9.27 | -12.3 | 3.02 | 2.75 | 2.4 | -12.3 | 16.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.3
-12.2 | 9.53 | 9 | 9.3 | -12.2 | 3.02 | 2.75 | 2.4 | -12.2 | 16.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.2
-12.1 | 9.56 | 9.03 | 9.33 | -12.1 | 3.02 | 2.75 | 2.4 | -12.1 | 16.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12.1
-12 | 9.59 | 9.06 | 9.36 | -12 | 3.03 | 2.76 | 2.4 | -12 | 16 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -12
-11.9 | 9.62 | 9.09 | 9.39 | -11.9 | 3.03 | 2.76 | 2.4 | -11.9 | 15.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.9
-11.8 | 9.65 | 9.12 | 9.42 | -11.8 | 3.04 | 2.76 | 2.4 | -11.8 | 15.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.8
-11.7 | 9.68 | 9.15 | 9.46 | -11.7 | 3.04 | 2.77 | 2.4 | -11.7 | 15.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.7
-11.6 | 9.71 | 9.18 | 9.49 | -11.6 | 3.05 | 2.77 | 2.4 | -11.6 | 15.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.6
-11.5 | 9.74 | 9.21 | 9.52 | -11.5 | 3.05 | 2.77 | 2.4 | -11.5 | 15.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.5
-11.4 | 9.77 | 9.24 | 9.55 | -11.4 | 3.05 | 2.77 | 2.41 | -11.4 | 15.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.4
-11.3 | 9.8 | 9.27 | 9.58 | -11.3 | 3.06 | 2.78 | 2.41 | -11.3 | 15.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.3
-11.2 | 9.83 | 9.3 | 9.61 | -11.2 | 3.06 | 2.78 | 2.41 | -11.2 | 15.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.2
-11.1 | 9.86 | 9.33 | 9.64 | -11.1 | 3.07 | 2.78 | 2.41 | -11.1 | 15.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11.1
-11 | 9.89 | 9.36 | 9.67 | -11 | 3.07 | 2.79 | 2.41 | -11 | 15.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -11
-10.9 | 9.91 | 9.39 | 9.7 | -10.9 | 3.08 | 2.79 | 2.41 | -10.9 | 15.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.9
-10.8 | 9.94 | 9.42 | 9.74 | -10.8 | 3.08 | 2.79 | 2.41 | -10.8 | 15.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.8
-10.7 | 9.97 | 9.45 | 9.77 | -10.7 | 3.08 | 2.8 | 2.41 | -10.7 | 15.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.7
-10.6 | 10 | 9.48 | 9.8 | -10.6 | 3.09 | 2.8 | 2.41 | -10.6 | 15.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.6
-10.5 | 10.03 | 9.51 | 9.83 | -10.5 | 3.09 | 2.8 | 2.41 | -10.5 | 15.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.5
-10.4 | 10.06 | 9.54 | 9.86 | -10.4 | 3.1 | 2.81 | 2.42 | -10.4 | 15.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.4
-10.3 | 10.09 | 9.57 | 9.89 | -10.3 | 3.1 | 2.81 | 2.42 | -10.3 | 15.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.3
-10.2 | 10.12 | 9.6 | 9.92 | -10.2 | 3.11 | 2.81 | 2.42 | -10.2 | 15.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.2
-10.1 | 10.15 | 9.63 | 9.95 | -10.1 | 3.11 | 2.82 | 2.42 | -10.1 | 15.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10.1
-10 | 10.18 | 9.66 | 9.99 | -10 | 3.11 | 2.82 | 2.42 | -10 | 15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -10
-9.9 | 10.21 | 9.69 | 10.02 | -9.9 | 3.12 | 2.82 | 2.42 | -9.9 | 14.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.9
-9.8 | 10.24 | 9.72 | 10.05 | -9.8 | 3.12 | 2.83 | 2.42 | -9.8 | 14.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.8
-9.7 | 10.27 | 9.75 | 10.08 | -9.7 | 3.13 | 2.83 | 2.42 | -9.7 | 14.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.7
-9.6 | 10.3 | 9.78 | 10.11 | -9.6 | 3.13 | 2.83 | 2.42 | -9.6 | 14.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.6
-9.5 | 10.33 | 9.81 | 10.14 | -9.5 | 3.14 | 2.84 | 2.42 | -9.5 | 14.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.5
-9.4 | 10.36 | 9.84 | 10.17 | -9.4 | 3.14 | 2.84 | 2.43 | -9.4 | 14.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.4
-9.3 | 10.39 | 9.87 | 10.2 | -9.3 | 3.15 | 2.84 | 2.43 | -9.3 | 14.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.3
-9.2 | 10.42 | 9.9 | 10.23 | -9.2 | 3.15 | 2.85 | 2.43 | -9.2 | 14.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.2
-9.1 | 10.45 | 9.93 | 10.27 | -9.1 | 3.15 | 2.85 | 2.43 | -9.1 | 14.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9.1
-9 | 10.48 | 9.96 | 10.3 | -9 | 3.16 | 2.85 | 2.43 | -9 | 14.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -9
-8.9 | 10.5 | 9.99 | 10.33 | -8.9 | 3.16 | 2.85 | 2.43 | -8.9 | 14.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.9
-8.8 | 10.53 | 10.02 | 10.36 | -8.8 | 3.17 | 2.86 | 2.43 | -8.8 | 14.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.8
-8.7 | 10.56 | 10.05 | 10.39 | -8.7 | 3.17 | 2.86 | 2.43 | -8.7 | 14.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.7
-8.6 | 10.59 | 10.08 | 10.42 | -8.6 | 3.18 | 2.86 | 2.43 | -8.6 | 14.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.6
-8.5 | 10.62 | 10.11 | 10.45 | -8.5 | 3.18 | 2.87 | 2.43 | -8.5 | 14.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.5
-8.4 | 10.65 | 10.14 | 10.48 | -8.4 | 3.18 | 2.87 | 2.43 | -8.4 | 14.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.4
-8.3 | 10.68 | 10.17 | 10.51 | -8.3 | 3.19 | 2.87 | 2.44 | -8.3 | 14.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.3
-8.2 | 10.71 | 10.2 | 10.55 | -8.2 | 3.19 | 2.88 | 2.44 | -8.2 | 14.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.2
-8.1 | 10.74 | 10.23 | 10.58 | -8.1 | 3.2 | 2.88 | 2.44 | -8.1 | 14.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8.1
-8 | 10.77 | 10.26 | 10.61 | -8 | 3.2 | 2.88 | 2.44 | -8 | 14 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -8
-7.9 | 10.8 | 10.29 | 10.64 | -7.9 | 3.21 | 2.89 | 2.44 | -7.9 | 13.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.9
-7.8 | 10.83 | 10.32 | 10.67 | -7.8 | 3.21 | 2.89 | 2.44 | -7.8 | 13.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.8
-7.7 | 10.86 | 10.35 | 10.7 | -7.7 | 3.21 | 2.89 | 2.44 | -7.7 | 13.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.7
-7.6 | 10.89 | 10.38 | 10.73 | -7.6 | 3.22 | 2.9 | 2.44 | -7.6 | 13.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.6
-7.5 | 10.92 | 10.41 | 10.76 | -7.5 | 3.22 | 2.9 | 2.44 | -7.5 | 13.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.5
-7.4 | 10.95 | 10.44 | 10.79 | -7.4 | 3.23 | 2.9 | 2.44 | -7.4 | 13.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.4
-7.3 | 10.98 | 10.47 | 10.83 | -7.3 | 3.23 | 2.91 | 2.45 | -7.3 | 13.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.3
-7.2 | 11.01 | 10.5 | 10.86 | -7.2 | 3.24 | 2.91 | 2.45 | -7.2 | 13.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.2
-7.1 | 11.04 | 10.53 | 10.89 | -7.1 | 3.24 | 2.91 | 2.45 | -7.1 | 13.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7.1
-7 | 11.07 | 10.56 | 10.92 | -7 | 3.24 | 2.92 | 2.45 | -7 | 13.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -7
-6.9 | 11.09 | 10.59 | 10.95 | -6.9 | 3.25 | 2.92 | 2.45 | -6.9 | 13.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.9
-6.8 | 11.12 | 10.62 | 10.98 | -6.8 | 3.26 | 2.92 | 2.45 | -6.8 | 13.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.8
-6.7 | 11.15 | 10.65 | 11.01 | -6.7 | 3.27 | 2.93 | 2.46 | -6.7 | 13.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.7
-6.6 | 11.18 | 10.68 | 11.04 | -6.6 | 3.28 | 2.94 | 2.47 | -6.6 | 13.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.6
-6.5 | 11.21 | 10.71 | 11.08 | -6.5 | 3.29 | 2.95 | 2.47 | -6.5 | 13.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.5
-6.4 | 11.24 | 10.74 | 11.11 | -6.4 | 3.3 | 2.96 | 2.48 | -6.4 | 13.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.4
-6.3 | 11.27 | 10.77 | 11.14 | -6.3 | 3.31 | 2.96 | 2.49 | -6.3 | 13.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.3
-6.2 | 11.3 | 10.8 | 11.17 | -6.2 | 3.33 | 2.97 | 2.49 | -6.2 | 13.1 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.2
-6.1 | 11.33 | 10.83 | 11.2 | -6.1 | 3.34 | 2.98 | 2.5 | -6.1 | 13.05 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6.1
-6 | 11.36 | 10.86 | 11.23 | -6 | 3.35 | 2.99 | 2.51 | -6 | 13 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 0 | 0 | -6
-5.9 | 11.39 | 10.89 | 11.26 | -5.9 | 3.36 | 3 | 2.51 | -5.9 | 12.95 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.9 | -5.9
-5.8 | 11.42 | 10.92 | 11.29 | -5.8 | 3.37 | 3 | 2.52 | -5.8 | 12.9 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.8 | -5.8
-5.7 | 11.45 | 10.95 | 11.32 | -5.7 | 3.38 | 3.01 | 2.53 | -5.7 | 12.85 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.7 | -5.7
-5.6 | 11.48 | 10.98 | 11.36 | -5.6 | 3.4 | 3.02 | 2.53 | -5.6 | 12.8 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.6 | -5.6
-5.5 | 11.51 | 11.01 | 11.39 | -5.5 | 3.41 | 3.03 | 2.54 | -5.5 | 12.75 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.5 | -5.5
-5.4 | 11.54 | 11.04 | 11.42 | -5.4 | 3.42 | 3.03 | 2.55 | -5.4 | 12.7 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.4 | -5.4
-5.3 | 11.57 | 11.07 | 11.45 | -5.3 | 3.43 | 3.04 | 2.56 | -5.3 | 12.65 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.3 | -5.3
-5.2 | 11.6 | 11.1 | 11.48 | -5.2 | 3.44 | 3.05 | 2.56 | -5.2 | 12.6 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.2 | -5.2
-5.1 | 11.63 | 11.13 | 11.51 | -5.1 | 3.45 | 3.06 | 2.57 | -5.1 | 12.55 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5.1 | -5.1
-5 | 11.66 | 11.16 | 11.54 | -5 | 3.46 | 3.07 | 2.58 | -5 | 12.5 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -5 | -5
-4.9 | 11.68 | 11.19 | 11.57 | -4.9 | 3.48 | 3.07 | 2.58 | -4.9 | 12.45 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.9 | -4.9
-4.8 | 11.71 | 11.22 | 11.6 | -4.8 | 3.49 | 3.08 | 2.59 | -4.8 | 12.4 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.8 | -4.8
-4.7 | 11.74 | 11.25 | 11.64 | -4.7 | 3.5 | 3.09 | 2.6 | -4.7 | 12.35 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.7 | -4.7
-4.6 | 11.77 | 11.28 | 11.67 | -4.6 | 3.51 | 3.1 | 2.6 | -4.6 | 12.3 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.6 | -4.6
-4.5 | 11.8 | 11.31 | 11.7 | -4.5 | 3.52 | 3.11 | 2.61 | -4.5 | 12.25 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.5 | -4.5
-4.4 | 11.83 | 11.34 | 11.73 | -4.4 | 3.53 | 3.11 | 2.62 | -4.4 | 12.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.4 | -4.4
-4.3 | 11.86 | 11.37 | 11.76 | -4.3 | 3.55 | 3.12 | 2.62 | -4.3 | 12.15 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.3 | -4.3
-4.2 | 11.89 | 11.4 | 11.79 | -4.2 | 3.56 | 3.13 | 2.63 | -4.2 | 12.1 | 1 | 1 | -4.2 | 1 | FALSE |  | 1 | FALSE |  |  | 1 | 1 | 0 | -4.2 | -4.2
-4.1 | 11.92 | 11.43 | 11.82 | -4.1 | 3.57 | 3.14 | 2.64 | -4.1 | 12.05 | 1 | 1 | -4.1 | 1 | FALSE |  | 1 | 1 | -4.1 |  | 1 | 1 | 0 | -4.1 | -4.1
-4 | 11.95 | 11.46 | 11.85 | -4 | 3.58 | 3.14 | 2.64 | -4 | 12 | 1 | 1 | -4 | 1 | FALSE |  | 1 | 1 | -4 |  | 1 | 1 | 0 | -4 | -4
-3.9 | 11.98 | 11.49 | 11.89 | -3.9 | 3.59 | 3.15 | 2.65 | -3.9 | 11.95 | 1 | 1 | -3.9 | 1 | FALSE |  | 1 | 1 | -3.9 |  | 1 | 1 | 0 | -3.9 | -3.9
-3.8 | 12.01 | 11.52 | 11.92 | -3.8 | 3.6 | 3.16 | 2.66 | -3.8 | 11.9 | 1 | 1 | -3.8 | 1 | FALSE |  | 1 | 1 | -3.8 |  | 1 | 1 | 0 | -3.8 | -3.8
-3.7 | 12.04 | 11.55 | 11.95 | -3.7 | 3.62 | 3.17 | 2.66 | -3.7 | 11.85 | 1 | 1 | -3.7 | 1 | FALSE |  | 1 | 1 | -3.7 |  | 1 | 1 | 0 | -3.7 | -3.7
-3.6 | 12.07 | 11.58 | 11.98 | -3.6 | 3.63 | 3.18 | 2.67 | -3.6 | 11.8 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.6 | 1 | 1 | -3.6 |  | 1 | 1 | 0 | -3.6 | -3.6
-3.5 | 12.1 | 11.61 | 12.01 | -3.5 | 3.64 | 3.18 | 2.68 | -3.5 | 11.75 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.5 | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.5 | -3.5
-3.4 | 12.13 | 11.64 | 12.04 | -3.4 | 3.65 | 3.19 | 2.68 | -3.4 | 11.7 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.4 | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.4 | -3.4
-3.3 | 12.16 | 11.67 | 12.07 | -3.3 | 3.66 | 3.2 | 2.69 | -3.3 | 11.65 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.3 | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.3 | -3.3
-3.2 | 12.19 | 11.7 | 12.1 | -3.2 | 3.67 | 3.21 | 2.7 | -3.2 | 11.6 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.2 | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.2 | -3.2
-3.1 | 12.22 | 11.73 | 12.13 | -3.1 | 3.68 | 3.21 | 2.7 | -3.1 | 11.55 | FALSE | 1 |  | 1 | 1 | -3.1 | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3.1 | -3.1
-3 | 12.25 | 11.76 | 12.17 | -3 | 3.7 | 3.22 | 2.71 | -3 | 11.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -3 | -3
-2.9 | 12.27 | 11.79 | 12.2 | -2.9 | 3.71 | 3.23 | 2.72 | -2.9 | 11.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.9 | -2.9
-2.8 | 12.3 | 11.82 | 12.23 | -2.8 | 3.72 | 3.24 | 2.72 | -2.8 | 11.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.8 | -2.8
-2.7 | 12.33 | 11.85 | 12.26 | -2.7 | 3.73 | 3.25 | 2.73 | -2.7 | 11.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.7 | -2.7
-2.6 | 12.36 | 11.88 | 12.29 | -2.6 | 3.74 | 3.25 | 2.74 | -2.6 | 11.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.6 | -2.6
-2.5 | 12.39 | 11.91 | 12.32 | -2.5 | 3.75 | 3.26 | 2.74 | -2.5 | 11.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.5 | -2.5
-2.4 | 12.42 | 11.94 | 12.35 | -2.4 | 3.77 | 3.27 | 2.75 | -2.4 | 11.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.4 | -2.4
-2.3 | 12.45 | 11.97 | 12.38 | -2.3 | 3.78 | 3.28 | 2.76 | -2.3 | 11.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.3 | -2.3
-2.2 | 12.48 | 12 | 12.41 | -2.2 | 3.79 | 3.29 | 2.76 | -2.2 | 11.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.2 | -2.2
-2.1 | 12.51 | 12.03 | 12.45 | -2.1 | 3.8 | 3.29 | 2.77 | -2.1 | 11.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2.1 | -2.1
-2 | 12.54 | 12.06 | 12.48 | -2 | 3.81 | 3.3 | 2.78 | -2 | 11 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -2 | -2
-1.9 | 12.57 | 12.09 | 12.51 | -1.9 | 3.82 | 3.31 | 2.78 | -1.9 | 10.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.9 | -1.9
-1.8 | 12.6 | 12.12 | 12.54 | -1.8 | 3.83 | 3.32 | 2.79 | -1.8 | 10.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.8 | -1.8
-1.7 | 12.63 | 12.15 | 12.57 | -1.7 | 3.85 | 3.32 | 2.8 | -1.7 | 10.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.7 | -1.7
-1.6 | 12.66 | 12.18 | 12.6 | -1.6 | 3.86 | 3.33 | 2.8 | -1.6 | 10.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.6 | -1.6
-1.5 | 12.69 | 12.21 | 12.63 | -1.5 | 3.87 | 3.34 | 2.81 | -1.5 | 10.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.5 | -1.5
-1.4 | 12.72 | 12.24 | 12.66 | -1.4 | 3.88 | 3.35 | 2.82 | -1.4 | 10.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.4 | -1.4
-1.3 | 12.75 | 12.27 | 12.7 | -1.3 | 3.89 | 3.36 | 2.82 | -1.3 | 10.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.3 | -1.3
-1.2 | 12.78 | 12.3 | 12.73 | -1.2 | 3.9 | 3.36 | 2.83 | -1.2 | 10.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.2 | -1.2
-1.1 | 12.81 | 12.33 | 12.76 | -1.1 | 3.92 | 3.37 | 2.84 | -1.1 | 10.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1.1 | -1.1
-1 | 12.84 | 12.36 | 12.79 | -1 | 3.93 | 3.38 | 2.84 | -1 | 10.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -1 | -1
-0.9 | 12.86 | 12.39 | 12.82 | -0.9 | 3.94 | 3.39 | 2.85 | -0.9 | 10.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.9 | -0.9
-0.8 | 12.89 | 12.42 | 12.85 | -0.8 | 3.95 | 3.4 | 2.86 | -0.8 | 10.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.8 | -0.8
-0.7 | 12.92 | 12.45 | 12.88 | -0.7 | 3.96 | 3.4 | 2.86 | -0.7 | 10.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.7 | -0.7
-0.6 | 12.95 | 12.48 | 12.91 | -0.6 | 3.97 | 3.41 | 2.87 | -0.6 | 10.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.6 | -0.6
-0.5 | 12.98 | 12.51 | 12.94 | -0.5 | 3.99 | 3.42 | 2.88 | -0.5 | 10.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5
-0.4 | 13.01 | 12.54 | 12.98 | -0.4 | 4 | 3.43 | 2.88 | -0.4 | 10.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.4 | -0.4
-0.3 | 13.04 | 12.57 | 13.01 | -0.3 | 4.01 | 3.43 | 2.89 | -0.3 | 10.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.3 | -0.3
-0.2 | 13.07 | 12.6 | 13.04 | -0.2 | 4.02 | 3.44 | 2.9 | -0.2 | 10.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.2 | -0.2
-0.1 | 13.1 | 12.63 | 13.07 | -0.1 | 4.03 | 3.45 | 2.91 | -0.1 | 10.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1
0 | 13.13 | 12.66 | 13.1 | 0 | 4.04 | 3.46 | 2.91 | 0 | 10 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0.1 | 13.16 | 12.69 | 13.13 | 0.1 | 4.05 | 3.47 | 2.92 | 0.1 | 9.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
0.2 | 13.19 | 12.72 | 13.16 | 0.2 | 4.07 | 3.47 | 2.93 | 0.2 | 9.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2
0.3 | 13.22 | 12.75 | 13.19 | 0.3 | 4.08 | 3.48 | 2.93 | 0.3 | 9.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
0.4 | 13.25 | 12.78 | 13.22 | 0.4 | 4.09 | 3.49 | 2.94 | 0.4 | 9.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4
0.5 | 13.28 | 12.81 | 13.26 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 2.95 | 0.5 | 9.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
0.6 | 13.31 | 12.84 | 13.29 | 0.6 | 4.11 | 3.5 | 2.95 | 0.6 | 9.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6
0.7 | 13.34 | 12.87 | 13.32 | 0.7 | 4.12 | 3.51 | 2.96 | 0.7 | 9.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7
0.8 | 13.37 | 12.9 | 13.35 | 0.8 | 4.14 | 3.52 | 2.97 | 0.8 | 9.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8
0.9 | 13.4 | 12.93 | 13.38 | 0.9 | 4.15 | 3.53 | 2.97 | 0.9 | 9.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9
1 | 13.43 | 12.96 | 13.41 | 1 | 4.16 | 3.54 | 2.98 | 1 | 9.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1.1 | 13.45 | 12.99 | 13.44 | 1.1 | 4.17 | 3.54 | 2.99 | 1.1 | 9.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1
1.2 | 13.48 | 13.02 | 13.47 | 1.2 | 4.18 | 3.55 | 2.99 | 1.2 | 9.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2
1.3 | 13.51 | 13.05 | 13.5 | 1.3 | 4.19 | 3.56 | 3 | 1.3 | 9.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
1.4 | 13.54 | 13.08 | 13.54 | 1.4 | 4.2 | 3.57 | 3.01 | 1.4 | 9.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4
1.5 | 13.57 | 13.11 | 13.57 | 1.5 | 4.22 | 3.58 | 3.01 | 1.5 | 9.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.6 | 13.6 | 13.14 | 13.6 | 1.6 | 4.23 | 3.58 | 3.02 | 1.6 | 9.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.7 | 13.63 | 13.17 | 13.63 | 1.7 | 4.24 | 3.59 | 3.03 | 1.7 | 9.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7
1.8 | 13.66 | 13.2 | 13.66 | 1.8 | 4.25 | 3.6 | 3.03 | 1.8 | 9.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8
1.9 | 13.69 | 13.23 | 13.69 | 1.9 | 4.26 | 3.61 | 3.04 | 1.9 | 9.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9
2 | 13.72 | 13.26 | 13.72 | 2 | 4.27 | 3.61 | 3.05 | 2 | 9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
2.1 | 13.75 | 13.29 | 13.75 | 2.1 | 4.29 | 3.62 | 3.05 | 2.1 | 8.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.2 | 13.78 | 13.32 | 13.79 | 2.2 | 4.3 | 3.63 | 3.06 | 2.2 | 8.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.3 | 13.81 | 13.35 | 13.82 | 2.3 | 4.31 | 3.64 | 3.07 | 2.3 | 8.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3
2.4 | 13.84 | 13.38 | 13.85 | 2.4 | 4.32 | 3.65 | 3.07 | 2.4 | 8.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4
2.5 | 13.87 | 13.41 | 13.88 | 2.5 | 4.33 | 3.65 | 3.08 | 2.5 | 8.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2.6 | 13.9 | 13.44 | 13.91 | 2.6 | 4.34 | 3.66 | 3.09 | 2.6 | 8.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6
2.7 | 13.93 | 13.47 | 13.94 | 2.7 | 4.35 | 3.67 | 3.09 | 2.7 | 8.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7
2.8 | 13.96 | 13.5 | 13.97 | 2.8 | 4.37 | 3.68 | 3.1 | 2.8 | 8.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8
2.9 | 13.99 | 13.53 | 14 | 2.9 | 4.38 | 3.69 | 3.11 | 2.9 | 8.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9
3 | 14.02 | 13.56 | 14.03 | 3 | 4.39 | 3.69 | 3.11 | 3 | 8.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
3.1 | 14.04 | 13.59 | 14.07 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 3.12 | 3.1 | 8.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
3.2 | 14.07 | 13.62 | 14.1 | 3.2 | 4.42 | 3.71 | 3.12 | 3.2 | 8.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2
3.3 | 14.1 | 13.65 | 14.13 | 3.3 | 4.44 | 3.72 | 3.12 | 3.3 | 8.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3
3.4 | 14.13 | 13.68 | 14.16 | 3.4 | 4.46 | 3.73 | 3.13 | 3.4 | 8.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4
3.5 | 14.16 | 13.71 | 14.19 | 3.5 | 4.48 | 3.73 | 3.13 | 3.5 | 8.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3.6 | 14.19 | 13.74 | 14.22 | 3.6 | 4.5 | 3.74 | 3.13 | 3.6 | 8.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6
3.7 | 14.22 | 13.77 | 14.25 | 3.7 | 4.52 | 3.75 | 3.13 | 3.7 | 8.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7
3.8 | 14.25 | 13.8 | 14.28 | 3.8 | 4.53 | 3.76 | 3.13 | 3.8 | 8.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8
3.9 | 14.28 | 13.83 | 14.31 | 3.9 | 4.55 | 3.77 | 3.13 | 3.9 | 8.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9
4 | 14.31 | 13.86 | 14.35 | 4 | 4.57 | 3.78 | 3.14 | 4 | 8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
4.1 | 14.34 | 13.89 | 14.38 | 4.1 | 4.59 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 7.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
4.2 | 14.37 | 13.92 | 14.41 | 4.2 | 4.61 | 3.79 | 3.14 | 4.2 | 7.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2
4.3 | 14.4 | 13.95 | 14.44 | 4.3 | 4.63 | 3.8 | 3.14 | 4.3 | 7.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3
4.4 | 14.43 | 13.98 | 14.47 | 4.4 | 4.65 | 3.81 | 3.14 | 4.4 | 7.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4
4.5 | 14.46 | 14.01 | 14.5 | 4.5 | 4.67 | 3.82 | 3.15 | 4.5 | 7.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5
4.6 | 14.49 | 14.04 | 14.53 | 4.6 | 4.69 | 3.83 | 3.15 | 4.6 | 7.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6
4.7 | 14.52 | 14.07 | 14.56 | 4.7 | 4.71 | 3.83 | 3.15 | 4.7 | 7.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7
4.8 | 14.55 | 14.1 | 14.6 | 4.8 | 4.72 | 3.84 | 3.15 | 4.8 | 7.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8
4.9 | 14.58 | 14.13 | 14.63 | 4.9 | 4.74 | 3.85 | 3.15 | 4.9 | 7.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9
5 | 14.61 | 14.16 | 14.66 | 5 | 4.76 | 3.86 | 3.15 | 5 | 7.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5
5.1 | 14.63 | 14.19 | 14.69 | 5.1 | 4.78 | 3.87 | 3.16 | 5.1 | 7.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
5.2 | 14.66 | 14.22 | 14.72 | 5.2 | 4.8 | 3.88 | 3.16 | 5.2 | 7.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2
5.3 | 14.69 | 14.25 | 14.75 | 5.3 | 4.82 | 3.88 | 3.16 | 5.3 | 7.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3
5.4 | 14.72 | 14.28 | 14.78 | 5.4 | 4.84 | 3.89 | 3.16 | 5.4 | 7.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4
5.5 | 14.75 | 14.31 | 14.81 | 5.5 | 4.86 | 3.9 | 3.16 | 5.5 | 7.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5
5.6 | 14.78 | 14.34 | 14.84 | 5.6 | 4.88 | 3.91 | 3.17 | 5.6 | 7.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6
5.7 | 14.81 | 14.37 | 14.88 | 5.7 | 4.9 | 3.92 | 3.17 | 5.7 | 7.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7
5.8 | 14.84 | 14.4 | 14.91 | 5.8 | 4.91 | 3.93 | 3.17 | 5.8 | 7.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8
5.9 | 14.87 | 14.43 | 14.94 | 5.9 | 4.93 | 3.93 | 3.17 | 5.9 | 7.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9
6 | 14.9 | 14.46 | 14.97 | 6 | 4.95 | 3.94 | 3.17 | 6 | 7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6
6.1 | 14.93 | 14.49 | 15 | 6.1 | 4.97 | 3.95 | 3.17 | 6.1 | 6.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
6.2 | 14.96 | 14.52 | 15.03 | 6.2 | 4.99 | 3.96 | 3.18 | 6.2 | 6.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
6.3 | 14.99 | 14.55 | 15.06 | 6.3 | 5.01 | 3.97 | 3.18 | 6.3 | 6.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3
6.4 | 15.02 | 14.58 | 15.09 | 6.4 | 5.03 | 3.98 | 3.18 | 6.4 | 6.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4
6.5 | 15.05 | 14.61 | 15.12 | 6.5 | 5.05 | 3.98 | 3.18 | 6.5 | 6.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5
6.6 | 15.08 | 14.64 | 15.16 | 6.6 | 5.07 | 3.99 | 3.18 | 6.6 | 6.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6
6.7 | 15.11 | 14.67 | 15.19 | 6.7 | 5.09 | 4 | 3.19 | 6.7 | 6.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7
6.8 | 15.14 | 14.7 | 15.22 | 6.8 | 5.1 | 4.01 | 3.19 | 6.8 | 6.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8
6.9 | 15.17 | 14.73 | 15.25 | 6.9 | 5.12 | 4.02 | 3.19 | 6.9 | 6.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9
7 | 15.2 | 14.76 | 15.28 | 7 | 5.14 | 4.03 | 3.19 | 7 | 6.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7
7.1 | 15.22 | 14.79 | 15.31 | 7.1 | 5.16 | 4.03 | 3.19 | 7.1 | 6.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
7.2 | 15.25 | 14.82 | 15.34 | 7.2 | 5.17 | 4.04 | 3.19 | 7.2 | 6.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2
7.3 | 15.28 | 14.85 | 15.37 | 7.3 | 5.19 | 4.05 | 3.2 | 7.3 | 6.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3
7.4 | 15.31 | 14.88 | 15.41 | 7.4 | 5.21 | 4.06 | 3.2 | 7.4 | 6.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4
7.5 | 15.34 | 14.91 | 15.44 | 7.5 | 5.23 | 4.07 | 3.2 | 7.5 | 6.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
7.6 | 15.37 | 14.94 | 15.47 | 7.6 | 5.24 | 4.08 | 3.2 | 7.6 | 6.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6
7.7 | 15.4 | 14.97 | 15.5 | 7.7 | 5.26 | 4.08 | 3.2 | 7.7 | 6.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7
7.8 | 15.43 | 15 | 15.53 | 7.8 | 5.28 | 4.09 | 3.2 | 7.8 | 6.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8
7.9 | 15.46 | 15.03 | 15.56 | 7.9 | 5.29 | 4.1 | 3.21 | 7.9 | 6.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9
8 | 15.49 | 15.06 | 15.59 | 8 | 5.31 | 4.11 | 3.21 | 8 | 6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8
8.1 | 15.52 | 15.09 | 15.62 | 8.1 | 5.33 | 4.12 | 3.21 | 8.1 | 5.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
8.2 | 15.55 | 15.12 | 15.65 | 8.2 | 5.34 | 4.13 | 3.21 | 8.2 | 5.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2
8.3 | 15.58 | 15.15 | 15.69 | 8.3 | 5.36 | 4.13 | 3.21 | 8.3 | 5.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3
8.4 | 15.61 | 15.18 | 15.72 | 8.4 | 5.38 | 4.14 | 3.22 | 8.4 | 5.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4
8.5 | 15.64 | 15.21 | 15.75 | 8.5 | 5.39 | 4.15 | 3.22 | 8.5 | 5.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5
8.6 | 15.67 | 15.24 | 15.78 | 8.6 | 5.41 | 4.16 | 3.22 | 8.6 | 5.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6
8.7 | 15.7 | 15.27 | 15.81 | 8.7 | 5.43 | 4.17 | 3.22 | 8.7 | 5.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7
8.8 | 15.73 | 15.3 | 15.84 | 8.8 | 5.45 | 4.18 | 3.22 | 8.8 | 5.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8
8.9 | 15.76 | 15.33 | 15.87 | 8.9 | 5.46 | 4.18 | 3.22 | 8.9 | 5.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9
9 | 15.79 | 15.36 | 15.9 | 9 | 5.48 | 4.19 | 3.23 | 9 | 5.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9
9.1 | 15.81 | 15.39 | 15.93 | 9.1 | 5.5 | 4.2 | 3.23 | 9.1 | 5.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1
9.2 | 15.84 | 15.42 | 15.97 | 9.2 | 5.51 | 4.21 | 3.23 | 9.2 | 5.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2
9.3 | 15.87 | 15.45 | 16 | 9.3 | 5.53 | 4.22 | 3.23 | 9.3 | 5.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3
9.4 | 15.9 | 15.48 | 16.03 | 9.4 | 5.55 | 4.23 | 3.23 | 9.4 | 5.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4
9.5 | 15.93 | 15.51 | 16.06 | 9.5 | 5.56 | 4.23 | 3.24 | 9.5 | 5.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5
9.6 | 15.96 | 15.54 | 16.09 | 9.6 | 5.58 | 4.24 | 3.24 | 9.6 | 5.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 | 9.6
9.7 | 15.99 | 15.57 | 16.12 | 9.7 | 5.6 | 4.25 | 3.24 | 9.7 | 5.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7
9.8 | 16.02 | 15.6 | 16.15 | 9.8 | 5.62 | 4.26 | 3.24 | 9.8 | 5.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8
9.9 | 16.05 | 15.63 | 16.18 | 9.9 | 5.63 | 4.27 | 3.24 | 9.9 | 5.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9
10 | 16.08 | 15.66 | 16.22 | 10 | 5.65 | 4.28 | 3.24 | 10 | 5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10
10.1 | 16.11 | 15.69 | 16.25 | 10.1 | 5.67 | 4.28 | 3.25 | 10.1 | 4.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
10.2 | 16.14 | 15.72 | 16.28 | 10.2 | 5.68 | 4.29 | 3.25 | 10.2 | 4.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
10.3 | 16.17 | 15.75 | 16.31 | 10.3 | 5.7 | 4.3 | 3.25 | 10.3 | 4.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3
10.4 | 16.2 | 15.78 | 16.34 | 10.4 | 5.7 | 4.3 | 3.25 | 10.4 | 4.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4
10.5 | 16.23 | 15.81 | 16.37 | 10.5 | 5.71 | 4.31 | 3.25 | 10.5 | 4.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5
10.6 | 16.26 | 15.84 | 16.4 | 10.6 | 5.71 | 4.31 | 3.25 | 10.6 | 4.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6
10.7 | 16.29 | 15.87 | 16.43 | 10.7 | 5.72 | 4.31 | 3.26 | 10.7 | 4.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7
10.8 | 16.32 | 15.9 | 16.46 | 10.8 | 5.72 | 4.32 | 3.26 | 10.8 | 4.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 10.8 | 10.8
10.9 | 16.35 | 15.93 | 16.5 | 10.9 | 5.73 | 4.32 | 3.26 | 10.9 | 4.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9
11 | 16.38 | 15.96 | 16.53 | 11 | 5.73 | 4.33 | 3.26 | 11 | 4.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11
11.1 | 16.4 | 15.99 | 16.56 | 11.1 | 5.74 | 4.33 | 3.26 | 11.1 | 4.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
11.2 | 16.43 | 16.02 | 16.59 | 11.2 | 5.74 | 4.33 | 3.26 | 11.2 | 4.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2
11.3 | 16.46 | 16.05 | 16.62 | 11.3 | 5.74 | 4.34 | 3.27 | 11.3 | 4.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.3 | 11.3 | 11.3
11.4 | 16.49 | 16.08 | 16.65 | 11.4 | 5.75 | 4.34 | 3.27 | 11.4 | 4.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4
11.5 | 16.52 | 16.11 | 16.68 | 11.5 | 5.75 | 4.34 | 3.27 | 11.5 | 4.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5
11.6 | 16.55 | 16.14 | 16.71 | 11.6 | 5.76 | 4.35 | 3.27 | 11.6 | 4.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6
11.7 | 16.58 | 16.17 | 16.74 | 11.7 | 5.76 | 4.35 | 3.27 | 11.7 | 4.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.7 | 11.7 | 11.7
11.8 | 16.61 | 16.2 | 16.78 | 11.8 | 5.77 | 4.36 | 3.27 | 11.8 | 4.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8
11.9 | 16.64 | 16.23 | 16.81 | 11.9 | 5.77 | 4.36 | 3.28 | 11.9 | 4.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.9
12 | 16.67 | 16.26 | 16.84 | 12 | 5.78 | 4.36 | 3.28 | 12 | 4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12
12.1 | 16.7 | 16.29 | 16.87 | 12.1 | 5.78 | 4.37 | 3.28 | 12.1 | 3.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 12.1 | 12.1
12.2 | 16.73 | 16.32 | 16.9 | 12.2 | 5.78 | 4.37 | 3.28 | 12.2 | 3.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 12.2
12.3 | 16.76 | 16.35 | 16.93 | 12.3 | 5.79 | 4.37 | 3.28 | 12.3 | 3.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3
12.4 | 16.79 | 16.38 | 16.96 | 12.4 | 5.79 | 4.38 | 3.28 | 12.4 | 3.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.4 | 12.4 | 12.4
12.5 | 16.82 | 16.41 | 16.99 | 12.5 | 5.8 | 4.38 | 3.29 | 12.5 | 3.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5
12.6 | 16.85 | 16.44 | 17.02 | 12.6 | 5.8 | 4.39 | 3.29 | 12.6 | 3.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6
12.7 | 16.88 | 16.47 | 17.06 | 12.7 | 5.81 | 4.39 | 3.29 | 12.7 | 3.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7
12.8 | 16.91 | 16.5 | 17.09 | 12.8 | 5.81 | 4.39 | 3.29 | 12.8 | 3.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.8 | 12.8 | 12.8
12.9 | 16.94 | 16.53 | 17.12 | 12.9 | 5.82 | 4.4 | 3.29 | 12.9 | 3.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9
13 | 16.97 | 16.56 | 17.15 | 13 | 5.82 | 4.4 | 3.29 | 13 | 3.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13
13.1 | 16.99 | 16.59 | 17.18 | 13.1 | 5.82 | 4.4 | 3.3 | 13.1 | 3.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
13.2 | 17.02 | 16.62 | 17.21 | 13.2 | 5.83 | 4.41 | 3.3 | 13.2 | 3.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13.2
13.3 | 17.05 | 16.65 | 17.24 | 13.3 | 5.83 | 4.41 | 3.3 | 13.3 | 3.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3
13.4 | 17.08 | 16.68 | 17.27 | 13.4 | 5.84 | 4.42 | 3.3 | 13.4 | 3.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4
13.5 | 17.11 | 16.71 | 17.31 | 13.5 | 5.84 | 4.42 | 3.3 | 13.5 | 3.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5
13.6 | 17.14 | 16.74 | 17.34 | 13.6 | 5.85 | 4.42 | 3.3 | 13.6 | 3.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6
13.7 | 17.17 | 16.77 | 17.37 | 13.7 | 5.85 | 4.43 | 3.31 | 13.7 | 3.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.7 | 13.7 | 13.7
13.8 | 17.2 | 16.8 | 17.4 | 13.8 | 5.86 | 4.43 | 3.31 | 13.8 | 3.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8
13.9 | 17.23 | 16.83 | 17.43 | 13.9 | 5.86 | 4.43 | 3.31 | 13.9 | 3.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9
14 | 17.26 | 16.86 | 17.46 | 14 | 5.87 | 4.44 | 3.31 | 14 | 3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14
14.1 | 17.29 | 16.89 | 17.49 | 14.1 | 5.87 | 4.44 | 3.31 | 14.1 | 2.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
14.2 | 17.32 | 16.92 | 17.52 | 14.2 | 5.87 | 4.44 | 3.31 | 14.2 | 2.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2
14.3 | 17.35 | 16.95 | 17.55 | 14.3 | 5.88 | 4.45 | 3.32 | 14.3 | 2.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3
14.4 | 17.38 | 16.98 | 17.59 | 14.4 | 5.88 | 4.45 | 3.32 | 14.4 | 2.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4
14.5 | 17.41 | 17.01 | 17.62 | 14.5 | 5.89 | 4.46 | 3.32 | 14.5 | 2.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5
14.6 | 17.44 | 17.04 | 17.65 | 14.6 | 5.89 | 4.46 | 3.32 | 14.6 | 2.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 14.6
14.7 | 17.47 | 17.07 | 17.68 | 14.7 | 5.9 | 4.46 | 3.32 | 14.7 | 2.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.7 | 14.7 | 14.7
14.8 | 17.5 | 17.1 | 17.71 | 14.8 | 5.9 | 4.47 | 3.32 | 14.8 | 2.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.8 | 14.8 | 14.8
14.9 | 17.53 | 17.13 | 17.74 | 14.9 | 5.91 | 4.47 | 3.33 | 14.9 | 2.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.9 | 14.9 | 14.9
15 | 17.56 | 17.16 | 17.77 | 15 | 5.91 | 4.47 | 3.33 | 15 | 2.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
15.1 | 17.58 | 17.19 | 17.8 | 15.1 | 5.91 | 4.48 | 3.33 | 15.1 | 2.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
15.2 | 17.61 | 17.22 | 17.83 | 15.2 | 5.92 | 4.48 | 3.33 | 15.2 | 2.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2
15.3 | 17.64 | 17.25 | 17.87 | 15.3 | 5.92 | 4.49 | 3.33 | 15.3 | 2.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3
15.4 | 17.67 | 17.28 | 17.9 | 15.4 | 5.93 | 4.49 | 3.33 | 15.4 | 2.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4
15.5 | 17.7 | 17.31 | 17.93 | 15.5 | 5.93 | 4.49 | 3.34 | 15.5 | 2.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5
15.6 | 17.73 | 17.34 | 17.96 | 15.6 | 5.94 | 4.5 | 3.34 | 15.6 | 2.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 15.6
15.7 | 17.76 | 17.37 | 17.99 | 15.7 | 5.94 | 4.5 | 3.34 | 15.7 | 2.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7
15.8 | 17.79 | 17.4 | 18.02 | 15.8 | 5.95 | 4.5 | 3.34 | 15.8 | 2.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8
15.9 | 17.82 | 17.43 | 18.05 | 15.9 | 5.95 | 4.51 | 3.34 | 15.9 | 2.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9
16 | 17.85 | 17.46 | 18.08 | 16 | 5.95 | 4.51 | 3.34 | 16 | 2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16
16.1 | 17.88 | 17.49 | 18.12 | 16.1 | 5.96 | 4.52 | 3.34 | 16.1 | 1.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
16.2 | 17.91 | 17.52 | 18.15 | 16.2 | 5.96 | 4.52 | 3.35 | 16.2 | 1.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2
16.3 | 17.94 | 17.55 | 18.18 | 16.3 | 5.97 | 4.52 | 3.35 | 16.3 | 1.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.3 | 16.3 | 16.3
16.4 | 17.97 | 17.58 | 18.21 | 16.4 | 5.97 | 4.53 | 3.35 | 16.4 | 1.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.4 | 16.4 | 16.4
16.5 | 18 | 17.61 | 18.24 | 16.5 | 5.98 | 4.53 | 3.35 | 16.5 | 1.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5
16.6 | 18.03 | 17.64 | 18.27 | 16.6 | 5.98 | 4.53 | 3.35 | 16.6 | 1.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.6 | 16.6 | 16.6
16.7 | 18.06 | 17.67 | 18.3 | 16.7 | 5.99 | 4.54 | 3.35 | 16.7 | 1.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7
16.8 | 18.09 | 17.7 | 18.33 | 16.8 | 5.99 | 4.54 | 3.36 | 16.8 | 1.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8
16.9 | 18.12 | 17.73 | 18.36 | 16.9 | 5.99 | 4.55 | 3.36 | 16.9 | 1.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 16.9
17 | 18.15 | 17.76 | 18.4 | 17 | 6 | 4.55 | 3.36 | 17 | 1.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17
17.1 | 18.17 | 17.79 | 18.43 | 17.1 | 6 | 4.55 | 3.36 | 17.1 | 1.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
17.2 | 18.2 | 17.82 | 18.46 | 17.2 | 6.01 | 4.56 | 3.36 | 17.2 | 1.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.2 | 17.2 | 17.2
17.3 | 18.23 | 17.85 | 18.49 | 17.3 | 6.01 | 4.56 | 3.36 | 17.3 | 1.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.3 | 17.3 | 17.3
17.4 | 18.26 | 17.88 | 18.52 | 17.4 | 6.02 | 4.56 | 3.37 | 17.4 | 1.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.4 | 17.4 | 17.4
17.5 | 18.29 | 17.91 | 18.55 | 17.5 | 6.02 | 4.57 | 3.37 | 17.5 | 1.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5
17.6 | 18.32 | 17.94 | 18.58 | 17.6 | 6.03 | 4.57 | 3.37 | 17.6 | 1.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.6 | 17.6 | 17.6
17.7 | 18.35 | 17.97 | 18.61 | 17.7 | 6.03 | 4.58 | 3.37 | 17.7 | 1.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7
17.8 | 18.38 | 18 | 18.64 | 17.8 | 6.03 | 4.58 | 3.37 | 17.8 | 1.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.8
17.9 | 18.41 | 18.03 | 18.68 | 17.9 | 6.04 | 4.58 | 3.37 | 17.9 | 1.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.9 | 17.9 | 17.9
18 | 18.44 | 18.06 | 18.71 | 18 | 6.04 | 4.59 | 3.38 | 18 | 1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18
18.1 | 18.47 | 18.09 | 18.74 | 18.1 | 6.05 | 4.59 | 3.38 | 18.1 | 0.95 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
18.2 | 18.5 | 18.12 | 18.77 | 18.2 | 6.05 | 4.59 | 3.38 | 18.2 | 0.9 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2
18.3 | 18.53 | 18.15 | 18.8 | 18.3 | 6.06 | 4.6 | 3.38 | 18.3 | 0.85 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3
18.4 | 18.56 | 18.18 | 18.83 | 18.4 | 6.06 | 4.6 | 3.38 | 18.4 | 0.8 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.4 | 18.4 | 18.4
18.5 | 18.59 | 18.21 | 18.86 | 18.5 | 6.07 | 4.6 | 3.38 | 18.5 | 0.75 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5
18.6 | 18.62 | 18.24 | 18.89 | 18.6 | 6.07 | 4.61 | 3.39 | 18.6 | 0.7 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.6 | 18.6 | 18.6
18.7 | 18.65 | 18.27 | 18.93 | 18.7 | 6.07 | 4.61 | 3.39 | 18.7 | 0.65 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 18.7
18.8 | 18.68 | 18.3 | 18.96 | 18.8 | 6.08 | 4.62 | 3.39 | 18.8 | 0.6 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.8 | 18.8 | 18.8
18.9 | 18.71 | 18.33 | 18.99 | 18.9 | 6.08 | 4.62 | 3.39 | 18.9 | 0.55 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | 18.9
19 | 18.74 | 18.36 | 19.02 | 19 | 6.09 | 4.62 | 3.39 | 19 | 0.5 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19
19.1 | 18.76 | 18.39 | 19.05 | 19.1 | 6.09 | 4.63 | 3.39 | 19.1 | 0.45 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
19.2 | 18.79 | 18.42 | 19.08 | 19.2 | 6.1 | 4.63 | 3.4 | 19.2 | 0.4 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.2 | 19.2 | 19.2
19.3 | 18.82 | 18.45 | 19.11 | 19.3 | 6.1 | 4.63 | 3.4 | 19.3 | 0.35 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.3 | 19.3 | 19.3
19.4 | 18.85 | 18.48 | 19.14 | 19.4 | 6.11 | 4.64 | 3.4 | 19.4 | 0.3 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 19.4
19.5 | 18.88 | 18.51 | 19.17 | 19.5 | 6.11 | 4.64 | 3.4 | 19.5 | 0.25 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5
19.6 | 18.91 | 18.54 | 19.21 | 19.6 | 6.11 | 4.65 | 3.4 | 19.6 | 0.2 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6
19.7 | 18.94 | 18.57 | 19.24 | 19.7 | 6.12 | 4.65 | 3.4 | 19.7 | 0.15 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7
19.8 | 18.97 | 18.6 | 19.27 | 19.8 | 6.12 | 4.65 | 3.41 | 19.8 | 0.1 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8
19.9 | 19 | 18.63 | 19.3 | 19.9 | 6.13 | 4.66 | 3.41 | 19.9 | 0.05 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.9 | 19.9 | 19.9
20 | 19.03 | 18.66 | 19.33 | 20 | 6.13 | 4.66 | 3.41 | 20 | 0 | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  | FALSE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20
[12 empty] | -3.95 |  |  | -3.35 |  |  | -3.85
[11 empty] | Buitentemp | -4 |  | Buitentemp | -3.4 |  | Buitentemp | -3.9 |  | Berekening COP vanaf > 3 35: 35; Berekening COP vanaf > 3 45: 55; Berekening COP vanaf > 3 55: 45
[20 empty] | -12.7 | -5.9 | 1.3