## Foglio1
Tabella combinazioni rev.02 del 13-05-2024
Si consiglia di filtrare il file secondo la potenza al focolare | [22 empty] | (*) Nota: secondo la Raccolta R 2009, il tubo minimo di espansione deve avere un diametro interno minimo di 18 mm | [13 empty] | (*) Nota: secondo la Raccolta R 2009, il tubo minimo di espansione deve avere un diametro interno minimo di 18 mm
Dati della combinazione di moduli | [9 empty] | Dati specifici per versione TL (telai in linea) | [15 empty] | Dati specifici per versione TR (telai schiena contro schiena)
Combinazione | Potenza al focolare [kW] | Potenza utile con curva 80/60°C [kW] | Potenza utile con curva 50/30°C [kW] | Numero di moduli termici | Contenuto d'acqua dei moduli [l] | Pressione max. di progetto [bar] | T max (progetto) [°C] | Tset VIC [°C] | Tset termost. [°C] | Telaio in linea (TL) | Cotenuto con telaio TL [l] | Contenuto collettori INAIL [l] | Contenuto compensatore con tubazioni [l] | Va Contenuto tot. TL [l] | Numero di valvole di sicurezza | PVS Portata di scarico min. [kg/h] | Diametri di attacco e scarico VS | PSV portata totale (kgv/h) | PSV taratura [bar] | Pressione precarica [bar] | Numero vasi espansione | Vol. min vaso esp. [l] | diametro min tubo espansione [mm] (*) | Diametro connessione su collettore per tubo esp. [DN/mm] | dislivello vaso/valvola [m] | Telaio schiena contro schiena (TR) | Cotenuto con telaio TR [l] | Contenuto collettori INAIL [l] | Contenuto compensatore con tubazioni [l] | Va Contenuto tot. TR [l] | Numero di valvole di sicurezza | PVS Portata di scarico min. [kg/h] | Diametri di attacco e scarico VS | PSV portata totale (kgv/h) | PSV taratura [bar] | Pressione precarica [bar] | Numero vasi espansione | Vol. min vaso esp. [l] | diametro min tubo espansione [mm] (*) | Diametro connessione su collettore per tubo esp. [DN/mm] | dislivello vaso/valvola [m]
50+50 | 95 | 93 | 99.8 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 172.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 172.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+70 | 111.8 | 109.1 | 119.4 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 205.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 205.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+85 | 129.5 | 126.5 | 134.4 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 231.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 231.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+100 | 144 | 141 | 149.4 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 257.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 257.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+115 | 160 | 157.4 | 168 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 289.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 289.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+125 | 166.8 | 164.6 | 174.4 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 300.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 300.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+150 | 190.5 | 188.2 | 195.9 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 337.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 337.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+70 | 128.6 | 125.2 | 139 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 239.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 239.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+85 | 146.3 | 142.6 | 154 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 265.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 265.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+100 | 160.8 | 157.1 | 169 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 291.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 291.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+115 | 176.8 | 173.5 | 187.6 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 323.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 323.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+125 | 183.6 | 180.7 | 194 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 334.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 334.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
70+150 | 207.3 | 204.3 | 215.5 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 371.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 371.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
85+85 | 164 | 160 | 169 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 291.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 291.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
85+100 | 178.5 | 174.5 | 184 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 317.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 317.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
85+115 | 194.5 | 190.9 | 202.6 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 349.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 349.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
85+125 | 201.3 | 198.1 | 209 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 360.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 360.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
85+150 | 225 | 221.7 | 230.5 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 397.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 397.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
100+100 | 193 | 189 | 199 | 2 | 11.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 20.323 | 2.65 | 18.57 | 53.343 | 1 | 343.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.2922 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 17.9912 | 2.65 | 18.57 | 51.0112 | 1 | 343.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.1046 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
100+115 | 209 | 205.4 | 217.6 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 375.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 375.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
100+125 | 215.8 | 212.6 | 224 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 386.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 386.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
100+150 | 239.5 | 236.2 | 245.5 | 2 | 16.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 25.323 | 2.65 | 18.57 | 63.343 | 1 | 423.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.0968 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 22.9912 | 2.65 | 18.57 | 61.0112 | 1 | 423.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 4.9092 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
115+115 | 225 | 221.8 | 236.2 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 407.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 407.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
115+125 | 231.8 | 229 | 242.6 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 418.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 418.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
115+150 | 255.5 | 252.6 | 264.1 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 455.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 455.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
125+125 | 238.6 | 236.2 | 249 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 429.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 429.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
125+150 | 262.3 | 259.8 | 270.5 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 466.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 466.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
150+150 | 286 | 283.4 | 292 | 2 | 21.8 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL2 | 30.323 | 2.65 | 18.57 | 73.343 | 1 | 503.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.9015 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1 | TR2 | 27.9912 | 2.65 | 18.57 | 71.0112 | 1 | 503.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 5.7138 | 18 | 1" / 25 mm | max. 1
50+50+50 | 142.5 | 139.5 | 149.7 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 258.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 258.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70 | 159.3 | 155.6 | 169.3 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 291.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 291.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85 | 177 | 173 | 184.3 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 317.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 317.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100 | 191.5 | 187.5 | 199.3 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 343.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 343.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115 | 207.5 | 203.9 | 217.9 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 375.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 375.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125 | 214.3 | 211.1 | 224.3 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 386.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 386.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+150 | 238 | 234.7 | 245.8 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 423.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 423.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70 | 176.1 | 171.7 | 188.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 325.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 325.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85 | 193.8 | 189.1 | 203.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 351.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 351.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100 | 208.3 | 203.6 | 218.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 377.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 377.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115 | 224.3 | 220 | 237.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 409.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 409.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125 | 231.1 | 227.2 | 243.9 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 420.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 420.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+150 | 254.8 | 250.8 | 265.4 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 457.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 457.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85 | 211.5 | 206.5 | 218.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 377.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 377.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100 | 226 | 221 | 233.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 403.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 403.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115 | 242 | 237.4 | 252.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 435.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 435.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125 | 248.8 | 244.6 | 258.9 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 446.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 446.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+150 | 272.5 | 268.2 | 280.4 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 483.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 483.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100 | 240.5 | 235.5 | 248.9 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 429.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 429.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115 | 256.5 | 251.9 | 267.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 461.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 461.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125 | 263.3 | 259.1 | 273.9 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 472.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 472.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+150 | 287 | 282.7 | 295.4 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 509.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 509.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115 | 272.5 | 268.3 | 286.1 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 493.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 493.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125 | 279.3 | 275.5 | 292.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 504.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 504.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+150 | 303 | 299.1 | 314 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 541.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 541.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125 | 286.1 | 282.7 | 298.9 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 515.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 515.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+150 | 309.8 | 306.3 | 320.4 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 552.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 552.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+150+150 | 333.5 | 329.9 | 341.9 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 589.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 589.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70 | 192.9 | 187.8 | 208.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 359.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 359.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85 | 210.6 | 205.2 | 223.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 385.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 385.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100 | 225.1 | 219.7 | 238.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 411.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 411.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115 | 241.1 | 236.1 | 257.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 443.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 443.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125 | 247.9 | 243.3 | 263.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 454.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 454.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+150 | 271.6 | 266.9 | 285 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 491.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 491.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85 | 228.3 | 222.6 | 238.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 411.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 411.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100 | 242.8 | 237.1 | 253.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 437.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 437.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115 | 258.8 | 253.5 | 272.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 469.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 469.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125 | 265.6 | 260.7 | 278.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 480.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 480.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+150 | 289.3 | 284.3 | 300 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 517.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 517.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100 | 257.3 | 251.6 | 268.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 462.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 462.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115 | 273.3 | 268 | 287.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 495 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 495 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125 | 280.1 | 275.2 | 293.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 506.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 506.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+150 | 303.8 | 298.8 | 315 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 543.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 543.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115 | 289.3 | 284.4 | 305.7 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 527.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 527.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125 | 296.1 | 291.6 | 312.1 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 538.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 538.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+150 | 319.8 | 315.2 | 333.6 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 575.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 575.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125 | 302.9 | 298.8 | 318.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 549.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 549.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+150 | 326.6 | 322.4 | 340 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 586.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 586.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+150+150 | 350.3 | 346 | 361.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 623.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 623.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85 | 246 | 240 | 253.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 437.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 437.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100 | 260.5 | 254.5 | 268.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 462.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 462.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115 | 276.5 | 270.9 | 287.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 495 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 495 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125 | 283.3 | 278.1 | 293.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 506.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 506.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+150 | 307 | 301.7 | 315 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 543.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 543.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100 | 275 | 269 | 283.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 488.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 488.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115 | 291 | 285.4 | 302.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 520.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 520.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125 | 297.8 | 292.6 | 308.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 531.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 531.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+150 | 321.5 | 316.2 | 330 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 568.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 568.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115 | 307 | 301.8 | 320.7 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 552.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 552.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125 | 313.8 | 309 | 327.1 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 563.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 563.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+150 | 337.5 | 332.6 | 348.6 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 601.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 601.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125 | 320.6 | 316.2 | 333.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 575 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 575 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+150 | 344.3 | 339.8 | 355 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 612.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 612.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+150+150 | 368 | 363.4 | 376.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 649.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 649.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100 | 289.5 | 283.5 | 298.5 | 3 | 17.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 46.0949 | 7.07 | 60.52 | 131.3849 | 1 | 514.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.5718 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 39.9068 | 7.07 | 60.52 | 125.1968 | 1 | 514.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.0738 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115 | 305.5 | 299.9 | 317.1 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 546.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 546.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125 | 312.3 | 307.1 | 323.5 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 557.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 557.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+150 | 336 | 330.7 | 345 | 3 | 22.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 51.0949 | 7.07 | 60.52 | 141.3849 | 1 | 594.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.3764 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 44.9068 | 7.07 | 60.52 | 135.1968 | 1 | 594.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 10.8785 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115 | 321.5 | 316.3 | 335.7 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 578.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 578.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125 | 328.3 | 323.5 | 342.1 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 589.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 589.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+150 | 352 | 347.1 | 363.6 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 626.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 626.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125 | 335.1 | 330.7 | 348.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 600.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 600.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+150 | 358.8 | 354.3 | 370 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 637.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 637.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+150+150 | 382.5 | 377.9 | 391.5 | 3 | 27.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 56.0949 | 7.07 | 60.52 | 151.3849 | 1 | 675 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.181 | 18.3475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 49.9068 | 7.07 | 60.52 | 145.1968 | 1 | 675 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.6831 | 18.3475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115 | 337.5 | 332.7 | 354.3 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 610.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 610.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125 | 344.3 | 339.9 | 360.7 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 621.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 621.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+150 | 368 | 363.5 | 382.2 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 658.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18.1282 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 658.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18.1282 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125 | 351.1 | 347.1 | 367.1 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 632.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 632.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+150 | 374.8 | 370.7 | 388.6 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 670 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18.2794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 670 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18.2794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+150+150 | 398.5 | 394.3 | 410.1 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 707.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18.7782 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 707.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18.7782 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125 | 357.9 | 354.3 | 373.5 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 643.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 643.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+150 | 381.6 | 377.9 | 395 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 681.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18.4293 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 681.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18.4293 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+150+150 | 405.3 | 401.5 | 416.5 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 718.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 18.9242 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 718.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 18.9242 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
150+150+150 | 429 | 425.1 | 438 | 3 | 32.7 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL3 | 61.0949 | 7.07 | 60.52 | 161.3849 | 1 | 755.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.9857 | 19.4065 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR3 | 54.9068 | 7.07 | 60.52 | 155.1968 | 1 | 755.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.4878 | 19.4065 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50 | 190 | 186 | 199.6 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 344.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 344.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70 | 206.8 | 202.1 | 219.2 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 377.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 377.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85 | 224.5 | 219.5 | 234.2 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 403.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 403.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100 | 239 | 234 | 249.2 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 429.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 429.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115 | 255 | 250.4 | 267.8 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 461.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 461.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125 | 261.8 | 257.6 | 274.2 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 472.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 472.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+150 | 285.5 | 281.2 | 295.7 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 509.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 509.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70 | 223.6 | 218.2 | 238.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 411.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 411.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85 | 241.3 | 235.6 | 253.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 437.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 437.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100 | 255.8 | 250.1 | 268.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 463.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 463.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115 | 271.8 | 266.5 | 287.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 495.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 495.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125 | 278.6 | 273.7 | 293.8 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 506.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 506.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+150 | 302.3 | 297.3 | 315.3 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 543.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 543.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85 | 259 | 253 | 268.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 463.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 463.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100 | 273.5 | 267.5 | 283.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 489.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 489.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115 | 289.5 | 283.9 | 302.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 521.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 521.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125 | 296.3 | 291.1 | 308.8 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 532.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 532.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+150 | 320 | 314.7 | 330.3 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 569.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 569.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100 | 288 | 282 | 298.8 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 515.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 515.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115 | 304 | 298.4 | 317.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 547.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 547.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125 | 310.8 | 305.6 | 323.8 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 558.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 558.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+150 | 334.5 | 329.2 | 345.3 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 595.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 595.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115 | 320 | 314.8 | 336 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 579.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 579.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125 | 326.8 | 322 | 342.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 590.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 590.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+150 | 350.5 | 345.6 | 363.9 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 627.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 627.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125 | 333.6 | 329.2 | 348.8 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 601.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 601.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+150 | 357.3 | 352.8 | 370.3 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 638.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 638.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+150+150 | 381 | 376.4 | 391.8 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 675.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.3545 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 675.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.3545 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70 | 240.4 | 234.3 | 258.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 445.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 445.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85 | 258.1 | 251.7 | 273.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 471.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 471.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100 | 272.6 | 266.2 | 288.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 497.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 497.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115 | 288.6 | 282.6 | 307 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 529.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 529.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125 | 295.4 | 289.8 | 313.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 540.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 540.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+150 | 319.1 | 313.4 | 334.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 577.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 577.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85 | 275.8 | 269.1 | 288.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 497.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 497.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100 | 290.3 | 283.6 | 303.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 523.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 523.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115 | 306.3 | 300 | 322 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 555.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 555.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125 | 313.1 | 307.2 | 328.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 566.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 566.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+150 | 336.8 | 330.8 | 349.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 603.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 603.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100 | 304.8 | 298.1 | 318.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 548.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 548.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115 | 320.8 | 314.5 | 337 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 581.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 581.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125 | 327.6 | 321.7 | 343.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 592.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 592.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+150 | 351.3 | 345.3 | 364.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 629.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 629.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115 | 336.8 | 330.9 | 355.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 613.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 613.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125 | 343.6 | 338.1 | 362 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 624.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 624.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+150 | 367.3 | 361.7 | 383.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 661.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 661.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125 | 350.4 | 345.3 | 368.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 635.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 635.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+150 | 374.1 | 368.9 | 389.9 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 672.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.3099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 672.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.3099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+150+150 | 397.8 | 392.5 | 411.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 709.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 709.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85 | 293.5 | 286.5 | 303.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 523.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 523.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100 | 308 | 301 | 318.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 548.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 548.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115 | 324 | 317.4 | 337 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 581.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 581.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125 | 330.8 | 324.6 | 343.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 592.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 592.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+150 | 354.5 | 348.2 | 364.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 629.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 629.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100 | 322.5 | 315.5 | 333.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 574.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 574.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115 | 338.5 | 331.9 | 352 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 606.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 606.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125 | 345.3 | 339.1 | 358.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 617.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 617.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+150 | 369 | 362.7 | 379.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.0736 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.0736 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115 | 354.5 | 348.3 | 370.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 638.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 638.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125 | 361.3 | 355.5 | 377 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 650 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.0045 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 650 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.0045 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+150 | 385 | 379.1 | 398.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 687.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.5108 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 687.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.5108 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125 | 368.1 | 362.7 | 383.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 661.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.1567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 661.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.1567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+150 | 391.8 | 386.3 | 404.9 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 698.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.6588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 698.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.6588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+150+150 | 415.5 | 409.9 | 426.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 735.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.1478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 735.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.1478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100 | 337 | 330 | 348.4 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 600.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 600.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115 | 353 | 346.4 | 367 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 632.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 632.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125 | 359.8 | 353.6 | 373.4 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 643.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 643.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+150 | 383.5 | 377.2 | 394.9 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 680.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 680.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115 | 369 | 362.8 | 385.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 664.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.2087 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 664.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.2087 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125 | 375.8 | 370 | 392 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 675.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.3592 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 675.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.3592 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+150 | 399.5 | 393.6 | 413.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 712.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.8559 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 712.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.8559 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125 | 382.6 | 377.2 | 398.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 686.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.5084 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 686.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.5084 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+150 | 406.3 | 400.8 | 419.9 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 723.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.0013 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 723.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.0013 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+150+150 | 430 | 424.4 | 441.4 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 761.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.4817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 761.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.4817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115 | 385 | 379.2 | 404.2 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 696.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 18.6427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 696.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 18.6427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125 | 391.8 | 386.4 | 410.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 707.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 18.7897 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 707.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 18.7897 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+150 | 415.5 | 410 | 432.1 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 745 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.2754 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 745 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.2754 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125 | 398.6 | 393.6 | 417 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 718.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 18.9356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 718.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 18.9356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+150 | 422.3 | 417.2 | 438.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 756.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.4176 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 756.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.4176 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+150+150 | 446 | 440.8 | 460 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 793.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.8879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 793.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.8879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125 | 405.4 | 400.8 | 423.4 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 730 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.0803 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 730 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.0803 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+150 | 429.1 | 424.4 | 444.9 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 767.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.5588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 767.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.5588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+150+150 | 452.8 | 448 | 466.4 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 804.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.0258 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 804.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.0258 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+150+150+150 | 476.5 | 471.6 | 487.9 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 841.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.4822 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 841.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.4822 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70 | 257.2 | 250.4 | 278 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 479.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 479.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85 | 274.9 | 267.8 | 293 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 505.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 505.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100 | 289.4 | 282.3 | 308 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 531.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 531.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115 | 305.4 | 298.7 | 326.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 563.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 563.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125 | 312.2 | 305.9 | 333 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 574.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 574.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+150 | 335.9 | 329.5 | 354.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 611.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 611.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85 | 292.6 | 285.2 | 308 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 531.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 531.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100 | 307.1 | 299.7 | 323 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 556.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 556.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115 | 323.1 | 316.1 | 341.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 588.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 588.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125 | 329.9 | 323.3 | 348 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 600 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 600 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+150 | 353.6 | 346.9 | 369.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 637.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 637.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100 | 321.6 | 314.2 | 338 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115 | 337.6 | 330.6 | 356.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 614.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 614.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125 | 344.4 | 337.8 | 363 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 625.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 625.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+150 | 368.1 | 361.4 | 384.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 662.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.1827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 662.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.1827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115 | 353.6 | 347 | 375.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 646.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 646.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125 | 360.4 | 354.2 | 381.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 657.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 657.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+150 | 384.1 | 377.8 | 403.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 695 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.6173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 695 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.6173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125 | 367.2 | 361.4 | 388 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 668.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.2653 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 668.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.2653 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+150 | 390.9 | 385 | 409.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 706.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.7645 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 706.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.7645 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+150+150 | 414.6 | 408.6 | 431 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 743.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.2508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 743.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.2508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85 | 310.3 | 302.6 | 323 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 556.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 556.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100 | 324.8 | 317.1 | 338 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115 | 340.8 | 333.5 | 356.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 614.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 614.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125 | 347.6 | 340.7 | 363 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 625.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 625.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+150 | 371.3 | 364.3 | 384.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 662.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.1827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 662.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.1827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100 | 339.3 | 331.6 | 353 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 608.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 608.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115 | 355.3 | 348 | 371.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 640.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 640.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125 | 362.1 | 355.2 | 378 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 651.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.0284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 651.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.0284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+150 | 385.8 | 378.8 | 399.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 688.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 688.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115 | 371.3 | 364.4 | 390.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 672.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 672.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125 | 378.1 | 371.6 | 396.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 683.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.4666 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 683.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.4666 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+150 | 401.8 | 395.2 | 418.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 720.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.9605 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 720.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.9605 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125 | 384.9 | 378.8 | 403 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 694.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.615 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 694.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.615 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+150 | 408.6 | 402.4 | 424.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 731.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 731.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+150+150 | 432.3 | 426 | 446 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 768.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.5829 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 768.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.5829 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100 | 353.8 | 346.1 | 368 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 634.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 634.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115 | 369.8 | 362.5 | 386.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 666.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.2323 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 666.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.2323 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125 | 376.6 | 369.7 | 393 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 677.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.3826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 677.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.3826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+150 | 400.3 | 393.3 | 414.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 714.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.8787 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 714.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.8787 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115 | 385.8 | 378.9 | 405.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 698.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.6657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 698.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.6657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125 | 392.6 | 386.1 | 411.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 709.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.8126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 709.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.8126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+150 | 416.3 | 409.7 | 433.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 746.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.2976 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 746.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.2976 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125 | 399.4 | 393.3 | 418 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 720.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.9583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 720.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.9583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+150 | 423.1 | 416.9 | 439.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 757.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.4397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 757.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.4397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+150+150 | 446.8 | 440.5 | 461 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115 | 401.8 | 395.3 | 423.8 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 730.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.0893 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 730.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.0893 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125 | 408.6 | 402.5 | 430.2 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 741.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.2329 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 741.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.2329 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+150 | 432.3 | 426.1 | 451.7 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 778.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.7077 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 778.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.7077 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125 | 415.4 | 409.7 | 436.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 752.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.3755 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 752.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.3755 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+150 | 439.1 | 433.3 | 458.1 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 789.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.8468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 789.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.8468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+150+150 | 462.8 | 456.9 | 479.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 826.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.3072 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 826.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.3072 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125 | 422.2 | 416.9 | 443 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 763.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.517 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 763.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.517 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+150 | 445.9 | 440.5 | 464.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 800.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.9849 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 800.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.9849 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+150+150 | 469.6 | 464.1 | 486 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 837.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.4422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 837.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.4422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+150+150+150 | 493.3 | 487.7 | 507.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 875 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.8895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 875 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.8895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85 | 328 | 320 | 338 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 582.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100 | 342.5 | 334.5 | 353 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 608.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 608.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115 | 358.5 | 350.9 | 371.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 640.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 640.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125 | 365.3 | 358.1 | 378 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 651.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.0284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 651.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.0284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+150 | 389 | 381.7 | 399.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 688.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 688.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100 | 357 | 349 | 368 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 634.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 634.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115 | 373 | 365.4 | 386.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 666.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.2323 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 666.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.2323 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125 | 379.8 | 372.6 | 393 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 677.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.3826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 677.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.3826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+150 | 403.5 | 396.2 | 414.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 714.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.8787 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 714.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.8787 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115 | 389 | 381.8 | 405.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 698.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.6657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 698.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.6657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125 | 395.8 | 389 | 411.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 709.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.8126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 709.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.8126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+150 | 419.5 | 412.6 | 433.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 746.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.2976 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 746.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.2976 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125 | 402.6 | 396.2 | 418 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 720.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 18.9583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 720.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 18.9583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+150 | 426.3 | 419.8 | 439.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 757.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.4397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 757.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.4397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+150+150 | 450 | 443.4 | 461 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100 | 371.5 | 363.5 | 383 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 660.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18.1472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 660.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18.1472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115 | 387.5 | 379.9 | 401.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 692.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.5826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 692.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.5826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125 | 394.3 | 387.1 | 408 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 703.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.7301 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 703.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.7301 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+150 | 418 | 410.7 | 429.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 740.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 19.2173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 740.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 19.2173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115 | 403.5 | 396.3 | 420.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 724.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.0081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 724.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.0081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125 | 410.3 | 403.5 | 426.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 735.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.1523 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 735.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.1523 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+150 | 434 | 427.1 | 448.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 772.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 772.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125 | 417.1 | 410.7 | 433 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 746.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.2954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 746.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.2954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+150 | 440.8 | 434.3 | 454.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 783.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.7687 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 783.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.7687 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+150+150 | 464.5 | 457.9 | 476 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115 | 419.5 | 412.7 | 438.8 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 756.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.4242 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 756.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.4242 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125 | 426.3 | 419.9 | 445.2 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 767.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.5654 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 767.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.5654 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+150 | 450 | 443.5 | 466.7 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 804.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.0322 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 804.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.0322 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125 | 433.1 | 427.1 | 451.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 778.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.7055 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 778.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.7055 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+150 | 456.8 | 450.7 | 473.1 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 815.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.1691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 815.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.1691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+150+150 | 480.5 | 474.3 | 494.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 852.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.6223 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 852.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.6223 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125 | 439.9 | 434.3 | 458 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 789.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.8446 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 789.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.8446 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+150 | 463.6 | 457.9 | 479.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 826.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.3051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 826.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.3051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+150+150 | 487.3 | 481.5 | 501 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 863.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.7553 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 863.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.7553 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+150+150+150 | 511 | 505.1 | 522.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100 | 386 | 378 | 398 | 4 | 23.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 61.923 | 7.07 | 60.52 | 153.113 | 1 | 686.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.3201 | 18.4991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 46.7465 | 7.07 | 60.52 | 137.9365 | 1 | 686.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.0989 | 18.4991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115 | 402 | 394.4 | 416.6 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 718.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 18.9265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 718.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 18.9265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125 | 408.8 | 401.6 | 423 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 729.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 19.0713 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 729.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 19.0713 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+150 | 432.5 | 425.2 | 444.5 | 4 | 28.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 66.923 | 7.07 | 60.52 | 163.113 | 1 | 766.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.1247 | 19.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 51.7465 | 7.07 | 60.52 | 147.9365 | 1 | 766.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 11.9036 | 19.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115 | 418 | 410.8 | 435.2 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 750.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.3444 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 750.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.3444 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125 | 424.8 | 418 | 441.6 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 761.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.4861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 761.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.4861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+150 | 448.5 | 441.6 | 463.1 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 798.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.9548 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 798.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.9548 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125 | 431.6 | 425.2 | 448 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 772.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 19.6268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 772.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 19.6268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+150 | 455.3 | 448.8 | 469.5 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 809.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 20.0922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 809.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 20.0922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+150+150 | 479 | 472.4 | 491 | 4 | 33.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 71.923 | 7.07 | 60.52 | 173.113 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9294 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 56.7465 | 7.07 | 60.52 | 157.9365 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.7082 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115 | 434 | 427.2 | 453.8 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 782.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.7534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 782.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.7534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125 | 440.8 | 434.4 | 460.2 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 793.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 19.8922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 793.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 19.8922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+150 | 464.5 | 458 | 481.7 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 830.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.3516 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 830.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.3516 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125 | 447.6 | 441.6 | 466.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 804.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.0301 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 804.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.0301 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+150 | 471.3 | 465.2 | 488.1 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 841.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.4863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 841.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.4863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+150+150 | 495 | 488.8 | 509.6 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 878.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.9327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 878.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.9327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125 | 454.4 | 448.8 | 473 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 815.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.167 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 815.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.167 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+150 | 478.1 | 472.4 | 494.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 852.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 20.6202 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 852.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 20.6202 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+150+150 | 501.8 | 496 | 516 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 889.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 21.0637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 889.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 21.0637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+150+150+150 | 525.5 | 519.6 | 537.5 | 4 | 38.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 76.923 | 7.07 | 60.52 | 183.113 | 1 | 926.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.734 | 21.4981 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 61.7465 | 7.07 | 60.52 | 167.9365 | 1 | 926.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.5128 | 21.4981 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115 | 450 | 443.6 | 472.4 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125 | 456.8 | 450.8 | 478.8 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 825.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.2902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 825.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.2902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+150 | 480.5 | 474.4 | 500.3 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 862.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.7408 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 862.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.7408 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125 | 463.6 | 458 | 485.2 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 836.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.4254 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 836.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.4254 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+150 | 487.3 | 481.6 | 506.7 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 873.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.873 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 873.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.873 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+150+150 | 511 | 505.2 | 528.2 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 910.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.3113 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 910.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.3113 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125 | 470.4 | 465.2 | 491.6 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 847.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.5597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 847.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.5597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+150 | 494.1 | 488.8 | 513.1 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 884.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.0044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 884.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.0044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+150+150 | 517.8 | 512.4 | 534.6 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 921.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.44 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 921.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.44 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+150+150+150 | 541.5 | 536 | 556.1 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 958.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.8669 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 958.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.8669 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125 | 477.2 | 472.4 | 498 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 858.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 20.6931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 858.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 20.6931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+150 | 500.9 | 496 | 519.5 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 895.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.135 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 895.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.135 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+150+150 | 524.6 | 519.6 | 541 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 932.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.5679 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 932.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.5679 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+150+150+150 | 548.3 | 543.2 | 562.5 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 1 | 969.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 21.9923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 1 | 969.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 21.9923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
150+150+150+150 | 572 | 566.8 | 584 | 4 | 43.6 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL4 | 81.923 | 7.07 | 60.52 | 193.113 | 2 | 1006.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5386 | 22.4087 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR4 | 66.7465 | 7.07 | 60.52 | 177.9365 | 2 | 1006.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.3175 | 22.4087 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50 | 237.5 | 232.5 | 249.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 430.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 430.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70 | 254.3 | 248.6 | 269.1 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 463.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 463.9655 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85 | 272 | 266 | 284.1 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 489.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 489.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+100 | 286.5 | 280.5 | 299.1 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 515.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 515.6897 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+115 | 302.5 | 296.9 | 317.7 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 547.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 547.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+125 | 309.3 | 304.1 | 324.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 558.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 558.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+150 | 333 | 327.7 | 345.6 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 595.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 595.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70 | 271.1 | 264.7 | 288.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 497.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 497.7586 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85 | 288.8 | 282.1 | 303.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 523.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 523.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+100 | 303.3 | 296.6 | 318.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 549.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 549.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+115 | 319.3 | 313 | 337.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 581.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 581.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+125 | 326.1 | 320.2 | 343.7 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 592.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 592.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+150 | 349.8 | 343.8 | 365.2 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 629.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 629.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85 | 306.5 | 299.5 | 318.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 549.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 549.4828 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+100 | 321 | 314 | 333.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 575.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 575.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+115 | 337 | 330.4 | 352.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 607.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 607.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+125 | 343.8 | 337.6 | 358.7 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 618.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 618.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+150 | 367.5 | 361.2 | 380.2 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 655.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.0807 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 655.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.0807 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+100 | 335.5 | 328.5 | 348.7 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 601.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 601.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+115 | 351.5 | 344.9 | 367.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 633.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 633.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+125 | 358.3 | 352.1 | 373.7 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 644.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 644.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+150 | 382 | 375.7 | 395.2 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 681.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 681.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+115 | 367.5 | 361.3 | 385.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 665.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.2158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 665.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.2158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+125 | 374.3 | 368.5 | 392.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 676.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.3662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 676.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.3662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+150 | 398 | 392.1 | 413.8 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 713.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.8628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 713.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.8628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125+125 | 381.1 | 375.7 | 398.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 687.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.5154 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 687.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.5154 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125+150 | 404.8 | 399.3 | 420.2 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 724.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.0081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 724.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.0081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+150+150 | 428.5 | 422.9 | 441.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 761.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.4883 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 761.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.4883 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70 | 287.9 | 280.8 | 308.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 531.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 531.5517 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85 | 305.6 | 298.2 | 323.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 557.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 557.4138 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+100 | 320.1 | 312.7 | 338.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 583.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 583.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+115 | 336.1 | 329.1 | 356.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 615.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 615.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+125 | 342.9 | 336.3 | 363.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 626.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 626.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+150 | 366.6 | 359.9 | 384.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 663.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.1898 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 663.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.1898 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85 | 323.3 | 315.6 | 338.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 583.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 583.2759 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+100 | 337.8 | 330.1 | 353.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 609.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 609.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+115 | 353.8 | 346.5 | 371.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 641.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 641.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+125 | 360.6 | 353.7 | 378.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 652.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.0355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 652.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.0355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+150 | 384.3 | 377.3 | 399.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 689.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.5409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 689.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.5409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+100 | 352.3 | 344.6 | 368.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 635 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 635 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+115 | 368.3 | 361 | 386.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 667.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.2394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 667.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.2394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+125 | 375.1 | 368.2 | 393.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 678.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.3896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 678.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.3896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+150 | 398.8 | 391.8 | 414.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 715.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.8855 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 715.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.8855 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+115 | 384.3 | 377.4 | 405.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 699.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.6726 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 699.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.6726 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+125 | 391.1 | 384.6 | 411.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 710.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.8194 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 710.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.8194 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+150 | 414.8 | 408.2 | 433.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 747.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.3043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 747.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.3043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125+125 | 397.9 | 391.8 | 418.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 721.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 18.9651 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 721.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 18.9651 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125+150 | 421.6 | 415.4 | 439.8 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 758.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.4463 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 758.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.4463 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+150+150 | 445.3 | 439 | 461.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 795.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.916 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 795.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.916 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85 | 341 | 333 | 353.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 609.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 609.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+100 | 355.5 | 347.5 | 368.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 635 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 635 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+115 | 371.5 | 363.9 | 386.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 667.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.2394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 667.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.2394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+125 | 378.3 | 371.1 | 393.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 678.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.3896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 678.1034 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.3896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+150 | 402 | 394.7 | 414.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 715.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.8855 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 715.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.8855 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+100 | 370 | 362 | 383.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 660.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.1543 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 660.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.1543 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+115 | 386 | 378.4 | 401.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 692.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.5896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 692.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.5896 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+125 | 392.8 | 385.6 | 408.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 703.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.737 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 703.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.737 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+150 | 416.5 | 409.2 | 429.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 741.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.224 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 741.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.224 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+115 | 402 | 394.8 | 420.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 725 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.0149 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 725 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.0149 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+125 | 408.8 | 402 | 426.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 736.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 736.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+150 | 432.5 | 425.6 | 448.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 773.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.6355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 773.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.6355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125+125 | 415.6 | 409.2 | 433.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 747.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.3021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 747.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.3021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125+150 | 439.3 | 432.8 | 454.8 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 784.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.7752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 784.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.7752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+150+150 | 463 | 456.4 | 476.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 821.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.2372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 821.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.2372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+100 | 384.5 | 376.5 | 398.3 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 686.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.5061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 686.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.5061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+115 | 400.5 | 392.9 | 416.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 718.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.9333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 718.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.9333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+125 | 407.3 | 400.1 | 423.3 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 729.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.0781 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 729.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.0781 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+150 | 431 | 423.7 | 444.8 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 766.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.5566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 766.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.5566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+115 | 416.5 | 409.3 | 435.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 750.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.351 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 750.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.351 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+125 | 423.3 | 416.5 | 441.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 761.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.4927 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 761.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.4927 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+150 | 447 | 440.1 | 463.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 798.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.9613 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 798.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.9613 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125+125 | 430.1 | 423.7 | 448.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 772.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.6334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 772.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.6334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125+150 | 453.8 | 447.3 | 469.8 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 810 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.0986 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 810 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.0986 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+150+150 | 477.5 | 470.9 | 491.3 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 847.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 847.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+115 | 432.5 | 425.7 | 454.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 782.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 19.76 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 782.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 19.76 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+125 | 439.3 | 432.9 | 460.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 793.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 19.8987 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 793.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 19.8987 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+150 | 463 | 456.5 | 482 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 831.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.3579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 831.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.3579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125+125 | 446.1 | 440.1 | 466.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 805 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.0365 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 805 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.0365 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125+150 | 469.8 | 463.7 | 488.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 842.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.4926 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 842.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.4926 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+150+150 | 493.5 | 487.3 | 509.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 879.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.9388 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 879.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.9388 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125+125 | 452.9 | 447.3 | 473.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 816.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.1734 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 816.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.1734 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125+150 | 476.6 | 470.9 | 494.8 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 853.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.6265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 853.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.6265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+150+150 | 500.3 | 494.5 | 516.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 890.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.0698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 890.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.0698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+150+150+150 | 524 | 518.1 | 537.8 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 927.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5041 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 927.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5041 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70 | 304.7 | 296.9 | 327.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 565.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 565.3448 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85 | 322.4 | 314.3 | 342.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 591.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 591.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+100 | 336.9 | 328.8 | 357.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 617.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 617.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+115 | 352.9 | 345.2 | 376.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 649.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 649.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+125 | 359.7 | 352.4 | 382.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 660.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.1448 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 660.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.1448 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+150 | 383.4 | 376 | 404.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 697.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.6473 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 697.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.6473 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85 | 340.1 | 331.7 | 357.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 617.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 617.069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+100 | 354.6 | 346.2 | 372.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 642.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 642.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+115 | 370.6 | 362.6 | 391.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 675 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.3475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 675 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.3475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+125 | 377.4 | 369.8 | 397.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 686.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.4968 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 686.0345 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.4968 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+150 | 401.1 | 393.4 | 419.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 723.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.99 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 723.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.99 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+100 | 369.1 | 360.7 | 387.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+115 | 385.1 | 377.1 | 406.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 700.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.6956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 700.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.6956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+125 | 391.9 | 384.3 | 412.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 711.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.8422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 711.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.8422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+150 | 415.6 | 407.9 | 434.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 748.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.3266 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 748.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.3266 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+115 | 401.1 | 393.5 | 425.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 732.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.1186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 732.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.1186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+125 | 407.9 | 400.7 | 431.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 743.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 743.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+150 | 431.6 | 424.3 | 453 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 781.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.736 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 781.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.736 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125+125 | 414.7 | 407.9 | 437.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 755 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.4043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 755 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.4043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125+150 | 438.4 | 431.5 | 459.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 792.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.8749 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 792.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.8749 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+150+150 | 462.1 | 455.1 | 480.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 829.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.3347 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 829.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.3347 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85 | 357.8 | 349.1 | 372.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 642.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 642.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+100 | 372.3 | 363.6 | 387.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+115 | 388.3 | 380 | 406.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 700.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.6956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 700.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.6956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+125 | 395.1 | 387.2 | 412.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 711.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.8422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 711.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.8422 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+150 | 418.8 | 410.8 | 434.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 748.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.3266 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 748.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.3266 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+100 | 386.8 | 378.1 | 402.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 694.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.6127 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 694.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.6127 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+115 | 402.8 | 394.5 | 421.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 726.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.0375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 726.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.0375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+125 | 409.6 | 401.7 | 427.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 737.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.1814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 737.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.1814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+150 | 433.3 | 425.3 | 449.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 774.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.6574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 774.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.6574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+115 | 418.8 | 410.9 | 440.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 758.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 758.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+125 | 425.6 | 418.1 | 446.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 769.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.5939 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 769.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.5939 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+150 | 449.3 | 441.7 | 468 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 806.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.0601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 806.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.0601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125+125 | 432.4 | 425.3 | 452.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 780.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.7338 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 780.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.7338 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125+150 | 456.1 | 448.9 | 474.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 817.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.1968 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 817.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.1968 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+150+150 | 479.8 | 472.5 | 495.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 855 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.6494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 855 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.6494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+100 | 401.3 | 392.6 | 417.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 720.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 720.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+115 | 417.3 | 409 | 436.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 752.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.3732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 752.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.3732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+125 | 424.1 | 416.2 | 442.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 763.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.5147 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 763.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.5147 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+150 | 447.8 | 439.8 | 464.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 800.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.9828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 800.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.9828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+115 | 433.3 | 425.4 | 455.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 784.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.7817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 784.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.7817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+125 | 440.1 | 432.6 | 461.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 795.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.9203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 795.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.9203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+150 | 463.8 | 456.2 | 483 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 832.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.379 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 832.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.379 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125+125 | 446.9 | 439.8 | 467.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 806.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.058 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 806.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.058 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125+150 | 470.6 | 463.4 | 489.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 843.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 843.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+150+150 | 494.3 | 487 | 510.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 880.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9594 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 880.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9594 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+115 | 449.3 | 441.8 | 473.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 816.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.1819 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 816.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.1819 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+125 | 456.1 | 449 | 480.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 827.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.3178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 827.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.3178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+150 | 479.8 | 472.6 | 501.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 864.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.7677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 864.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.7677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125+125 | 462.9 | 456.2 | 486.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 838.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.4527 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 838.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.4527 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125+150 | 486.6 | 479.8 | 508 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 875.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.8998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 875.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.8998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+150+150 | 510.3 | 503.4 | 529.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 912.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.3375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 912.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.3375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125+125 | 469.7 | 463.4 | 492.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 849.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.5868 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 849.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.5868 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125+150 | 493.4 | 487 | 514.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 886.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 886.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+150+150 | 517.1 | 510.6 | 535.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 923.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.466 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 923.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.466 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+150+150+150 | 540.8 | 534.2 | 557.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 961.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 961.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85 | 375.5 | 366.5 | 387.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 668.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.2629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+100 | 390 | 381 | 402.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 694.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.6127 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 694.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.6127 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+115 | 406 | 397.4 | 421.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 726.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.0375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 726.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.0375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+125 | 412.8 | 404.6 | 427.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 737.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.1814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 737.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.1814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+150 | 436.5 | 428.2 | 449.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 774.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.6574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 774.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.6574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+100 | 404.5 | 395.5 | 417.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 720.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 720.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.956 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+115 | 420.5 | 411.9 | 436.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 752.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.3732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 752.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.3732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+125 | 427.3 | 419.1 | 442.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 763.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.5147 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 763.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.5147 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+150 | 451 | 442.7 | 464.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 800.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.9828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 800.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.9828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+115 | 436.5 | 428.3 | 455.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 784.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.7817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 784.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.7817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+125 | 443.3 | 435.5 | 461.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 795.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.9203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 795.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.9203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+150 | 467 | 459.1 | 483 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 832.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.379 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 832.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.379 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125+125 | 450.1 | 442.7 | 467.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 806.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.058 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 806.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.058 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125+150 | 473.8 | 466.3 | 489.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 843.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 843.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+150+150 | 497.5 | 489.9 | 510.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 880.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9594 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 880.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9594 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+100 | 419 | 410 | 432.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 746.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.2932 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 746.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.2932 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+115 | 435 | 426.4 | 451.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 778.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.7033 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 778.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.7033 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+125 | 441.8 | 433.6 | 457.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 789.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.8425 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 789.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.8425 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+150 | 465.5 | 457.2 | 479.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 826.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.303 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 826.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.303 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+115 | 451 | 442.8 | 470.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 810.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 810.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+125 | 457.8 | 450 | 476.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 821.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.2414 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 821.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.2414 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+150 | 481.5 | 473.6 | 498 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 858.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.6931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 858.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.6931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125+125 | 464.6 | 457.2 | 482.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 832.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.3769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 832.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.3769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125+150 | 488.3 | 480.8 | 504.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 869.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.8256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 869.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.8256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+150+150 | 512 | 504.4 | 525.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 906.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.2648 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 906.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.2648 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+115 | 467 | 459.2 | 488.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 842.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.4989 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 842.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.4989 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+125 | 473.8 | 466.4 | 495.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 853.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.6327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 853.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.6327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+150 | 497.5 | 490 | 516.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 890.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.076 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 890.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.076 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125+125 | 480.6 | 473.6 | 501.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 864.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.7657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 864.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.7657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125+150 | 504.3 | 497.2 | 523 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 901.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 901.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+150+150 | 528 | 520.8 | 544.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 938.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.6376 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 938.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.6376 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125+125 | 487.4 | 480.8 | 507.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 875.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.8977 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 875.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.8977 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125+150 | 511.1 | 504.4 | 529.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 912.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.3355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 912.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.3355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+150+150 | 534.8 | 528 | 550.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 949.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7644 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 949.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7644 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+150+150+150 | 558.5 | 551.6 | 572.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 986.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.185 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 986.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.185 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+100 | 433.5 | 424.5 | 447.9 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 772.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.6246 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 772.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.6246 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+115 | 449.5 | 440.9 | 466.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 804.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.0279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 804.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.0279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+125 | 456.3 | 448.1 | 472.9 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 815.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.1648 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 815.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.1648 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+150 | 480 | 471.7 | 494.4 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 852.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.6181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 852.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.6181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+115 | 465.5 | 457.3 | 485.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 836.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.4233 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 836.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.4233 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+125 | 472.3 | 464.5 | 491.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 847.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 847.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+150 | 496 | 488.1 | 513 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 884.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0024 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 884.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0024 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125+125 | 479.1 | 471.7 | 497.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 858.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 858.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125+150 | 502.8 | 495.3 | 519.4 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 895.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 895.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+150+150 | 526.5 | 518.9 | 540.9 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 932.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 932.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+115 | 481.5 | 473.7 | 503.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 868.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.8112 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 868.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.8112 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+125 | 488.3 | 480.9 | 510.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 879.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.9429 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 879.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.9429 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+150 | 512 | 504.5 | 531.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 916.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.3798 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 916.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.3798 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125+125 | 495.1 | 488.1 | 516.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 890.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.0739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 890.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.0739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125+150 | 518.8 | 511.7 | 538 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 927.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 927.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+150+150 | 542.5 | 535.3 | 559.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 964.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.9336 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 964.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.9336 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125+125 | 501.9 | 495.3 | 522.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 901.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2041 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 901.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2041 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125+150 | 525.6 | 518.9 | 544.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 938.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.6356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 938.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.6356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+150+150 | 549.3 | 542.5 | 565.9 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 975.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0587 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 975.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0587 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+150+150+150 | 573 | 566.1 | 587.4 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1012.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1012.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+115 | 497.5 | 490.1 | 522.3 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 900.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.1919 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 900.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.1919 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+125 | 504.3 | 497.3 | 528.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 911.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.3214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 911.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.3214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+150 | 528 | 520.9 | 550.2 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 948.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.7506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 948.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.7506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125+125 | 511.1 | 504.5 | 535.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 922.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.45 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 922.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.45 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125+150 | 534.8 | 528.1 | 556.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 959.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.8767 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 959.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.8767 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+150+150 | 558.5 | 551.7 | 578.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 996.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.2952 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 996.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.2952 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125+125 | 517.9 | 511.7 | 541.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 933.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.5779 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 933.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.5779 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125+150 | 541.6 | 535.3 | 563 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 970.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.0021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 970.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.0021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+150+150 | 565.3 | 558.9 | 584.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1007.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.4183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1007.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.4183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+150+150+150 | 589 | 582.5 | 606 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1044.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.8269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1044.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.8269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125+125 | 524.7 | 518.9 | 547.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 944.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.7051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 944.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.7051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125+150 | 548.4 | 542.5 | 569.4 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 981.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.1268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 981.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.1268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+150+150 | 572.1 | 566.1 | 590.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1018.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.5407 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1018.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.5407 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+150+150+150 | 595.8 | 589.7 | 612.4 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1055.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.9471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1055.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.9471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+150+150+150+150 | 619.5 | 613.3 | 633.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1092.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.3464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1092.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.3464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70 | 321.5 | 313 | 347.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 599.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 599.1379 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85 | 339.2 | 330.4 | 362.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 625 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 625 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+100 | 353.7 | 344.9 | 377.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 650.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.0164 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 650.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.0164 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+115 | 369.7 | 361.3 | 396.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 682.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.4549 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 682.931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.4549 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+125 | 376.5 | 368.5 | 402.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 693.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.6034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 693.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.6034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+150 | 400.2 | 392.1 | 424 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 731.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.0938 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 731.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.0938 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85 | 356.9 | 347.8 | 377.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 650.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.0164 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 650.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.0164 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+100 | 371.4 | 362.3 | 392.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 676.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.3709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 676.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.3709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+115 | 387.4 | 378.7 | 411.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 708.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.8011 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 708.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.8011 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+125 | 394.2 | 385.9 | 417.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 719.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 18.9469 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 719.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 18.9469 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+150 | 417.9 | 409.5 | 439 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 756.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.4286 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 756.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.4286 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+100 | 385.9 | 376.8 | 407.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+115 | 401.9 | 393.2 | 426.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 734.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 734.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+125 | 408.7 | 400.4 | 432.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 745.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 745.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+150 | 432.4 | 424 | 454 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 782.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.7578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 782.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.7578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+115 | 417.9 | 409.6 | 444.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 766.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.5544 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 766.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.5544 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+125 | 424.7 | 416.8 | 451.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 777.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.6946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 777.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.6946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+150 | 448.4 | 440.4 | 472.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 814.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.1584 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 814.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.1584 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125+125 | 431.5 | 424 | 457.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 788.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.8338 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 788.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.8338 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125+150 | 455.2 | 447.6 | 479 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 825.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.2945 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 825.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.2945 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+150+150 | 478.9 | 471.2 | 500.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 862.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.7449 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 862.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.7449 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85 | 374.6 | 365.2 | 392.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 676.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.3709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 676.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.3709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+100 | 389.1 | 379.7 | 407.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+115 | 405.1 | 396.1 | 426.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 734.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 734.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+125 | 411.9 | 403.3 | 432.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 745.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 745.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+150 | 435.6 | 426.9 | 454 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 782.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.7578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 782.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.7578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+100 | 403.6 | 394.2 | 422.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+115 | 419.6 | 410.6 | 441.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 760.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.4751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 760.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.4751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+125 | 426.4 | 417.8 | 447.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 771.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.6158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 771.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.6158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+150 | 450.1 | 441.4 | 469 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 808.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.0815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 808.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.0815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+115 | 435.6 | 427 | 459.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 792.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 19.8814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 792.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 19.8814 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+125 | 442.4 | 434.2 | 466.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 803.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.0193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 803.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.0193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+150 | 466.1 | 457.8 | 487.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 840.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.4759 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 840.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.4759 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125+125 | 449.2 | 441.4 | 472.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 814.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.1563 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 814.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.1563 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125+150 | 472.9 | 465 | 494 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 851.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.6098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 851.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.6098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+150+150 | 496.6 | 488.6 | 515.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 888.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0535 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 888.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0535 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+100 | 418.1 | 408.7 | 437.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+115 | 434.1 | 425.1 | 456.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+125 | 440.9 | 432.3 | 462.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+150 | 464.6 | 455.9 | 484 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+115 | 450.1 | 441.5 | 474.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 818.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.2032 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 818.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.2032 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+125 | 456.9 | 448.7 | 481.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 829.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.3389 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 829.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.3389 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+150 | 480.6 | 472.3 | 502.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 866.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.7884 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 866.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.7884 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125+125 | 463.7 | 455.9 | 487.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 840.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 840.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125+150 | 487.4 | 479.5 | 509 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 877.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9204 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 877.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9204 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+150+150 | 511.1 | 503.1 | 530.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 914.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 914.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+115 | 466.1 | 457.9 | 493.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 850.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.5952 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 850.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.5952 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+125 | 472.9 | 465.1 | 499.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 861.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.7284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 861.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.7284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+150 | 496.6 | 488.7 | 521.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 898.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.1696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 898.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.1696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125+125 | 479.7 | 472.3 | 506.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 872.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.8607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 872.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.8607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125+150 | 503.4 | 495.9 | 527.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 909.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2992 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 909.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2992 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+150+150 | 527.1 | 519.5 | 549.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 946.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7288 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 946.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7288 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125+125 | 486.5 | 479.5 | 512.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 883.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.9922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 883.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.9922 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125+150 | 510.2 | 503.1 | 534 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 920.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.428 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 920.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.428 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+150+150 | 533.9 | 526.7 | 555.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 957.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 957.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+150+150+150 | 557.6 | 550.3 | 577 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85 | 392.3 | 382.6 | 407.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 702.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 18.7186 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+100 | 406.8 | 397.1 | 422.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+115 | 422.8 | 413.5 | 441.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 760.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.4751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 760.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.4751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+125 | 429.6 | 420.7 | 447.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 771.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.6158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 771.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.6158 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+150 | 453.3 | 444.3 | 469 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 808.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.0815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 808.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.0815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+100 | 421.3 | 411.6 | 437.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+115 | 437.3 | 428 | 456.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+125 | 444.1 | 435.2 | 462.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+150 | 467.8 | 458.8 | 484 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+115 | 453.3 | 444.4 | 474.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 818.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.2032 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 818.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.2032 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+125 | 460.1 | 451.6 | 481.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 829.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.3389 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 829.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.3389 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+150 | 483.8 | 475.2 | 502.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 866.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.7884 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 866.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.7884 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125+125 | 466.9 | 458.8 | 487.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 840.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 840.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.4738 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125+150 | 490.6 | 482.4 | 509 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 877.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9204 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 877.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9204 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+150+150 | 514.3 | 506 | 530.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 914.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 914.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+100 | 435.8 | 426.1 | 452.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 780.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.7251 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 780.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.7251 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+115 | 451.8 | 442.5 | 471.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 812.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.1264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 812.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.1264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+125 | 458.6 | 449.7 | 477.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 823.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.2627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 823.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.2627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+150 | 482.3 | 473.3 | 499 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 860.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.7138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 860.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.7138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+115 | 467.8 | 458.9 | 489.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+125 | 474.6 | 466.1 | 496.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 855.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.6536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 855.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.6536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+150 | 498.3 | 489.7 | 517.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 892.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 892.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125+125 | 481.4 | 473.3 | 502.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 866.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.7863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 866.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.7863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125+150 | 505.1 | 496.9 | 524 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 903.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 903.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+150+150 | 528.8 | 520.5 | 545.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 940.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.6575 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 940.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.6575 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+115 | 483.8 | 475.3 | 508.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 876.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 20.906 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 876.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 20.906 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+125 | 490.6 | 482.5 | 514.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 887.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.0372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 887.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.0372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+150 | 514.3 | 506.1 | 536.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 924.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.4721 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 924.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.4721 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125+125 | 497.4 | 489.7 | 521.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 898.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.1676 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 898.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.1676 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125+150 | 521.1 | 513.3 | 542.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 935.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 935.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+150+150 | 544.8 | 536.9 | 564.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 972.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0236 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 972.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0236 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125+125 | 504.2 | 496.9 | 527.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 909.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2971 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 909.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2971 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125+150 | 527.9 | 520.5 | 549 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 946.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 946.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+150+150 | 551.6 | 544.1 | 570.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 983.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.1482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 983.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.1482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+150+150+150 | 575.3 | 567.7 | 592 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+100 | 450.3 | 440.6 | 467.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 806.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 20.0494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 806.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 20.0494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+115 | 466.3 | 457 | 486.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 838.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.4443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 838.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.4443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+125 | 473.1 | 464.2 | 492.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 849.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.5785 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 849.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.5785 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+150 | 496.8 | 487.8 | 514 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 886.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.0229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 886.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.0229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+115 | 482.3 | 473.4 | 504.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+125 | 489.1 | 480.6 | 511.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 881.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9635 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 881.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9635 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+150 | 512.8 | 504.2 | 532.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 918.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.3998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 918.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.3998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125+125 | 495.9 | 487.8 | 517.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 892.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 892.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125+150 | 519.6 | 511.4 | 539 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 929.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.528 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 929.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.528 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+150+150 | 543.3 | 535 | 560.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 966.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 966.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+115 | 498.3 | 489.8 | 523.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 902.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2122 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 902.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2122 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+125 | 505.1 | 497 | 529.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 913.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.3415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 913.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.3415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+150 | 528.8 | 520.6 | 551.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 950.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 950.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125+125 | 511.9 | 504.2 | 536.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 924.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.47 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 924.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.47 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125+150 | 535.6 | 527.8 | 557.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 961.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 961.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+150+150 | 559.3 | 551.4 | 579.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 998.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.3145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 998.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.3145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125+125 | 518.7 | 511.4 | 542.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 935.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 935.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125+150 | 542.4 | 535 | 564 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 972.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 972.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+150+150 | 566.1 | 558.6 | 585.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1009.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.4375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1009.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.4375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+150+150+150 | 589.8 | 582.2 | 607 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+115 | 514.3 | 506.2 | 541.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 934.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.5859 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 934.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.5859 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+125 | 521.1 | 513.4 | 548.3 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 945.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.713 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 945.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.713 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+150 | 544.8 | 537 | 569.8 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 982.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.1346 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 982.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.1346 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125+125 | 527.9 | 520.6 | 554.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 956.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.8393 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 956.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.8393 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125+150 | 551.6 | 544.2 | 576.2 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 993.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.2585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 993.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.2585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+150+150 | 575.3 | 567.8 | 597.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1030.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.67 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1030.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.67 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125+125 | 534.7 | 527.8 | 561.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 967.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 967.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125+150 | 558.4 | 551.4 | 582.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1004.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.3818 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1004.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.3818 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+150+150 | 582.1 | 575 | 604.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1041.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.7911 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1041.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.7911 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+150+150+150 | 605.8 | 598.6 | 625.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1078.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.1931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1078.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.1931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125+125 | 541.5 | 535 | 567.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125+150 | 565.2 | 558.6 | 589 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1015.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.5044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1015.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.5044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+150+150 | 588.9 | 582.2 | 610.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1052.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.9115 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1052.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.9115 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+150+150+150 | 612.6 | 605.8 | 632 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1089.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.3114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1089.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.3114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+150+150+150+150 | 636.3 | 629.4 | 653.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1126.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.7046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1126.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.7046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85 | 410 | 400 | 422.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 728.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.06 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+100 | 424.5 | 414.5 | 437.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 754.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.3954 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+115 | 440.5 | 430.9 | 456.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 786.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.8034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+125 | 447.3 | 438.1 | 462.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 797.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 19.9419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+150 | 471 | 461.7 | 484 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 834.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.4001 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+100 | 439 | 429 | 452.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 780.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 19.7251 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 780.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 19.7251 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+115 | 455 | 445.4 | 471.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 812.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.1264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 812.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.1264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+125 | 461.8 | 452.6 | 477.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 823.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.2627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 823.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.2627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+150 | 485.5 | 476.2 | 499 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 860.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.7138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 860.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.7138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+115 | 471 | 461.8 | 489.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+125 | 477.8 | 469 | 496.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 855.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.6536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 855.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.6536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+150 | 501.5 | 492.6 | 517.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 892.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 892.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125+125 | 484.6 | 476.2 | 502.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 866.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.7863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 866.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.7863 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125+150 | 508.3 | 499.8 | 524 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 903.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 903.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+150+150 | 532 | 523.4 | 545.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 940.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.6575 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 940.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.6575 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+100 | 453.5 | 443.5 | 467.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 806.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 20.0494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 806.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 20.0494 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+115 | 469.5 | 459.9 | 486.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 838.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.4443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 838.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.4443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+125 | 476.3 | 467.1 | 492.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 849.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.5785 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 849.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.5785 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+150 | 500 | 490.7 | 514 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 886.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.0229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 886.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.0229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+115 | 485.5 | 476.3 | 504.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+125 | 492.3 | 483.5 | 511.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 881.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 20.9635 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 881.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 20.9635 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+150 | 516 | 507.1 | 532.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 918.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.3998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 918.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.3998 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125+125 | 499.1 | 490.7 | 517.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 892.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.0943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 892.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.0943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125+150 | 522.8 | 514.3 | 539 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 929.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.528 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 929.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.528 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+150+150 | 546.5 | 537.9 | 560.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 966.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 966.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+115 | 501.5 | 492.7 | 523.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 902.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.2122 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 902.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.2122 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+125 | 508.3 | 499.9 | 529.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 913.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.3415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 913.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.3415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+150 | 532 | 523.5 | 551.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 950.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 950.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125+125 | 515.1 | 507.1 | 536.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 924.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.47 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 924.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.47 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125+150 | 538.8 | 530.7 | 557.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 961.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 961.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+150+150 | 562.5 | 554.3 | 579.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 998.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.3145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 998.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.3145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125+125 | 521.9 | 514.3 | 542.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 935.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 935.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125+150 | 545.6 | 537.9 | 564 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 972.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 972.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+150+150 | 569.3 | 561.5 | 585.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1009.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.4375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1009.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.4375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+150+150+150 | 593 | 585.1 | 607 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+100 | 468 | 458 | 482.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 831.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 20.3685 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 831.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 20.3685 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+115 | 484 | 474.4 | 501.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 863.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.7574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 863.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.7574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+125 | 490.8 | 481.6 | 507.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 875 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 20.8895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 875 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 20.8895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+150 | 514.5 | 505.2 | 529 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 912.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.3274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 912.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.3274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+115 | 500 | 490.8 | 519.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 896.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.1391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 896.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.1391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+125 | 506.8 | 498 | 526.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 907.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.2689 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 907.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.2689 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+150 | 530.5 | 521.6 | 547.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 944.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.6991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 944.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.6991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125+125 | 513.6 | 505.2 | 532.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 918.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.3978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 918.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.3978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125+150 | 537.3 | 528.8 | 554 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 955.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.8255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 955.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.8255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+150+150 | 561 | 552.4 | 575.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 992.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 22.245 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 992.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 22.245 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+115 | 516 | 507.2 | 538.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 928.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.5141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 928.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.5141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+125 | 522.8 | 514.4 | 544.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 939.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.6416 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 939.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.6416 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+150 | 546.5 | 538 | 566.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 976.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 976.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125+125 | 529.6 | 521.6 | 551.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 950.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.7683 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 950.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.7683 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125+150 | 553.3 | 545.2 | 572.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 987.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.1889 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 987.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.1889 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+150+150 | 577 | 568.8 | 594.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1024.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.6016 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1024.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.6016 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125+125 | 536.4 | 528.8 | 557.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 961.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8944 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 961.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8944 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125+150 | 560.1 | 552.4 | 579 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 998.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.3126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 998.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.3126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+150+150 | 583.8 | 576 | 600.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1035.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.7231 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1035.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.7231 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+150+150+150 | 607.5 | 599.6 | 622 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1072.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 23.1263 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1072.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 23.1263 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+115 | 532 | 523.6 | 556.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 960.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 21.8826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 960.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 21.8826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+125 | 538.8 | 530.8 | 563.3 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 971.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.008 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 971.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.008 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+150 | 562.5 | 554.4 | 584.8 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1008.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.424 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1008.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.424 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125+125 | 545.6 | 538 | 569.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 982.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.1326 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 982.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.1326 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125+150 | 569.3 | 561.6 | 591.2 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1019.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.5464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1019.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.5464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+150+150 | 593 | 585.2 | 612.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1056.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.9527 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1056.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.9527 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125+125 | 552.4 | 545.2 | 576.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 993.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.2566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 993.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.2566 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125+150 | 576.1 | 568.8 | 597.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1030.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.6681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1030.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.6681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+150+150 | 599.8 | 592.4 | 619.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1067.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.0723 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1067.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.0723 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+150+150+150 | 623.5 | 616 | 640.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1104.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.4695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1104.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.4695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125+125 | 559.2 | 552.4 | 582.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125+150 | 582.9 | 576 | 604 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1041.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.7892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1041.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.7892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+150+150 | 606.6 | 599.6 | 625.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1078.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.1912 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1078.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.1912 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+150+150+150 | 630.3 | 623.2 | 647 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1115.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.5864 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1115.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.5864 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+150+150+150+150 | 654 | 646.8 | 668.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1152.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.9751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1152.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.9751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+100 | 482.5 | 472.5 | 497.5 | 5 | 29.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 77.7511 | 7.07 | 60.52 | 174.8411 | 1 | 857.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.0684 | 20.6827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 63.1676 | 7.07 | 60.52 | 160.2576 | 1 | 857.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 12.895 | 20.6827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+115 | 498.5 | 488.9 | 516.1 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 889.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.0658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 889.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.0658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+125 | 505.3 | 496.1 | 522.5 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+150 | 529 | 519.7 | 544 | 5 | 34.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 82.7511 | 7.07 | 60.52 | 184.8411 | 1 | 937.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.8731 | 21.6277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 68.1676 | 7.07 | 60.52 | 170.2576 | 1 | 937.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.6996 | 21.6277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+115 | 514.5 | 505.3 | 534.7 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 921.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.442 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 921.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.442 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+125 | 521.3 | 512.5 | 541.1 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 932.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.5699 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 932.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.5699 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+150 | 545 | 536.1 | 562.6 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 970 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.9943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 970 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.9943 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125+125 | 528.1 | 519.7 | 547.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 943.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 21.6971 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 943.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 21.6971 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125+150 | 551.8 | 543.3 | 569 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 1 | 981.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 22.119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 1 | 981.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 22.119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+150+150 | 575.5 | 566.9 | 590.5 | 5 | 39.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 87.7511 | 7.07 | 60.52 | 194.8411 | 2 | 1018.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.6777 | 22.5331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 73.1676 | 7.07 | 60.52 | 180.2576 | 2 | 1018.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.5043 | 22.5331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+115 | 530.5 | 521.7 | 553.3 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 953.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.8117 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 953.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.8117 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+125 | 537.3 | 528.9 | 559.7 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 965 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 21.9375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 965 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 21.9375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+150 | 561 | 552.5 | 581.2 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1002.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.3549 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1002.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.3549 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125+125 | 544.1 | 536.1 | 566.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 976.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.0626 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 976.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.0626 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125+150 | 567.8 | 559.7 | 587.6 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1013.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.4777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1013.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.4777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+150+150 | 591.5 | 583.3 | 609.1 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1050.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.8852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1050.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.8852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125+125 | 550.9 | 543.3 | 572.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 1 | 987.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.187 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 1 | 987.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.187 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125+150 | 574.6 | 566.9 | 594 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1024.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 22.5997 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1024.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 22.5997 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+150+150 | 598.3 | 590.5 | 615.5 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1061.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 23.0051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1061.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 23.0051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+150+150+150 | 622 | 614.1 | 637 | 5 | 44.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 92.7511 | 7.07 | 60.52 | 204.8411 | 2 | 1098.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.4823 | 23.4034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 78.1676 | 7.07 | 60.52 | 190.2576 | 2 | 1098.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.3089 | 23.4034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+115 | 546.5 | 538.1 | 571.9 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 986.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.1753 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 986.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.1753 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+125 | 553.3 | 545.3 | 578.3 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 1 | 997.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.2991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 1 | 997.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.2991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+150 | 577 | 568.9 | 599.8 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1034.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1034.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125+125 | 560.1 | 552.5 | 584.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1008.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.4221 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1008.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.4221 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125+150 | 583.8 | 576.1 | 606.2 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1045.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.8306 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1045.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.8306 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+150+150 | 607.5 | 599.7 | 627.7 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1082.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.232 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1082.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.232 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125+125 | 566.9 | 559.7 | 591.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1019.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.5445 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1019.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.5445 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125+150 | 590.6 | 583.3 | 612.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1056.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.9508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1056.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.9508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+150+150 | 614.3 | 606.9 | 634.1 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1093.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.3501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1093.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.3501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+150+150+150 | 638 | 630.5 | 655.6 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1130.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.7427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1130.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.7427 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125+125 | 573.7 | 566.9 | 597.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1030.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 22.6662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1030.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 22.6662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125+150 | 597.4 | 590.5 | 619 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1067.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.0704 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1067.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.0704 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+150+150 | 621.1 | 614.1 | 640.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1104.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.4677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1104.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.4677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+150+150+150 | 644.8 | 637.7 | 662 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1141.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 23.8583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1141.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 23.8583 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+150+150+150+150 | 668.5 | 661.3 | 683.5 | 5 | 49.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 97.7511 | 7.07 | 60.52 | 214.8411 | 2 | 1178.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.287 | 24.2426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 83.1676 | 7.07 | 60.52 | 200.2576 | 2 | 1178.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.1135 | 24.2426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+115 | 562.5 | 554.5 | 590.5 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1018.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 22.5331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1018.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 22.5331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+125 | 569.3 | 561.7 | 596.9 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1029.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 22.6548 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1029.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 22.6548 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+150 | 593 | 585.3 | 618.4 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1066.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.0592 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1066.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.0592 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125+125 | 576.1 | 568.9 | 603.3 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1040.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 22.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1040.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 22.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125+150 | 599.8 | 592.5 | 624.8 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1077.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.1783 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1077.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.1783 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+150+150 | 623.5 | 616.1 | 646.3 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1114.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.5737 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1114.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.5737 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125+125 | 582.9 | 576.1 | 609.7 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1051.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 22.8965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1051.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 22.8965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125+150 | 606.6 | 599.7 | 631.2 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1088.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.2967 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1088.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.2967 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+150+150 | 630.3 | 623.3 | 652.7 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1125.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.6901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1125.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.6901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+150+150+150 | 654 | 646.9 | 674.2 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1162.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 24.0771 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1162.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 24.0771 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125+125 | 589.7 | 583.3 | 616.1 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1062.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.0163 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1062.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.0163 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125+150 | 613.4 | 606.9 | 637.6 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1099.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.4145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1099.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.4145 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+150+150 | 637.1 | 630.5 | 659.1 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1136.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1136.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+150+150+150 | 660.8 | 654.1 | 680.6 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1173.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 24.1911 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1173.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 24.1911 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+150+150+150+150 | 684.5 | 677.7 | 702.1 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1210.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 24.5703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1210.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 24.5703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125+125 | 596.5 | 590.5 | 622.5 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1073.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.1355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1073.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.1355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125+150 | 620.2 | 614.1 | 644 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1110.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.5317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1110.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.5317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+150+150 | 643.9 | 637.7 | 665.5 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1147.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 23.9213 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1147.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 23.9213 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+150+150+150 | 667.6 | 661.3 | 687 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1184.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 24.3046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1184.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 24.3046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+150+150+150+150 | 691.3 | 684.9 | 708.5 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1221.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 24.682 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1221.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 24.682 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
150+150+150+150+150 | 715 | 708.5 | 730 | 5 | 54.5 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL5 | 102.7511 | 7.07 | 60.52 | 224.8411 | 2 | 1258.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.0916 | 25.0537 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR5 | 88.1676 | 7.07 | 60.52 | 210.2576 | 2 | 1258.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.9182 | 25.0537 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+50 | 285 | 279 | 299.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 516.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 516.2069 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+70 | 301.8 | 295.1 | 319 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 550 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 550 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+85 | 319.5 | 312.5 | 334 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 575.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 575.8621 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+100 | 334 | 327 | 349 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 601.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 601.7241 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+115 | 350 | 343.4 | 367.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 633.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 633.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+125 | 356.8 | 350.6 | 374 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 644.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 644.8276 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+50+150 | 380.5 | 374.2 | 395.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 681.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.441 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 681.8966 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.441 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+70 | 318.6 | 311.2 | 338.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 583.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 583.7931 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+85 | 336.3 | 328.6 | 353.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 609.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 609.6552 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+100 | 350.8 | 343.1 | 368.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 635.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 635.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+115 | 366.8 | 359.5 | 387.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 667.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.2464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 667.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.2464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+125 | 373.6 | 366.7 | 393.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 678.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.3966 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 678.6207 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.3966 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+70+150 | 397.3 | 390.3 | 415.1 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 715.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 715.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85+85 | 354 | 346 | 368.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 635.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 635.5172 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85+100 | 368.5 | 360.5 | 383.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 661.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.1614 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 661.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.1614 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85+115 | 384.5 | 376.9 | 402.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 693.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 693.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85+125 | 391.3 | 384.1 | 408.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 704.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.7439 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 704.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.7439 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+85+150 | 415 | 407.7 | 430.1 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 741.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.2307 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 741.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.2307 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+100+100 | 383 | 375 | 398.6 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 687.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.5131 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 687.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.5131 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+100+115 | 399 | 391.4 | 417.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 719.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.9401 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 719.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.9401 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+100+125 | 405.8 | 398.6 | 423.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 730.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.0848 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 730.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.0848 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+100+150 | 429.5 | 422.2 | 445.1 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 767.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.5632 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 767.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.5632 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+115+115 | 415 | 407.8 | 435.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 751.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.3577 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 751.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.3577 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+115+125 | 421.8 | 415 | 442.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 762.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.4993 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 762.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.4993 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+115+150 | 445.5 | 438.6 | 463.7 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 799.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 799.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+125+125 | 428.6 | 422.2 | 448.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 773.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.6399 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 773.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.6399 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+125+150 | 452.3 | 445.8 | 470.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 810.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 810.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.1051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+50+150+150 | 476 | 469.4 | 491.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 847.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.5597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 847.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.5597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+70 | 335.4 | 327.3 | 358.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 617.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 617.5862 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+85 | 353.1 | 344.7 | 373.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 643.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 643.4483 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+100 | 367.6 | 359.2 | 388.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 669.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.27 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 669.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.27 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+115 | 383.6 | 375.6 | 406.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 701.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.7025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 701.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.7025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+125 | 390.4 | 382.8 | 413.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 712.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 18.8491 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 712.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 18.8491 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+70+150 | 414.1 | 406.4 | 434.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 749.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.3333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 749.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.3333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85+85 | 370.8 | 362.1 | 388.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 669.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.27 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 669.3103 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.27 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85+100 | 385.3 | 376.6 | 403.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 695.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.6196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 695.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.6196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85+115 | 401.3 | 393 | 421.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 727.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.0442 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 727.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.0442 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85+125 | 408.1 | 400.2 | 428.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 738.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.1882 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 738.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.1882 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+85+150 | 431.8 | 423.8 | 449.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 775.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 775.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+100+100 | 399.8 | 391.1 | 418.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 721.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.9628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 721.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.9628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+100+115 | 415.8 | 407.5 | 436.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 753.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 753.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+100+125 | 422.6 | 414.7 | 443.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 764.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.5214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 764.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.5214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+100+150 | 446.3 | 438.3 | 464.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 801.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.9892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 801.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.9892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+115+115 | 431.8 | 423.9 | 455.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 785.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.7882 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 785.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.7882 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+115+125 | 438.6 | 431.1 | 461.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 796.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 19.9268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 796.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 19.9268 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+115+150 | 462.3 | 454.7 | 483.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 833.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.3854 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 833.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.3854 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+125+125 | 445.4 | 438.3 | 468.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 807.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.0644 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 807.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.0644 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+125+150 | 469.1 | 461.9 | 489.7 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 844.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.5199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+70+150+150 | 492.8 | 485.5 | 511.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 881.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.9655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 881.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.9655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85+85 | 388.5 | 379.5 | 403.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 695.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.6196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 695.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.6196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85+100 | 403 | 394 | 418.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 721.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.9628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 721.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.9628 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85+115 | 419 | 410.4 | 436.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 753.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 753.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85+125 | 425.8 | 417.6 | 443.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 764.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.5214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 764.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.5214 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+85+150 | 449.5 | 441.2 | 464.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 801.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.9892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 801.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.9892 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+100+100 | 417.5 | 408.5 | 433.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 746.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.2999 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 746.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.2999 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+100+115 | 433.5 | 424.9 | 451.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 778.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 778.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+100+125 | 440.3 | 432.1 | 458.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 790 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.849 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 790 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.849 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+100+150 | 464 | 455.7 | 479.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 827.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.3093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 827.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.3093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+115+115 | 449.5 | 441.3 | 470.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 811.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.1115 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 811.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.1115 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+115+125 | 456.3 | 448.5 | 476.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 822.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.2478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 822.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.2478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+115+150 | 480 | 472.1 | 498.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 859.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.6993 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 859.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.6993 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+125+125 | 463.1 | 455.7 | 483.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 833.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.3833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 833.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.3833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+125+150 | 486.8 | 479.3 | 504.7 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 870.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.8318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+85+150+150 | 510.5 | 502.9 | 526.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 907.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.2709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 907.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.2709 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+100+100 | 432 | 423 | 448.2 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 772.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.6312 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 772.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.6312 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+100+115 | 448 | 439.4 | 466.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 804.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.0344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 804.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.0344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+100+125 | 454.8 | 446.6 | 473.2 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 815.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.1712 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 815.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.1712 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+100+150 | 478.5 | 470.2 | 494.7 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 852.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.6244 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 852.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.6244 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+115+115 | 464 | 455.8 | 485.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 836.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.4296 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 836.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.4296 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+115+125 | 470.8 | 463 | 491.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 847.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.5638 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 847.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.5638 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+115+150 | 494.5 | 486.6 | 513.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 885 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.0085 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 885 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.0085 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+125+125 | 477.6 | 470.2 | 498.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 858.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.6972 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 858.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.6972 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+125+150 | 501.3 | 493.8 | 519.7 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 896.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 896.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+100+150+150 | 525 | 517.4 | 541.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 933.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.5719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 933.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.5719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+115+115 | 480 | 472.2 | 504 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 868.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 20.8173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 868.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 20.8173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+115+125 | 486.8 | 479.4 | 510.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 880 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 20.9491 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 880 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 20.9491 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+115+150 | 510.5 | 503 | 531.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 917.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.3858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 917.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.3858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+125+125 | 493.6 | 486.6 | 516.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 891.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.08 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 891.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.08 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+125+150 | 517.3 | 510.2 | 538.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 928.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.5141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 928.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.5141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+115+150+150 | 541 | 533.8 | 559.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 965.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 965.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125+125+125 | 500.4 | 493.8 | 523.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 902.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.2102 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 902.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.2102 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125+125+150 | 524.1 | 517.4 | 544.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 939.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.6416 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 939.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.6416 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+125+150+150 | 547.8 | 541 | 566.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 976.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 976.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+50+150+150+150 | 571.5 | 564.6 | 587.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1013.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1013.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+70 | 352.2 | 343.4 | 377.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 651.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.0236 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 651.3793 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.0236 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+85 | 369.9 | 360.8 | 392.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 677.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.3779 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 677.2414 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.3779 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+100 | 384.4 | 375.3 | 407.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 703.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.7255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 703.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.7255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+115 | 400.4 | 391.7 | 426.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 735.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.1478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 735.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.1478 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+125 | 407.2 | 398.9 | 432.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 746.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.291 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 746.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.291 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+70+150 | 430.9 | 422.5 | 454.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 783.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.7643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 783.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.7643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85+85 | 387.6 | 378.2 | 407.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 703.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.7255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 703.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.7255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85+100 | 402.1 | 392.7 | 422.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 728.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.0668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 728.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.0668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85+115 | 418.1 | 409.1 | 441.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 761.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.4817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 761.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.4817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85+125 | 424.9 | 416.3 | 447.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 772.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.6224 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 772.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.6224 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+85+150 | 448.6 | 439.9 | 469.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 809.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 809.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+100+100 | 416.6 | 407.2 | 437.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+100+115 | 432.6 | 423.6 | 456.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 786.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.8099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 786.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.8099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+100+125 | 439.4 | 430.8 | 462.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 797.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.9483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 797.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.9483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+100+150 | 463.1 | 454.4 | 484.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 835 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.4064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 835 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.4064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+115+115 | 448.6 | 440 | 475 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 818.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.2096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 818.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.2096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+115+125 | 455.4 | 447.2 | 481.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 830 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.3453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 830 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.3453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+115+150 | 479.1 | 470.8 | 502.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 867.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.7946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 867.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.7946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+125+125 | 462.2 | 454.4 | 487.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 841.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.4801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 841.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.4801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+125+150 | 485.9 | 478 | 509.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 878.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.9265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 878.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.9265 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+70+150+150 | 509.6 | 501.6 | 530.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 915.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.3637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 915.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.3637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85+85 | 405.3 | 395.6 | 422.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 728.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.0668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 728.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.0668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85+100 | 419.8 | 410.1 | 437.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85+115 | 435.8 | 426.5 | 456.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 786.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.8099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 786.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.8099 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85+125 | 442.6 | 433.7 | 462.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 797.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.9483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 797.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.9483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+85+150 | 466.3 | 457.3 | 484.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 835 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.4064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 835 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.4064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+100+100 | 434.3 | 424.6 | 452.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 780.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.7316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 780.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.7316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+100+115 | 450.3 | 441 | 471.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 812.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.1328 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 812.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.1328 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+100+125 | 457.1 | 448.2 | 477.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 823.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 823.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+100+150 | 480.8 | 471.8 | 499.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 860.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.7201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 860.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.7201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+115+115 | 466.3 | 457.4 | 490 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 844.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.5262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 844.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.5262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+115+125 | 473.1 | 464.6 | 496.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 855.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.6598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 855.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.6598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+115+150 | 496.8 | 488.2 | 517.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 892.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 892.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+125+125 | 479.9 | 471.8 | 502.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 866.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.7926 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 866.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.7926 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+125+150 | 503.6 | 495.4 | 524.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 903.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.2324 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 903.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.2324 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+85+150+150 | 527.3 | 519 | 545.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 941.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6634 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 941.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6634 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+100+100 | 448.8 | 439.1 | 467.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 806.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.0558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 806.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.0558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+100+115 | 464.8 | 455.5 | 486.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 838.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.4506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 838.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.4506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+100+125 | 471.6 | 462.7 | 492.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 849.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5847 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 849.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5847 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+100+150 | 495.3 | 486.3 | 514.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 886.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 886.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+115+115 | 480.8 | 471.9 | 505 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 870.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.838 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 870.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.838 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+115+125 | 487.6 | 479.1 | 511.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 881.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.9696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 881.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.9696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+115+150 | 511.3 | 502.7 | 532.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 918.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 918.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+125+125 | 494.4 | 486.3 | 517.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 892.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1004 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 892.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1004 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+125+150 | 518.1 | 509.9 | 539.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 929.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 929.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+100+150+150 | 541.8 | 533.5 | 560.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 966.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9591 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 966.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9591 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+115+115 | 496.8 | 488.3 | 523.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 902.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.2183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 902.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.2183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+115+125 | 503.6 | 495.5 | 530 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 913.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.3476 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 913.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.3476 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+115+150 | 527.3 | 519.1 | 551.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 950.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.7762 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 950.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.7762 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+125+125 | 510.4 | 502.7 | 536.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 924.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.4761 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 924.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.4761 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+125+150 | 534.1 | 526.3 | 557.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 961.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9022 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 961.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9022 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+115+150+150 | 557.8 | 549.9 | 579.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 998.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 998.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3203 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125+125+125 | 517.2 | 509.9 | 542.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 935.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.6038 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 935.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.6038 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125+125+150 | 540.9 | 533.5 | 564.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 972.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.0275 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 972.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.0275 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+125+150+150 | 564.6 | 557.1 | 585.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1010 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4432 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1010 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4432 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+70+150+150+150 | 588.3 | 580.7 | 607.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8513 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8513 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85+85 | 423 | 413 | 437.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 754.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.4021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85+100 | 437.5 | 427.5 | 452.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 780.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.7316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 780.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.7316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85+115 | 453.5 | 443.9 | 471.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 812.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.1328 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 812.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.1328 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85+125 | 460.3 | 451.1 | 477.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 823.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 823.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+85+150 | 484 | 474.7 | 499.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 860.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.7201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 860.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.7201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+100+100 | 452 | 442 | 467.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 806.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.0558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 806.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.0558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+100+115 | 468 | 458.4 | 486.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 838.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.4506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 838.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.4506 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+100+125 | 474.8 | 465.6 | 492.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 849.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5847 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 849.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5847 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+100+150 | 498.5 | 489.2 | 514.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 886.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 886.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+115+115 | 484 | 474.8 | 505 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 870.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.838 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 870.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.838 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+115+125 | 490.8 | 482 | 511.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 881.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.9696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 881.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.9696 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+115+150 | 514.5 | 505.6 | 532.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 918.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 918.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+125+125 | 497.6 | 489.2 | 517.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 892.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1004 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 892.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1004 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+125+150 | 521.3 | 512.8 | 539.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 929.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 929.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.534 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+85+150+150 | 545 | 536.4 | 560.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 966.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9591 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 966.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9591 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+100+100 | 466.5 | 456.5 | 482.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 832.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.3748 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 832.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.3748 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+100+115 | 482.5 | 472.9 | 501.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 864.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.7636 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 864.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.7636 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+100+125 | 489.3 | 480.1 | 507.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 875.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8957 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 875.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8957 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+100+150 | 513 | 503.7 | 529.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 912.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.3334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 912.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.3334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+115+115 | 498.5 | 489.3 | 520 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 896.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1452 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 896.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1452 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+115+125 | 505.3 | 496.5 | 526.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 907.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.2749 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 907.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.2749 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+115+150 | 529 | 520.1 | 547.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 944.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 944.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7051 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+125+125 | 512.1 | 503.7 | 532.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 918.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 918.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+125+150 | 535.8 | 527.3 | 554.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 955.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8315 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 955.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8315 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+100+150+150 | 559.5 | 550.9 | 575.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 992.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 992.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2508 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+115+115 | 514.5 | 505.7 | 538.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 928.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.5201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 928.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.5201 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+115+125 | 521.3 | 512.9 | 545 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 939.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.6475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 939.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.6475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+115+150 | 545 | 536.5 | 566.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 976.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.0704 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 976.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.0704 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+125+125 | 528.1 | 520.1 | 551.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 950.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.7743 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 950.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.7743 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+125+150 | 551.8 | 543.7 | 572.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 987.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.1947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 987.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.1947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+115+150+150 | 575.5 | 567.3 | 594.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1024.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6073 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1024.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6073 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125+125+125 | 534.9 | 527.3 | 557.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 961.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9003 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 961.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9003 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125+125+150 | 558.6 | 550.9 | 579.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 998.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 998.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3183 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+125+150+150 | 582.3 | 574.5 | 600.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1035.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7287 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1035.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7287 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+85+150+150+150 | 606 | 598.1 | 622.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1072.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1072.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+100+100 | 481 | 471 | 497.8 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 858.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.6889 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 858.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.6889 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+100+115 | 497 | 487.4 | 516.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 890.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.0719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 890.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.0719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+100+125 | 503.8 | 494.6 | 522.8 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 901.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 901.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+100+150 | 527.5 | 518.2 | 544.3 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 938.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.6336 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 938.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.6336 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+115+115 | 513 | 503.8 | 535 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 922.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.448 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 922.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.448 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+115+125 | 519.8 | 511 | 541.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 933.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.5759 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 933.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.5759 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+115+150 | 543.5 | 534.6 | 562.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 970.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 970.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+125+125 | 526.6 | 518.2 | 547.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 944.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 944.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+125+150 | 550.3 | 541.8 | 569.3 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 981.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 981.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+100+150+150 | 574 | 565.4 | 590.8 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1018.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5388 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1018.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5388 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+115+115 | 529 | 520.2 | 553.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 954.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.8177 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 954.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.8177 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+115+125 | 535.8 | 527.4 | 560 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 965.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 965.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+115+150 | 559.5 | 551 | 581.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1002.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1002.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+125+125 | 542.6 | 534.6 | 566.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 976.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.0684 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 976.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.0684 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+125+150 | 566.3 | 558.2 | 587.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1013.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4834 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1013.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4834 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+115+150+150 | 590 | 581.8 | 609.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1050.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8908 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1050.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8908 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125+125+125 | 549.4 | 541.8 | 572.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 987.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.1928 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 987.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.1928 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125+125+150 | 573.1 | 565.4 | 594.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1024.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6054 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1024.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6054 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+125+150+150 | 596.8 | 589 | 615.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1061.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.0107 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1061.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.0107 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+100+150+150+150 | 620.5 | 612.6 | 637.3 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1098.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1098.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+115+115 | 545 | 536.6 | 572.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 1 | 986.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.1812 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 1 | 986.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.1812 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+115+125 | 551.8 | 543.8 | 578.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 1 | 997.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.3049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 1 | 997.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.3049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+115+150 | 575.5 | 567.4 | 600.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1034.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.7155 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1034.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.7155 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+125+125 | 558.6 | 551 | 585 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1008.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.4279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1008.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.4279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+125+150 | 582.3 | 574.6 | 606.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1045.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.8363 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1045.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.8363 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+115+150+150 | 606 | 598.2 | 628 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1082.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1082.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2375 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125+125+125 | 565.4 | 558.2 | 591.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1019.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.5502 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1019.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.5502 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125+125+150 | 589.1 | 581.8 | 612.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1056.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.9565 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1056.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.9565 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+125+150+150 | 612.8 | 605.4 | 634.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1093.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1093.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+115+150+150+150 | 636.5 | 629 | 655.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1130.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7481 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1130.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7481 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125+125+125 | 572.2 | 565.4 | 597.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1030.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.6719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1030.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.6719 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125+125+150 | 595.9 | 589 | 619.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1067.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.076 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1067.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.076 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+125+150+150 | 619.6 | 612.6 | 640.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1104.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1104.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4732 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+125+150+150+150 | 643.3 | 636.2 | 662.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1141.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1141.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+50+150+150+150+150 | 667 | 659.8 | 683.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1178.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2479 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1178.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2479 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+70 | 369 | 359.5 | 397.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 685.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.4852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 685.1724 | 3/4 " - 1" | 688.87 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.4852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+85 | 386.7 | 376.9 | 412.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 711.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.8308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 711.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.8308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+100 | 401.2 | 391.4 | 427.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 736.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.1702 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 736.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.1702 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+115 | 417.2 | 407.8 | 446 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 768.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.5829 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 768.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.5829 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+125 | 424 | 415 | 452.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 780 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.7229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 780 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.7229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+70+150 | 447.7 | 438.6 | 473.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 817.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.1862 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 817.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.1862 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85+85 | 404.4 | 394.3 | 427.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 736.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.1702 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 736.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.1702 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85+100 | 418.9 | 408.8 | 442.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 762.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.5037 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 762.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.5037 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85+115 | 434.9 | 425.2 | 461 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 794.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 19.9095 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85+125 | 441.7 | 432.4 | 467.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 805.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.0472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 805.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.0472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+85+150 | 465.4 | 456 | 488.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 842.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 842.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5031 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+100+100 | 433.4 | 423.3 | 457.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+100+115 | 449.4 | 439.7 | 476 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+100+125 | 456.2 | 446.9 | 482.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 831.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 831.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+100+150 | 479.9 | 470.5 | 503.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 868.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8153 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 868.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8153 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+115+115 | 465.4 | 456.1 | 494.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 852.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.6223 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 852.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.6223 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+115+125 | 472.2 | 463.3 | 501 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 863.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.7553 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 863.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.7553 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+115+150 | 495.9 | 486.9 | 522.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 900.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.196 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+125+125 | 479 | 470.5 | 507.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 874.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.8874 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 874.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.8874 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+125+150 | 502.7 | 494.1 | 528.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 911.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.3254 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 911.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.3254 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+70+150+150 | 526.4 | 517.7 | 550.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 948.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7545 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 948.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7545 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85+85 | 422.1 | 411.7 | 442.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 762.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.5037 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 762.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.5037 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85+100 | 436.6 | 426.2 | 457.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85+115 | 452.6 | 442.6 | 476 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 820.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.2308 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85+125 | 459.4 | 449.8 | 482.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 831.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 831.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+85+150 | 483.1 | 473.4 | 503.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 868.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8153 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 868.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8153 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+100+100 | 451.1 | 440.7 | 472.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+100+115 | 467.1 | 457.1 | 491 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+100+125 | 473.9 | 464.3 | 497.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 857.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.6806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 857.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.6806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+100+150 | 497.6 | 487.9 | 518.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 894.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.1228 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 894.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.1228 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+115+115 | 483.1 | 473.5 | 509.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 878.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 20.9327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 878.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 20.9327 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+115+125 | 489.9 | 480.7 | 516 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 889.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.0637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 889.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.0637 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+115+150 | 513.6 | 504.3 | 537.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 926.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4981 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 926.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4981 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+125+125 | 496.7 | 487.9 | 522.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 900.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1939 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 900.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1939 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+125+150 | 520.4 | 511.5 | 543.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 937.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6257 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 937.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6257 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+85+150+150 | 544.1 | 535.1 | 565.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 974.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 974.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+100+100 | 465.6 | 455.2 | 487.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+100+115 | 481.6 | 471.6 | 506 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+100+125 | 488.4 | 478.8 | 512.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+100+150 | 512.1 | 502.4 | 533.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+115+115 | 497.6 | 488 | 524.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 904.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.2385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 904.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.2385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+115+125 | 504.4 | 495.2 | 531 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 915.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.3677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 915.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.3677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+115+150 | 528.1 | 518.8 | 552.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 952.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 952.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+125+125 | 511.2 | 502.4 | 537.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 926.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4961 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 926.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4961 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+125+150 | 534.9 | 526 | 558.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 963.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9218 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 963.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9218 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+100+150+150 | 558.6 | 549.6 | 580.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1000.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1000.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+115+115 | 513.6 | 504.4 | 543.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 936.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.6118 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 936.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.6118 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+115+125 | 520.4 | 511.6 | 549.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 947.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.7387 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 947.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.7387 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+115+150 | 544.1 | 535.2 | 571.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 984.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.1598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 984.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.1598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+125+125 | 527.2 | 518.8 | 556 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 958.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.8649 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 958.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.8649 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+125+150 | 550.9 | 542.4 | 577.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 995.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.2836 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 995.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.2836 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+115+150+150 | 574.6 | 566 | 599 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1032.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1032.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125+125+125 | 534 | 526 | 562.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 969.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9904 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 969.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9904 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125+125+150 | 557.7 | 549.6 | 583.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1006.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4068 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1006.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4068 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+125+150+150 | 581.4 | 573.2 | 605.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1043.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1043.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+70+150+150+150 | 605.1 | 596.8 | 626.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1080.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2172 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1080.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2172 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85+85 | 439.8 | 429.1 | 457.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 788.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.8316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85+100 | 454.3 | 443.6 | 472.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85+115 | 470.3 | 460 | 491 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 846.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85+125 | 477.1 | 467.2 | 497.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 857.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.6806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 857.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.6806 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+85+150 | 500.8 | 490.8 | 518.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 894.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.1228 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 894.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.1228 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+100+100 | 468.8 | 458.1 | 487.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+100+115 | 484.8 | 474.5 | 506 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+100+125 | 491.6 | 481.7 | 512.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+100+150 | 515.3 | 505.3 | 533.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+115+115 | 500.8 | 490.9 | 524.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 904.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.2385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 904.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.2385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+115+125 | 507.6 | 498.1 | 531 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 915.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.3677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 915.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.3677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+115+150 | 531.3 | 521.7 | 552.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 952.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 952.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+125+125 | 514.4 | 505.3 | 537.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 926.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.4961 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 926.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.4961 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+125+150 | 538.1 | 528.9 | 558.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 963.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9218 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 963.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9218 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+85+150+150 | 561.8 | 552.5 | 580.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1000.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1000.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3395 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+100+100 | 483.3 | 472.6 | 502.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 866.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.7843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 866.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.7843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+100+115 | 499.3 | 489 | 521 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 898.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.1655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 898.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.1655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+100+125 | 506.1 | 496.2 | 527.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 909.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 909.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+100+150 | 529.8 | 519.8 | 548.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 946.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.7248 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 946.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.7248 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+115+115 | 515.3 | 505.4 | 539.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 930.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.54 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 930.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.54 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+115+125 | 522.1 | 512.6 | 546 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 941.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 941.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+115+150 | 545.8 | 536.2 | 567.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+125+125 | 528.9 | 519.8 | 552.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 952.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 952.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+125+150 | 552.6 | 543.4 | 573.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 989.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 989.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+100+150+150 | 576.3 | 567 | 595.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1026.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1026.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+115+115 | 531.3 | 521.8 | 558.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 962.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 962.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+115+125 | 538.1 | 529 | 564.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 973.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.0334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 973.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.0334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+115+150 | 561.8 | 552.6 | 586.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1010.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4489 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1010.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4489 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+125+125 | 544.9 | 536.2 | 571 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 984.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.1579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 984.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.1579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+125+150 | 568.6 | 559.8 | 592.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1021.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5712 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1021.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5712 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+115+150+150 | 592.3 | 583.4 | 614 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1058.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9771 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1058.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9771 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125+125+125 | 551.7 | 543.4 | 577.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 995.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.2817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 995.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.2817 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125+125+150 | 575.4 | 567 | 598.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1032.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6928 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1032.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6928 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+125+150+150 | 599.1 | 590.6 | 620.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1069.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.0965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1069.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.0965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+85+150+150+150 | 622.8 | 614.2 | 641.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1106.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4933 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1106.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4933 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+100+100 | 497.8 | 487.1 | 517.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 892.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.0923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 892.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.0923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+100+115 | 513.8 | 503.5 | 536 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 924.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 924.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+100+125 | 520.6 | 510.7 | 542.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 935.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.5958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 935.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.5958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+100+150 | 544.3 | 534.3 | 563.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 972.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.0197 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 972.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.0197 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+115+115 | 529.8 | 519.9 | 554.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 956.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 956.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+115+125 | 536.6 | 527.1 | 561 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 967.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 967.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+115+150 | 560.3 | 550.7 | 582.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+125+125 | 543.4 | 534.3 | 567.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 978.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 978.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+125+150 | 567.1 | 557.9 | 588.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1015.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1015.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+100+150+150 | 590.8 | 581.5 | 610.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1052.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1052.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+115+115 | 545.8 | 536.3 | 573.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 988.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 988.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+115+125 | 552.6 | 543.5 | 579.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 999.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3241 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 999.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3241 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+115+150 | 576.3 | 567.1 | 601.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1036.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1036.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+125+125 | 559.4 | 550.7 | 586 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1010.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.447 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1010.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.447 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+125+150 | 583.1 | 574.3 | 607.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+115+150+150 | 606.8 | 597.9 | 629 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1084.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1084.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125+125+125 | 566.2 | 557.9 | 592.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1021.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5693 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1021.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5693 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125+125+150 | 589.9 | 581.5 | 613.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1058.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1058.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+125+150+150 | 613.6 | 605.1 | 635.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1095.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1095.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+100+150+150+150 | 637.3 | 628.7 | 656.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1132.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1132.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+115+115 | 561.8 | 552.7 | 591.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1020.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.5578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1020.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.5578 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+115+125 | 568.6 | 559.9 | 598.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1031.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.6795 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1031.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.6795 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+115+150 | 592.3 | 583.5 | 619.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1068.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.0835 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1068.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.0835 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+125+125 | 575.4 | 567.1 | 604.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1042.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.8005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1042.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.8005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+125+150 | 599.1 | 590.7 | 626.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1079.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2024 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1079.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2024 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+115+150+150 | 622.8 | 614.3 | 647.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1116.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.5974 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1116.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.5974 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125+125+125 | 582.2 | 574.3 | 611 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1053.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.9209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1053.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.9209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125+125+150 | 605.9 | 597.9 | 632.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1090.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3206 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1090.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3206 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+125+150+150 | 629.6 | 621.5 | 654 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1127.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7137 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1127.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7137 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+115+150+150+150 | 653.3 | 645.1 | 675.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1164.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1003 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1164.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1003 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125+125+125 | 589 | 581.5 | 617.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1064.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.0406 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1064.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.0406 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125+125+150 | 612.7 | 605.1 | 638.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1101.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4383 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1101.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4383 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+125+150+150 | 636.4 | 628.7 | 660.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1138.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8294 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1138.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8294 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+125+150+150+150 | 660.1 | 652.3 | 681.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1175.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2142 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1175.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2142 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+70+150+150+150+150 | 683.8 | 675.9 | 703.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1212.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.593 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1212.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.593 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85+85 | 457.5 | 446.5 | 472.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 814.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.1542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85+100 | 472 | 461 | 487.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 840.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.4717 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85+115 | 488 | 477.4 | 506 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 872.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.8586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85+125 | 494.8 | 484.6 | 512.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 883.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9901 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+85+150 | 518.5 | 508.2 | 533.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 920.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+100+100 | 486.5 | 475.5 | 502.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 866.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.7843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 866.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.7843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+100+115 | 502.5 | 491.9 | 521 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 898.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.1655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 898.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.1655 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+100+125 | 509.3 | 499.1 | 527.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 909.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 909.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+100+150 | 533 | 522.7 | 548.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 946.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.7248 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 946.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.7248 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+115+115 | 518.5 | 508.3 | 539.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 930.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.54 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 930.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.54 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+115+125 | 525.3 | 515.5 | 546 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 941.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 941.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+115+150 | 549 | 539.1 | 567.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 978.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+125+125 | 532.1 | 522.7 | 552.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 952.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 952.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+125+150 | 555.8 | 546.3 | 573.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 989.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 989.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2141 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+85+150+150 | 579.5 | 569.9 | 595.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1026.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1026.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+100+100 | 501 | 490 | 517.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 892.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.0923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 892.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.0923 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+100+115 | 517 | 506.4 | 536 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 924.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 924.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+100+125 | 523.8 | 513.6 | 542.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 935.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.5958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 935.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.5958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+100+150 | 547.5 | 537.2 | 563.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 972.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.0197 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 972.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.0197 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+115+115 | 533 | 522.8 | 554.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 956.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 956.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+115+125 | 539.8 | 530 | 561 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 967.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 967.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+115+150 | 563.5 | 553.6 | 582.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1004.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3799 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+125+125 | 546.6 | 537.2 | 567.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 978.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 978.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+125+150 | 570.3 | 560.8 | 588.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1015.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1015.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5025 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+100+150+150 | 594 | 584.4 | 610.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1052.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1052.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9096 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+115+115 | 549 | 539.2 | 573.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 988.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 988.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+115+125 | 555.8 | 546.4 | 579.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 999.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3241 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 999.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3241 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+115+150 | 579.5 | 570 | 601.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1036.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1036.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7344 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+125+125 | 562.6 | 553.6 | 586 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1010.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.447 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1010.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.447 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+125+150 | 586.3 | 577.2 | 607.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8551 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+115+150+150 | 610 | 600.8 | 629 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1084.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1084.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.256 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125+125+125 | 569.4 | 560.8 | 592.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1021.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5693 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1021.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5693 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125+125+150 | 593.1 | 584.4 | 613.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1058.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1058.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+125+150+150 | 616.8 | 608 | 635.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1095.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1095.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+85+150+150+150 | 640.5 | 631.6 | 656.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1132.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1132.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+100+100 | 515.5 | 504.5 | 532.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 917.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.3958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 917.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.3958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+100+115 | 531.5 | 520.9 | 551 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 950 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.7664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 950 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.7664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+100+125 | 538.3 | 528.1 | 557.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 961.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 961.0345 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.8924 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+100+150 | 562 | 551.7 | 578.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 998.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.3106 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 998.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.3106 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+115+115 | 547.5 | 537.3 | 569.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 982.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1307 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 982.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1307 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+115+125 | 554.3 | 544.5 | 576 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 993.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2547 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 993.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2547 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+115+150 | 578 | 568.1 | 597.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1030.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1030.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+125+125 | 561.1 | 551.7 | 582.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1004.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1004.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+125+150 | 584.8 | 575.3 | 603.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1041.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7873 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1041.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7873 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+100+150+150 | 608.5 | 598.9 | 625.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1078.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.1894 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1078.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.1894 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+115+115 | 563.5 | 553.7 | 588.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1014.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4891 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1014.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4891 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+115+125 | 570.3 | 560.9 | 594.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1025.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6111 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1025.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6111 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+115+150 | 594 | 584.5 | 616.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1062.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.0163 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1062.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.0163 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+125+125 | 577.1 | 568.1 | 601 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1036.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7325 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1036.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7325 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+125+150 | 600.8 | 591.7 | 622.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1073.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1073.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1355 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+115+150+150 | 624.5 | 615.3 | 644 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1110.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.5317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1110.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.5317 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125+125+125 | 583.9 | 575.3 | 607.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125+125+150 | 607.6 | 598.9 | 628.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1084.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1084.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2542 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+125+150+150 | 631.3 | 622.5 | 650.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1121.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1121.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6483 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+100+150+150+150 | 655 | 646.1 | 671.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1158.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.036 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1158.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.036 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+115+115 | 579.5 | 570.1 | 606.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1046.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.8419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1046.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.8419 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+115+125 | 586.3 | 577.3 | 613.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1057.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.9621 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1057.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.9621 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+115+150 | 610 | 600.9 | 634.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1094.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3612 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1094.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3612 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+125+125 | 593.1 | 584.5 | 619.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1068.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.0816 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1068.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.0816 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+125+150 | 616.8 | 608.1 | 641.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1105.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4786 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1105.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4786 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+115+150+150 | 640.5 | 631.7 | 662.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1142.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1142.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8691 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125+125+125 | 599.9 | 591.7 | 626 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1079.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1079.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2005 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125+125+150 | 623.6 | 615.3 | 647.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1116.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.5955 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1116.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.5955 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+125+150+150 | 647.3 | 638.9 | 669 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1153.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1153.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+115+150+150+150 | 671 | 662.5 | 690.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1190.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1190.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125+125+125 | 606.7 | 598.9 | 632.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1090.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3188 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1090.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3188 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125+125+150 | 630.4 | 622.5 | 653.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1127.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1127.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+125+150+150 | 654.1 | 646.1 | 675.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1164.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.0985 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1164.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.0985 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+125+150+150+150 | 677.8 | 669.7 | 696.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1201.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4791 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1201.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4791 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+85+150+150+150+150 | 701.5 | 693.3 | 718.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1238.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.8538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1238.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.8538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+100+100 | 530 | 519 | 547.4 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 943.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.6951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 943.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.6951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+100+115 | 546 | 535.4 | 566 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 975.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.0607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 975.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.0607 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+100+125 | 552.8 | 542.6 | 572.4 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 986.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.185 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 986.8966 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.185 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+100+150 | 576.5 | 566.2 | 593.9 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1023.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1023.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.5978 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+115+115 | 562 | 551.8 | 584.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1007.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4202 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1007.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4202 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+115+125 | 568.8 | 559 | 591 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1018.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1018.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5426 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+115+150 | 592.5 | 582.6 | 612.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1056.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1056.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+125+125 | 575.6 | 566.2 | 597.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1030 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1030 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+125+150 | 599.3 | 589.8 | 618.9 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1067.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.0686 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1067.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.0686 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+100+150+150 | 623 | 613.4 | 640.4 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1104.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.4658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1104.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.4658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+115+115 | 578 | 568.2 | 603.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1040 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1040 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+115+125 | 584.8 | 575.4 | 609.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1051.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1051.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+115+150 | 608.5 | 599 | 631.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1088.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2948 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1088.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2948 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+125+125 | 591.6 | 582.6 | 616 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1062.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.0144 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1062.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.0144 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+125+150 | 615.3 | 606.2 | 637.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1099.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1099.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4126 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+115+150+150 | 639 | 629.8 | 659 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1136.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8042 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1136.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8042 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125+125+125 | 598.4 | 589.8 | 622.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1073.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1337 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1073.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1337 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125+125+150 | 622.1 | 613.4 | 643.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1110.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.5299 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1110.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.5299 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+125+150+150 | 645.8 | 637 | 665.4 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1147.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.9195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1147.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.9195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+100+150+150+150 | 669.5 | 660.6 | 686.9 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1184.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.3028 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1184.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.3028 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+115+115 | 594 | 584.6 | 621.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1072.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.1225 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1072.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.1225 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+115+125 | 600.8 | 591.8 | 628.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1083.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2412 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1083.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2412 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+115+150 | 624.5 | 615.4 | 649.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1120.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.6356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1120.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.6356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+125+125 | 607.6 | 599 | 634.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1094.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3593 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1094.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3593 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+125+150 | 631.3 | 622.6 | 656.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1131.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7517 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1131.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7517 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+115+150+150 | 655 | 646.2 | 677.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1168.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1168.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125+125+125 | 614.4 | 606.2 | 641 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1105.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4768 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1105.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4768 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125+125+150 | 638.1 | 629.8 | 662.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1142.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8673 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1142.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8673 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+125+150+150 | 661.8 | 653.4 | 684 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1179.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2515 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1179.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2515 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+115+150+150+150 | 685.5 | 677 | 705.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1216.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.6297 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1216.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.6297 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125+125+125 | 621.2 | 613.4 | 647.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1116.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.5937 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1116.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.5937 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125+125+150 | 644.9 | 637 | 668.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1153.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9823 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1153.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9823 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+125+150+150 | 668.6 | 660.6 | 690.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1190.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3647 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1190.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3647 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+125+150+150+150 | 692.3 | 684.2 | 711.9 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1227.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1227.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+100+150+150+150+150 | 716 | 707.8 | 733.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1264.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.112 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1264.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.112 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+115+115 | 610 | 601 | 640.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1104.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.4658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1104.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.4658 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+115+125 | 616.8 | 608.2 | 646.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1115.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.5828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1115.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.5828 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+115+150 | 640.5 | 631.8 | 668.3 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1152.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.9715 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1152.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.9715 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+125+125 | 623.6 | 615.4 | 653.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1126.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.6992 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1126.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.6992 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+125+150 | 647.3 | 639 | 674.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1163.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.086 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1163.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.086 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+115+150+150 | 671 | 662.6 | 696.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1200.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.4668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1200.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.4668 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125+125+125 | 630.4 | 622.6 | 659.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1137.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1137.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.815 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125+125+150 | 654.1 | 646.2 | 681.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1174.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.2 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1174.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.2 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+125+150+150 | 677.8 | 669.8 | 702.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1211.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1211.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.579 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+115+150+150+150 | 701.5 | 693.4 | 724.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1248.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.9522 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1248.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.9522 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125+125+125 | 637.2 | 629.8 | 666 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1148.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.9303 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1148.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.9303 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125+125+150 | 660.9 | 653.4 | 687.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1185.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.3134 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1185.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.3134 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+125+150+150 | 684.6 | 677 | 709 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1222.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.6907 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1222.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.6907 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+125+150+150+150 | 708.3 | 700.6 | 730.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1259.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.0623 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1259.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.0623 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+115+150+150+150+150 | 732 | 724.2 | 752 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1296.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.4284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1296.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.4284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125+125+125 | 644 | 637 | 672.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1159.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.045 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1159.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.045 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125+125+150 | 667.7 | 660.6 | 693.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1196.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.4264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1196.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.4264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+125+150+150 | 691.4 | 684.2 | 715.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1233.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.8019 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1233.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.8019 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+125+150+150+150 | 715.1 | 707.8 | 736.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1270.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.1718 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1270.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.1718 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+125+150+150+150+150 | 738.8 | 731.4 | 758.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1307.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.5364 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1307.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.5364 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
50+150+150+150+150+150 | 762.5 | 755 | 779.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1344.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.8958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1344.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.8958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+70 | 385.8 | 375.6 | 417 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 718.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 18.9356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 718.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 18.9356 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+85 | 403.5 | 393 | 432 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 744.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.2731 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 744.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.2731 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+100 | 418 | 407.5 | 447 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 770.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.6049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 770.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.6049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+115 | 434 | 423.9 | 465.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 802.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.0086 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 802.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.0086 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+125 | 440.8 | 431.1 | 472 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 813.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.1456 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 813.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.1456 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+70+150 | 464.5 | 454.7 | 493.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 850.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.5994 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 850.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.5994 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85+85 | 421.2 | 410.4 | 447 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 770.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.6049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 770.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.6049 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85+100 | 435.7 | 424.9 | 462 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 796.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.9311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 796.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.9311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85+115 | 451.7 | 441.3 | 480.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 828.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.3283 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 828.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.3283 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85+125 | 458.5 | 448.5 | 487 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 839.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.4633 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 839.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.4633 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+85+150 | 482.2 | 472.1 | 508.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 876.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9101 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 876.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9101 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+100+100 | 450.2 | 439.4 | 477 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+100+115 | 466.2 | 455.8 | 495.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 854.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.6431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 854.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.6431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+100+125 | 473 | 463 | 502 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 865.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 865.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+100+150 | 496.7 | 486.6 | 523.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 902.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2162 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 902.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2162 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+115+115 | 482.2 | 472.2 | 514.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 886.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.0269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 886.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.0269 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+115+125 | 489 | 479.4 | 520.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 897.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.1574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 897.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.1574 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+115+150 | 512.7 | 503 | 542.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 934.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.5899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 934.6552 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.5899 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+125+125 | 495.8 | 486.6 | 527 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 908.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.287 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 908.6207 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.287 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+125+150 | 519.5 | 510.2 | 548.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 945.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7169 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 945.6897 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7169 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+70+150+150 | 543.2 | 533.8 | 570 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 982.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 982.7586 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1385 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85+85 | 438.9 | 427.8 | 462 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 796.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 19.9311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 796.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 19.9311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85+100 | 453.4 | 442.3 | 477 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85+115 | 469.4 | 458.7 | 495.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 854.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.6431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 854.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.6431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85+125 | 476.2 | 465.9 | 502 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 865.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 865.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.776 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+85+150 | 499.9 | 489.5 | 523.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 902.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2162 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 902.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2162 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+100+100 | 467.9 | 456.8 | 492 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+100+115 | 483.9 | 473.2 | 510.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 880.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 880.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+100+125 | 490.7 | 480.4 | 517 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 891.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.0841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 891.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.0841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+100+150 | 514.4 | 504 | 538.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 928.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.5181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 928.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.5181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+115+115 | 499.9 | 489.6 | 529.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 912.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.3314 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 912.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.3314 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+115+125 | 506.7 | 496.8 | 535.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 923.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.46 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 923.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.46 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+115+150 | 530.4 | 520.4 | 557.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 960.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8865 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 960.5172 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8865 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+125+125 | 513.5 | 504 | 542 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 934.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.5879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 934.4828 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.5879 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+125+150 | 537.2 | 527.6 | 563.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 971.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 971.5517 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0119 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+85+150+150 | 560.9 | 551.2 | 585 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1008.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1008.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+100+100 | 482.4 | 471.3 | 507 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+100+115 | 498.4 | 487.7 | 525.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+100+125 | 505.2 | 494.9 | 532 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+100+150 | 528.9 | 518.5 | 553.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+115+115 | 514.4 | 504.1 | 544.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 938.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 938.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+115+125 | 521.2 | 511.3 | 550.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 949.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 949.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+115+150 | 544.9 | 534.9 | 572.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 986.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 986.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+125+125 | 528 | 518.5 | 557 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 960.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8846 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 960.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8846 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+125+150 | 551.7 | 542.1 | 578.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 997.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 997.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+100+150+150 | 575.4 | 565.7 | 600 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1034.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1034.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+115+115 | 530.4 | 520.5 | 562.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 970.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 21.9982 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 970.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 21.9982 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+115+125 | 537.2 | 527.7 | 569.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 981.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.1229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 981.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.1229 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+115+150 | 560.9 | 551.3 | 590.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1018.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5369 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1018.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5369 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+125+125 | 544 | 534.9 | 575.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 992.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.247 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 992.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.247 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+125+150 | 567.7 | 558.5 | 597.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1029.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1029.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6586 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+115+150+150 | 591.4 | 582.1 | 618.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1066.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.063 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1066.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.063 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125+125+125 | 550.8 | 542.1 | 582 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1003.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.3703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1003.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.3703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125+125+150 | 574.5 | 565.7 | 603.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1040.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.7797 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1040.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.7797 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+125+150+150 | 598.2 | 589.3 | 625 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1077.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1077.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+70+150+150+150 | 621.9 | 612.9 | 646.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1114.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.5773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1114.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.5773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85+85 | 456.6 | 445.2 | 477 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 822.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.2521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85+100 | 471.1 | 459.7 | 492 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85+115 | 487.1 | 476.1 | 510.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 880.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 20.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 880.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 20.9532 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85+125 | 493.9 | 483.3 | 517 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 891.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.0841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 891.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.0841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+85+150 | 517.6 | 506.9 | 538.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 928.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.5181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 928.4483 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.5181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+100+100 | 485.6 | 474.2 | 507 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+100+115 | 501.6 | 490.6 | 525.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+100+125 | 508.4 | 497.8 | 532 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+100+150 | 532.1 | 521.4 | 553.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+115+115 | 517.6 | 507 | 544.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 938.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.6316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 938.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.6316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+115+125 | 524.4 | 514.2 | 550.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 949.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.7585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 949.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.7585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+115+150 | 548.1 | 537.8 | 572.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 986.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 986.3793 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+125+125 | 531.2 | 521.4 | 557 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 960.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.8846 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 960.3448 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.8846 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+125+150 | 554.9 | 545 | 578.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 997.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 997.4138 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3029 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+85+150+150 | 578.6 | 568.6 | 600 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1034.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1034.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7136 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+100+100 | 500.1 | 488.7 | 522 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+100+115 | 516.1 | 505.1 | 540.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+100+125 | 522.9 | 512.3 | 547 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+100+150 | 546.6 | 535.9 | 568.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+115+115 | 532.1 | 521.5 | 559.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 964.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 964.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+115+125 | 538.9 | 528.7 | 565.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 975.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0529 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 975.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0529 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+115+150 | 562.6 | 552.3 | 587.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1012.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1012.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+125+125 | 545.7 | 535.9 | 572 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 986.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 986.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+125+150 | 569.4 | 559.5 | 593.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1023.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1023.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+100+150+150 | 593.1 | 583.1 | 615 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1060.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1060.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+115+115 | 548.1 | 537.9 | 577.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 1 | 996.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.2894 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 1 | 996.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.2894 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+115+125 | 554.9 | 545.1 | 584.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1007.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.4125 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1007.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.4125 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+115+150 | 578.6 | 568.7 | 605.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1044.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8212 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1044.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8212 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+125+125 | 561.7 | 552.3 | 590.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1018.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.535 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1018.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.535 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+125+150 | 585.4 | 575.9 | 612.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1055.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1055.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9415 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+115+150+150 | 609.1 | 599.5 | 633.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1092.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1092.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3409 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125+125+125 | 568.5 | 559.5 | 597 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1029.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1029.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125+125+150 | 592.2 | 583.1 | 618.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1066.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.0611 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1066.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.0611 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+125+150+150 | 615.9 | 606.7 | 640 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1103.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1103.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4585 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+85+150+150+150 | 639.6 | 630.3 | 661.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1140.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8493 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1140.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8493 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+100+100 | 514.6 | 503.2 | 537 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+100+115 | 530.6 | 519.6 | 555.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+100+125 | 537.4 | 526.8 | 562 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+100+150 | 561.1 | 550.4 | 583.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+115+115 | 546.6 | 536 | 574.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+115+125 | 553.4 | 543.2 | 580.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+115+150 | 577.1 | 566.8 | 602.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+125+125 | 560.2 | 550.4 | 587 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+125+150 | 583.9 | 574 | 608.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+100+150+150 | 607.6 | 597.6 | 630 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+115+115 | 562.6 | 552.4 | 592.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1022.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1022.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+115+125 | 569.4 | 559.6 | 599.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1033.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6984 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1033.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6984 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+115+150 | 593.1 | 583.2 | 620.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1070.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1070.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+125+125 | 576.2 | 566.8 | 605.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1044.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1044.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+125+150 | 599.9 | 590.4 | 627.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1081.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1081.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+115+150+150 | 623.6 | 614 | 648.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1118.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1118.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125+125+125 | 583 | 574 | 612 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1055.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1055.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125+125+150 | 606.7 | 597.6 | 633.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1092.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1092.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+125+150+150 | 630.4 | 621.2 | 655 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1129.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1129.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+100+150+150+150 | 654.1 | 644.8 | 676.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1166.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1166.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+115+115 | 578.6 | 568.8 | 611.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1054.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 22.9284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1054.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 22.9284 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+115+125 | 585.4 | 576 | 617.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1065.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.048 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1065.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.048 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+115+150 | 609.1 | 599.6 | 639.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1102.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1102.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+125+125 | 592.2 | 583.2 | 624.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1076.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.1671 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1076.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.1671 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+125+150 | 615.9 | 606.8 | 645.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1113.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.5627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1113.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.5627 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+115+150+150 | 639.6 | 630.4 | 667.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1150.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9518 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1150.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9518 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125+125+125 | 599 | 590.4 | 630.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1087.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2856 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1087.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2856 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125+125+150 | 622.7 | 614 | 652.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1124.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.6792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1124.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.6792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+125+150+150 | 646.4 | 637.6 | 673.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1161.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.0664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1161.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.0664 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+115+150+150+150 | 670.1 | 661.2 | 695.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1198.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1198.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4475 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125+125+125 | 605.8 | 597.6 | 637 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1098.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1098.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4034 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125+125+150 | 629.5 | 621.2 | 658.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1135.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1135.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+125+150+150 | 653.2 | 644.8 | 680 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1172.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1805 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1172.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1805 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+125+150+150+150 | 676.9 | 668.4 | 701.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1209.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.5598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1209.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.5598 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+70+150+150+150+150 | 700.6 | 692 | 723 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1246.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.9333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1246.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.9333 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85+85 | 474.3 | 462.6 | 492 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 848.2759 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85+100 | 488.8 | 477.1 | 507 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85+115 | 504.8 | 493.5 | 525.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 906.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.2588 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85+125 | 511.6 | 500.7 | 532 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 917.2414 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.3878 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+85+150 | 535.3 | 524.3 | 553.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 954.3103 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.8157 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+100+100 | 503.3 | 491.6 | 522 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+100+115 | 519.3 | 508 | 540.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+100+125 | 526.1 | 515.2 | 547 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+100+150 | 549.8 | 538.8 | 568.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+115+115 | 535.3 | 524.4 | 559.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 964.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 21.9277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 964.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 21.9277 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+115+125 | 542.1 | 531.6 | 565.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 975.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.0529 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 975.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.0529 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+115+150 | 565.8 | 555.2 | 587.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1012.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1012.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4681 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+125+125 | 548.9 | 538.8 | 572 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 986.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.1773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 986.2069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.1773 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+125+150 | 572.6 | 562.4 | 593.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1023.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1023.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5902 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+85+150+150 | 596.3 | 586 | 615 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1060.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1060.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9958 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+100+100 | 517.8 | 506.1 | 537 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+100+115 | 533.8 | 522.5 | 555.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+100+125 | 540.6 | 529.7 | 562 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+100+150 | 564.3 | 553.3 | 583.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+115+115 | 549.8 | 538.9 | 574.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+115+125 | 556.6 | 546.1 | 580.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+115+150 | 580.3 | 569.7 | 602.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+125+125 | 563.4 | 553.3 | 587 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+125+150 | 587.1 | 576.9 | 608.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+100+150+150 | 610.8 | 600.5 | 630 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+115+115 | 565.8 | 555.3 | 592.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1022.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.5769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1022.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.5769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+115+125 | 572.6 | 562.5 | 599.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1033.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.6984 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1033.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.6984 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+115+150 | 596.3 | 586.1 | 620.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1070.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1070.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+125+125 | 579.4 | 569.7 | 605.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1044.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1044.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+125+150 | 603.1 | 593.3 | 627.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1081.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1081.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+115+150+150 | 626.8 | 616.9 | 648.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1118.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1118.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6156 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125+125+125 | 586.2 | 576.9 | 612 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1055.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1055.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125+125+150 | 609.9 | 600.5 | 633.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1092.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1092.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3391 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+125+150+150 | 633.6 | 624.1 | 655 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1129.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1129.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+85+150+150+150 | 657.3 | 647.7 | 676.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1166.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1166.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1182 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+100+100 | 532.3 | 520.6 | 552 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 951.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.7861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 951.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.7861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+100+115 | 548.3 | 537 | 570.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 983.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.1501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 983.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.1501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+100+125 | 555.1 | 544.2 | 577 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+100+150 | 578.8 | 567.8 | 598.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1031.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.6852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1031.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.6852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+115+115 | 564.3 | 553.4 | 589.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1015.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5082 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1015.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5082 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+115+125 | 571.1 | 560.6 | 595.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1026.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6302 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1026.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6302 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+115+150 | 594.8 | 584.2 | 617.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1063.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.035 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1063.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.035 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+125+125 | 577.9 | 567.8 | 602 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1037.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7514 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1037.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7514 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+125+150 | 601.6 | 591.4 | 623.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1075 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.1541 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1075 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.1541 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+100+150+150 | 625.3 | 615 | 645 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1112.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1112.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+115+115 | 580.3 | 569.8 | 607.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8608 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8608 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+115+125 | 587.1 | 577 | 614.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1058.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1058.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+115+150 | 610.8 | 600.6 | 635.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1096.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1096.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+125+125 | 593.9 | 584.2 | 620.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1070 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1070 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+125+150 | 617.6 | 607.8 | 642.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1107.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4969 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1107.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4969 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+115+150+150 | 641.3 | 631.4 | 663.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1144.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8871 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1144.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8871 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125+125+125 | 600.7 | 591.4 | 627 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1081.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.219 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1081.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.219 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125+125+150 | 624.4 | 615 | 648.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1118.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1118.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+125+150+150 | 648.1 | 638.6 | 670 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1155.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1155.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+100+150+150+150 | 671.8 | 662.2 | 691.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1192.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.3841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1192.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.3841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+115+115 | 596.3 | 586.2 | 626.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1080 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.2079 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1080 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.2079 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+115+125 | 603.1 | 593.4 | 632.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1091.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.3262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1091.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.3262 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+115+150 | 626.8 | 617 | 654.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1128.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7191 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1128.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7191 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+125+125 | 609.9 | 600.6 | 639.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1102.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4438 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1102.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4438 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+125+150 | 633.6 | 624.2 | 660.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1139.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8348 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1139.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8348 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+115+150+150 | 657.3 | 647.8 | 682.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1176.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1176.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125+125+125 | 616.7 | 607.8 | 645.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1113.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.5609 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1113.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.5609 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125+125+150 | 640.4 | 631.4 | 667.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1150.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.95 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1150.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.95 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+125+150+150 | 664.1 | 655 | 688.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1187.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3329 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1187.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3329 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+115+150+150+150 | 687.8 | 678.6 | 710.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1224.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1224.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7098 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125+125+125 | 623.5 | 615 | 652 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1124.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.6774 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1124.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.6774 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125+125+150 | 647.2 | 638.6 | 673.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1161.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1161.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.0646 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+125+150+150 | 670.9 | 662.2 | 695 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1198.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1198.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+125+150+150+150 | 694.6 | 685.8 | 716.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1235.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.8209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1235.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.8209 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+85+150+150+150+150 | 718.3 | 709.4 | 738 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1272.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.1906 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1272.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.1906 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+100+100 | 546.8 | 535.1 | 567 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 977.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 22.0801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 977.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 22.0801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+100+115 | 562.8 | 551.5 | 585.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1009.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.4394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1009.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.4394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+100+125 | 569.6 | 558.7 | 592 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+100+150 | 593.3 | 582.3 | 613.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1057.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1057.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+115+115 | 578.8 | 567.9 | 604.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1041.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1041.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+115+125 | 585.6 | 575.1 | 610.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1052.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1052.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+115+150 | 609.3 | 598.7 | 632.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1089.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.3133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1089.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.3133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+125+125 | 592.4 | 582.3 | 617 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1063.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.0331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1063.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.0331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+125+150 | 616.1 | 605.9 | 638.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1100.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1100.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+100+150+150 | 639.8 | 629.5 | 660 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+115+115 | 594.8 | 584.3 | 622.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1073.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1073.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+115+125 | 601.6 | 591.5 | 629.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1084.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1084.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+115+150 | 625.3 | 615.1 | 650.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1121.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1121.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+125+125 | 608.4 | 598.7 | 635.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1095.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1095.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+125+150 | 632.1 | 622.3 | 657.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1132.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1132.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+115+150+150 | 655.8 | 645.9 | 678.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1170 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1170 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125+125+125 | 615.2 | 605.9 | 642 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1106.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1106.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125+125+150 | 638.9 | 629.5 | 663.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1143.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8853 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1143.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8853 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+125+150+150 | 662.6 | 653.1 | 685 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1181.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.2692 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1181.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.2692 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+100+150+150+150 | 686.3 | 676.7 | 706.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1218.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.6471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1218.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.6471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+115+115 | 610.8 | 600.7 | 641.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1105.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1105.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+115+125 | 617.6 | 607.9 | 647.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1116.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1116.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+115+150 | 641.3 | 631.5 | 669.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1153.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1153.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+125+125 | 624.4 | 615.1 | 654.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1127.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1127.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+125+150 | 648.1 | 638.7 | 675.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1165 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1165 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+115+150+150 | 671.8 | 662.3 | 697.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1202.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4844 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1202.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4844 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125+125+125 | 631.2 | 622.3 | 660.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1138.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1138.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125+125+150 | 654.9 | 645.9 | 682.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1176.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1176.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+125+150+150 | 678.6 | 669.5 | 703.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1213.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1213.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+115+150+150+150 | 702.3 | 693.1 | 725.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1250.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.9695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1250.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.9695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125+125+125 | 638 | 629.5 | 667 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1150 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1150 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125+125+150 | 661.7 | 653.1 | 688.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1187.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1187.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+125+150+150 | 685.4 | 676.7 | 710 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1224.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1224.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+125+150+150+150 | 709.1 | 700.3 | 731.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1261.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.0794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1261.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.0794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+100+150+150+150+150 | 732.8 | 723.9 | 753 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1298.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.4453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1298.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.4453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+115+115 | 626.8 | 617.1 | 660 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+115+125 | 633.6 | 624.3 | 666.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1148.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 23.9374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1148.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 23.9374 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+115+150 | 657.3 | 647.9 | 687.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1186.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.3205 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1186.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.3205 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+125+125 | 640.4 | 631.5 | 672.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1160 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.0521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1160 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.0521 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+125+150 | 664.1 | 655.1 | 694.3 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1197.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.4334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1197.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.4334 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+115+150+150 | 687.8 | 678.7 | 715.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1234.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.8088 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1234.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.8088 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125+125+125 | 647.2 | 638.7 | 679.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1171.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.1662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1171.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.1662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125+125+150 | 670.9 | 662.3 | 700.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1208.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.5457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1208.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.5457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+125+150+150 | 694.6 | 685.9 | 722.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1245.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.9195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1245.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.9195 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+115+150+150+150 | 718.3 | 709.5 | 743.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1282.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.2877 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1282.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.2877 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125+125+125 | 654 | 645.9 | 685.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1182.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.2798 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1182.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.2798 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125+125+150 | 677.7 | 669.5 | 707.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1219.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.6576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1219.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.6576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+125+150+150 | 701.4 | 693.1 | 728.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1256.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.0296 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1256.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.0296 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+125+150+150+150 | 725.1 | 716.7 | 750.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1293.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.3963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1293.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.3963 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+115+150+150+150+150 | 748.8 | 740.3 | 771.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1330.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.7577 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1330.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.7577 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125+125+125 | 660.8 | 653.1 | 692 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1193.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.3929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1193.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.3929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125+125+150 | 684.5 | 676.7 | 713.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1230.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.7689 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1230.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.7689 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+125+150+150 | 708.2 | 700.3 | 735 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1267.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.1393 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1267.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.1393 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+125+150+150+150 | 731.9 | 723.9 | 756.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1304.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.5044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1304.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.5044 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+125+150+150+150+150 | 755.6 | 747.5 | 778 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1341.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.8643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1341.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.8643 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
70+150+150+150+150+150 | 779.3 | 771.1 | 799.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1378.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.2192 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1378.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.2192 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85+85 | 492 | 480 | 507 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 874.1379 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 20.8792 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85+100 | 506.5 | 494.5 | 522 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 900 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.1858 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85+115 | 522.5 | 510.9 | 540.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 932.069 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.56 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85+125 | 529.3 | 518.1 | 547 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 943.1034 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.6872 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+85+150 | 553 | 541.7 | 568.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 980.1724 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.1093 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+100+100 | 521 | 509 | 537 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 925.8621 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.4881 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+100+115 | 537 | 525.4 | 555.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 957.931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.857 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+100+125 | 543.8 | 532.6 | 562 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 968.9655 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 21.9826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+100+150 | 567.5 | 556.2 | 583.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1006.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.3991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+115+115 | 553 | 541.8 | 574.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 1 | 990 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.2199 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+115+125 | 559.8 | 549 | 580.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1001.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.3434 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+115+150 | 583.5 | 572.6 | 602.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1038.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7533 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+125+125 | 566.6 | 556.2 | 587 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1012.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.4662 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+125+150 | 590.3 | 579.8 | 608.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1049.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.8739 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+85+150+150 | 614 | 603.4 | 630 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1086.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.2745 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+100+100 | 535.5 | 523.5 | 552 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 951.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 21.7861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 951.7241 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 21.7861 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+100+115 | 551.5 | 539.9 | 570.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 983.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.1501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 983.7931 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.1501 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+100+125 | 558.3 | 547.1 | 577 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 1 | 994.8276 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.274 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+100+150 | 582 | 570.7 | 598.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1031.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.6852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1031.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.6852 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+115+115 | 567.5 | 556.3 | 589.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1015.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.5082 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1015.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.5082 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+115+125 | 574.3 | 563.5 | 595.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1026.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.6302 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1026.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.6302 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+115+150 | 598 | 587.1 | 617.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1063.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.035 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1063.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.035 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+125+125 | 581.1 | 570.7 | 602 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1037.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7514 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1037.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7514 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+125+150 | 604.8 | 594.3 | 623.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1075 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.1541 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1075 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.1541 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+100+150+150 | 628.5 | 617.9 | 645 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1112.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1112.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.55 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+115+115 | 583.5 | 572.7 | 607.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1047.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.8608 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1047.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.8608 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+115+125 | 590.3 | 579.9 | 614.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1058.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 22.9808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1058.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 22.9808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+115+150 | 614 | 603.5 | 635.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1096.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1096.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3796 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+125+125 | 597.1 | 587.1 | 620.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1070 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1070 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+125+150 | 620.8 | 610.7 | 642.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1107.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4969 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1107.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4969 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+115+150+150 | 644.5 | 634.3 | 663.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1144.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8871 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1144.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8871 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125+125+125 | 603.9 | 594.3 | 627 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1081.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.219 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1081.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.219 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125+125+150 | 627.6 | 617.9 | 648.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1118.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1118.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6138 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+125+150+150 | 651.3 | 641.5 | 670 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1155.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1155.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.002 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+85+150+150+150 | 675 | 665.1 | 691.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1192.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.3841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1192.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.3841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+100+100 | 550 | 538 | 567 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 1 | 977.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 22.0801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 1 | 977.5862 | 1" - 1 1/4" | 1412.72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 22.0801 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+100+115 | 566 | 554.4 | 585.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1009.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.4394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1009.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.4394 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+100+125 | 572.8 | 561.6 | 592 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1020.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.5617 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+100+150 | 596.5 | 585.2 | 613.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1057.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1057.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+115+115 | 582 | 570.8 | 604.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1041.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.7929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1041.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.7929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+115+125 | 588.8 | 578 | 610.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1052.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 22.9133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1052.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 22.9133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+115+150 | 612.5 | 601.6 | 632.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1089.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.3133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1089.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.3133 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+125+125 | 595.6 | 585.2 | 617 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1063.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.0331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1063.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.0331 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+125+150 | 619.3 | 608.8 | 638.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1100.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1100.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.431 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+100+150+150 | 643 | 632.4 | 660 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1137.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.8222 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+115+115 | 598 | 587.2 | 622.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1073.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1073.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.1411 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+115+125 | 604.8 | 594.4 | 629.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1084.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.2597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1084.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.2597 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+115+150 | 628.5 | 618 | 650.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1121.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1121.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+125+125 | 611.6 | 601.6 | 635.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1095.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.3777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1095.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.3777 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+125+150 | 635.3 | 625.2 | 657.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1132.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.7698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1132.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.7698 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+115+150+150 | 659 | 648.8 | 678.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1170 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1170 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125+125+125 | 618.4 | 608.8 | 642 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1106.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1106.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4951 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125+125+150 | 642.1 | 632.4 | 663.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1143.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8853 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1143.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8853 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+125+150+150 | 665.8 | 656 | 685 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1181.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.2692 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1181.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.2692 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+100+150+150+150 | 689.5 | 679.6 | 706.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1218.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.6471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1218.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.6471 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+115+115 | 614 | 603.6 | 641.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1105.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.4841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1105.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.4841 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+115+125 | 620.8 | 610.8 | 647.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1116.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1116.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+115+150 | 644.5 | 634.4 | 669.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1153.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1153.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9895 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+125+125 | 627.6 | 618 | 654.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1127.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1127.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7173 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+125+150 | 651.3 | 641.6 | 675.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1165 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1165 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1039 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+115+150+150 | 675 | 665.2 | 697.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1202.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4844 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1202.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4844 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125+125+125 | 634.4 | 625.2 | 660.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1138.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1138.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.833 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125+125+150 | 658.1 | 648.8 | 682.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1176.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1176.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2178 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+125+150+150 | 681.8 | 672.4 | 703.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1213.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1213.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.5965 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+115+150+150+150 | 705.5 | 696 | 725.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1250.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.9695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1250.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.9695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125+125+125 | 641.2 | 632.4 | 667 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1150 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1150 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9482 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125+125+150 | 664.9 | 656 | 688.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1187.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1187.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3311 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+125+150+150 | 688.6 | 679.6 | 710 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1224.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1224.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7081 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+125+150+150+150 | 712.3 | 703.2 | 731.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1261.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.0794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1261.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.0794 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+85+150+150+150+150 | 736 | 726.8 | 753 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1298.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.4453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1298.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.4453 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+100+100 | 564.5 | 552.5 | 582 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 2 | 1003.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 22.3703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 2 | 1003.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 22.3703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+100+115 | 580.5 | 568.9 | 600.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1035.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.7249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1035.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.7249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+100+125 | 587.3 | 576.1 | 607 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1046.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 22.8457 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+100+150 | 611 | 599.7 | 628.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1083.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 23.2468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1083.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 23.2468 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+115+115 | 596.5 | 585.3 | 619.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1067.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.0741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1067.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.0741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+115+125 | 603.3 | 592.5 | 625.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1078.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.1931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1078.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.1931 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+115+150 | 627 | 616.1 | 647.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1115.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.5883 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1115.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.5883 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+125+125 | 610.1 | 599.7 | 632 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1089.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.3114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1089.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.3114 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+125+150 | 633.8 | 623.3 | 653.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1126.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.7046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1126.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.7046 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+100+150+150 | 657.5 | 646.9 | 675 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1163.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 24.0914 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1163.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 24.0914 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+115+115 | 612.5 | 601.7 | 637.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1099.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.4181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1099.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.4181 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+115+125 | 619.3 | 608.9 | 644.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1110.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.5353 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1110.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.5353 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+115+150 | 643 | 632.5 | 665.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1147.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.9249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1147.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.9249 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+125+125 | 626.1 | 616.1 | 650.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1121.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.652 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1121.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.652 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+125+150 | 649.8 | 639.7 | 672.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1158.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.0396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1158.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.0396 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+115+150+150 | 673.5 | 663.3 | 693.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1195.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.4211 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1195.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.4211 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125+125+125 | 632.9 | 623.3 | 657 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1132.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.768 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1132.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.768 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125+125+150 | 656.6 | 646.9 | 678.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1169.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1169.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1538 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+125+150+150 | 680.3 | 670.5 | 700 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1206.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.5335 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1206.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.5335 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+100+150+150+150 | 704 | 694.1 | 721.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1243.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.9074 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1243.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.9074 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+115+115 | 628.5 | 618.1 | 656.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1131.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.7572 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1131.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.7572 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+115+125 | 635.3 | 625.3 | 662.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1142.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.8727 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1142.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.8727 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+115+150 | 659 | 648.9 | 684.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1179.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.2568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1179.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.2568 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+125+125 | 642.1 | 632.5 | 669.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1153.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 23.9877 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1153.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 23.9877 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+125+150 | 665.8 | 656.1 | 690.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1190.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.37 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1190.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.37 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+115+150+150 | 689.5 | 679.7 | 712.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1227.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7463 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1227.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7463 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125+125+125 | 648.9 | 639.7 | 675.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1164.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1164.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1021 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125+125+150 | 672.6 | 663.3 | 697.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1201.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1201.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4826 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+125+150+150 | 696.3 | 686.9 | 718.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1238.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.8573 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1238.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.8573 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+115+150+150+150 | 720 | 710.5 | 740.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1276.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1276.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.2264 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125+125+125 | 655.7 | 646.9 | 682 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1175.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1175.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.216 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125+125+150 | 679.4 | 670.5 | 703.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1212.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.5947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1212.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.5947 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+125+150+150 | 703.1 | 694.1 | 725 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1250 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1250 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.9677 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+125+150+150+150 | 726.8 | 717.7 | 746.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1287.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.3352 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1287.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.3352 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+100+150+150+150+150 | 750.5 | 741.3 | 768 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1324.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.6975 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1324.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.6975 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+115+115 | 644.5 | 634.5 | 675 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1163.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.0914 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1163.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.0914 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+115+125 | 651.3 | 641.7 | 681.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1174.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.2053 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1174.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.2053 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+115+150 | 675 | 665.3 | 702.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1211.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.5842 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1211.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.5842 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+125+125 | 658.1 | 648.9 | 687.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1185.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.3187 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1185.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.3187 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+125+150 | 681.8 | 672.5 | 709.3 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1222.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.6959 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1222.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.6959 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+115+150+150 | 705.5 | 696.1 | 730.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1260 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.0674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1260 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.0674 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125+125+125 | 664.9 | 656.1 | 694.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1196.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.4316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1196.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.4316 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125+125+150 | 688.6 | 679.7 | 715.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1233.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.8071 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1233.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.8071 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+125+150+150 | 712.3 | 703.3 | 737.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1271.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.1769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1271.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.1769 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+115+150+150+150 | 736 | 726.9 | 758.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1308.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.5414 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1308.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.5414 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125+125+125 | 671.7 | 663.3 | 700.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1207.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.544 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1207.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.544 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125+125+150 | 695.4 | 686.9 | 722.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1245 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.9177 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1245 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.9177 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+125+150+150 | 719.1 | 710.5 | 743.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1282.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.286 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1282.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.286 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+125+150+150+150 | 742.8 | 734.1 | 765.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1319.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.6489 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1319.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.6489 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+115+150+150+150+150 | 766.5 | 757.7 | 786.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1356.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.0068 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1356.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.0068 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125+125+125 | 678.5 | 670.5 | 707 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1218.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.6558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1218.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.6558 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125+125+150 | 702.2 | 694.1 | 728.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1256.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.0279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1256.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.0279 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+125+150+150 | 725.9 | 717.7 | 750 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1293.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.3946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1293.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.3946 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+125+150+150+150 | 749.6 | 741.3 | 771.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1330.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.756 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1330.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.756 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+125+150+150+150+150 | 773.3 | 764.9 | 793 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1367.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.1124 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1367.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.1124 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
85+150+150+150+150+150 | 797 | 788.5 | 814.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1404.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1404.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.464 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+100+100 | 579 | 567 | 597 | 6 | 35.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 93.4209 | 7.07 | 60.52 | 196.4109 | 2 | 1029.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.804 | 22.6567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 70.0074 | 7.07 | 60.52 | 172.9974 | 2 | 1029.3103 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 13.9201 | 22.6567 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+100+115 | 595 | 583.4 | 615.6 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1061.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 23.007 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1061.3793 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 23.007 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+100+125 | 601.8 | 590.6 | 622 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1072.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 23.1263 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1072.4138 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 23.1263 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+100+150 | 625.5 | 614.2 | 643.5 | 6 | 40.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 98.4209 | 7.07 | 60.52 | 206.4109 | 2 | 1109.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.6086 | 23.5226 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 75.0074 | 7.07 | 60.52 | 182.9974 | 2 | 1109.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 14.7247 | 23.5226 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+115+115 | 611 | 599.8 | 634.2 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1093.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.352 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1093.4483 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.352 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+115+125 | 617.8 | 607 | 640.6 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1104.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.4695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1104.4828 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.4695 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+115+150 | 641.5 | 630.6 | 662.1 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1141.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.8601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1141.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.8601 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+125+125 | 624.6 | 614.2 | 647 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1115.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.5864 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1115.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.5864 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+125+150 | 648.3 | 637.8 | 668.5 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1152.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 23.9751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1152.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 23.9751 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+100+150+150 | 672 | 661.4 | 690 | 6 | 45.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 103.4209 | 7.07 | 60.52 | 216.4109 | 2 | 1189.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.4133 | 24.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 80.0074 | 7.07 | 60.52 | 192.9974 | 2 | 1189.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 15.5293 | 24.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+115+115 | 627 | 616.2 | 652.8 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1125.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.6919 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1125.5172 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.6919 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+115+125 | 633.8 | 623.4 | 659.2 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1136.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.8078 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1136.5517 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.8078 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+115+150 | 657.5 | 647 | 680.7 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1173.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.1929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1173.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.1929 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+125+125 | 640.6 | 630.6 | 665.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1147.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 23.9231 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1147.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 23.9231 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+125+150 | 664.3 | 654.2 | 687.1 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1184.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.3064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1184.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.3064 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+115+150+150 | 688 | 677.8 | 708.6 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1221.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.6837 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1221.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.6837 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125+125+125 | 647.4 | 637.8 | 672 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1158.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.0378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1158.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.0378 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125+125+150 | 671.1 | 661.4 | 693.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1195.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.4193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1195.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.4193 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+125+150+150 | 694.8 | 685 | 715 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1232.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 24.7949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1232.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 24.7949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+100+150+150+150 | 718.5 | 708.6 | 736.5 | 6 | 50.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 108.4209 | 7.07 | 60.52 | 226.4109 | 2 | 1269.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.2179 | 25.165 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 85.0074 | 7.07 | 60.52 | 202.9974 | 2 | 1269.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 16.334 | 25.165 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+115+115 | 643 | 632.6 | 671.4 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1157.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.0271 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1157.5862 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.0271 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+115+125 | 649.8 | 639.8 | 677.8 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1168.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.1413 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1168.6207 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.1413 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+115+150 | 673.5 | 663.4 | 699.3 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1205.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.5212 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1205.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.5212 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+125+125 | 656.6 | 647 | 684.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1179.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1179.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.255 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+125+150 | 680.3 | 670.6 | 705.7 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1216.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.6332 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1216.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.6332 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+115+150+150 | 704 | 694.2 | 727.2 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1253.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.0056 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1253.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.0056 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125+125+125 | 663.4 | 654.2 | 690.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1190.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.3682 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1190.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.3682 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125+125+150 | 687.1 | 677.8 | 712.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1227.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.7446 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1227.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.7446 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+125+150+150 | 710.8 | 701.4 | 733.6 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1264.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.1154 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1264.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.1154 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+115+150+150+150 | 734.5 | 725 | 755.1 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1301.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.4808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1301.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.4808 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125+125+125 | 670.2 | 661.4 | 697 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1201.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.4809 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1201.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.4809 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125+125+150 | 693.9 | 685 | 718.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1238.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 24.8556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1238.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 24.8556 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+125+150+150 | 717.6 | 708.6 | 740 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1275.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.2247 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1275.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.2247 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+125+150+150+150 | 741.3 | 732.2 | 761.5 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1312.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.5885 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1312.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.5885 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+100+150+150+150+150 | 765 | 755.8 | 783 | 6 | 55.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 113.4209 | 7.07 | 60.52 | 236.4109 | 2 | 1350 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.0226 | 25.9472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 90.0074 | 7.07 | 60.52 | 212.9974 | 2 | 1350 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.1386 | 25.9472 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+115+115 | 659 | 649 | 690 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1189.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1189.6552 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.3576 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+115+125 | 665.8 | 656.2 | 696.4 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1200.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.4703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1200.6897 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.4703 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+115+150 | 689.5 | 679.8 | 717.9 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1237.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.8452 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1237.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.8452 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+125+125 | 672.6 | 663.4 | 702.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1211.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.5825 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1211.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.5825 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+125+150 | 696.3 | 687 | 724.3 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1248.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.9557 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1248.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.9557 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+115+150+150 | 720 | 710.6 | 745.8 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1285.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.3234 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1285.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.3234 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125+125+125 | 679.4 | 670.6 | 709.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1222.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.6942 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1222.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.6942 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125+125+150 | 703.1 | 694.2 | 730.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1259.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.0657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1259.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.0657 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+125+150+150 | 726.8 | 717.8 | 752.2 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1296.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.4318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1296.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.4318 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+115+150+150+150 | 750.5 | 741.4 | 773.7 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1333.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.7927 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1333.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.7927 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125+125+125 | 686.2 | 677.8 | 715.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1233.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.8053 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1233.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.8053 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125+125+150 | 709.9 | 701.4 | 737.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1270.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.1752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1270.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.1752 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+125+150+150 | 733.6 | 725 | 758.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1307.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.5397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1307.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.5397 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+125+150+150+150 | 757.3 | 748.6 | 780.1 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.8991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.8991 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+115+150+150+150+150 | 781 | 772.2 | 801.6 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1382.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.2536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1382.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.2536 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125+125+125 | 693 | 685 | 722 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1244.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 24.916 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1244.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 24.916 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125+125+150 | 716.7 | 708.6 | 743.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1281.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1281.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.2843 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+125+150+150 | 740.4 | 732.2 | 765 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1318.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 25.6473 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1318.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 25.6473 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+125+150+150+150 | 764.1 | 755.8 | 786.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1356.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.0052 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1356.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.0052 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+125+150+150+150+150 | 787.8 | 779.4 | 808 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1393.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.3582 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1393.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.3582 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
100+150+150+150+150+150 | 811.5 | 803 | 829.5 | 6 | 60.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 118.4209 | 7.07 | 60.52 | 246.4109 | 2 | 1430.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 19.8272 | 26.7066 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 95.0074 | 7.07 | 60.52 | 222.9974 | 2 | 1430.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 17.9433 | 26.7066 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+115+115 | 675 | 665.4 | 708.6 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1221.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 24.6837 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1221.7241 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 24.6837 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+115+125 | 681.8 | 672.6 | 715 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1232.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 24.7949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1232.7586 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 24.7949 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+115+150 | 705.5 | 696.2 | 736.5 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1269.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.165 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1269.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.165 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+125+125 | 688.6 | 679.8 | 721.4 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1243.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 24.9057 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1243.7931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 24.9057 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+125+150 | 712.3 | 703.4 | 742.9 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1280.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.2741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1280.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.2741 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+115+150+150 | 736 | 727 | 764.4 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1317.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.6372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1317.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.6372 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125+125+125 | 695.4 | 687 | 727.8 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1254.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.0159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1254.8276 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.0159 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125+125+150 | 719.1 | 710.6 | 749.3 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1291.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.3827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1291.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.3827 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+125+150+150 | 742.8 | 734.2 | 770.8 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1328.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.7443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1328.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.7443 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+115+150+150+150 | 766.5 | 757.8 | 792.3 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1366.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.1009 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1366.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.1009 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125+125+125 | 702.2 | 694.2 | 734.2 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1265.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.1257 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1265.8621 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.1257 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125+125+150 | 725.9 | 717.8 | 755.7 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1302.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.4909 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1302.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.4909 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+125+150+150 | 749.6 | 741.4 | 777.2 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1340 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.851 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1340 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.851 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+125+150+150+150 | 773.3 | 765 | 798.7 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1377.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.2061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1377.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.2061 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+115+150+150+150+150 | 797 | 788.6 | 820.2 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1414.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.5565 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1414.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.5565 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125+125+125 | 709 | 701.4 | 740.6 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1276.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.2349 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1276.8966 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.2349 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125+125+150 | 732.7 | 725 | 762.1 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1313.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.5986 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1313.9655 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.5986 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+125+150+150 | 756.4 | 748.6 | 783.6 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1351.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.9572 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1351.0345 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.9572 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+125+150+150+150 | 780.1 | 772.2 | 805.1 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1388.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.3109 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1388.1034 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.3109 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+125+150+150+150+150 | 803.8 | 795.8 | 826.6 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1425.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.6599 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1425.1724 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.6599 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
115+150+150+150+150+150 | 827.5 | 819.4 | 848.1 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1462.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 27.0043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1462.2414 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 27.0043 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125+125+125 | 715.8 | 708.6 | 747 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1287.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.3437 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1287.931 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.3437 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125+125+150 | 739.5 | 732.2 | 768.5 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1325 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 25.7059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1325 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 25.7059 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+125+150+150 | 763.2 | 755.8 | 790 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1362.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.063 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1362.069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.063 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+125+150+150+150 | 786.9 | 779.4 | 811.5 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1399.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.4152 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1399.1379 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.4152 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+125+150+150+150+150 | 810.6 | 803 | 833 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1436.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 26.7629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1436.2069 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 26.7629 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
125+150+150+150+150+150 | 834.3 | 826.6 | 854.5 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1473.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 27.106 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1473.2759 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 27.106 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
150+150+150+150+150+150 | 858 | 850.2 | 876 | 6 | 65.4 | 6 | 110 | 98 | 85 | TL6 | 123.4209 | 7.07 | 60.52 | 256.4109 | 2 | 1510.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 20.6318 | 27.4449 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1 | TR6 | 100.0074 | 7.07 | 60.52 | 232.9974 | 2 | 1510.3448 | 1" - 1 1/4" | 2 x 1413,72 | 5.4 | 1.3 | 1 | 18.7479 | 27.4449 | 1" 1/4 / 32 mm | max. 1
0
0
0
0
0
0
0