## Cascade calculation
Cascade systems dimensioning tool Logamax plus GB272
Cascade system output | 4 x 100 kW
Logamax plus GB272 50 | 0 | pcs.
Logamax plus GB272 70 | 0 | pcs.
Logamax plus GB272 85 | 0 | pcs.
Logamax plus GB272 100 | 4 | pcs.
Logamax plus GB272 125 | 0 | pcs.
Logamax plus GB272 150 | 0 | pcs.
Type of cascade installation | TL | 4
Maximal gas consumption | 38.4523 | m3/h
Volume flow rate on the primary (boiler) side | 17.2 | m3/h
Dimensions of cascade installation TL4 with the output 4 x 100 kW
Boiler depth X | 451 | mm
Cascade installation depth Z | - | mm
Cascade installation width Y | 2095 | mm
Return pipe connection А | 120 | mm
Flow pipe connection B | 350 | mm
Low loss header connection C | 50 | mm
Flange connection D | 797 | mm
Low loss header width W | 505 | mm
Flange dimension F1 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6
Size low loss header | DN100 (PN6)
Size gas connection | DN80 (PN16)
Size flow and return pipes | DN100 (PN6)
Flue system dimensions of cascade installation TL4 with the output 4 x 100 kW
Flue system type (TR "back-to-back" only with overpressure flap) | with overpressure flap
Y-piece for TR "back-to-back" flue system with overpressure flap | not needed
Flue system size | DN200
Maximal length (x = 3 m and bow 87° are already included) | 31*
* check next possible DN for higher length
Minimum required room height for cascade installation Y | 2440 | mm
Height to the middle of horizontal part of the chimney Z | 2245 | mm
Height to the middle of first part of flue system Н | 2005 | mm
Distance from wall to the center of flue system collector U | 195 | mm
Distance from boiler connection to the center of flue system collector W | 240 | mm
Y-piece for TR "back-to-back" cascades
Disctance between single pipes A | - | mm
Flue system connection B | -
Single pipe connection C | -
Boiler connection D | -
2245
2005
2440
195
240
-
-
-
-

## Tabellen (hidden)
Cascade output | Cascade output | Logamax GB272 | [5 empty] | AZB TL | Max. length MIT Klappe | AZB TL | Max. length OHNE Klappe | Y-piece TR | Max. length Y Piece TR
kW | kW | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 150 | mm | m | mm | m | mm | m
2 x 50 kW | 100 | 2 | [5 empty] | DN125 | 16* | DN160 | 3…50* | not possible | not possible
2 x 70 kW | 140 |  | 2 |  |  |  |  | DN125 | 23* | DN160 | 4…50* | not possible | not possible
2 x 85 kW | 170 |  |  | 2 |  |  |  | DN125 | 8* | DN160 | 6…42* | not possible | not possible
2 x 100 kW | 200 |  |  |  | 2 |  |  | DN125 | 7* | DN160 | 10…27* | not possible | not possible
2 x 125 kW | 250 |  |  |  |  | 2 |  | DN160 | 50 | DN200 | 4…50 | not possible | not possible
3 x 85 kW | 255 |  |  | 3 |  |  |  | DN160 | 21* | DN200 | 12…46* | not possible | not possible
2 x 150 kW | 300 | [5 empty] | 2 | DN160 | 34 | DN200 | 5…50 | not possible | not possible
3 x 100 kW | 300 |  |  |  | 3 |  |  | DN160 | 9* | DN250 | 4…50 | not possible | not possible
2 x 85 + 2 x 100 kW | 370 |  |  | 2 | 2 |  |  | DN200 | 31* | DN250 | 4…50 | DN160 to DN200 | 22*
3 x 125 kW | 375 |  |  |  |  | 3 |  | DN200 | 50 | DN250 | 6…50* | not possible | not possible
4 x 100 kW | 400 |  |  |  | 4 |  |  | DN200 | 31* | DN250 | 4…50 | DN160 to DN200 | 22*
3 x 150 kW | 450 | [5 empty] | 3 | DN200 | 30 | DN250 | 8…50* | not possible | not possible
3 x 85 + 2 x 100 kW | 455 |  |  | 3 | 2 |  |  | DN250 | 50 | DN315 | 6…50 | DN200 to DN250 | 50
4 x 125 kW | 500 |  |  |  |  | 4 |  | DN250 | 50 | DN315 | 5…50 | DN200 to DN250 | 50
5 x 100 kW | 500 |  |  |  | 5 |  |  | DN250 | 50 | DN315 | 6…50 | DN200 to DN250 | 50
3 x 85 + 3 x 100 kW | 555 |  |  | 3 | 3 |  |  | DN250 | 50 | DN315 | 10…50 | DN200 to DN250 | 50
4 x 150 kW | 600 | [5 empty] | 4 | DN250 | 50 | DN315 | 6…50 | DN250 to DN315 | 50
6 x 100 kW | 600 |  |  |  | 6 |  |  | DN250 | 50 | DN315 | 10…50 | DN200 to DN250 | 43*
5 x 125 kW | 625 |  |  |  |  | 5 |  | DN250 | 47* | DN315 | 10…50 | DN200 to DN250 | 27*
5 x 150 kW | 750 | [5 empty] | 5 | DN250 | 13* | DN315 | 15…50 | DN250 to DN315 | 50
6 x 125 kW | 750 |  |  |  |  | 6 |  | DN315 | 50 | DN315 | 27…50 | DN250 to DN315 | 50
6 x 150 kW | 900 | [5 empty] | 6 | DN315 | 50 | choose overpressure flap | choose overpressure flap | DN250 to DN315 | 50
Mindestraumhöhen bei Einsatz der Abgasbausätze ohne externe Überdruckklappe, Montage des Abgassystems nach hinten
Aufstellung | Mindestraumhöhe y und Mitte Abgas z
| H(A) ± 10 [mm] | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315 | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315
|  | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm]
TL2 | 1820 | 2135 | 2140 | 2160 | 2200 | 2225 | 2250 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005
TL3 | 1820 | 2162.5 | 2167.5 | 2187.5 | 2227.5 | 2252.5 | 2277.5 | 2032.5 | 2032.5 | 2032.5 | 2032.5 | 2032.5 | 2032.5
TL4 | 1820 | 2190 | 2195 | 2215 | 2255 | 2280 | 2305 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060
TL5 | 1820 | 2217.5 | 2222.5 | 2242.5 | 2282.5 | 2307.5 | 2332.5 | 2087.5 | 2087.5 | 2087.5 | 2087.5 | 2087.5 | 2087.5
TL6 | 1820 | 2245 | 2250 | 2270 | 2310 | 2335 | 2360 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115
Tab. 63 Mindestraumhöhe bei Linienaufstellung TL ohne Überdruckklappe ( Bild 129, Seite 148); Steigung Abgasleitung zum Schacht 3° = 52,5 mm/m Höhendifferenz
Mindestraumhöhen bei Einsatz der Abgasbausätze mit externer Überdruckklappe, Montage des Abgassystems nach hinten (nur für Geräte von 50 ... 100 kW bei Einsatz einer externen Überdruckklappe)
Aufstellung | Mindestraumhöhe y und Mitte Abgas z
| H(B)  10 [mm] | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315 | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315
|  | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm]
TL2 | 2005 | 2320 | 2325 | 2345 | 2385 | 2410 | 2435 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190
TL3 | 2005 | 2347.5 | 2352.5 | 2372.5 | 2412.5 | 2437.5 | 2462.5 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5
TL4 | 2005 | 2375 | 2380 | 2400 | 2440 | 2465 | 2490 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245
TL5 | 2005 | 2402.5 | 2407.5 | 2427.5 | 2467.5 | 2492.5 | 2517.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5
TL6 | 2005 | 2430 | 2435 | 2455 | 2495 | 2520 | 2545 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
Tab. 64 Mindestraumhöhe für Kaskaden in Linienaufstellung TL mit Überdruckklappe; Steigung Abgasleitung zum Schacht 3° = 52,5 mm/m Höhendifferenz
[9 empty] | DNTL | 4
Mindestraumhöhen bei Einsatz der Abgasbausätze ohne/mit externer Überdruckklappe, Montage der Geräte Rü- cken an Rücken | [8 empty] | TL | 3
Aufstellung | Mindestraumhöhe y und Mitte Abgas z | [7 empty] | DNTR | 0
| H = H(B)  10 [mm] | DN160 to DN200 | DN200 to DN250 | DN250 to DN315 | DN160 to DN200 | DN200 to DN250 | DN250 to DN315 |  | TR | 0
|  | y  10 [mm] | y  10 [mm] | y  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] | z (x = 3 m)  10 [mm] |  | H | 2005
TR2 | not possible | not possible | not possible | not possible | not possible | not possible | not possible |  | y | 2440
TR3 | 2005 | 2440 | 2465 | 2490 | 2245 | 2245 | 2245 |  | z | 2245
TR4 | 2005 | 2440 | 2465 | 2490 | 2245 | 2245 | 2245 |  | U | 195
TR5 | 2005 | 2467.5 | 2492.5 | 2517.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5 |  | W | 240
TR6 | 2005 | 2467.5 | 2492.5 | 2517.5 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5
Tab. 65 Mindestraumhöhe für Kaskaden in Aufstellung Rücken an Rücken TR ohne/mit Überdruckklappe; 150 mm War- tungsabstand oberhalb; Steigung Abgasleitung zum Schacht 3° = 52,5 mm/m Höhendifferenz
DN | U | W
| mm | mm
DN110 | 130 | 195
DN125 | 135 | 200
DN160 | 155 | 220
DN200 | 195 | 240
DN250 | 220 | 265
DN315 | 245 | 303
Тип каскаду | A | B | C | D | Діаметр приварного фланця F1, мм | W <100 kW | W >100 kW | x <100 kW | x >100 kW | Довжина, Y, мм | Z <100 kW | Z >100 kW | Розімр гідрострілки DLLH, мм | Діаметр газопроводу, мм | Діаметр прямого та зворотнього трубопроводів, мм
| mm | mm | mm | mm |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
TL2 | 120 | 350 | 50 | 493 | C2631 37.2 NW 65/76.1 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1045 | - | - | DN65 (PN6) | DN50 (R2) | DN65 (PN6)
TL3 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1570 | - | - | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TL4 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 2095 | - | - | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TL5 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 2620 | - | - | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TL6 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 3145 | - | - | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TR2 | 120 | 350 | 50 | 493 | C2631 37.2 NW 65/76.1 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 520 | 1045 | 1303 | DN65 (PN6) | DN50 (R2) | DN65 (PN6)
TR3 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1045 | 1045 | 1303 | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TR4 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1045 | 1045 | 1303 | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TR5 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1570 | 1045 | 1303 | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
TR6 | 120 | 350 | 50 | 797 | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6 | 505 | 810 | 451 | 581 | 1570 | 1045 | 1303 | DN100 (PN6) | DN80 (PN16) | DN100 (PN6)
Y-piece | A | B | C | D
DN160 to DN200 | 846 | DN200 | DN160 | DN110
DN200 to DN250 | 890 | DN250 | DN200 | DN110
DN250 to DN315 | 938 | DN315 | DN250 | DN110

## Aufstellung (hidden)
1 | TL
TR
Глибина котла X |  | 451
Глибина каскаду Z |  | -
Ширина каскадної установки Y |  | 2095
Підключення А зворотної лінії |  | 120
Підключення В лінії подачі |  | 350
Підключення C гідравлічного розподілювача |  | 50
Глибина підключення D гідравлічного розподілювача |  | 797
Ширина W гідравлічного розподілювача |  | 505
Розмір F1 приварного фланця |  | C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6
C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6
505
797
50
2095
120
350
451
120
350
C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6
505
797
50
2095
451
-